Vodovodní sítě                       VS21a                                    Strana 1

Rekonstrukce potrubí teplé vody v TK VS21a                                   5. 6.2017

Přetlak na hlavním zdroji   0.8000 MPa                              Počet zdrojů     1

Koncový přetlak             0.6239 MPa                              Kritický uzel    5

Celkový odběr ze sítě      16.5    l/s                              Kritický úsek    4

Úsek Označení úseku   Poč. Kon.  Délka Profil Vnitřní Průtočné Průtočná Přetlak v uzlu

uzel uzel                průměr množství rychlost   poč.    kon.

[m]    [-]     [mm]    [l/s]    [m/s]  [MPa]   [MPa]

1 VS21a              1    2   112.0   110     90.0    16.52     2.60 0.8000  0.7521

2 směr blok 216      2    3    60.0    90     73.6     6.98     1.64 0.7521  0.7071

3 blok 210-215,216   3    4   114.0    90     73.6     6.98     1.64 0.7071  0.6262

4 odbočka č.p.1929   4    5     3.0    40     32.6     1.20     1.44 0.6262  0.6239

5 směr č.p.2535      2    6    36.0    90     73.6     9.55     2.24 0.7521  0.7380

6 směr 204           6    7    41.0    90     73.6     8.35     1.96 0.7380  0.7137

7 směr 217           7    8    42.0    90     73.6     5.90     1.39 0.7137  0.6997

8 bloky 201-203      8    9    66.0    90     73.6     3.72     0.87 0.6997  0.7197

9 odbočka blok 217   8   10     3.0    50     40.8     2.18     1.67 0.6997  0.6974

10 odbočka č.p.2535   6   12     3.0    40     32.6     1.20     1.44 0.7380  0.7357

11 odbočka blok 204   7   11     3.0    50     40.8     2.45     1.87 0.7137  0.7109

Vodovodní sítě                       VS21a                                    Strana 2

Rekonstrukce potrubí teplé vody v TK VS2                                     5. 6.2017

Uzel   Odběr  Přetlak   Výška  Kóta HDT        Uzel   Odběr  Přetlak   Výška  Kóta HDT

[l/s]    [MPa]     [m]     [m]                 [l/s]    [MPa]     [m]     [m]

1    -16.5   0.8000   275.0   356.577          7      0.0   0.7137   271.9   344.675

2      0.0   0.7521   272.4   349.096          8      0.0   0.6997   272.2   343.550

3      0.0   0.7071   274.8   346.909          9      3.7   0.7197   269.4   342.785

4      5.8   0.6262   278.9   342.755         10      2.2   0.6974   272.2   343.317

5      1.2   0.6239   278.9   342.520         11      2.4   0.7109   271.9   344.387

6      0.0   0.7380   271.5   346.754         12      1.2   0.7357   271.5   346.520

S P E C I F I K A C E   P O T R U B Í

Zadané a ponechané    Zadané a změněné        Navržené         Potrubí celkem

(stávající)        (rekonstrukce)          (nové)             (součet)

Profil     Délka  Hmotnost     Délka  Hmotnost     Délka  Hmotnost     Délka  Hmotnost

[m]      [kg]       [m]      [kg]       [m]      [kg]       [m]      [kg]

40         6.        3.        0.        0.        0.        0.        6.        3.

50         6.        4.        0.        0.        0.        0.        6.        4.

90       359.      761.        0.        0.        0.        0.      359.      761.

110         0.        0.      112.      352.        0.        0.      112.      352.

Celkem      371.      768.      112.      352.        0.        0.      483.     1119.