- Identifikace stavby, základní charakteristika stavby

  - Identifikační údaje

Akce:	Rekonstrukce potrubí teplé vody

v topném kanálu z VS21a, Most

Místo stavby:	Most

Stupeň PD:	Dokumentace pro provádění stavby

Objednatel:	SEVEROČESKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.

Teplárenská 2, PSČ 434 01 Most

Projektant:	Ing. Václav Remuta, TZB č. ČKAIT 0401228

Průběžná 3372, 434 01 Most

Zak.č.proj:	05-2017-450

Datum:	květen 2017

Vypracoval:	Ing. Václav Remuta

  - Základní charakteristika stavby

Záměrem investora je generální oprava vnější potrubní sítě (topný kanál z VS 21a) rozvodu teplé vody a cirkulace. Jedná se o jednu samostatnou větev.

Větev č. VS21a - topný kanál VS21a zásobuje bloky 200, 201, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, č. p. 1929 a 2535.

Úsek začínající ve VS 21a je již proveden z plastu (PPR) a je ukončen uzavíracími armaturami na vstupu do topného kanálu VS21a. Rekonstrukce se týká zbývajícího páteřního rozvodu vedeného v topném kanálu VS21a a nového napojení odbočných přípojek pro jednotlivé objekty.  Přípojky pro jednotlivé objekty jsou již rekonstruované.

Větev č. VS21a - topný kanál VS21A

Začátek rekonstrukce:

Napojení na přírubu stávající uzavírací klapky DN80, PN16 (teplá voda - PPR DN80) a stávající uzavírací klapky DN65, PN16 (cirkulace - PPR DN65) ve výměníkové stanici VS21 cca 1 m nad vstupem do topného kanálu VS21a.

Konec rekonstrukce:

Část rozvodu VS21a1 bude ukončena napojením na stávající rozvody DN80, PN16 (teplá voda - PPR DN80) a DN50, PN16 (cirkulace - PPR DN50) ve strojovně bloku 2016. Teplá voda bude napojena na stávající rekonstruovaný rozvod PPR (d90.0x12.3 mm). Cirkulace bude napojena na stávající závitovou armaturu (kulový kohout KKz-2“) sběrače cirkulace.

Část rozvodu VS21a2 bude ukončena napojením na stávající rozvody DN80, PN16 (teplá voda - PB DN80) a DN50, PN16 (cirkulace - PB DN50) v topném kanálu před odbočkou pro blok 201. Teplá voda bude napojena na stávající rekonstruovaný rozvod PB (d90.0x8.2 mm). Cirkulace bude napojena na stávající rekonstruovaný rozvod PB (d63.0x5.8 mm).

- Podklady

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byla katastrální mapa, projektová dokumentace VS21a a topný kanál VS21a, požadavky investora na provedení a způsob napojení a zaměření na místě stavby. Podkladem pro výpočet dimenzí byly materiály předané zadavatelem, obsahující roční spotřeby.

- Technické údaje

Rozvod TV (přívod TV + cirkulace)

| dimenze | ø 90x12,3 – 40x5,5 |
| --- | --- |
| materiál potrubí | Polypropylen (PPR) |
| jmenovitý tlak média | PN16 |
| maximální provozní teplota | 65°C |
| maximální přetlak | 0,9 MPa (zdroj) |
| jmenovitý spád média (provozní spád) | 55(+5 -10) / 45°C |

- Technické řešení

##### Stávající stav

Z výměníkové stanice VS21a je napojena jedna samostatná větev. Větve č. 1 (VS21a) zásobuje teplou vodou výše uvedené samostatné bloky. Větev je vedena v průlezném topném kanálu VS 21a.

Hlavní potrubní rozvod větve č. 1 (VS21a) vedený v topném kanálu je proveden z ocelových pozinkovaných trubek. Odbočky pro jednotlivé objekty jsou provedeny z plastových trubek PPR (polypropylen) a PB (polybuten).

Dimenze a délky stávajících (demontovaných) ocelových pozinkovaných trubek:

DN100	pozink. ø108,0 x 4,00 mm	délka 114 m	izolace tl. 50 mm

DN80	pozink. ø88,9 x 3,65 mm	délka 345 m	izolace tl. 50 mm

DN65	pozink. ø76,1 x 3,65 mm	délka 114 m	izolace tl. 40 mm

DN50	pozink. ø60,3 x 3,65 mm	délka 355 m	izolace tl. 40 mm

DN40	pozink. ø48,3 x 3,25 mm	délka 16 m	izolace tl. 30 mm

DN32	pozink. ø42,4 x 3,25 mm	délka 16 m	izolace tl. 30 mm

DN25	pozink. ø33,7 x 3,25 mm	délka 6 m	izolace tl. 20 mm

DN20	pozink. ø26,9 x 2,65 mm	délka 52 m	izolace tl. 20 mm

##### Demontáž stávajících zařízení

Stávající potrubí TV a cirkulace bude demontováno v době plánované odstávky v termínu v roce 2018-2020. Přívodní potrubí teplé vody (dále TV) a cirkulační potrubí (dále C) bude kompletně vyřezáno a odstraněno včetně tepelných izolací a opláštění. Stávající konzoly budou zachovány (společné uložení 2x ÚT, TV a C), budou ošetřeny a budou připraveny pro montáž nového potrubí.

##### Potrubní část

4.3.1 Potrubí ve výměníkové stanici VS21

Výstupní potrubí z akumulační nerezové nádoby AKU 750 (objem 750 litrů) ve výměníkové stanici je již rekonstruováno. Podstropní rozvod (větev - VS21a) teplé vody DN80, PN16 (PPR d90.0x12.3 mm) je ukončen cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS21a uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN80. Stávající rekonstruované potrubí cirkulace DN65, PN16 (PPR d75.0x10.3 mm) je ukončeno cca 1 m nad plechem u vstupu do topného kanálu VS21a uzavírací mezi-přírubovou klapkou DN65.

4.3.2 Potrubí v topném kanálu

Nová větev č. 1 (VS21a) - topný kanál VS21a je vedena v topném kanálu o dimenzi přívodního potrubí ø110 x 15,1 a cirkulačního potrubí ø75 x 10,3 mm směrem na západ do objektů bl. 200, 201, 202, 203, 204, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, č. p. 1929 a 2535, kde jsou napojeny z hlavního páteřního rozvodu objektové přípojky.

Nový rozvod teplé vody (PPR d110x15.1 mm) bude napojen na nový přechod 80/100  a dále na stávající sekční uzavírací mezi-přírubovou klapku DN80/PN16 (teplá voda).

Nový rozvod cirkulace (PPR d75x10.3 mm) bude napojen na nový přechod 65/80  a dále na stávající sekční uzavírací mezi-přírubovou klapku DN65/PN16 (cirkulace).

V uhelně bloku 205 budou ve směru (bloky 200, 201-215, 216 a č.p. 1929) instalovány uzavírací (sekční uzávěry) mezi-přírubová klapka DN80/PN16 (teplá voda) a závitový kulový kohout KK-2“ (cirkulace). Dále pokračuje větev část VS21a1 potrubí teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63.0x8.6 mm).

V uhelně bloku 205 budou ve směru (bloky 201-204, 217 a MŠ) instalovány uzavírací (sekční uzávěry) mezi-přírubová klapka DN80/PN16 (teplá voda) a závitový kulový kohout KK-2“ (cirkulace). Dále pokračuje větev část VS21a2 potrubí teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) a cirkulace (PPR d63.0x8.6 mm).

Objektové přípojky budou opatřeny uzavíracími kulovými kohouty. Cirkulace bude navíc opatřena regulačním, vyvažovacím ventilem. V nejnižším místě přípojky bude umístěno vypouštění v nejvyšším místě bude umístěno odvzdušnění. Dimenze potrubí byla po výpočtu upravena na základě podkladů provozovatele, který dal roční spotřeby energií za přípravu teplé vody.

V topném kanálu z VS21a do uhelny bloku 205 jsou vedeny v souběhu dvě větve - nová větev (VS21a) a nová větev (VS21b).  Rekonstrukce větve (VS21b) není předmětem této akce, zdrojem TV je technologie umístěná ve stejném prostoru jako technologie VS21a.

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PPR (polypropylen) trubek:

DN100	PPR ø110,0 x 15,1 mm	délka 114 m	izolace tl. 60 mm

DN80	PPR ø90,0 x 12,3 mm		délka 345 m	izolace tl. 60 mm

DN65	PPR ø75,0 x 10,3 mm		délka 114 m	izolace tl. 50 mm

DN50	PPR ø63,0 x 8,6 mm		délka 355 m	izolace tl. 50 mm

DN40	PPR ø50,0 x 6,9 mm		délka 16 m	izolace tl. 40 mm

DN32	PPR ø40,0 x 5,5 mm		délka 16 m	izolace tl. 40 mm

DN25	PPR ø32,0 x 4,4 mm		délka 6 m	izolace tl. 30 mm

DN25	PPR ø25,0 x 3,5 mm		délka 52 m	izolace tl. 25 mm

Dimenze a délky nových (montovaných) plastových PB (polybuten) trubek:

DN40	PPR ø50,0 x 4,6 mm		délka 2 m	izolace tl. 40 mm

DN32	PPR ø40,0 x 3,7 mm		délka 2 m	izolace tl. 40 mm

DN25	PPR ø32,0 x 3,0 mm		délka 2 m	izolace tl. 30 mm

4.3.3 Armatury

Jako uzavírací armatury jsou použity nerezové mezipřírubové klapky (PN16, 130°C) a závitové kulové kohouty (PN16, 130°C), kulové kohouty budou opatřeny rozebíratelným šroubením.

Pro vyvážení soustavy budou použity ruční vyvažovací ventily (PN20, 130°C). Vyvažovací ventily budou nastaveny na předepsanou hodnotu (viz. výkresová část). V nejnižších místech rozvodu bude provedeno vypouštění pomocí vypouštěcích kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). Pro odkalení budou použity kolové kohouty KK-2“ (PN16,130°C). V nejvyšších místech rozvodu bude provedeno odvzdušnění pomocí kulových kohoutů KK-3/4“ (PN16, 130°C). Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí bude zavedeno k podlaze topného kanálu.

4.3.4 Uložení potrubí

Potrubí bude uloženo do objímek na stávající, nových konzolách a závěsech. Na jedné konzoli případně závěsu budou uložena vždy dvě potrubí (TV a C) vedená v souběhu.

Stávající stěnové konzoly U80, 100 nebudou demontovány a budou po demontáži ocelového pozinkovaného rozvodu použity pro uložení nového potrubního rozvodu PPR. Do stávajících ocelových podpěr U80,100 budou uchyceny nové objímky na závitových tyčí.

U ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Nové konzoly MPC (profil 40/38 a 60/40) budou uchyceny do stěny kolektoru pomocí chemických kotev. Na konzoly budou uchyceny objímky na závitových tyčí.

Mezi stávající ocelové konzoly (vzdálenost od cca 2 do 4 m) budou instalovány nové konzoly MPC tak, aby byly dodrženy maximální povolené vzdálenosti podpor pro celoplastové trubky PPR S 2,3 PN16 pro teplotu vody 60°C (viz. výkresová část – uložení potrubí PPR). Plastové potrubí PPR - rozměr od d75 do d110 bude uloženo samostatně do potrubních objímek. Plastové potrubí PPR - rozměr od d40 do d63 bude uloženo společně s pozinkovaným žlabem (žlab bude uchycen k potrubí pomocí fixačních pásků) do potrubních objímek a poté bude společně zaizolováno.

Překrytí pozinkovaného žlabu v objímce bude min. 125 mm (maximální vzdálenost uložení 1,75 mm při délce žlabu 2 m).

Celoplastové potrubí PPR PN16 bude uloženo v závislosti na délce a členění potrubní trasy do kluzných, volných a pevných bodů. Přesné umístění kluzných, volných a pevných bodů uložení (viz. výkresová část,  topné kanály).

uložení SK1, SK2 - stávající konzola, kluzný bod (osové vedení)

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol U80, 100 do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

uložení SV1, SV2 - stávající konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na stávající konzolu U80, 100. Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení NK1, NK2 - nová konzola, kluzný bod (osové vedení)

Uložení potrubí do nových žárově zinkovaných konzol MPC (délka 560 mm) do objímek na závitových tyčí. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

- uložení dvojice potrubí PPR od rozměru d75 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 560 mm

- uložení dvojice potrubí PPR do rozměru d63 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 560 mm

- uložení jednotlivých potrubí PPR od rozměru d110 mm bude provedeno na

konzoly MPC 40/60 - délka 320 mm (označení NK2a - krátká)

- uložení jednotlivých potrubí PPR do rozměru d90 mm bude provedeno na

konzoly MPC 38/40 - délka 320 mm (označení NK2a - krátká, kluzný bod)

konzoly MPC 38/40 - délka 480 mm (označení NV2a - krátká, volný bod)

uložení NV1, NV2 - nová konzola, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zabudovanou konzolu MPC 48/40 mm (případně 40/60 mm). Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

závěs  Z1, Z2 - nový závěs, kluzný bod (osové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 650 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10. Objímky jsou voleny dle montážních doporučení výrobců o stupeň většího průměru, případně je nutno zajistit volný pohyb potrubí (osové vedení) v objímce dotažením šroubů přes distanční podložky.

závěs  ZV1, ZV2 - nový závěs, volný bod (prostorové vedení)

Potrubí bude uloženo pomocí dvou objímek do 700 mm dlouhého profilového nosníku 38/40 mm, který bude volně položen na zavěšený profilový nosník 38/40 mm délky 800 mm. Nosník 38/40 mm délky 800 mm bude zavěšen pod stropem na závitové tyče M10.

Po napuštění systému teplou vodou (55°C) budou objímky dotaženy tak, aby osa konzoly byla cca v polovině délky profilového nosníku 38/40 - 700 mm.

uložení PB1, PB2 - stávající konzola, pevný bod

Uložení potrubí do stávající ocelových konzol do objímek na závitových tyčí. Objímky budou v místech pevných bodů dotaženy, tak aby nebylo potrubí PPR poškozeno.

Detaily uložení viz výkresová část - uložení potrubí PPR (450.F1-A2-07)

4.3.5 Kompenzace potrubí

Ke kompenzaci teplotních dilatací je využito výhradně směrových lomů (přirozená kompenzace). V místech lomů musí být vždy první dva uložení na každou stranu lomu ukotveny pomocí volného uložení NV1 až 2 (dle příslušné dimenze).

V ostatních částech trasy jsou navrženy U a Z kompenzátory (stávající kompenzátory v kolektoru), které budou provedeny ve svislém i vodorovné směru v místech mezi stávajícími konzolami, svislá ramena potrubí budou vedena v mezeře mezi stávajícím potrubím a stěnou kolektoru.

Ve výkresech jsou popsána místa pevných bodů, které budou vytvořeny pomocí objímek a vodorovných závěsů z pozinkovaných profilů.

U pevných bodů na trase je nutno vytvořit předpětí, aby nedocházelo k nadměrnému přeběhu v ohybech kompenzačních útvarů. Předpětí je uvedeno ve výkresech u pevných bodů.

Příklad: PB1 (-125, -50) z jedné strany bude potrubí zkráceno o 125 mm a z druhé strany o 50 mm, poté bude potrubí staženo k sobě, upevněno - zafixováno (např. utažením objímek v uložení před a za spojem) a následně svařeno. Po vychladnutí bude potrubí uvolněno.

4.3.6 Napojení objektů s měřením

Napojené objekty a odbočky jsou bez měření.

4.3.7 Napojení objektů bez měření

Nová přípojková potrubí TV a cirkulace bez měření budou ukončena napojením na stávající PPR nebo PB rozvody zavedené do kolektoru, podzemního předizolovaného rozvodu nebo na objektové hlavní uzavírací armatury teplé vody a cirkulace umístěné v objektu.

Nová větev VS21a - topný kanál VS21a

V uhelně bloku 205 bude společné potrubí teplé vody (PPR d110.0x15.1 mm) a cirkulace (PPR d75.0x10.3 mm) rozděleno na větev VS21a1 - směr (bloky 200, 201-215, 216 a č.p. 1929) a větev VS21a2 - směr (bloky 201-204, 217 a č.p. 2535).

větev VS21a1

Větev VS21a1 pokračuje potrubím teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) a cirkulace PPR d63.0x8.6 mm) směrem k bloku 216 do strojovny bloku 216.

Ve strojovně bloku 216 bude potrubí teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) napojeno navařením na stávající rozvod (PPR d90.0x12.3 mm) vedený do rozdělovače TV. Z rozdělovače TV je napojen objekt blok 216 a společný rozvod pro bloky 200, 210 až 215.

Ve strojovně bloku 216 bude potrubí cirkulace (PPR d63.0x8.6 mm) napojeno závitovým přechodem na stávající uzavírací kulový kohout KK-50z (výstup cirkulace ze sběrače C).

Do sběrače cirkulace C je napojena cirkulace objektu bloku 216 a společná cirkulace z bloků 200, 210 až 215.

Z větve VS21a1 je napojena odbočným potrubím teplé vody (PPR d50.0x6.9 mm)  a cirkulace (PPR d32.0x4.4 mm)  stávající přípojka pro objekt č.p. 1929 (K-centrum).

objekt č.p. 1929 (K-centrum)

Objekt č.p. 1926 (K-centrum) je již napojen stávající přípojkou teplé vody (PB ø50x4,6 mm) a přípojkou cirkulace (PB ø32x3,6 mm). Na odbočce teplé vody (PPR ø50x6,9 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-40z. Na odbočce cirkulace (PPR ø32x4,4 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-25z a vyvažovací ventil VV-25z (N-3.0). V nejnižším místě odbočky bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z. Přechod nového rozvodu PPR na stávající rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým šroubením - teplá voda (6/4“) a cirkulace (1“).

Napojení viz. výkres: TK - uhelna blok 205 (450.F1-A1-03).

větev VS21a2

Větev VS21a2 pokračuje potrubím teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) a cirkulace PPR d63.0x8.6 mm) směrem k bloku 202 do topného kanálu.

V topném kanálu u bloku 202 bude potrubí teplé vody (PPR d90.0x12.3 mm) ukončeno mezi-přírubovou uzavírací klapkou DN80, PN16. Klapka (hranice dodávky) bude napojena přírubou na stávající rozvod (PB d90.0x8.2 mm) vedený v topném kanále.

Rozvod dále pokračuje odbočkou (PB d63.0x5.8 mm - předizol) směrem blok 201 a hlavní rozvod (PB d75.0x6.9 mm) směr bloky (202-203).

V topném kanálu u bloku 202 bude potrubí cirkulace (PPR d63.0x8.6 mm) ukončeno závitovým uzavíracím kulovým kohoutem DN50, PN16. Kulový kohout (hranice dodávky) bude napojen závitovým přechodem na stávající rozvod (PB d63.0x5.8 mm) vedený v topném kanále.

Rozvod dále pokračuje odbočkou (PB d50.0x4.6 mm - předizol) směrem blok 201 a hlavní rozvod (PB d63.0x5.8 mm) směr bloky (202-203).

Z větve VS21a2 jsou napojeny odbočným potrubím teplé vody (PPR d50.0x6.9 mm) a cirkulace (PPR d40.0x5.5 mm) stávající přípojky pro blok 204 a 207. Dále je napojena odbočným potrubím teplé vody (PPR d40.0x5.5 mm) a cirkulace (PPR d32.0x4.4 mm) stávající přípojka pro č.p. 2536 (mateřská škola).

objekt blok 204 (č.p. 2442-2444)

Objekt blok 204 je již napojen stávající přípojkou teplé vody (PB ø50x4,6 mm - předizol) a přípojkou cirkulace (PB ø40x3,7 mm - předizol). Na odbočce teplé vody (PPR ø50x6,9 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-40z. Na odbočce cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-32z a vyvažovací ventil VV-32z (N-3.6). V nejnižším místě odbočky bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z. Přechod nového rozvodu PPR na stávající rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým šroubením - teplá voda (6/4“) a cirkulace (5/4“).

Napojení viz. výkres: TK - směr blok 204, 217 (450.F1-A1-05).

objekt blok 217 (č.p. 2445-2447)

Objekt blok 217 je již napojen stávající přípojkou teplé vody (PB ø50x4,6 mm - předizol) a přípojkou cirkulace (PB ø40x3,7 mm - předizol). Na odbočce teplé vody (PPR ø50x6,9 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-40z. Na odbočce cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-32z a vyvažovací ventil VV-32z (N-3.4). V nejnižším místě odbočky bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z. Přechod nového rozvodu PPR na stávající rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým šroubením - teplá voda (6/4“) a cirkulace (5/4“).

Napojení viz. výkres: TK - směr blok 201, 202, 203 (450.F1-A1-06).

objekt č.p. 2535 (mateřská školka)

Objekt č.p. 2535 (mateřská školka) již napojen stávající přípojkou teplé vody (PB ø40x3,7 mm - předizol) a přípojkou cirkulace (PB ø32x3,0 mm - předizol). Na odbočce teplé vody (PPR ø40x6,9 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-40z. Na odbočce cirkulace (PPR ø40x5,5 mm) bude instalován závitový kulový kohout KK-32z a vyvažovací ventil VV-32z (N-3.0). V nejnižším místě odbočky bude osazen na potrubí T v a C vypouštěcí kulový kohout KK-20z. Přechod nového rozvodu PPR na stávající rozvod PB bude proveden rozebíratelným závitovým šroubením - teplá voda (6/4“) a cirkulace (5/4“).

Napojení viz. výkres: TK - směr blok 204, 217 (450.F1-A1-05).

4.3.8 Nátěry

U stávajících ocelových konzol bude provedeno odstranění starého nátěru okartáčováním a konzoly budou opatřeny 1 x antikorozním nátěrem, 1 x základním nátěrem a 1 x emailovým lesklým nátěrem (černý odstín).

Ostatní nové závěsné prvky jsou již opatřeny protikorozní povrchovou úpravou (žárové zinkování).

4.3.9 Izolace

Pro izolace potrubí teplé vody a cirkulace (max. 60 °C) budou použity pouzdra z minerální vlny s hliníkovou fólií, s minimální objemovou hmotností 80 kg/m3. Finální úprava tepelné izolace bude provedena vyztuženou AL. fólií pro povrchovou úpravu průmyslových izolací. Vázací drát bude s žárově zinkovanou úpravou v min. tl. 0,8 mm.

Tloušťky izolací (mm):

d32 - tl. izolace 30 mm

d40 - tl. izolace 40 mm

d50 - tl. izolace 40 mm

d63 - tl. izolace 50 mm

d75 - tl. izolace 50 mm

d90 - tl. izolace 60 mm

d110 - tl. izolace 60 mm

Navržené tloušťky izolací jsou v souladu s požadavky zákona 406/2000 Sb. a vyhlášky č. 193/2007.

4.3.10 Ochrana stávajících potrubí při montáži

Pro ochranu stávajícího potrubí ÚT a proti poškození izolace budou používány tabule z pozinkovaného plechu tl. 0,6mm, které budou ohnuté dle vrchního potrubí a budou postupně upevňovány pomocí drátěných úchytů v místech montáže.

5.   Montáž a zkoušení potrubí

Provádění svářečských prací - plastové potrubí

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu P-102 a TP B-302 CWS ANB včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15613; ČSN EN ISO 15614, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN 13067.

Dále je uplatněn požadavek objednatele na zhotovitele díla, týkající se povinnosti zhotovitele předložit postupy WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Kontrola jakosti svarů sekundárního potrubí – rozsah NDT stanovený objednatelem:

- VT – B/100 % včetně protokolu ČSN EN ISO 13100-1 (ČSN EN ISO 9712);

ČSN EN 16296 bude provedeno u všech svarů.

Proplach potrubí

První proplach potrubí je proveden studenou vodou napouštěnou do potrubí ze systému ohřevu TV, v napojovaném objektu bude provedeno částečné odpouštění do kanalizace, protože na vstupu do objektu nejsou filtry. Po tomto bude potrubí napuštěno médiem a systém bude odkalován po dobu 24hodin, případně až do čistého stavu. O proplachu bude proveden zápis.

Dilatační zkouška

Dilatační zkouška nebude samostatně prováděna, funkčnost kompenzačních útvarů, pohyb uložení a těsnost uzavíracích armatur bude zkontrolována při prvém najetí do zkušebního provozu. Při pozvolném nahřívání nesmí být jeho rychlost vyšší než 60°C za hodinu.

Tlaková zkouška

Tlaková zkouška potrubí hydraulická bude prováděna v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar), začátek zkoušky minimálně 1hod. po odvzdušnění a dotlakování systému, trvání zkoušky 60minut, max. pokles tlaku 0,02MPa (0,2bar). O tlakové zkoušce bude vyhotoven protokol za účasti a potvrzení provozovatele.

Vizuální kontrola

Zabezpečuje ji zhotovitel montážních prací odborným pracovníkem průběžně během montáže potrubí. O kontrolách a jejich výsledcích musí být v souladu s postupem prací vedeny pravidelné záznamy ve stavebních (montážním) deníku.

Stavební zkouška

Provede se kontrola provedení stavby a použitého materiálu dle projektové dokumentace, kontrola dokladů o průběhu montáže, o provedení proplachu a předepsaného předpětí.

Montáž

Montáž nového potrubí bude provedena přednostně ve volných trasách v topném kanálu (vedle, nad, nebo pod stávajícími rozvody TV a C). V problémových místech (křížení rozvodů, souběhy potrubí v topném kanálu, napojovací místa, atd.) bude montáž nových rozvodů provedena při plánované odstávce, kdy budou provedeny demontáže a do uvolněných tras bude následně provedena montáž nového rozvodu TV a C.

Montáž nových rozvodů lze provést např. „bez uložení“ (položení na staré odizolované rozvody TV a cirkulace) případně na provizorní uložení a při demontáži starých rozvodů bude nový zprovozněný rozvod TV a C uložen na předepsaná uložení. Montáže budou provedeny tak, aby odstávka teplé vody bylo co možná nejkratší.

Předpokládaná doba odstávky pro propojení namontovaných nových rozvodů a montáž rozvodů v problémových (kolizních) místech bude cca 7 dní.

6.	Bezpečnost práce

Při všech prováděných pracích budou dodržovány platné ČSN a prováděcí předpisy pro jednotlivé postupy.  Na stavbě musí být dodržováno v celém rozsahu nařízení vlády 591/2006 Sb. o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

7.	Protipožární zabezpečení stavby

Dodavatel musí zajistit možnost bezpečného použití svařovacích agregátů pro plastové potrubí. Dále je povinen provést vyškolení montážních pracovníků o bezpečnosti při montážních pracích prováděných na stávajícím zařízení, které je v provozu.

8.	Péče o životní prostředí

Stavba nevyžaduje speciální protihlukové úpravy k zamezení pronikání hluku z okolí. Objekt výstavby sám nezatěžuje okolí nadměrným hlukem.

# 9. Stavební úpravy

Jedná se o výměnu stávajícího litinového poklopu (odvzdušňovací šachta) ø600 mm umístěného v nejvyšším bodě trasy topného kanálu. Umístění odvzdušňovací šachty viz. výkresová část projektové dokumentace. V PD jsou dále řešeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva).

větev č. 1 (VS21a) - kolektor z VS 21a

OŠ1 - odvzdušňovací šachta ø600 mm (1 ks)

Zemní práce

Jedná se o drobné zemní práce:

Odstranění živičného podkladu v šířce 100 mm kolem ocelového poklopu (odvzdušňovací šachta) ø600 mm instalovaného v asfaltovém chodníku.

Výkopové práce, obnažení kolem betonového tělesa vstupu šachty „komínku“ do hloubky cca 0,25 m. Část výkopku bude použita na terénní úpravy v okolí nového betonového tělesa poklopu a větracího otvoru, ostatní zemina bude odvezena na řízenou skládku. Kvalitnější zemina bude skryta a deponována na pozemku.

Po skončení stavebních prací se provede oprava asfaltového chodníku kolem nového poklopu odvzdušňovací šachty.

Betonové těleso (obruba vstupu do šachty) bude vybouráno do hloubky 250 mm.

Svislé a vodorovné konstrukce

zabudování kompozitních rámů vstupů

Do stávajícího odbouraného tělesa vstupu odvzdušňovací šachty budou zabudovány nové kompozitní konstrukce (rámy poklopů C250). Vrchní věncová konstrukce „komínku“ je navržena z železobetonu C 25/30 XC2. Vyztužení bude provedeno armovacími pruty (10 mm), které budou ukotveny do stávajícího tělesa odvzdušňovací šachty. Krytí výztuže bude min 30 mm. Nová konstrukce komínku bude chráněna proti zemní vlhkosti.

uzavření, zazdění prostupů potrubí stěnami

Po montáži potrubí (po zkouškách) budou provedeny opravy stávajících prostupů potrubí stavebními konstrukcemi - uzavření, zazdění, zahlazení, začištění a nová výmalba (bílá barva). Vyzdění kolem kruhových prostupů (izolované potrubí) bude provedeno vápenocementovou směsí s vrchní omítkou a vrchním bílím nátěrem. Jedná se stavební prostupy do napojených objektů z topného kanálu VS 21a.

Izolace proti zemní vlhkosti

Na všech dotčených vstupech do topných kanálů bude provedena nová hydroizolace s minimálním svislým překrytím 20 cm pod novou betonovou konstrukci. Na svislých obvodových konstrukcích (betonová věncová konstrukce) se provede izolace proti zemní vlhkosti ve složení  1 x Np, 1 x  BTG.

Stavební izolace včetně boční bude ochráněna betonovou mazaninou, případně geotextilií, nebo nopovou fólií.

Doplňkové konstrukce

Poklop ø600 mm (odvzdušňovací šachta)

Na odvzdušňovací šachtě bude osazen nový kruhový poklop ø600 mm z kompozitního materiálu. Konstrukce bude provedena v celku - rám bude zabudován (zabetonován) do betonového tělesa odvzdušňovací šachty.

rozměry a provedení viz. výkres - odvzdušňovací šachta OŠ1, 450.F1-A2-08

Vypracoval: Ing. Václav Remuta

Most, květen 2017