## TK VS21a
Rekonstrukce potrubí teplé vody v topném kanálu z VS 21a, Most
Potrubní část - specifikace materiálu
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Plastové potrubí PPR (polypropylen), PN16
1 | Potrubí PPR (ø110,0 x 15,1) DN100 | 114 | m | 114
2 | Potrubí PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | 345 | m |  | 335 | 10
3 | Potrubí PPR (ø75,0 x 10,3) DN65 | 114 | m | 114
4 | Potrubí PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | 355 | m |  | 335 | 15
5 | Potrubí PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | 16 | m
6 | Potrubí PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | 16 | m
7 | Potrubí PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | 16 | m
8 | Potrubí PPR (ø25,0 x3,5) DN20 - vypouštění, odvzdušnění | 52 | m
9 | Koleno PPR (ø110,0 x 15,1) DN100, 90° | 8 | ks
10 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 90° | 26 | ks
11 | Koleno PPR (ø75,0 x 10,3) DN65, 90° | 8 | ks
12 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 90° | 32 | ks
13 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN40, 90° | 16 | ks
14 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 90° | 16 | ks
15 | Koleno PPR (ø32,0 x4,4) DN25, 90° | 12 | ks
16 | Koleno PPR (ø25,0 x3,2) DN20, 90° | 24 | ks
17 | Koleno PPR (ø90,0 x 12,3) DN80, 45° | 2 | ks
18 | Koleno PPR (ø63,0 x8,6) DN50, 45° | 2 | ks
19 | Koleno PPR (ø50,0 x6,9) DN40, 45° | 4 | ks
20 | Koleno PPR (ø40,0 x5,5) DN32, 45° | 4 | ks
21 | T - kus PPR (ø110,0 x15,1 - 110,0x15,1) | 1 | ks
22 | T - kus PPR (ø90,0 x12,3 - 90,0x12,3) | 4 | ks
23 | T - kus PPR (ø75,0 x10,3 - 75,0x10,3) | 1 | ks
24 | T - kus PPR (ø50,0 x6,9 - 50,0x6,9) | 2 | ks
25 | T - kus PPR (ø40,0 x5,5 - 40,0x5,5) | 2 | ks
26 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 40,0x5,5) | 2 | ks
27 | T - kus redukovaný PPR (ø63,0 x8,7 - 32,0x4,4) | 8 | ks
28 | T - kus redukovaný PPR (ø50,0 x6,9 - 32,0x4,4) | 4 | ks
29 | T - kus redukovaný PPR (ø40,0 x5,5 - 25,0x3,2) | 4 | ks
30 | T - kus redukovaný PPR (ø32,0 x4,4 - 25,0x3,2) | 4 | ks
31 | Redukce PPR (ø110,0 x15,1 - 90,0x12,3 ) | 2 | ks
32 | Redukce PPR (ø90,0 x13,3 - 63,0x8,6 ) | 6 | ks
33 | Redukce PPR (ø75,0 x10,3 - 63,0x8,6 ) | 2 | ks
34 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 50,0x6,9 ) | 4 | ks
35 | Redukce PPR (ø63,0 x8,7 - 32,0x4,4 ) | 4 | ks
36 | Redukce PPR (ø40,0 x5,5 - 25,0x3,5 ) | 3 | ks
37 | Redukce PPR (ø32,0 x4,4 - 25,0x3,5 ) | 4 | ks
38 | Nátrubek PPR (ø110,0 x 15,1) DN100 | cca 32 | ks | 114 | 28.5
39 | Nátrubek PPR (ø90,0 x 12,3) DN80 | cca 96 | ks | 345 | 86.25
40 | Nátrubek PPR (ø75,0 x 10,3) DN65 | cca 32 | ks | 114 | 28.5
41 | Nátrubek PPR (ø63,0 x8,6) DN50 | cca 105 | ks | 355 | 88.75
42 | Nátrubek PPR (ø50,0 x6,9) DN40 | cca 4 | ks | 16 | 4
43 | Nátrubek PPR (ø40,0 x5,5) DN32 | cca 4 | ks | 16 | 4
44 | Nátrubek PPR (ø32,0 x4,4) DN25 | cca 4 | ks | 16 | 4
45 | Nátrubek PPR (ø25,0 x3,5) DN20 | cca 32 | ks | 72 | 18
46 | Lemový nákružek PPR 90 DN80 | 6 | ks
47 | Lemový nákružek PPR 75 DN65 | 1 | ks
48 | Volná příruba 90 DN80 | 6 | ks
49 | Volná příruba 75 DN65 | 1 | ks
50 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø63,0 x8,7 - G 2'' ) | 6 | ks
51 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø50,0 x6,9 - G 6/4'' ) | 6 | ks
52 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø40,0 x5,5 - G 5/4'' ) | 10 | ks
53 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø32,0 x4,4 - G 1'' ) | 32 | ks
54 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø25,0 x3,5 - G 3/4'' ) | 48 | ks
55 | Navařovací sedlo (110 - 32) | 2 | ks
56 | Navařovací sedlo (90 - 32) | 7 | ks
57 | Navařovací sedlo (75 - 32) | 2 | ks
58 | Navařovací sedlo (63 - 32) | 7 | ks
59 | Podpůrný žlab pro potrubí PPR d63 - délka 2 m | 430 | m
B) Plastové potrubí PB (polybuten), PN16
60 | Potrubí PB (ø50,0 x 4,6) DN40 | 2 | m
61 | Potrubí PB (ø40,0 x 3,7) DN32 | 2 | m
62 | Potrubí PB (ø32,0 x 3,0) DN25 | 2 | m
63 | Nátrubek PB (ø50,0 x4,6) DN40 | cca 3 | ks
64 | Nátrubek PB (ø40,0 x3,7) DN32 | cca 3 | ks
65 | Nátrubek PB (ø32,0 x3,0) DN25 | cca 2 | ks
66 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø63,0 x5,8 - G 2'' ) | 1 | ks
67 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø50,0 x4,6 - G 6/4'' ) | 3 | ks
68 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø40,0 x3,7 - G 5/4'' ) | 3 | ks
69 | Přechodka s kovovým závitem vnějším (ø32,0 x3,0 - G 1'' ) | 2 | ks
C) Armatury
70 | Uzavírací klapka mezi-přírubová DN 80, PN16 nerez | 3 | ks
71 | Kulový kohout DN 50 (2"), PN16 | 3 | ks
72 | Kulový kohout DN 40 (6/4"), PN16 | 3 | ks
73 | Kulový kohout DN 32 (5/4"), PN16 | 3 | ks
74 | Kulový kohout DN 25 (1"), PN16 | 14 | ks
75 | Kulový kohout DN20 (3/4"), PN16 | 24 | ks
76 | Vyvažovací ventil DN32 (5/4"), PN16 | 2 | ks
77 | Vyvažovací ventil DN25 (1"), PN16 | 2 | ks
78 | Teploměr s jímkou, rozsah 0-120 °C, průměr D 100 mm | 2 | ks
79 | ostatní pomocný montážní materiál: rozebíratelná a propojovací šroubení (3/4"-2"), přírubové spoje (DN65-DN80), spojovací a těsnící materiál, atd. | 1 | so
D) Uložení potrubí
80 | Instalační konzola - profil 38/40 - délka 320 mm | 138 | ks
81 | Instalační konzola - profil 38/40 - délka 480 mm | 18 | ks
82 | Instalační konzola - profil 40/60 - délka 560 mm | 173 | ks
83 | Nosník - profil 38/40 - délka 2000 mm | 45 | ks
84 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø121-127) | 87 | ks | 83
85 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø102-116) | 25 | ks | 21
86 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø95-103) | 240 | ks |  | 240
87 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø87-92) | 60 | ks |  | 60
88 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø81-86) | 87 | ks | 83
89 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø72-78) | 265 | ks | 21 | 240
90 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø60-64) | 60 | ks |  | 60
91 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø48-53) | 18 | ks
92 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø40-46) | 18 | ks
93 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø31-38) | 28 | ks
94 | Objímka s kluznou pryžovou vložkou (ø25-30) | 32 | ks
95 | Závitová tyč M 8 x 1000 | 145 | ks
96 | Závitová tyč M 10 x 1000 | 142 | ks
97 | Chemická kotva M10/hl. 90 mm do betonu, galv.pozinkovaná ocel, s vyvrtáním otvoru | 840 | ks
E) Nátěry a izolace
98 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" oškrabáním | 190 | m2
99 | Nátěry syntetické OK lehkých "C" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email | 190 | m2
100 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 60 mm , Al 60-110 | 114 | m | 114 |  | 0.21 | 75.1716
101 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 60 mm , Al 60-90 | 345 | m | 345 |  | 0.175 | 189.5775
102 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-76 | 114 | m | 114 |  | 0.163 | 58.3475
103 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 50 mm, Al 50-63 | 355 | m | 355 |  | 0.13 | 144.911
104 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm, Al 40-50 | 16 | m | 16 |  | 0.12 | 6.0288
105 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 40 mm Al 40-40 | 16 | m | 16 |  | 0.92 | 46.2208
106 | Izolace tepelná z min.vlny návlek tl 30 mm Al 30-32 | 8 | m | 16 |  |  | 520.2572
107 | Povrchová úprava AL. plech | 625 | m2
F) Ostatní
108 | Demontáž potrubí a příslušenství do šrotu | 9.187 | t |  | dle výpočtu hmotnosti
109 | Demontáž tepelné izolace včetně Al. fólie do odpadu na skládku | 3.7 | t |  | KROS
110 | Montáže | 1 | soub
111 | Montážní materiál, jednorázové přípravky | 1 | soub
112 | Ostatní (doprava, přesun hmot, související činnosti) | 1 | soub
113 | Vypuštění potrubí | 1 | soub
114 | Napuštění a odvzdušnění | 1 | soub
115 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | 862 | m
116 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 200 | 114 | m
117 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 50 | 48 | m
118 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí do DN 100 | 928 | m
119 | Tlaková zkouška - teplá voda a cirkulace, v rozsahu dle ČSN 736611, zkušební tlak pro potrubní rozvod je min.1,5MPa (15bar) | 1 | so
120 | Vizuální kontrola, hodnocení dle ČSN EN 25817 | 1 | so
121 | Nastavení předepnutí | 10 | ks
122 | Nastavení vyvažovacího ventilu | 4 | ks
123 | Dokumentace skutečného provedení | 1 | so | 22000
F1 Technologická část - stavební úpravy
poz. | specifikace | počet | jedn.
A) Zemní práce
1 | Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | 0.3 | m3
2 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 (kolem železobetonových obrub vstupů do šachet, šířka 500 mm, hloubka 350 mm) | 0.6 | m3
3 | Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 | 0.6 | m3
4 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | 0.6 | m3
5 | Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | 0.6 | m3
6 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | 0.1 | m3
7 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | 0.5 | m3
8 | podklad pl do 50 m2 živičných tl 100 mm | 0.3 | m2
B) Svislé a vodorovné stavební konstrukce
9 | Nová železobetonové konstrukce( třída C20/25), obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (vyhotovení "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 5 | m | ((1,1+1,1)*2)*1 ks |  | nebo 0,25 m3
10 | Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 5 MPa (oprava stávajících prostupů v kanálech, prostupy TV a C stavebními konstrukcemi, vyzdění kolem kruhových prostupů-izolace) | 0.5 | m3
C) Ostatní konstrukce a práce, bourání
11 | vybourání železobetonových konstrukcí, obrub šachet průřezu přes 0,03 m2, do hloubky 250 mm, (odbourání "komínků" pro zabetonování ocelového rámu) | 5 | m | ((1,1+1,1)*2)*1 ks |  | nebo 0,25 m3
D) Přesuny hmot a sutí
12 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | 0.495 | m3 | ((1,1+1,1)*2)*1 ks
13 | Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | 0.495 | m3 | ((1,1+1,1)*2)*1 ks
14 | Staveništní přesun hmot | 9.887 | t | program
E) Izolace proti vodě
15 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | 3 | m2 | (((1,1+1,1))*2)*0,5*1,2*1 ks
16 | Penetrační nátěr - lak asfaltový ALP/9 - 9 kg (boční upravované konstrukce vstupů, shozů) | ks | 1 | (0,3-0,4) kg/m2 * 3
17 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP | 3 | m2
18 | Pás těžký asfaltovaný BTG 40 MIN - V60S40 (boční upravované konstrukce vstupů - shozů) | 3.6 | m2 | 3 *1,2
F) Konstrukce zámečnické
19 | Montáž kompozitního poklopu kruhového ø600 mm | 1 | ks
20 | Poklop ø600 mm odvzdušňovací šachty OŠ1, kruhový uzamykatelný poklop z kompozitního materiálu (A15 zeleň, C250) | 1 | ks
21 | Demontáž litinových poklopů do 100 kg | 1 | ks | (nebo 75 kg)