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TECHNICKÉ PODMÍNKY – DOSTAVBA ÚPRAVNY VODY ŠPINDLERŮV MLÝN
Úvod
Předmětem této dokumentace je stanovení technických podmínek pro realizaci díla „Dostavba úpravny vody Špindlerův Mlýn“. Tyto technické podmínky vymezují minimální požadovaný technický standard navrženého řešení a tvoří základní podklad pro realizaci díla v režimu Design & Build.
Účelem modernizace úpravny vody je intenzifikace technologické linky, zvýšení provozní spolehlivosti a zajištění dlouhodobě stabilní kvality vyráběné pitné vody. Stávající technologická linka je navržena na maximální výkon Q = 20 l·s⁻¹. Po modernizaci bude požadovaný výkon úpravny vody navýšen na minimálně Q = 45 l·s⁻¹ (162 m³·h⁻¹).
Technické podmínky stanovují minimální požadovaný standard technického řešení. Zhotovitel je oprávněn navrhnout technicky rovnocenné nebo kvalitativně vyšší řešení, pokud budou zachovány všechny požadované provozní, technologické, bezpečnostní a kvalitativní parametry. Není přípustné navrhovat řešení s nižší technickou úrovní, nižší provozní spolehlivostí nebo nižší úrovní bezpečnosti oproti požadavkům uvedeným v těchto technických podmínkách. Současně je požadována maximální autonomie navržené technologie zajišťující minimalizaci potřeb personální obslužnosti. 
Nedílnou součást těchto technických podmínek tvoří:
· Dokumentace pro stavební povolení (DSP),
· Pravomocné stavební povolení včetně souvisejících vyjádření a stanovisek.
· Kvalita surové vody – zdroj Bílé Labe
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) je závazná pouze v rozsahu:
· požadované kapacity a funkce díla,
· prostorového a dispozičního uspořádání v rozsahu vyplývajícím ze stavebního povolení,
· podmínek dotčených orgánů a stavebního povolení,
· požadavků na zachování provozu stávající úpravny vody během realizace,
· napojení na stávající infrastrukturu,
· a dalších minimálních technických parametrů uvedených v technických podmínkách.
Ostatní části DSP slouží jako informativní podklad. V případě rozporu mezi dokumentací DSP, stavebním povolením a těmito technickými podmínkami mají přednost požadavky uvedené v technických podmínkách.
Zhotovitel je oprávněn navrhnout odlišné technické řešení oproti DSP nebo stavebnímu povolení, pokud:
· budou splněny všechny požadavky těchto technických podmínek, 
· bude zachována nebo zvýšena technická, provozní a kvalitativní úroveň díla, 
· budou splněny požadavky platné legislativy, 
· a zhotovitel na vlastní odpovědnost zajistí projednání a případnou změnu stavby před dokončením nebo jiné potřebné povolovací úkony.
1. Popis stávajícího stavu 
Úpravna vody Špindlerův Mlýn („Dívčí lávky“) představuje centrální vodárenský objekt systému zásobování města pitnou vodou. Zajišťuje úpravu povrchové vody z vodního zdroje Bílé Labe, disponuje hlavní akumulací systému a prostřednictvím navazujících vodojemů a čerpacích stanic zabezpečuje distribuci vody do jednotlivých tlakových pásem města. Současně vytváří rozhodující kapacitní rezervu vodovodního systému a doplňuje zásobování z podzemních zdrojů Svatý Petr a Bedřichov. Úpravna vody je situována ve stávajícím areálu provozovatele.
Původní úpravna vody byla uvedena do provozu v roce 1987 s projektovanou kapacitou 60 l/s. Po rekonstrukci technologické linky realizované v roce 2009 je zařízení dlouhodobě provozováno s výkonem přibližně 15–20 l/s. Stávající technologie je založena na procesu koagulace, sedimentace, filtrace, stabilizace vody a hygienického zabezpečení upravené vody.
Na základě provozních zkušeností, technických průzkumů a stavebně-technického posouzení bylo zjištěno, že stávající technologická zařízení a související stavební části již nevyhovují požadavkům na výkon, hydraulickou kapacitu, provozní spolehlivost, míru automatizace a dlouhodobě stabilní výrobu pitné vody.
Historický provoz úpravny vody vykazuje proměnlivý režim výroby vody v závislosti na aktuální potřebě zásobování a provozních podmínkách.
Orientační objemy vyrobené vody:
· 2022: 28 630 m³ 
· 2023: 12 639 m³ 
· 2024: 17 288 m³ (Zdroj: Krkonošská voda s.r.o.)
Tyto údaje slouží pouze jako informativní podklad pro návrh a ocenění technologie.
Návrhové podklady kvality surové vody
Podkladem pro návrh technologie jsou rozbory surové vody ze zdroje Bílé Labe za období 2020–2025, které tvoří přílohu těchto Technických podmínek.
Z předaných podkladů vyplývá, že se jedná o horský povrchový vodní zdroj s proměnlivou kvalitou vody v závislosti na hydrologických a klimatických podmínkách. Surová voda vykazuje charakteristické znaky povrchových vod, zejména proměnlivé mikrobiologické zatížení, kolísání obsahu organických látek a změny fyzikálně-chemických parametrů v průběhu roku.
Současně se voda vyznačuje velmi nízkou mineralizací, nízkou tvrdostí a nízkou alkalitou, které je nutné zohlednit při návrhu technologie úpravy a stabilizace vody.
Zhotovitel je povinen při návrhu technologie vycházet z předaných podkladů o kvalitě surové vody a navrhnout technologické řešení zajišťující spolehlivou výrobu pitné vody v souladu s požadavky platných právních předpisů.
2. Kapacitní a kvalitativní požadavky
- Kapacitní požadavky 
Stávající technologická část úpravny vody o výkonu přibližně 15 l/s musí být po dobu realizace i po dokončení stavby zachována jako funkční součást provozu úpravny vody. Realizací díla nesmí dojít ke snížení stávající výrobní kapacity úpravny vody ani k omezení schopnosti zajištění dodávky pitné vody do vodovodní sítě. Zhotovitel je povinen koordinovat realizaci s provozovatelem tak, aby nebyla ohrožena kontinuita výroby pitné vody.
Součástí realizace bude návrh a vybudování nové technologické části úpravny vody zajišťující navýšení výrobní kapacity o dalších 30 l/s. Celkový výkon úpravny vody po dokončení díla musí činit minimálně 45 l/s (162 m³/h), z čehož 15 l/s bude vyráběno na stávající lince a 30 l/s na nové lince s membránovou filtrací (maximální krátkodobý výkon nové linky činí Q = 37,5 l/s).
Nová technologická část musí být plně kompatibilní se stávajícím provozem úpravny vody a musí umožňovat společný, bezpečný a provozně stabilní provoz stávající i nové části technologie.
· Kvalita upravené vody
Zhotovitel odpovídá za to, že kvalita vody na výstupu z úpravny bude po uvedení díla do provozu, po celou dobu provozního ověření technologie a po předání díla splňovat požadavky platné legislativy pro pitnou vodu, zejména vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění.
Technologie musí být navržena tak, aby byla schopna zajistit požadovanou kvalitu upravené vody i při zhoršených kvalitativních parametrech surové vody, zejména při zvýšeném zákalu a zvýšeném organickém zatížení. Technologie úpravny vody musí být schopna rychle reagovat na změny provozního výkonu. 
· Provozní autonomie a automatizace
Jedním ze základních požadavků investora je vysoká míra provozní autonomie technologie a minimalizace nároků na obsluhu úpravny vody, zejména v zimním období a při proměnlivém provozním režimu. 
Technologie musí být navržena tak, aby umožňovala:
· plně automatický provoz technologické linky, 
· automatickou regulaci výkonu a dávkování chemikálií, 
· automatické vyhodnocování provozních a poruchových stavů, 
· vzdálený dohled a správu technologie, 
· automatické alarmové hlášení poruchových stavů, 
· minimalizaci potřeby manuálních zásahů obsluhy při běžném provozu, 
· bezpečný provoz i při krátkodobém zhoršení kvality surové vody.
3. Technologické požadavky
Přítok surové vody
Jímací objekt a přítok surové vody budou v maximální možné míře zachovány.
Součástí modernizace bude:
· obnova potrubních rozvodů surové vody, 
· kontinuální monitoring kvality surové vody minimálně v rozsahu měření zákalu, 
· napojení na systém ASŘTP a SCADA. 
Technologické řešení musí umožňovat automatickou reakci systému řízení na změnu provozních podmínek.
První separační stupeň 
Stávající sedimentační nádrž s lamelovou vestavbou bude zachována a využita jako první separační stupeň technologické linky.
Součástí řešení bude kontinuální monitoring minimálně v rozsahu:
· zákalu, 
· pH, 
· UV absorbance. 
Zhotovitel ověří vhodnost stávajícího technologického a stavebního řešení pro výkon úpravny vody 
od Q = 10  - 45 l/s.
Čerpání mezi stupni a dávkování chemikálií 
Doprava vody mezi jednotlivými technologickými stupni musí být zajištěna automaticky řízenými čerpacími systémy s provozní redundancí minimálně v uspořádání 1 + 1.
Posilovací čerpadla musí: 
· umožňovat plynulou regulaci výkonu, 
· pracovat minimálně v rozsahu 10–45 l/s. 
Součástí technologické linky musí být systém dávkování:
· koagulantu, 
· alkalizačních činidel, 
· chemikálií pro regeneraci technologie, 
· CO₂, 
· chlornanu sodného. 
Technologie musí umožnit například použití:
· předpolymerovaných hlinitých koagulantů, 
· síranu hlinitého,
nebo technicky rovnocenného koagulantu. 
Tlaková flokulace pro membránovou linku
Technologická linka musí obsahovat flokulační stupeň navazující na dávkování koagulantu.
Flokulační stupeň musí:
· Flokulační stupeň musí zajistit dostatečné promíchání dávkovaného koagulantu a vytvoření stabilních floků vhodných pro následnou membránovou filtraci a další stupně úpravy vody (při krátkodobém výkonu maximálně Q = 37,5 l/s).
Technologie musí umožnit dávkování:
· hydroxidu sodného, 
· hydrogenuhličitanu sodného,
nebo technicky rovnocenných alkalizačních činidel.
Zhotovitel je povinen v rámci návrhu technologie ověřit vhodnost navrženého koagulantu laboratorními nebo poloprovozními koagulačními zkouškami na surové vodě z řešené úpravny vody. 
Druhý separační stupeň
Druhý separační stupeň bude tvořen membránovou filtrací s výkonem 30 l/s a filtrací přes vrstvu zrnitého materiálu na stávající lince s výkonem Q = 15 l/s.
Membránová filtrace
Membránová filtrace musí být navržena pro maximální krátkodobý výkon:
· Q = 37,5 l/s (135 m³/h). 
Technologie musí umožnit:
· plynulou regulaci výkonu, 
· automatické praní a regeneraci membrán, 
· kontinuální monitoring provozních parametrů, 
· napojení na systém ASŘTP a SCADA. 
Filtrace přes vrstvu zrnitého materiálu
Stávající filtrační větev musí být zachována, upravena nebo technologicky nahrazena tak, aby byla využitelná minimálně:
· jako záložní větev při výkonu do 15 l/s, 
· nebo jako doplňková větev při celkovém výkonu úpravny 45 l/s. 
Pro zvýšení separační účinnosti musí být stávající filtrační náplň nahrazena vhodnou vícevrstvou náplní nebo technicky rovnocenným řešením.
Praní membrán
Technologie musí umožnit:
· fyzikální praní membrán, 
· chemické praní membrán,
· neutralizaci pracích vod z chemického praní 
Praní membrán musí být řízeno automaticky podle tlakové ztráty membrán, doby provozu nebo jiného nastaveného provozního parametru.
Membránová filtrace musí být navržena pro provoz při tlakové ztrátě:
· minimálně 150 kPa (krátkodobý provoz při zvýšeném výkonu technologie).
Stabilizace upravené vody 
Součástí technologické linky musí být stabilizace upravené vody zajišťující:
· stabilizaci uhličitanové rovnováhy, 
· úpravu pH, 
· úpravu alkality vody. 
Technologické řešení musí zajistit:
· stabilizaci uhličitanové rovnováhy a úpravu alkality vody na hodnoty odpovídající dlouhodobě stabilnímu provozu vodovodní sítě,
· výsledné pH upravené vody v rozsahu 7,5–8,1, 
· zákal upravené vody na výstupu z úpravny vody max. 1 NTU. 
Technologie musí obsahovat stabilizační stupeň s kontaktní filtrací přes vápencovou drť nebo technicky rovnocenným řešením.
Náplň kontaktních filtrů musí mít:
· minimální výšku 1,2 m, 
· možnost provozního doplnění minimálně na 1,4 m.
Hygienické zabezpečení upravené vody 
Hygienické zabezpečení upravené vody musí být zajištěno:
· UV dezinfekcí
· dávkováním chlornanu sodného nebo rovnocenným řešením. 
Technologie musí obsahovat:
· UV zařízení s obtokem pro servisní a havarijní režimy, 
· systém dávkování chlornanu sodného, 
· kontinuální měření volného chloru, 
· kontinuální měření pH, 
· přenos dat do systému ASŘTP a SCADA. 
Akumulace a distribuce vody
Stávající akumulační nádrže budou v maximální možné míře zachovány.
Součástí intenzifikace úpravny vody bude modernizace:
· vnitřních rozvodů, 
· rozvodů provozní vody, 
· technologických systémů souvisejících s praním filtrů. 
Chemické hospodářství
Součástí technologie musí být nové chemické hospodářství pro:
· dávkování koagulantu, 
· předalkalizaci, 
· chemické praní membrán, 
· dávkování chlornanu sodného, 
· dávkování CO₂. 
Kalové hospodářství
Technologické řešení musí zajistit bezpečné odvádění odpadních vod vznikajících při praní a regeneraci technologie v souladu s platnou legislativou.
Součástí technologie musí být systém neutralizace odpadních vod vznikajících při chemickém praní membrán před jejich vypuštěním do kanalizace nebo navazujícího systému odpadních vod. Návrh neutralizace musí zohledňovat charakter použitých chemických látek při regeneraci membránové filtrace.
Potrubní rozvody
Součástí intenzifikace úpravny vody bude obnova a doplnění technologických potrubních rozvodů v rozsahu nezbytném pro bezpečný a spolehlivý provoz technologie.
Provozní odolnost technologie
Návrh technologie musí vycházet z předaných podkladů o kvalitě surové vody a zajistit požadovanou kvalitu upravené vody v celém rozsahu provozních stavů předpokládaných zadavatelem.
Elektrotechnická část – požaduje se kompletní rekonstrukce stávajících rozvodů
Součástí realizace musí být:
· napojení nové technologie na stávající systém elektro a řízení úpravny vody, 
· nové technologické rozvody a elektroinstalace nezbytné pro provoz technologie, 
· systém MaR, SŘTP a přenos dat do systému ASŘTP a SCADA, 
· úprava napájení technologie odpovídající minimálně požadovanému výpočtovému proudu 262 A, 
· zajištění kompatibility technologie minimálně s napěťovou soustavou: 
· 3NPE, 50 Hz, 400/230 V, TN-S, 
· 24 V DC PELV, 
· technologické rozvaděče a kabelové rozvody nezbytné pro provoz nové technologické linky, 
· možnost automatického provozu a dálkové správy technologie.
4. Automatizace a monitoring
Zhotovitel musí zajistit plně funkční, provozně spolehlivý a automatizovaný systém řízení technologie úpravny vody včetně napojení na stávající ASŘTP a SCADA provozovatele a přenosu dat na centrální dispečink ČOV Špindlerův Mlýn.
Systém řízení technologie musí minimálně umožňovat:
· automatický provoz technologické linky včetně alarmových funkcí a archivace dat, 
· lokální i vzdálený dohled nad technologií, 
· přenos provozních a poruchových stavů na centrální dispečink provozovatele, 
· komunikaci minimálně prostřednictvím protokolu Modbus TCP/IP, 
· rozšíření stávajícího systému SCADA pro novou technologickou část, 
· automatické obnovení provozu po výpadku napájení, 
· bezpečný přechod technologie do havarijního režimu při poruše. 
Součástí dodávky musí být:
· nový PLC systém s možností dálkové správy, 
· zálohované napájení systému ASŘTP a MaR.
Systém musí kontinuálně sledovat minimálně:
Vstup surové vody
· průtok, 
· zákal. 
První separační stupeň
· zákal, 
· pH, 
· UV absorbanci. 
Flokulace a membránová filtrace
· průtok, 
· provozní tlaky, 
· transmembránový tlak, 
· pH, 
· UV absorbanci. 
Stabilizační stupeň
· průtok, 
· hladinu, 
· pH, 
· vodivost, 
· zákal. 
Výstup upravené vody
· volný chlor, 
· pH, 
· průtok. 
Provozní bezpečnost
· provozní a poruchové stavy technologie, 
· monitoring úniku CO₂, 
· monitoring kritických prostor technologie.
Zhotovitel odpovídá za plnou kompatibilitu a koordinaci systému ASŘTP a MaR se systémem provozovatele úpravny vody a čistírny odpadních vod ve Špindlerově Mlýně, elektro a technologie tak, aby byla zajištěna bezpečná a stabilní funkce celé úpravny vody a možnost vzdáleného dohledu i správy.
5. Bourací práce
· Bourací práce musí být prováděny za trvalého provozu úpravny vody bez ohrožení kontinuity výroby pitné vody.
· Zhotovitel musí zajistit ochranu stávajících provozovaných technologií proti prachu, nečistotám, vibracím a mechanickému poškození prostřednictvím dočasných prachotěsných zástěn a ochranných opatření.
· Dočasné stavební úpravy nesmí narušit stabilitu stávajících nosných konstrukcí ani poškodit nenosné prvky objektu.
· Zhotovitel odpovídá za návrh a realizaci potřebných statických zajištění během bourání a výstavby, včetně posouzení vlastním statikem před zahájením prací.
· Veškerý vybouraný materiál musí být průběžně odvážen a likvidován v souladu s platnou legislativou, na staveništi nesmí být dlouhodobě skladován demontovaný materiál. 
· Montážní a bourací otvory musí být realizovány pouze v rozsahu nezbytném pro provedení prací a po dokončení musí být konstrukce uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.
· Bourací práce musí respektovat technologickou návaznost nové železobetonové konstrukce filtru, která je navržena jako monolitický vodotěsný celek dle požadavků ČSN EN 1992-3 pro nádrže na kapaliny.
6. Stavební požadavky 
Veškeré práce musí být realizovány za nepřerušeného provozu úpravny vody. Odstávky jsou přípustné pouze po předchozím odsouhlasení provozovatelem a nesmí ohrozit zásobování pitnou vodou.
Modernizace úpravny vody musí být realizována:
· výhradně ve stávajících objektech, 
· bez změny vnějšího půdorysného a výškového uspořádání objektů. 
Součástí realizace musí být:
· Kompletní demolice dvojice stávajících nevyužívaných otevřených pískových filtrů v hale technologie, včetně souvisejících konstrukcí a technologických částí.
· Ve stávajícím prostoru po odstraněných filtrech bude realizována nová železobetonová konstrukce kontaktních filtrů, založená na stávajících sanovaných základech. 
· Součástí realizace bude provedení nových potrubních prostupů pro vedení surové vody, upravené vody a odpadních vod, včetně nezbytných výkopových prací, pažení, přepojení potrubí a zpětných konstrukčních úprav komunikací
· Po dokončení stavebních a technologických prací bude provedeno zazdění stávajícího montážního otvoru vzniklého odstraněním části obvodové stěny ze sklobetonových tvárnic („Luxfer“).
· Na všechna stávající okna technologické haly budou instalovány ochranné fólie s omezenou propustností světelného záření za účelem eliminace tvorby řas v upravované vodě. Fólie musí vykazovat sníženou propustnost zejména v absorpčních pásmech chlorofylu-a a jejich životnost musí být výrobcem garantována minimálně po dobu 5 let. Instalace bude provedena na všech 44 ks stávajících oken o rozměru 1,20 × 1,20 m.
· Po dokončení hrubých stavebních prací bude provedena komplexní sanace stávajících podlah, stěn a stropů v technologické hale a strojovně v úrovních 1.PP a 2.PP. Součástí prací bude také realizace odvodňovacího žlábku kolem zdí v prostoru 1 NP. 
· Stavební oddělení technologických prostor a instalace nových provozních dveří.
· Provedení veškerých prací v souladu s požadavky na hygienu provozu pitné vody, bezpečnost práce a zachování kontinuity provozu úpravny vody.
· Zajištění potřebných statických opatření a odpovědnost za stabilitu dotčených konstrukcí po celou dobu realizace.
· Při realizaci musí být dodrženy požadavky na vodotěsnost konstrukce, pracovní spáry, ochranu výztuže a omezení vzniku trhlin nových konstrukcí filtrů.
· Doložení kvality provedení příslušnými zkouškami, revizemi a protokoly.
7. Požární bezpečnost
· Zhotovitel je povinen provést kontrolu, případně obnovu a doložení funkčnosti stávajících požárních hydrantů včetně výchozích a provozních revizí.
· V rámci realizace musí být zachována funkčnost systému požární ochrany objektu po celou dobu výstavby.
· Vzhledem ke změně hydraulických poměrů a předpokládanému snížení provozního tlaku je zhotovitel povinen navrhnout a realizovat samostatnou požární automatickou tlakovou stanici (ATS).
· Nová požární ATS musí zajistit minimální požární průtok 14 l/s při minimálním přetlaku 0,2 MPa v nejnepříznivějším místě systému.
· Zhotovitel doloží hydraulické výpočty, funkční zkoušky a revizní protokoly prokazující splnění požadavků požární ochrany.
· Veškeré zařízení požární ochrany musí být provedeno v souladu s platnými požárně bezpečnostními předpisy a příslušnými ČSN.
8. Obecné požadavky na provedení strojů a zařízení
Všechny stroje, technologická zařízení, armatury, pohony, měřící a regulační technika, elektrická zařízení a ostatní komponenty, které budou dodávány v rámci díla, budou nové, nepoužité, sériově vyráběné, určené pro trvalý provoz v objektech úpravny vody, zhotovitelem ověřené v praxi a již úspěšně realizované pro dané použití. 
Dodávané zařízení musí odpovídat současnému stavu techniky a představovat standard běžně používaný v nově realizovaných úpravnách vody v zemích EU. Zařízení nesmí být prototypového charakteru ani pocházet od výrobců bez doložitelné technické podpory a servisního zastoupení v České republice nebo Evropské unii.
Zhotovitel dodá stroje a zařízení, které budou mít dostupný pozáruční servis způsobilou a autorizovanou servisní společností s dostupností maximálně do 48 hodin od předání servisního požadavku.
Kvalita materiálu, konstrukční a projekční návrh a dimenzování jednotlivých zařízení a komponent dodaných zhotovitelem a jiná opatření musí odpovídat požadavkům na životnost díla a jednotlivých zařízení díla.
· Požadavky na výrobce a původ strojů a zařízení
Zhotovitel je povinen navrhovat zařízení renomovaných výrobců s prokazatelnou historií výroby a referencemi v oblasti vodohospodářských staveb.
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout zařízení:
· bez doložitelných referencí z obdobných provozů,
· bez zajištěného servisního zastoupení,
· s neprokazatelným původem,
· nesplňující běžné evropské technické standardy a certifikace.
Veškerá zařízení musí splňovat příslušné normy ČSN a EN a musí být dodána s označením CE, pokud je požadováno právními předpisy.
· Servisní a technická podpora
Pro všechna hlavní technologická zařízení musí být zajištěn:
· záruční i pozáruční servis na území České republiky,
· dostupnost náhradních dílů minimálně po dobu 10 let od převzetí díla,
· technická podpora výrobce nebo autorizovaného zastoupení,
· servisní zásah v přiměřené době odpovídající významu zařízení pro provoz úpravny vody.
Na vyžádání zadavatele je zhotovitel povinen doložit:
· identifikaci servisní organizace,
· kontaktní údaje servisního zastoupení,
· způsob zajištění náhradních dílů,
· servisní podmínky výrobce.

· Minimální kvalitativní standard
Zadavatel požaduje, aby navržená zařízení odpovídala kvalitativní úrovni běžně používané u významných evropských výrobců zařízení pro vodárenství a průmyslové technologie.
Zařízení musí vykazovat:
· vysokou provozní spolehlivost,
· dlouhou životnost,
· nízké provozní a servisní náklady,
· energetickou účinnost,
· kompatibilitu s běžně dostupnými komponenty a systémy řízení.
Použití zařízení nízké technické úrovně, bez ověřených referencí nebo bez odpovídající servisní podpory, není přípustné.
· Schvalování zařízení zadavatelem
V rámci předložené nabídky je Zhotovitel povinen předložit zadavateli ke schválení seznam navržených výrobců a typů hlavních technologických zařízení, zejména:
· čerpadla,
· chemické hospodářství (dávkování chemikálií),
· tlaková flokulace,
· membránová filtrace (vč. popisu praní membrán),
· filtrační materiál otevřených filtrů,
· hygienické zabezpečení vody,
· monitoring.
Schválení zařízení zadavatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za funkčnost, spolehlivost a dosažení parametrů díla požadovaných smlouvou. 
9. Materiály
Veškeré stavební i technologické dodávky musí být provedeny s použitím certifikovaných materiálů splňujících legislativní požadavky pro trvalý styk s pitnou vodou (zejména dle vyhlášky č. 409/2005 Sb.). 
Veškeré technologické potrubní rozvody v prostoru úpravny vody musí být provedeny z korozivzdorné nerezové oceli minimálně třídy AISI 304 nebo technicky a kvalitativně rovnocenného materiálu vhodného pro trvalý provoz v prostředí úpravny pitné vody. 
Armatury v kontaktu s upravovanou nebo pitnou vodou musí být provedeny minimálně s tělem z tvárné litiny s odpovídající antikorozní ochranou a s nerezovými uzavíracími prvky/disky.
10. Provozní ověření technologie a garance
Součástí dodávky bude zajištění součinnosti při uvádění technologické linky do provozu a následném ověřovacím provozu technologie v délce minimálně 12 měsíců, včetně provedení individuálních, funkčních a komplexních zkoušek zařízení a systému ASŘTP.
V rámci provozního ověření zhotovitel zajistí nastavení a optimalizaci technologie, ověření funkčnosti automatického provozu, dálkového řízení, přenosu dat, praní membránové filtrace a zaškolení obsluhy provozovatele. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla a ověřovacího provozu zajistit odborný technologický dohled osobou s prokazatelnou praxí v oblasti technologie úpravy pitné vody. Provoz úpravny vody jako celku bude po dobu provozního ověření technologie vykonávat stávající provozovatel.
Zhotovitel garantuje dosažení celkového výkonu úpravny vody minimálně Q = 45 l/s a splnění požadavků platné legislativy pro pitnou vodu. Součástí garančního ověření bude prověření provozu technologie při minimálním i maximálním hydraulickém zatížení, funkčnosti automatických režimů a bezpečného chování technologie při poruchových a havarijních stavech.
Zhotovitel zajistí po celou dobu záruční lhůty servisní podporu dodané technologie, systému ASŘTP, MaR a souvisejících zařízení. Součástí servisní podpory bude zejména diagnostika poruch, konzultační podpora provozovateli, aktualizace řídicích systémů, dostupnost náhradních dílů a zajištění servisních zásahů nezbytných pro zachování provozuschopnosti technologie.
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