Příloha č.1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE – technické požadavky

na zakázku

MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Zadávací podmínky k podání nabídky pro zakázku mimo režim zákona č. 134/2016 Sb.

Akce částečně financovaná dotací z PRV (EAFRD)

# Zadavatel

Název:		 	Beskyd Fryčovice a.s.

Sídlo:		 	Fryčovice 606, 739 45 Fryčovice

Právní forma: 		akciová společnost

Údaj o zápisu do OR: 	oddíl B, vložka 448, vedená u Krajského soudu v Ostravě

Jednající/Zastoupený: 	Ing. Gabriel Večeřa, předseda představenstva

IČ:	45192901

DIČ:	CZ45192901

Kontaktní osoba pro předmět zakázky:

1.        Ing. Michaela Krejčová

Telefon: 566 501 227, 602 707 048

e-mail:       michaela.krejcova@agro-merin.cz

2.         Ing. Marie Čejková

Telefon:        566 501 227, 606 745 571

e-mail:          marie.cejkova@agro-merin.cz

# Název zakázky

MODERNIZACE ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

# Předmět dodávky

Dodávka šroubového dmychadla s integrovaným frekvenčním měničem pro plynulou variabilní dodávku vzduchu bez obsahu oleje. Návrh, dokumentace a identifikace zařízení podle směrnice EU o strojních zařízeních 2006/42 / ES, dle prohlášení výrobce CE, přílohy II A. včetně nezbytných stavebních prací.

# Základní technické požadavky

| Provozní podmínky: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dodávané médium | Vzduch |  |
| Provozní nadmořská výška | 260 | m.n.m. |
| Relativní vlhkost vzduchu | 60 | % |
| Vstupní tlak | 982 | mbar(A) |
| Teplota okolí / Teplota nasávaného vzduchu | 20 | °C |
| Tlaková diference kompletního soustrojí | 600 | mbar(A) |
| Pracovní tlak na připojovacím portu | 1582 | mbar(A) |
| Provozní podmínky | min. -15 °C až max. +40 °C |  |

| Základní technické údaje o zařízení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavky zadavatele: |  | Vyplní uchazeč: |  |
| Výrobce: |  |  |  |  |
| Typové označení: |  |  |  |  |
| Rozměry s protihlukovým krytem (Š x V x H mm) |  |  | …. x …. x …. mm |  |
| Hmotnost s krytem (kg) |  |  | kg |  |
| Hlavní motor (při 50 Hz) |  |  |  |  |
| Jmenovitý výkon hnacího motoru | max. 18,5 kW |  | kW |  |
| Jmenovité otáčky hnacího motoru |  |  | /min |  |
| Stupeň ochrany hnacího motoru |  |  |  |  |
| Elektrické napájení | 400 V / 3 / 50 Hz |  |  |  |
| Účinnost motoru (při jmenovitých podmínkách) | min. 93 % |  | % |  |
| Třída energetické účinnosti motoru a frekvenčního měniče dle IED 61800-9-2:2017) | IES2 |  |  |  |
| Provozní tlak | 600 mbar |  | mbar |  |
| Provozní podmínky | min. -15 °C až max. +40 °C |  | min. ... °C až max. ...°C |  |
| Otáčky bloku při 50 Hz |  |  |  | ot/min |
| Specificky dodávané množství za provozních podmínek při 50 Hz | min. 12,5 | m³/min |  | m³/min |
| Specificky dodávané množství za provozních podmínek | 4,9 - 18,0 | m³/min |  | m³/min |

| Požadované příslušenství šroubového dmychadla: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele: |  | Vyplní uchazeč (ANO/NE): |  |
| Šroubový blok s vysoce účinným profilem | ANO |  |  |  |
| Integrovaný frekvenční měnič | ANO |  |  |  |
| Bezprokluzový reluktní motor s vysokou účinností | ANO |  |  |  |
| Bezprokluzový přenos hnací síly z motoru na blok dmychadla | ANO |  |  |  |
| Řemenový pohon | NE |  |  |  |
| Mazání ložiskových skříní rozstřikovým diskem | ANO |  |  |  |
| Mazacího okruh včetně olejového čerpadla a olejového separátoru | NE |  |  |  |
| Tovární olejová náplň mazacích skříní bloku | ANO |  |  |  |
| Těsnění hřídele vnitřní - labyrintní |  |  |  |  |
| Těsnění hřídele vnější - třecí kroužek |  |  |  |  |
| Torzně stabilní základový rám s integrovaným výtlačným tlumičem |  |  |  |  |
| Sada pružných patek pro zabránění přenosu vibrací a eliminování hluku |  |  |  |  |
| Protihlukový kryt pro vnitřní umístění |  |  |  |  |
| Protihlukový kryt pro venkovní umístění pod samostatným přístřeškem |  |  |  |  |
| Protihlukový kryt pro venkovní umístění s integrovanou ochrannou proti povětrnostním podmínkám | ANO |  |  |  |
| Přídavné topení pro start při nízkých teplotách | ANO |  |  |  |
| Tlumič na sání s filtrem | ANO |  |  |  |
| Tlumič mechanického a fluidního hluku na výtlaku | ANO |  |  |  |
| Hladina akustického tlaku s krytem | max. 72 dB(A) |  |  |  |
| - Hlučnost dle EN ISO 2151, údaj +/- 3 dB(A) ve vzdálenosti 1 m, měření intenzity hlukového pole s protihlukově izolovaným potrubím. |  |  |  |  |
| Axiální ventilátor v protihlukovém krytu nezávislý na rychlosti hlavního motoru | ANO |  |  |  |
| Axiální ventilátor v elektroskříni nezávislý na rychlosti hlavního motoru | ANO |  |  |  |
| Ventilátory podle směrnice ErP 2005/32 / EC |  |  |  |  |
| Odlehčovací rozběhový ventil |  |  |  |  |
| Zpětná klapka (Uzavírací prvek ovládaný gravitací bez dodatečného odporu pružinového zatížení, velký průřez pro volný průtok.) | ANO |  |  |  |
| Připojovací příruba/spona výtlačného potrubí s kompenzátorem (uveďte DN) |  |  |  |  |
| Zařízení připravené na použití, kompletní včetně kontroléru a napájecí elektroniky | ANO |  |  |  |
| Integrovaná elektroskříň včetně integrované řídící jednotky | ANO |  |  |  |
| Integrace dmychadla s frekvenčním měničem do stávajícího systému dmýchárny | ANO |  |  |  |
| Převodník pro komunikaci se stávající řídicí jednotkou Sigma Air Manager | ANO - Profibus |  |  |  |
| Přenos informací, povelů a varování: start/stop, otáčky bloku dmychadla, dodávané množství vzduchu, porucha, servis | ANO |  |  |  |
| Vstupní a výstupní tlakový senzor s analogovým převodníkem |  |  |  |  |
| Ukazatel diference tlaku na sacím filtru |  |  |  |  |
| Vstupní a výstupní teplotní senzor |  |  |  |  |
| Teplotní senzor v protihlukovém krytu s PT100 |  |  |  |  |
| Monitoring fází |  |  |  |  |
| PTC senzory teploty vinutí motorů |  |  |  |  |
| PCB senzory teploty frekvenčního měniče |  |  |  |  |
| Senzor hladiny oleje v obou mazacích komorách |  |  |  |  |
| Senzor teploty oleje v obou mazacích komorách |  |  |  |  |
| Ukazatel rychlosti otáčení bloku |  |  |  |  |
| Kompletní stroj s certifikací CE a EMC | ANO |  |  |  |
| Dokumentace v českém jazyce | ANO |  |  |  |
| Tovární provozní test vyvážení rotorů |  |  |  |  |
| Tovární provozní test kompletního soustrojí |  |  |  |  |
| Průtok vzduchu a specifická spotřeba el. energie v tolerancích dle ISO 1217, Příloha E – Kompletní zařízení | ANO |  |  |  |
| - Od 15 m³ / min je přípustná tolerance dle ISO 1217-C / E: +/- 4% pro průtok a +/- 5% pro specifické dodávané množství (podíl dodávaného množství a průtoku), která odpovídá toleranci + / - 2,5% pro průtok a +/- 2,5% při konstantní dodávce. |  |  |  |  |

| Technické údaje o provozních parametrech zařízení: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Požadavek zadavatele: |  | Vyplní uchazeč: |  |
| V minimální provozní frekvenci |  |  |  |  |
| Otáčky bloku |  | ot/min |  | ot/min |
| Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E) |  | m³/min |  | m³/min |
| Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.) |  | m³/min i. N. |  | m³/min i. N. |
| Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku |  | °C |  | °C |
| Příkon na hřídeli dmychadlového bloku |  | kW |  | kW |
| Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů podle ISO 1217 E |  | kW |  | kW |
| Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet) | 1,39 | kW/(m³/min) | 0,00 | kW/(m³/min) |
| V referenčním bodě 2 |  |  |  |  |
| Otáčky bloku |  | ot/min |  | ot/min |
| Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E) |  | m³/min |  | m³/min |
| Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.) |  | m³/min i. N. |  | m³/min i. N. |
| Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku |  | °C |  | °C |
| Příkon na hřídeli dmychadlového bloku |  | kW |  | kW |
| Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů podle ISO 1217 E |  | kW |  | kW |
| Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet) | 1,22 | kW/(m³/min) | 0,00 | kW/(m³/min) |
| V referenčním bodě 3 |  |  |  |  |
| Otáčky bloku |  | ot/min |  | ot/min |
| Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E) |  | m³/min |  | m³/min |
| Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.) |  | m³/min i. N. |  | m³/min i. N. |
| Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku |  | °C |  | °C |
| Příkon na hřídeli dmychadlového bloku |  | kW |  | kW |
| Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů podle ISO 1217 E |  | kW |  | kW |
| Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet) | 1,15 | kW/(m³/min) | 0,00 | kW/(m³/min) |
| V referenčním bodě 4 |  |  |  |  |
| Otáčky bloku |  | ot/min |  | ot/min |
| Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E) |  | m³/min |  | m³/min |
| Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.) |  | m³/min i. N. |  | m³/min i. N. |
| Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku |  | °C |  | °C |
| Příkon na hřídeli dmychadlového bloku |  | kW |  | kW |
| Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů podle ISO 1217 E |  | kW |  | kW |
| Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet) | 1,13 | kW/(m³/min) | 0,00 | kW/(m³/min) |
| V maximální provozní frekvenci |  |  |  |  |
| Otáčky bloku |  | ot/min |  | ot/min |
| Efektivní dodávané množství (využitelná kapacita za vstupních podmínek, v tolerancích podle ISO 1217, Příloha E) | min. 18 | m³/min |  | m³/min |
| Dodávané množství (rel. za standardních podmínek ,0 °C a 1013 mbar, 0 % rel. vlh.) | min. 16 | m³/min i. N. |  | m³/min i. N. |
| Výstupní teplota dodávaného vzduchu na bloku |  | °C |  | °C |
| Příkon na hřídeli dmychadlového bloku |  | kW |  | kW |
| Celkový příkon soustrojí včetně frekvenčního měniče, veškerých ztrát objemu vzduchu při průtoku soustrojím, elektrických ztrát a včetně všech přídavných spotřebičů podle ISO 1217 E |  | kW |  | kW |
| Specifická spotřeba elektrické energie kompletního zařízení (automatický výpočet) | 1,15 | kW/(m³/min) | 0,00 | kW/(m³/min) |

| Směrnice, normy, předpisy a doporučení pro instalaci: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Směrnice 2006/42 / ES o strojních zařízeních |  |  |
| 2014/29 / EU Směrnice pro jednoduché tlakové nádoby |  |  |
| Směrnice EU 2014/68 / EU pro tlaková zařízení |  |  |
| Směrnice 2014/35 / EU pro elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí |  |  |
| Směrnice 2014/30 / EU o elektromagnetické kompatibilitě |  |  |
| Směrnice 2009/125 / EG o požadavcích na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie |  |  |
| Jednotlivé direktivy jsou uvedeny v prohlášení ES o konkrétním výrobku. |  |  |
| Důležité platné harmonizované normy: |  |  |
| ISO 12100-1 / -2 Bezpečnost strojních zařízení |  |  |
| EN 60204 Bezpečnost strojních zařízení - elektrická zařízení |  |  |
| EN 1012-1 Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Kompresory |  |  |
| EN 1012-2 Kompresory a vývěvy - Požadavky bezpečnosti - Vývěvy |  |  |
| EN 378 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky |  |  |
| Normy platné pro technické údaje: |  |  |
| Efektivní dodávané množství, specifický výstup: | Podle ISO 1217:2009, Příloha E |  |
| Hladina akustického tlaku: | Podle ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB (A) |  |
| Hladina akustického výkonu: | Podle ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB (A) |  |