## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [27 empty] | 2.0 | ZAMOK |  |  |  |  | False | False | {f2541110-53ae-44d7-af87-9586fbea5988}
[33 empty] | 0,01 | 21
[33 empty] | 0,01 | 15
|  | REKAPITULACE STAVBY | [17 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | TISA-1332020 | [24 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá | [25 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [16 empty] | 0,01
|  | Místo: |  |  |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá | [8 empty] | Datum: |  | 6. 3. 2020 | [14 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: |  | 00267082 | [14 empty] | 0,01
|  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá | [12 empty] | DIČ: | [16 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [14 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: |  | 27642411 | [14 empty] | False
|  |  | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 | [12 empty] | DIČ: |  | CZ699000797 | [14 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [16 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [16 empty] | True
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže. Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 15% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | TISA-1332020
| Stavba: | [6 empty] | Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
| Místo: | [6 empty] | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá | [6 empty] | Datum: |  | 6. 3. 2020
| Zadavatel: | [6 empty] | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá | [6 empty] | Projektant: |  | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 |  |  | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {f2541110-53ae-44d7-af87-9586fbea5988} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | D.1.4.1. |  |  |  | Technika prostředí staveb - vytápění | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {d4f343a3-c31a-468f-b124-5fdf0a191272} | {f2541110-53ae-44d7-af87-9586fbea5988} | 2
/ |  | D.1.4.2 |  |  |  | Zdravotně technické instalace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7a2cc812-f40d-483d-bae4-fc9fd5a92d89} | {f2541110-53ae-44d7-af87-9586fbea5988} | 2
/ |  | D.1.4.3 |  |  |  | Měření a regulace | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {7f7b7154-0ebb-459d-9a24-f8ef67c480c0} | {f2541110-53ae-44d7-af87-9586fbea5988} | 2

## D.1.4.1. - Technika prost...
{d4f343a3-c31a-468f-b124-5fdf0a191272}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.1. - Technika prostředí staveb - vytápění
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00267082
|  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27642411
|  | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 |  |  |  | DIČ: | CZ699000797
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže. Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.1. - Technika prostředí staveb - vytápění
Místo: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 2 - Zakládání | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 713 - Izolace tepelné | [5 empty] | 0
| 732 - ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI | [5 empty] | 0
| 733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí | [5 empty] | 0
| 733-R1 - Chlazení | [5 empty] | 0
| 734 - Ústřední vytápění - armatury | [5 empty] | 0
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | [5 empty] | 0
| 767 - Konstrukce zámečnické | [5 empty] | 0
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | [5 empty] | 0
| HZS - Hodinové zúčtovací sazby | [5 empty] | 0
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.1. - Technika prostředí staveb - vytápění
Místo: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8184 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7398 |  | 0 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 133412011 | Hloubení šachet v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 5, plocha výkopu do 4 m2 ručně | m3 | 2.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -214270778
| VV |  | 1,2*0,4*0,8*6 "Vytvoření podstavců pod vnější jednotky z nezámrné hloubky 800 mm pod terénem |  | 2.304 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 162211321 | Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem do 10 m | m3 | 2.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -547746090
3 | K | 162211329 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 stavebním kolečkem ZKD 10 m | m3 | 2.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1596307659
4 | K | 162751137 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 | m3 | 2.304 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 960692978
5 | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 20.736 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2121621577
| VV |  | 2,304*9 'Přepočtené koeficientem množství |  | 20.736 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
6 | K | 171201231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t | 4.378 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -477893792
| VV |  | 2,304*1,9 |  | 4.378 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 2 | Zakládání |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 5.7398 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
7 | K | 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm | m3 | 1.152 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1.98 | 2.281 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1966088671
| VV |  | 1,2*0,4*0,4*6 " drenážní vrstva |  | 1.152 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
8 | K | 278381154 | Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 16/20 | m3 | 1.3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2.6353 | 3.4259 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1095188351
| VV |  | 1,3 " základ a výplň kotevních trubek betonem |  | 1.3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
9 | K | 279351121 | Zřízení oboustranného bednění základových zdí | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00275 | 0.011 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 16982367
10 | K | 279351122 | Odstranění oboustranného bednění základových zdí | m2 | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 478483500
11 | K | 279351211 | Ztracené (neodbedněné) bednění základových zdí | m2 | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.02192 | 0.02192 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1204395788
| P |  | Poznámka k položce: Vytvoření podstavců pod vnější jednotek 6 kusů | [14 empty] | P | 2
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
12 | K | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 5.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1877262312
13 | K | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m | t | 5.74 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -233333158
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 1.0787 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.12646 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
14 | K | 713463211 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm | m | 82 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00019 | 0.01558 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1536166298
| VV |  | 32+8+42 |  | 82 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
15 | M | 63154601 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 28/50mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00085 | 0.0272 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1405562897
16 | M | 63154602 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 35/50mm | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00092 | 0.00736 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1847218966
17 | M | 63154573 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/40mm | m | 42 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00072 | 0.03024 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -731196901
18 | K | 713463212 | Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 100 mm | m | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00864 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1120623682
19 | M | 63154018 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/40mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00083 | 0.01328 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1329587001
20 | M | 63154608 | pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/50mm | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00151 | 0.02416 | 0 | 0 | 32 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -798742431
21 | K | 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1413204496
22 | K | 998713181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.126 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1452268796
| D | 732 | ZAŘÍZENÍ TECHNICKÉ MÍSTNOSTI |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 7321-R10 | TČ1 -TČ3 - Tepelné čerpadlo vzduch / voda | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -334342501
| P |  | Poznámka k položce: El. tepelné čerpadlo, vzduch/voda, splitové provedení o výkonu min.25,3kW a COP 3,5 při A2W35.Tepelné čerpadlo bude opatřeno itegrovaným el. záložním zdrojem o výkonu 4x7,5 kW. Tepelné čerpadlo bude dále osbsahovat integrované oběhové čerpadlo, regulační a bezpečnostní armatury a řídící jednotku. Součástí elektrovýstzroje bude softstartér a sledovač fází. | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, přesun hmot |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
24 | K | 7321-R20 | AKU - Akumulační zásobník o objemu 1000l | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1631235456
| P |  | Poznámka k položce: Akumulační nádrž o objemu 1000 litrů s přírubovým připojením 6x DN80. | [14 empty] | P | 2
25 | K | 7321-R30 | OD1 - Odlučovač kalů a odplyňovací automat | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1498793268
| P |  | Poznámka k položce: přírubové připojení DN80, Vmax =27 m3/h, kvs=158,5 | [14 empty] | P | 2
26 | K | 7321-R40 | Magentická vložka pro odlučovač | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580759124
| P |  | Poznámka k položce: připojení do T-kusu | [14 empty] | P | 2
27 | K | 7321-R50 | EXP - Expanzní nádoba o objemu 200 litrů | soubor | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -259770103
| P |  | Poznámka k položce: Nádoba s membránou o objemu 200 litrů pro pracovní tlak 0,6 MPa a teplotu do 120 °C | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 1 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, přesun hmot |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
28 | K | 7321-R60 | Č1 - Čerpadlo větve V1 - Společenský sál | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1598872610
| P |  | Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=10 m³/h, Hmax=80 kPa, Pmax= 0,14 kW, 230/50 (V/Hz), připojení G 2´´ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, přesun hmot |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
29 | K | 7321-R70 | Č2, Č3 - Čerpadlo větve V2, V3 - Kanceláře, Garáže HZ | soubor | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1240228344
| P |  | Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=7 m³/h, Hmax=60 kPa, Pmax= 0,1 kW, 230/50 (V/Hz), připojení G 2´´ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 3 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, přesun hmot |  | 3 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
30 | K | 7321-R80 | Č4, Č5, Č6 - Čerpadlo větve V4, V5, V6 - Obchody I., Byty, Obchody II. | soubor | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 499960256
| P |  | Poznámka k položce: frekvenční čerpadlo Qmax=3 m³/h, Hmax=60 kPa, Pmax= 0,04 kW, 230/50 (V/Hz), připojení G 6/4´´ | [14 empty] | P | 2
| VV |  | 4 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, přesun hmot |  | 4 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 733 | Ústřední vytápění - rozvodné potrubí |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.39434 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
31 | K | 733111415 | Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 25 | m | 28 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00301 | 0.08428 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 171954723
32 | K | 733111417 | Potrubí ocelové závitové svařované zesílené v kotelnách nebo strojovnách DN 40 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0045 | 0.045 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1995895502
33 | K | 733121222 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 76x3,2 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00667 | 0.0667 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -312697922
34 | K | 733121226 | Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo strojovnách D 89x5,0 | m | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01064 | 0.17024 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546959122
35 | K | 733131104 | Kompenzátor pro ocelové potrubí pryžový G 1 PN 16 do 100°C závitový | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0018 | 0.0216 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 949126875
36 | K | 733190217 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6 | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1437967410
37 | K | 733190225 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0 | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1818484606
38 | K | 733222102 | Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 | m | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00046 | 0.00644 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -641681626
| VV |  | 8+6 |  | 14 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
39 | K | 733224222 | Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 8e-05 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1589906254
40 | K | 733291101 | Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1853310493
41 | K | 7339-R1 | Drobný instalační a kotevní materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -945177949
42 | K | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.394 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031554742
43 | K | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.394 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1612703992
| D | 733-R1 | Chlazení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.04572 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | 7333-R100 | Dodávka a montáž Cu potrubí chladiva předizolované 12x1 | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.02268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -779657198
| VV |  | 126 "Kompletní provedení dodávka, montáž, přesun hmot |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
45 | K | 7333-R200 | Dodávka a montáž Cu potrubí chladiva předizolované 22x1 | m | 126 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.02268 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 856546429
| VV |  | 126 "Kompletní provedení dodávka, montáž, přesun hmot |  | 126 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
46 | K | 7333-R300 | Stavební přímoce, začištění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1364669933
| VV |  | 1 "Kompletní provedení, přesun hmot |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
47 | K | 7333-R400 | Systémové kotvení, drobný instalační materiá | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1057009638
| VV |  | 1 "Kompletní provedení, přesun hmot |  | 1 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 734 | Ústřední vytápění - armatury |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.23031 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
48 | K | 734173217 | Spoj přírubový PN 6/I do 200°C DN 80 | soubor | 12 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0069 | 0.0828 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1432622748
49 | K | 734193216 | Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80 PN 16 do 120°C disk nerezová ocel | soubor | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01467 | 0.05868 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 278233410
| P |  | Poznámka k položce: Klapka mezipřírubová DN80 , Tmax=130°C, PN6 | [14 empty] | P | 2
50 | K | 734211127 | Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou otopných těles | kus | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00027 | 0.00432 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 754770168
51 | K | 7342201AR | Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1466318038
52 | K | 734220101 | Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00052 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2079932030
53 | K | 734220102 | Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00062 | 0.00124 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1031853265
54 | K | 734220103 | Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C vyvažovací | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00097 | 0.00097 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1138742439
55 | K | 734221532 | Ventil závitový termostatický rohový jednoregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00026 | 0.0013 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 389781006
56 | K | 734221686 | Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00011 | 0.00055 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1597796845
57 | K | 734242413 | Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00018 | 0.00018 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2113744653
58 | K | 734242415 | Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00038 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1026524262
59 | K | 734242416 | Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00052 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 156052680
60 | K | 734242417 | Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00078 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1011730352
61 | K | 734251214 | Ventil závitový pojistný rohový G 5/4 provozní tlak od 2,5 do 6 barů | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00094 | 0.00564 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 975976283
62 | K | 734261233 | Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00025 | 0.00125 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1765272761
63 | K | 734261235 | Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00044 | 0.00572 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 941645441
64 | K | 734291123 | Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00022 | 0.00308 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 677968270
65 | K | 734291263 | Filtr závitový přímý G 3/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00033 | 0.00099 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -522714990
66 | K | 734291265 | Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00124 | 0.00248 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1086227949
67 | K | 734291266 | Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00114 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1595374767
68 | K | 734291267 | Filtr závitový přímý G 2 PN 30 do 110°C s vnitřními závity | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00173 | 0.00173 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 559199808
69 | K | 734292714 | Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00034 | 0.00136 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1896389612
70 | K | 734292715 | Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 14 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.007 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1545519744
71 | K | 734292716 | Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0007 | 0.0056 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -218775392
72 | K | 734292717 | Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 8 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00107 | 0.00856 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1108920733
73 | K | 734292718 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 4 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00168 | 0.00672 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -699649936
74 | K | 734295023 | Směšovací armatura závitová trojcestná DN 32 se servomotorem | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00172 | 0.00172 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -249868383
75 | K | 734411127 | Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní připojení průměr 100 mm délky 100 mm | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00056 | 0.00112 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -87493289
76 | K | 734411601 | Ochranná jímka se závitem do G 1 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00312 | 0.00312 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 453633454
77 | K | 734421112 | Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-16 bar průměr 63 mm zadní připojení | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00147 | 0.00147 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2041766043
78 | K | 734494215 | Návarek s trubkovým závitem G 1 | kus | 13 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00037 | 0.00481 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1507077379
79 | K | 73449-R1 | Měřič tepla ultrazvukový, napájení bateriové, DN15 Qmax=1,5, kvs= 1,5 | kus | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1066451868
80 | K | 73449-R2 | Měřič tepla ultrazvukové, napájení bateriové, DN20 Qmax=2,5, kvs= 6,33 | kus | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.004 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -571711639
81 | K | 73449-R3 | Měřič tepla ultrazvukové, napájení bateriové, DN32 Qmax=3,5, kvs= 15 | kus | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.002 | 0.002 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 190096340
82 | K | 998734101 | Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m | t | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1327766877
83 | K | 998734181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 734 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.23 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -157916459
| D | 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.26996 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
84 | K | 735000912 | Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým ovládáním | kus | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1725444125
85 | K | 735151473 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/600 mm výkon 773 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01942 | 0.03884 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1044579169
86 | K | 735151577 | Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0348 | 0.0348 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2056632531
87 | K | 735152677 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000mm výkon 2406 W | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.058 | 0.116 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 262367847
88 | K | 735152680 | Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1400mm výkon 3368 W | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.08032 | 0.08032 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 810518341
89 | K | 998735101 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1005036061
90 | K | 998735181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.27 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -584325494
| D | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.0020016 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
91 | K | 7671-R1 | Dodávka a montáž ocelové ochranné klece s uzamykatelnými vrátky kolem venkovních jednotek s výplní z drátěné sítě vše v nekorodující úpravě | m2 | 27.36 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0016416 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -2082755720
| VV |  | 27,36 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, kotvení, přesun hmot |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Ochranná zámečnická konstrukce venkovních jednotek tepelných čerpadel | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "S demontovatelnou přední stranou z důvodu servisu TČ. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 27.36 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
92 | K | 7671-R2 | Akustická zástěna - dodávka a montáž ocelová nosné konstrukce s výplní pohltivých akustických panelů vše v nekorodující úpravě | m2 | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00036 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 828541843
| VV |  | 3*2 "Kompletní provedení dodávka, montáž, stavební přípomoce, kotvení, přesun hmot |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "Předpokladem je výška 3,0 a šířka 2,0 m | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | " Skutečné provedení bude upřesněno podle výsledků akreditovaného měření hluku. | [14 empty] | VV | 2 | 1 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Součet |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.00988 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
93 | K | 783601713 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 637306705
| P |  | Poznámka k položce: Nově instalované ocelové potrubí bude před obalením izolací natřeno základovou barvou ve 3 vrstvách | [14 empty] | P | 2
94 | K | 783601731 | Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 100 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00078 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2123002131
| P |  | Poznámka k položce: Nově instalované ocelové potrubí bude před obalením izolací natřeno základovou barvou ve 3 vrstvách | [14 empty] | P | 2
95 | K | 783614551 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 2e-05 | 0.00076 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -44916659
96 | K | 783614561 | Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 580951305
97 | K | 783615551 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.00228 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -378378106
98 | K | 783615561 | Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 4e-05 | 0.00104 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1158140936
99 | K | 783617611 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm | m | 38 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 3e-05 | 0.00114 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 953102540
100 | K | 783617631 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm | m | 26 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 8e-05 | 0.00208 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1306317659
| D | HZS | Hodinové zúčtovací sazby |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
101 | K | HZS1301 | Hodinová zúčtovací sazba zedník | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1535377628
| VV |  | 6*10 " bourací práce jinde neuvedené - Prostupy zděnými kostrukcemi |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
102 | K | HZS1302 | Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1934269977
| P |  | Poznámka k položce: Začištění prostupů, úprava finálních povrchů | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 6*10" stavební práce a přípomoce jinde neuvedené |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
103 | K | HZS2211 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér | hod | 40 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 1241788705
| P |  | Poznámka k položce: Projekt uvažuje s demontáží části zařízení stávající kotelny. Rozvody potrubí kotlového (primární) okruhu v rámci místnosti č.121 a č.120 budou odstraněny | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 5*8 " INSTALATÉR - TOPENÁŘ - Demontáž stávajících potrubních rozvodů v kotelně |  | 40 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
104 | K | HZS2212 | Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný | hod | 60 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1520220098
| P |  | Poznámka k položce: Dle popisu TZ - Zároveň se s ohledem na nové parametry - hydraulickému vyvážení a zregulování soustavy Zkoušky těsnosti a provozní zkoušky jsou součásti dodávky zhotovitele díla. Zkoušky se provádějí za účasti zástupce investora a musí být potvrzeny protokolem o zkoušce. Zkouškou bude prokázána: - správná funkce armatur, - rovnoměrné ohřívání otopných těles, - dosažení technických předpokladů, - správná funkce měřících a regulačních zařízení - správná funkce zabezpečovacích zařízení - správná funkce zdrojů pro vytápění | [14 empty] | P | 1
| VV |  | 60 " INSTALATÉR - TOPENÁŘ |  | 60 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
105 | K | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 24 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -2121576624
| VV |  | 24 "Demontáž stávajího systému MaR |  | 24 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
106 | K | HZS3212 | Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný | hod | 72 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | 232018678
| VV |  | 3*24 "přípomoc (pospojení vnitřních a venkovních jednotek TČ), revize |  | 72 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
107 | K | HZS4212 | Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista | hod | 32 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 512 | -1773909243
| VV |  | 32 " topná zkouška, uvedení do provozu, seznámení s obsluhou |  | 32 | [12 empty] | VV | 1 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
108 | K | 011434000 | Měření (monitoring) hlukové hladiny | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1391219395
| P |  | Poznámka k položce: Měření hluku ve chráněném venkovním prostoru stavby po realizaci Akreditované měření hluku stacionárních zdrojů | [14 empty] | P | 1
109 | K | 013244000 | Dokumentace pro provádění stavby | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | 1235495577
| P |  | Poznámka k položce: Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby - profese vytápění | [14 empty] | P | 1
110 | K | 020001000 | Příprava staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -1447457163
| P |  | Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením | [14 empty] | P | 1
111 | K | 030001000 | Zařízení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -709011148
| P |  | Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště | [14 empty] | P | 1
112 | K | 034002000 | Zabezpečení staveniště | Kč | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | K | 1 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1024 | -330627581
| P |  | Poznámka k položce: Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád). | [14 empty] | P | 1

## D.1.4.2 - Zdravotně techn...
{7a2cc812-f40d-483d-bae4-fc9fd5a92d89}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00267082
|  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27642411
|  | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 |  |  |  | DIČ: | CZ699000797
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže. Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| PSV - Práce a dodávky PSV | [5 empty] | 0
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.2 - Zdravotně technické instalace
Místo: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05786 |  | 0 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05786 |  | 0 | 2 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0.05786 |  | 0 | 2 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 721140905 | Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.01632 | 0.03264 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1794116681
2 | K | 721140915 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00202 | 0.00404 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1082015013
3 | K | 721140925 | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 100 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 214472602
4 | K | 721171915 | Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 | kus | 6 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.001 | 0.006 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -546514081
| VV |  | 6 "Přechod HT110/40-90° |  | 6 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 721174042 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00041 | 0.0082 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 654049364
6 | K | 721174045 | Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110 | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.00224 | 0.00448 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 965595186
7 | K | 721194104 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1133199010
8 | K | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1674324980
9 | K | 721226521 | Zápachová uzávěrka nástěnná DN 40 | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1953175801
| VV |  | 2 "Protizápachový sifon odvodu kondenzátu výšky 150 mm DN40 |  | 2 | [12 empty] | VV | 2 | 2 | True | 1 | ROZPOCET
10 | K | 72199-R1 | Kruhový otvor do stěny DN 50 mm, vrtání do zdiva | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1140482958
11 | K | 72199-R2 | Stavební přímoce, začištění prostupů | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -1688186139
12 | K | 72199-R3 | Systémové kotvení, drobný instalační materiál | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0.0005 | 0.0005 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1719117320
13 | K | 998721101 | Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | -270176057
14 | K | 998721181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.058 |  | 0 | CS ÚRS 2020 01 |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 196264218

## D.1.4.3 - Měření a regulace
{7f7b7154-0ebb-459d-9a24-f8ef67c480c0}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [7 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.3 - Měření a regulace
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ: | 00267082
|  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  |  | DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ: | 27642411
|  | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10 |  |  |  | DIČ: | CZ699000797
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
Výkazy výměr (též Soupis prací a dodávek včetně nabídkového ocenění): Výkaz výměr je zpracován v souladu s vyhláškou. č.169/2016 Sb. celková množství u jednotlivých položek (kusy, metry) byla odměřena a sečtena ručně a digitálně z výkresů. Při vyplňování výkazu výměr je nutné respektovat dále uvedené pokyny: 1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby zák. č. 134/2016 Sb. (§92) a vyhlášky č. 169/2016 Sb. (§2) , tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů. 2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž. 3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW). 4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. 5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 134/2016 Sb, §182). Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady – splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuální nutnost úpravy projektu pro provádění stavby půjde k tíží uchazeče (vybraného dodavatele)., 6) Uvedené jednotkové a celkové ceny jsou ceny včetně montáže. Uvedené odkazy na specifické označení výrobku je pouze informativní, nejedná se o konkrétní výrobky. Odkaz slouží pouze pro určení technické úrovně a provozních parametrů; zhotoviteli umožňuje, v souladu s §182, zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách použít i jiných kvalitativně a technicky obdobných zařízení, která mají stejnou nebo lepší kvalitu, účinnost a výkon, parametry použití, ev. hlučnost (která bezpodmínečně splňuje platné hygienické normy).
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 15% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.3 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [11 empty] | -1
| D1 - 1. Čidla / Akční členy | [5 empty] | 0
| D2 - 2. Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0
| D3 - 3. Rozvaděč RZ1 | [5 empty] | 0
| D4 - 4. Rozvaděč RZ2 | [5 empty] | 0
| D6 - 5. Seznam kabelů | [5 empty] | 0
| D7 - Kabely TČ1.2 | [5 empty] | 0
| D8 - Kabely TČ2.1 | [5 empty] | 0
| D9 - Kabely TČ2.2 | [5 empty] | 0
| D91 - Kabely TČ3.1 | [5 empty] | 0
| D92 - Kabely TČ3.2 | [5 empty] | 0
| D93 - Kabely TČ1.1 I.J - TČ3.1 I.J. | [5 empty] | 0
| D94 - Kabely Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0
| D95 - Rozvaděč DT1 | [5 empty] | 0
| D96 - 6. Ochranné pospojení | [5 empty] | 0
| D97 - 7. Související dodávky | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
Výměna zdroje vytápění Obecní úřad Tisá, Tisá 205, 403 36 Tisá
Objekt:
D.1.4.3 - Měření a regulace
Místo: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Datum: | 6. 3. 2020
Zadavatel: |  |  | Obec Tisá, Tisá 205 403 36 Tisá |  |  | Projektant: | DEKPROJEKT s.r.o., Tiskařská 10/257, Praha 10
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | D | -1 | [7 empty] | 0
| D | D1 | 1. Čidla / Akční členy |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 0.1, 0.4 | Pt1000, prostorové čidlo teploty, -20 / +70°C | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 4
2 | K | 0.2, 0.5 | Plovákové čidlo zaplavení | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 6
3 | K | 0.3, 0.6 | Tlačítkový ovladač červený s aretací v krabici, 1 kontakt VYP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 8
4 | K | 0.7 | Čidlo tlaku, 0-6 bar, 0-10V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 10
5 | K | 1.0 | Pt1000, venkovní čidlo teploty, -50 / +90 °C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 12
6 | K | 1.1, 1.2 | Pt1000, ponorný snímač teploty, -30 / +150 °C, délka 150mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 14
7 | K | 1.1, 1.2.1 | Jímka mosazná poniklovaná, délka 150mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 16
8 | K | 1.3, 1.4 | Pt1000, snímač teploty, -30 / +150 °C, délka 50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 18
9 | K | 1.3, 1.4.1 | Jímka mosazná poniklovaná, délka 50mm | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 20
10 | K | 2.1, 3.1, 5.1, 6.1 | Pt1000, příložné čidlo teploty, -30 / +110 °C | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 22
11 | K | 2.2, 3.2 | Regulační ventil třícestný směšovací, DN25, Kvs 10 m3/h | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 24
12 | K | 5.2 | Regulační ventil třícestný směšovací, DN20, Kvs 6,3 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 26
13 | K | 6.2 | Regulační ventil třícestný směšovací, DN15, Kvs 2,5 m3/h | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 28
14 | K | 2.2, 3.2, 5.2, 6.2 | Servopohon, napětí 24V AC, ovládání 0-10V DC | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 30
| D | D2 | 2. Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
15 | K | DT1 | Rozvaděčová skříň 600x1600x300 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 32
16 | K | HR | Doutnavka 230V AC, bílá | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 34
17 | K | HL | Signálka 24V AC, žlutá, kmitací | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 36
18 | K | SA | Otočný ovladač 2-polohový, bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 38
19 | K | SB | Tlačítkový ovladač zelený, 1x kontakt ZAP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 40
20 | K | SZ | Tlačítkový ovladač bílý, 1x kontakt ZAP | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 42
21 | K | AR | 3. pólový vypínač, 400V, 25A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 44
22 | K | DISPLEJ | Displej k DDC regulátoru | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 46
23 | K | PLC | Kombinovaný I/O DDC regulátor s deskou Mini PLC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 48
24 | K | GSM | GSM komunikátor (SIM kartu si zajistí uživatel) | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 50
25 | K | KF | Z-UR/400, fázové podpěťové relé, 400V | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 52
26 | K | FU1, 2, 3, 4 | Svorka pojistková 230V | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 54
27 | K | FU .. | Svorka pojistková 24V | ks | 9 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 56
28 | K | FM1, 3 | Jistič 4A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 58
29 | K | FM2, 4, 5, 6 | Jistič 4A 1/C, pomocný kontakt k jističi 1x ZAP | ks | 4 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 60
30 | K | FK1 | Jistič 6A 3/C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 62
31 | K | FB1, FL1 | Jistič 10A 1/B | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 64
32 | K | F11, 12 | Jistič 2A 1/D | ks | 2 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 66
33 | K | F13 | Jistič 6A 1/B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 68
34 | K | F24 | Jistič 4A 2/C | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 70
35 | K | FL2 | Přepěťová ochrana DA-275 DFI 10, 3.stupeň | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 72
36 | K | TR1 | Bezpečnostní transformátor 230V / 24V AC, 60VA | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 74
37 | K | U24 | Zdroj 230V AC / 24V DC, 20W | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 76
38 | K | KM1 - 6 | 4. pólový stykač 3TG10 4Z, 9A, cívka 24V AC | ks | 6 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 78
39 | K | KS1, 2, 3 | G2R-2-SN-I, relé, cívka 24V AC, 2x kontakt P + P2RF-08-E patice | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 80
40 | K | Z | Zásuvka 230V AC, 16A, montáž na DIN lištu | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 82
41 | K | VS | Vnitřní svítidlo rozvaděče 230V AC | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 84
42 | K | DK | Dveřní kontakt 230V AC, 10A | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 86
43 | K | M | Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 88
| D | D3 | 3. Rozvaděč RZ1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
44 | K | RZ1 | Rozvaděčová skříň 400x400x200 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 90
| P |  | Poznámka k položce: Jistič 160A 3/B, Zkratovací svorkovnice Komplet modulu pro nepřímé měření ( elměr, měřící trafa, atd. ) Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | [14 empty] | P | 1
| D | D4 | 4. Rozvaděč RZ2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
45 | K | RZ2 | Rozvaděčová skříň 400x300x200 včetně montážního plechu, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 98
46 | K | FB1, 2, 3 | Jistič 50A 3/C | ks | 3 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 100
47 | K | FB4 | Jistič 25A 3/B | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 102
48 | K | Pol4 | Montážní materiál, Zapojení rozvaděče | ks | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 104
| D | D6 | 5. Seznam kabelů |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
49 | K | WL1 | CYKY-J 4x95 : HDS - Rozvaděč RZ1 | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 108
50 | K | WL2 | CYKY-J 4x70 : Rozvaděč RZ1 - Rozvaděč RZ2 | m | 35 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 110
51 | K | WB1 | CYKY-J 5x10 : TČ1.1 I.J. napájení | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 112
52 | K | WQ1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ1.1 I.J. start | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 114
53 | K | WL11 | CYKY-J 3x1,5 : TČ1.1 I.J. - TČ1.1 E.J. napájení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 116
54 | K | WS11 | JYTY 4x1 : TČ1.1 I.J. - TČ1.1 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 118
55 | K | WX11 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ1.1 I.J. - TČ1.1 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 120
56 | K | WB11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ1.1 I.J. chod | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 122
57 | K | WE11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ1.1 I.J. porucha | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124
| D | D7 | Kabely TČ1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
58 | K | WL12 | CYKY-J 3x1,5 : TČ1.2 I.J. - TČ1.2 E.J. napájení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 126
59 | K | WS12 | JYTY 4x1 : TČ1.2 I.J. - TČ1.2 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 128
60 | K | WX12 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ1.2 I.J. - TČ1.2 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 130
61 | K | WB12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ1.2 I.J. chod | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 132
62 | K | WE12 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ1.2 I.J. porucha | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 134
| D | D8 | Kabely TČ2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
63 | K | WB2 | CYKY-J 5x10 : TČ2.1 I.J. napájení | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 136
64 | K | WQ2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ2.1 I.J. start | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 138
65 | K | WL21 | CYKY-J 3x1,5 : TČ2.1 I.J. - TČ2.1 E.J. napájení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 140
66 | K | WS21 | JYTY 4x1 : TČ2.1 I.J. - TČ2.1 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142
67 | K | WX21 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ2.1 I.J. - TČ2.1 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 144
68 | K | WB21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ2.1 I.J. chod | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 146
69 | K | WE21 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ2.1 I.J. porucha | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 148
| D | D9 | Kabely TČ2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
70 | K | WL22 | CYKY-J 3x1,5 : TČ2.2 I.J. - TČ2.2 E.J. napájení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150
71 | K | WS22 | JYTY 4x1 : TČ2.2 I.J. - TČ2.2 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 152
72 | K | WX22 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ2.2 I.J. - TČ2.2 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 154
73 | K | WB22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ2.2 I.J. chod | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 156
74 | K | WE22 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ2.2 I.J. porucha | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 158
| D | D91 | Kabely TČ3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
75 | K | WB3 | CYKY-J 5x10 : TČ3.1 I.J. napájení | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 160
76 | K | WQ3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ3.1 I.J. start | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 162
77 | K | WL31 | CYKY-J 3x1,5 : TČ3.1 I.J. - TČ3.1 E.J. napájení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 164
78 | K | WS31 | JYTY 4x1 : TČ3.1 I.J. - TČ3.1 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 166
79 | K | WX31 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ3.1 I.J. - TČ3.1 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 168
80 | K | WB31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ3.1 I.J. chod | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 170
81 | K | WE31 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ3.1 I.J. porucha | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 172
| D | D92 | Kabely TČ3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
82 | K | WL32 | CYKY-J 3x1,5 : TČ3.2 I.J. - TČ3.2 E.J. napájení | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 174
83 | K | WS32 | JYTY 4x1 : TČ3.2 I.J. - TČ3.2 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 176
84 | K | WX32 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ3.2 I.J. - TČ3.2 E.J. komunikace | m | 65 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178
85 | K | WB32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ3.2 I.J. chod | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 180
86 | K | WE32 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : TČ3.2 I.J. porucha | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 182
| D | D93 | Kabely TČ1.1 I.J - TČ3.1 I.J. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
87 | K | WX2 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ1.1 I.J. - TČ2.1 I.J. komunikace | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 184
88 | K | WX3 | SYKFY 4x2x0,5 : TČ2.1 I.J. - TČ3.1 I.J. komunikace | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 186
| D | D94 | Kabely Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
89 | K | WB4 | CYKY-J 5x2,5 : DT1 napájení | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 188
90 | K | WM1 | CYKY-J 3x1,5 : M1, čerpadlo V1 napájení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 190
91 | K | WE1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M1, čerpadlo V1 porucha | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 192
92 | K | WM2 | CYKY-J 3x1,5 : M2, čerpadlo V2 napájení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 194
93 | K | WE2 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M2, čerpadlo V2 porucha | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 196
94 | K | WM3 | CYKY-J 3x1,5 : M3, čerpadlo V3 napájení | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 198
95 | K | WE3 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M3, čerpadlo V3 porucha | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 200
96 | K | WM4 | CYKY-J 3x1,5 : M4, čerpadlo V4 napájení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 202
97 | K | WE4 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M4, čerpadlo V4 porucha | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 204
98 | K | WM5 | CYKY-J 3x1,5 : M5, čerpadlo V5 napájení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 206
99 | K | WE5 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M5, čerpadlo V5 porucha | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 208
100 | K | WM6 | CYKY-J 3x1,5 : M6, čerpadlo V6 napájení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 210
101 | K | WE6 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : M6, čerpadlo V6 porucha | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 212
102 | K | WK1 | CYKY-J 5x1,5 : Nový kotel napájení | m | 25 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 214
| D | D95 | Rozvaděč DT1 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
103 | K | WS01 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.1 - Strojovna TČ prostorová teplota | m | 5 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 216
104 | K | WS02 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.2 - Strojovna TČ čidlo zaplavení | m | 7 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 218
105 | K | WS03 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.3 - Strojovna TČ stop tlačítko | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 220
106 | K | WS04 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.4 - Strojovna ÚT prostorová teplota | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 222
107 | K | WS05 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.5 - Strojovna ÚT čidlo zaplavení | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 224
108 | K | WS06 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 0.6 - Strojovna ÚT stop tlačítko | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 226
109 | K | WS07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 0.7 - Tlak zpátečka zpátečka AKU nádrž | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 228
110 | K | WS10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 1.0 - Venkovní teplota Sever | m | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 230
111 | K | WS11.1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.1 - Teplota AKU nádrž spodní | m | 15 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 232
112 | K | WS12.1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.2 - Teplota AKU nádrž horní | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 234
113 | K | WS13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.3 - Teplota výstup AKU nádrž | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 236
114 | K | WS14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 1.4 - Teplota zpátečka AKU nádrž | m | 12 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 238
115 | K | WS21.1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 2.1 - V2 teplota náběh | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 240
116 | K | WS22.1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 2.2 - V2 servopohon ventilu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 242
117 | K | WS31.1 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 3.1 - V3 teplota náběh | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 244
118 | K | WS32.1 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 3.2 - V3 servopohon ventilu | m | 10 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 246
119 | K | WS51 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 5.1 - V5 teplota náběh | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 248
120 | K | WS52 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 5.2 - V5 servopohon ventilu | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 250
121 | K | WS61 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 : 6.1 - V6 teplota náběh | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 252
122 | K | WS62 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 : 6.2 - V6 servopohon ventilu | m | 30 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 254
| D | D96 | 6. Ochranné pospojení |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
123 | K | V1 | Vodič CY 6 mm2 | m | 100 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 256
124 | K | V1.1 | Svorka ZSA 16 včetně Cu pásku | ks | 20 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 258
| D | D97 | 7. Související dodávky |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 0 | ROZPOCET | [6 empty] | 0
125 | K | SD1 | Demontáž stávajícího zařízení MaR včetně likvidace | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 260
126 | K | SD2 | Montáž kabelů a ochranného pospojení, včetně kabelových tras | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 262
127 | K | SD3 | Montáž periferií včetně nastavení a oživení ( část MaR ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 264
128 | K | SD4 | Nastavení hodnoty meze zásahu ( část MaR ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 266
129 | K | SD5 | Definování bodu a konfigurace v DDC regulátoru ( část MaR ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 268
130 | K | SD6 | Uživatelský SW včetně odladění s technologií ( část MaR ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 270
131 | K | SD7 | Oživení technologie tepelných čerpadel ( část TČ ) | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 272
132 | K | SD8 | Test 1:1 | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 274
133 | K | SD9 | Komplexní zkoušky zařízení | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 276
134 | K | SD10 | Jednorázové zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 278
135 | K | SD11 | Výchozí revize, včetně revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 280
136 | K | SD12 | Inženýrská činnost | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 282
137 | K | SD13 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 284
138 | K | SD14 | Režie | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 286
139 | K | SD15 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | K | 1 | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 288