PROJEKCE TVB s.r.o.

….projekční kancelář energetických staveb

Tyršova 407,Velký Osek,281 51

tel.:+420602448 072

projekcetvb@seznam.cz,www.projekcetvb.cz

ICO:64050807 DIC:CZ64050807

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBY

AKCE:

REKONSTRUKCE TOPNÉ SOUSTAVY V

OBJEKTU DPS č.p. 482,483 - JILEMNICE

OBJEKT

Objekt s pečovatelskou službou č.p. 482,483

| Údaje o stavbě: |  |
| --- | --- |
| Místo: | Objekt DPS č.p. 482,483 - Jilemnice |
| Adresa: | Jaroslav Havlíčka 482,483 Jilemnice |

| Investor stavby: |  |
| --- | --- |
| Jméno: | Město Jilemnice |
| Adresa: | Masarykovo náměstí 82, 514 01, Jilemnice |

| Zhotovitel PD: |  |
| --- | --- |
| Vypracoval: | Ing. Petr ŠVEC MBA,LL.M. |
| Zodpoví. projektant | Ing. Petr Švec (CKAIT č.0501010) |
| Adresa: | Tyršova 407,Velký Osek,281 51 |
| Datum vypracování: | Březen 2014 |
| Ev.číslo-zakázka č.: | P 05/2014 –č-11 |

Paré číslo:

Razítko zhotovitele PD:                              Razítko zodpoví. projektanta:

:

PROJEKCE TVB s.r.o.

….projekční kancelář energetických staveb

Tyršova 407,Velký Osek,281 51

tel.:+420602448 072

projekcetvb@seznam.cz,www.projekcetvb.cz

ICO:64050807 DIC:CZ64050807

# TECHNICKÁ  ZPRÁVA

| Akce : | ## Rekonstrukce topné soustavy v objektu DPS č.p. 482,483 - Jilemnice |
| --- | --- |
| Místo stavby: | ## Jaroslava Havlíčka 482,483 Jilemnice |
| Investor : | Město Jilemnice, Masarykovo náměstí 82, 514 01, Jilemnice |
| Datum : | Březen 2014 |
| Vypracoval: | Ing. Petr Švec MBA,LL.M. |

OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

| příloha | p o p i s | č.v. | měřítko | formát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Technická zpráva |  |  | 9 x A4 |
| B. | Situace stavby | 1.01 | 1:500 | 2 x A4 |
|  | Půdorys suterén 1. PP | 1.02 | 1:50 | 6 x A4 |
|  | Půdorys suterén 1. NP | 1.03 | 1:50 | 6 x A4 |
|  | Půdorys suterén 2. NP | 1.04 | 1:50 | 6 x A4 |
|  | Půdorys suterén 3. NP | 1.05 | 1:50 | 6 x A4 |
|  | Půdorys suterén 4. NP | 1.06 | 1:50 | 6 x A4 |
|  | Schéma zapojení větev východ | 1.07 | ------ | 4 x A4 |
|  | Schéma zapojení větev západ | 1.08 | ------ | 4 x A4 |
|  | Schéma zapojení OPS 3 | 1.09 | ------ | 2 x A4 |
|  | Nosný rám OPS 3 | 1.10 | ------ | 1 x A4 |
| C. | Výpis materiálu – výkaz výměr |  |  | 3 x A4 |
| D. | Výpočtové listy a katalogové listy |  |  | 2 x A4 |

| Paré číslo: |  | počet listů: | 14 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | počet příloh : | 4 |
|  |  | počet vyhotovení: | 7 x |

1. Úvod - všeobecné údaje stavby

Předmětem této projektové dokumentace je zpracování rekonstrukce stávajícího zdroje tepla a otopné soustavy pro objekt s pečovatelskou službou (DPS) č.p. 482-483  v Jilemnici.  V objektu č. p. 482-483 jsou stávající zdroje tepla akumulační elektrická kamna. Projektová dokumentace bude řešit kompletní výměnu stávající technologie. Jako nový zdroj tepla byla zvolena objektová předávací stanice (OPS) tepla, které budou napojeny na soustavu CZT v obci Jilemnice. Pro nové zdroje bude zhotovena nová teplovodní přípojka.

Dále projektová dokumentace řeší rekonstrukci otopné soustavy v celém objektu č.p. 482-483. Nová topná soustava bude teplovodní, dvoutrubková s nuceným oběhem teplonosného média.

Podklady pro vypracování PD:

- Zaměření skutečného stavu a podklady poskytnuté investorem (stavební dokumentace)

- Požadavky investora konzultované na samostatném jednání

2. Současný stav

Objekt DPS se nachází v obci Jilemnice, která leží v libereckém kraji v okrese Semily. Objekt stojí v centru města v obytné zástavbě.

Samotný objekt č.p. 482-483 je pěti podlažní zděna budova, Budova má jedno podzemní podlaží, ve kterém jsou umístěny sklepní kóje. Celý objekt bude před samotnou rekonstrukcí otopné soustavy revitalizován. Při této rekonstrukci bude snížena celková energetická náročnost objektu. V současné době je celý objekt vytápěn pomocí el. akumulačních kamen, které jsou umístěna v každé bytové jednotce vždy v obytné místnosti.  Instalované vytápěcí jednotky jsou na prahu své životnosti, proto i jejich provoz je nehospodárný. Příprava teplé užitkové vody (TUV) je realizována ohřevem el. energií v boileru, který je umístěn rovněž v každé bytové jednotce.

V následující tabulce jsou uvedeny směrodatné hodnoty pro návrh nového technologického celku.

| Vlastnosti objektu: |  |
| --- | --- |
| Typ krajiny…. | Částečná zástavba, chráněná |
| Venkovní výpočtová teplota…. | -18°C |
| Výpočtový tepelný spád.… | 80/60°C |
| Tepelná ztráta objektu č.p. 482-483 | 67 kW |
| Výkon OPS 3 č.p. 482-483 | 80 kW |
| Celkový výkon nové přípojky CZT | 80 kW |
| Typ topného systému…. | Dvou trubkový, protiproudý, s nuceným oběhem |
|  | Objektová předávací stanice tlakově závislá –OPS 3 |

3. Technické řešení

Jedná se o rekonstrukci zdroje tepla v rozsahu:

- DEMONTÁŽE – kompletní demontáž stávajících elektrický vytápěcích jednotek

- STAVEBNÍ ÚPRAVY – pouze prostupy stavebními konstrukce pro nový teplovodní rozvod.

- NOVÝ ZDROJ TEPLA -  stávající technologie bude nahrazena novou ekonomičtější variantou v podobě předávací stanice tlakově závislých (OPS 3)

- OTOPNÁ SOUSTAVA č.p. 482,483– bude zhotovena nová topná soustav včetně rozvodů a topných těles navržených dle nových parametrů stavební konstrukce objektu.

3.1 Technologie OPS 3  – č.p.483-483

Nová objektová předávací stanice tepla (OPS) je navržena jako tlakově závislá.

OPS bude rozdělena na dvě regulovatelné větve, dle orientace objektu, východní a západní. Každá tato větev bude osazena třícestným regulačním ventilem, který bude kvalitativně připravovat otopnou vodu pro topnou soustavu v objektu. Každá regulační větev bude dále osazena oběhovým čerpadlem s el. regulací otáček, které bude osazeno v přívodním potrubí. Ve zpětném potrubí bude osazen vyvažovací ventil, který bude nastaven dle vypočteného přednastavení. Dále bude každá větev osazena filtrem mechanických nečistot ve zpětném potrubí a zpětnou klapkou umístěnou na výtlačné straně čerpadla, a ve zpětném potrubí za směšovacím propojením regulačního ventilu. Uzavírací kulové kohouty budou osazeny na přívodním i zpětném potrubí nad sestavou oběhových a regulačních prvků.

Primérní rozvod bude osazen kulovým kohoutem na přívodním i zpětném potrubí. Dále bude na přívodu umístěn filtr mech. nečistot a na zpátečce hlavní měřič spotřeby tepla.  Zkrat přívodního a vratného potrubí bude osazen vyvažovacím ventilem z důvodu cirkulace přípojky.

Rozmístění jednotlivých komponent bude provedeno dle v.č. 1.08.

Veškeré instalované armatury a technologické prvky budou v provedení s teplotní odolností min. do 100°C a tl. odolností min PN 16.

Přívodní a vratné potrubí bude osazeno vizuální manometry a teploměry. V nejnižším místě trasy budou osazeny vypouštěcí kohouty a v nejvyšším místě budou osazeny automatické odvzdušňovací ventily, nebo manuální odvzdušňovací nádobky DN 50.  Jednotlivé prvky sestavy budou pospojovány pomocí rozebíratelných spojů-závitové, nebo přírubovými spoji.

3.2 Základní technické údaje

| Topný systém – OPS 1 |  |
| --- | --- |
| a)výkon zdroje | 80 kW |
| b)výpočtový tepelný spád: | 80/60°C |
| c)statický tlak v systému | min 200 kPa |
| d)min. provozní tlak systému | 220 kPa |
| e)otvírací tlak pojistného ventilu | 350 kPa |
| f)výkon větev východ: | 39 kW |
| g) výkon větev západ: | 40 kW |
| h)roční spotřeba tepla(ÚT, TUV): | 432,3 GJ/rok |

3.3 Otopná soustava

Tepelné ztráty celého objektu budou hrazeny převážně deskovými otopnými tělesy v kombinaci s  topnými „žebříky“. Topná soustav bude rozdělena do dvou topných větví: východní a západní.  Větve budou rozděleny celkem do deseti stoupacích potrubí S 1 – S10. Hlavní ležatý rozvod bude veden v 1. PP zavěšen pod stropem, nebo veden po stěně. Jednotlivá stoupací potrubí budou opatřena uzavíracími kulovými kohouty a vypouštěcími ventily. Tyto sestavy budou umístěny vždy ve společné chodbě, mimo sklepní kóje!!

Jednotlivá stoupací potrubí budou dále z 1. PP vedena do 1 – 4.NP. Stoupací potrubí budou vedeny prostupem stropní konstrukce v prostoru spíže. Ze stoupacího potrubí budou napojeny jednotlivá otopná tělesa a topné žebříky, rozvod bude veden přednostně při podlaze.

Celý topný systém bude zapojen dle výkresů č. 1.02 – 1.07.

3.3.1 Regulace otopné soustavy

Všechna desková OT budou osazena ventilovým tělesem s roztečí 50mm, které obsahuje přívodní a zpětný ventil pro možnost spodního připojení tělesa. Dále budou vybavena integrovaným ventilovým tělesem KOMPAKT pro osazení termostatické hlavice.Tyto ventily s termostatickou hlavicí zajišťují udržení nastavené teploty místnosti na stejné úrovni i při zvýšení teploty v místnosti vlivem tepelných zisků z pobytů osob nebo z oslunění. Na regulačním integrovaném ventilu bude nastavena trvalá regulace dle projektové dokumentace, která je uvedena u jednotlivých OT ve výkresové části! Všechna OT budou osazena novými odvzdušňovacími ventily!!

Topná tělesa „žebříky“ umístěné koupelně budou vybavena připojovacím ventilem s možností nastavení trvalé regulace. Ventilové těleso bude osazeno termostatickou hlavicí. Topný žebřík bude vybaven elektrickou topnou patronou  o výkonu 500 W  s regulátorem teploty.

Veškeré ovládací prvky jsou předpokládány od firem,které mají letité zkušenosti s radiátorovým připojením a regulací.

Teplota přívodní topné vody bude regulována prostřednictvím nadřazené regulace s čidlem venkovním teploty, nebo prostorovým termostatem (ekvitermní regulace). Vzhledem charakteru soustavy a úspoře energie budou cirkulaci topné vody zajišťovat oběhová čerpadla s elektronickou regulací otáčet dle aktuálních hydraulických poměrů v síti.

3.3.2 Otopná tělesa

Desková otopná tělesa budou v provedení KLASIK – s vlnitou čelní stěnou a VK – se spodním připojením k otopné soustavě tak aby minimalizovány viditelné části rozvodů topného média. Připojení otopných těles bude provedeno přes ventilová tělesa typu: KOMPAKT, která budou doplněny termostatickou hlavicí s možností regulace teploty v místnosti.

V prostoru koupelny bude jako topné těleso nainstalován topný žebříkem se spodním přívodem topné vody. Žebřík bude doplněn o elektrickou patronu tak aby bilo možné zapnutí bez závislosti na chodu OPS 3.

Na všechny OT a topné žebříky budou instalovány poměrové měřiče tepla. Tyto měřiče budou v provedení se dvěma čidly s možností nastavení délky otopného sezony.

Veškerá topná tělesa budou rozmístěna dle výkresové dokumentace, která je přílohou této PD.

Veškeré připojovací rozvody budou zhotoveny nové. Rozvod bude vždy veden od daného stoupacího potrubí k jednotlivým OT v dané dimenzi. Celý potrubní systém bude proveden dle v.č. 1.02 -1.07.

3.4 Příprava teplé užitkové vody

Příprava teplé užitkové vody bude ponechána stávající. Na OPS 3 budou zhotoveny pouze rezervní odbočky pro případné zbudování centrálního ohřevu TUV v budoucí době. Odbočky budou zakončeny kulovými kohouty, které budou zaslepeny.

3.5 Horkovodní přípojka CZT

Pro novou OPS 3 bude zhotovena nová teplovodní přípojka DN 50, která bude zakončena za obvodovou konstrukcí strojovny přírubovými ventily. Tato přípojka není předmětem této PD, bude řešena samostatně!!

3.6  Stavební úpravy

Dále budou provedeny pouze nejnutnější stavební úpravy vyplívající z instalace nové technologie předávacích stanic a otopné soustavy. Jedná se především o prostupy stropními konstrukcemi a zdmi v 1. PP. Dále bude zkontrolován technický stav podlahové vpusti a připojovacího potrubí. V přípdě její nefunkčnosti bude tato v celém rozsahu nahrezena. Veškeré stavební práce budou koordinovány s probíhajícími strojními pracemi na celkové rekonstrukci objektu.

3.5  Měření a regulace

Celý provoz nově navrženého zdroje tepla bude řízen zcela automaticky s občasnými obchůzkami proškoleného personálu. Řízení celé technologie bude zajišťovat nadřazená regulace, která bude řídit veškeré regulační armatury a oběhová čerpadla. Regulace bude dále obsahovat přípravu pro možnost připojení technologie ohřevu TUV dvoucestným reg. ventilem a výměníkem tepla. Regulace teploty topné vody bude probíhat na základě venkovní teploty. Čidla pro snímání aktuální venkovní teploty budou umístěna na východní a západní straně objektu.

Pomocí regulačního přístroje bude možné naprogramování celotýdenního provozu včetně nočních a víkendových útlumů, dle požadavků obsluhy.

Požadavky elektroinstalace technologie OPS 3:

- nová elektroinstalace technologie OPS 3

-řízení tepoty topné vody v jednotlivých větvích dle řídící veličiny (teplota venkovní)

-ovládání hlavních oběhových čerpadel (elektronicky regulované otáčky dle tl. diference)

-příprava pro ovládání nabíjecího čerpadla TUV

-snímaní aktuálních teplot a tlaků v systému (přívod/ vrat na sekundéru i priméru)

-zajištění havarijních stavů (přetopení…)

Celý soubor měření a regulace včetně dokumentace není předmětem této PD, bude zhotoven samostatně!

Montáž kompletu regulace bude provedena odbornou firmou s patřičnými oprávněními!!!

3.5  Jištění jednotlivých systémů

Nová technologie obou OPS je koncipována jako tl. závislá. Jištění celého systému bude proto zajištěno hlavními jistícími prvky (pojistný ventil, tlaková expanzní nádoba,…) pro celou soustavu CZT Jilemnice.

3.6 Nosná konstrukce OPS

OPS bude umístěna na samostatném nosném rámu. Nosný rám je vyroben z válcovaného profilu JACKL nebo U, L profilů. Konstrukce je k sobě pospojována svařováním plamenem nebo elektrickým obloukem. Na „nohách“ nosné konstrukce budou umístěny stavěcí šrouby. Ty budou sloužit k možnosti vyrovnání OPS do vodorovné polohy. Stavěcí šrouby budou osazeny na dosedací straně gumovými silentbloky, které budou postaveny na anti-vibračních podložkách(guma,plsť). Celá nosná konstrukce bude opatřena základním nátěrem a poté vrchním nátěrem černé barvy.

4.  Potrubní rozvody, uchycení a izolace

ROZVODY ÚT- OTOPNÁ SOUSTAVA:

Veškeré rozvody ÚT budou zhotoveny z měděných trubek spojovaných pájením, nebo pomocí závitových spojů.

Potrubní rozvody budou uchyceny pomocí plastových dvou objímek, nebo plastových dělených objímek pro menší průměry (do d28x1.5). Vzdálenost uchycení potrubních rozvodů bude: d 15-d 28 max.2,0m.

Rozvody ÚT budou v celé délce izolovány návlekovou izolací  o min tl. 10mm, která bude řádně upevněna pomocí pružných spon.

Při vedení v drážkách ve zdi a v podlaze je důležité dbát na správnou polohovou fixaci, tak aby potrubí mohlo dilatovat. Betonové ani omítkové vrstvy se nesmí přímo dotýkat povrchu měděných trubek. Při vedení v drážkách bude potrubí spojováno tvrdým pájením.

ROZVODY ÚT- STROJOVNA OPS:

Veškeré rozvody ÚT na OPS budou zhotoveny z bezešvých, černých trubek spojovaných svařováním el. obloukem, plamenem, nebo pomocí závitových spojů.

Potrubní rozvody budou uchyceny pomocí pryžových, dělených objímek. Vzdálenost uchycení potrubních rozvodů bude: DN 15-25 max.2,2m.DN 32-50 max. 3,1m

Rozvody ÚT budou v celé délce izolovány VP rohoží o tl 30mm s vrchní úpravou MIRELON.

Při vedení v drážkách ve zdi a v podlaze je důležité dbát na správnou polohovou fixaci, tak aby potrubí mohlo dilatovat.

Potrubní rozvody budou uchyceny pomocí pryžových plastových objímek (dvou objímek), pryžových objímek, ocelových objímek, třmenů…,které budou připevněny ke konstrukci objektu za pomocí šroubovrutů a závitových tyčí, anebo k novým konzolám. Při volbě objímek musí být brána v úvahu teplota protékajícího média a tlak. Vzdálenost uchycení potrubních rozvodů bude u DN 15 – DN 25 max.2,2m,DN 32-DN 50 max. 3,1m,DN 65-  DN 100 max. 3,8 m,DN 100-DN 150 max.4,0m.

Jednotlivé potrubní specifikace DN jsou uvedeny ve výkresové části

Tepelné izolace byly upraveny na základě  vyhlášky č.151/2001…

5.  Nátěry

Nátěrem budou opatřeny veškeré potrubní rozvody z černých trubek, nosné konstrukce a konzole. Potrubní rozvody budou opatřeny základním syntetickým nátěrem rozvody, které nebudou izolovány, budou opatřeny vrchním nátěrem zelené barvy. Nosné konstrukce a konzoly budou opatřeny dvojnásobným základním nátěrem a jednou vrstvou vrchní barvy-černé.

6. Demontáže stávající technologie

V objektu č.p. 482-483 budou kompletně demontovány všechna el. akumulační topné jednotky a přímotopné jednotky v koupelnách. Ostatní demontáže budou vždy konzultovány pověřenou osobou ze strany investora stavby.

Demontovaný materiál bude roztříděn a odborně zlikvidován.

7. Montážní práce, zkoušky

Všechny práce spojené s úpravou a rekonstrukcí zdroje tepla budou provedeny odbornou firmou. Při montážních prací budou dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy!!!

Po ukončení montážních prací bude celý systém řádně napuštěn a odvzdušněn. Poté budou provedeny jednotlivé zkoušky. Na topném systému bude provedena tlaková zkouška provozním tlakem a poté bude provedena topná zkouška, která bude prověřovat správnou funkci topného systému. Po ukončení zkoušek bude proveden zápis o jejich provedení. Zkoušky budou provedeny dle ČSN 73 6760.

Před uvedením do provozu bude zařízení nejdříve zkontrolováno technikem od dodavatelské firmy, ten provede rovněž zaškolení personál, který bude dále způsobilý manipulovat se zařízením. Jiným osobám není se zařízením jakkoliv způsobem dovoleno manipulovat. Každoročně bude též prováděna údržba exponovaných částí technologie-čerpadla, ventily….

Kontrola svářečských prací

Bude prováděna 100% vizuální kontrola všech svarů.

Kontrolu svarů RTG prozařováním NEBUDE PROVÁDĚNO!!!!!

Přípustný klasifikační stupeň svarů 3b podle ČSN 05 1305 s připuštěním některých typů vad ve zvýšeném

rozsahu (podle ČSN 38 3365, tab. 2)

8. Závěr

Celá úprava rekonstrukce topného systému byla navržena tak, aby byl zajištěn bezpečný a hospodárný provoz celého zařízení a také zlepšen tepelný komfort v objektu. Dosažení nižší spotřeby tepla a snížení ekologické zátěže v dané lokalitě. Veškeré provedení této projektové dokumentace souhlasí s příslušnými normami vč. dalších bezpečnostních předpisů a vyhlášek.

Technická zpráva je nedílnou součástí projektové realizační dokumentace. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci musí být konzultovány a následně schváleny projektantem.

Práce budou provedeny odbornou organizací se znalostmi bezpečnostních předpisů a svářecích oprávnění!!!!!

Související normy a vyhlášky:

Tlakové zkoušky: ČSN 13 0021-7

Svářečské práce: ČSN 05 1305

Provedení, montáže, zkoušení a předávání do provozu dle ČSN 383365

Zkoušky potrubí  dle  ČSN 060310

Technická dokumentace  dle ČSN 13 01 06

Dokumentace potrubí dle ČSN 130020

Dokumentace armatur dle  ČSN 13 30 61

Technická dokumentace o provedených svar. spojích dle  ČSN 05 6910, ČSN 05 6911, ČSN 05 6912

Velký Osek ,3/2014