## VV
Datum:
Zpracoval :
Cenová nabídka : | Realizace VZT
Akce:
2.NP klimatizace hotel 18x pokoj + 3x kazetová jed.chodba
1.NP klimatizace hotel 13x pokoj + 3x kazetová jed.chodba
1.NP klimatizace Lobby 7x kazetová jed.
TČ pro ohřev TV
Technický popis:
klimatizace 31x pokoj + 6x chodba +7x lobby
rozděleno na 3 systémy: 1. systém 2.NP, 2.systém 1.NP, 3.systém Lobby
vnitřní jednotky z nástěnných jednotek
výkon vnitřních nástěnných jednotek v pokojích 2.NP z výkonové řady 2,5kW, 1.NP z výkonové řady 3,5kW
chodba 1.NP a 2.NP je řešena kazetovými jednotkami z výkonové řady 3,5kW a maximální výšce 200mm
lobby je řešeno kazetovými jednotkami z výkonové řady 3,5kW a 5kW. Maximální výška jednotek je 200mm
maximální nejnižší hlučnost u vnitřní nástěnné jednotky: Hladina aku. tlaku chlazení Lp(1m) 17dB(A)
vnitřní nástěnné jednotky doplňkové funkce:
- integrovaná UV lampa pro hubení škodlivin ve vzduchu, který proudí skrze jednotku
- dálkový infra ovladač disponuje integrovaným teplotním čidlem vzduchu, které dokáže měřit teplotu v místnosti a nástěnná jednotka reguluje výkon dle této měřené hodnoty (teploty) ,
- senzor pohybu zjišťuje pohyb a přítomnost osob v místnosti v reálném čase a upravuje směr proudu vzduchu (dle nastavení )
- 3D proudění vzduchu (nepřetržitý pohyb vertikálních a horizontálních lamel)
odvod kondenzátu z každé vnitřní jednotky zajistí objednatel včetně sifonu zaústěné do odpadu koupelna
každá nástěnná vnitřní jednotka ovládána infra ovladačem samostatně + možnost ovládání WIFI
(centrální ovladač s dotykovým barevným LCD s centrálním WIFI připojením pro vzdálenou zprávu)
rozsah teplot vnitřních jednotek 16-30C
externí PMV (EEV) ventil u vnitřních nástěnných jednotek
systém s kontinuálním provozem vytápění i při odtávání vnější jednotky
vnější jednotky integrovaný modbus
u všech třech systémů vnější jednotky VRF je nutné dodržet systém jednoho modulu z důvodu velikosti
průměrný sezonní topný faktor SCOP min 3,88
provozní teploty pro vytápění vnější jednotky -27C až +21C
vnější jednotka program automatického odstranění sněhu a nečistot
el. Přívody ke klima jednotkám a TČ zajistí objednatel
podstavec k vnějším jednotkám zajistí objednatel nebo dodavatel nabídne jako opci
topenářské propojení TČ a bojlery TV zajistí objednatel
1. systém
2.NP vnitřní jednotky + chodba
vnější jednotka cca 68kW | typ | typ | cena jedn. | počet | cena bez DPH
|  |  |  | 18 | 0
vnitřní jednotka cca 2,5kW |  |  |  | 18 | 0
dálkový infraovladač k nástěnným jed. |  |  |  | 3 | 0
vnitřní Kazetová jedn. nízká cca 3,5kW max výška 200mm chodba |  |  |  | 3 | 0
panel kazetové jednotky |  |  |  | 1 | 0
dálkový ovladač ke kazetovým jed. |  |  |  | 1 | 0
vnější jednotka cca 68kW jednomodulová |  |  |  | 59 | 0
Cu propoj vedení páteřního vedení včetně el. Sání nad pr. 15,88 (m) |  |  |  | 99 | 0
Cu propoj vedení k vnitřním jednotk. vč. El. Sání do pr. 15,88 (m) |  |  |  | 1 | 0
montáž, vakuování, zprovoznění, zk. |  |  |  | 21 | 0
montáž vnitřní jednotky |  |  |  | 1 | 0
tlakové zkoušky |  |  |  | 1 | 0
montážní mat., pájecí tyčky pájení |  |  |  | 1 | 0
přípomocné bourací práce |  |  |  | 21 | 0
odvod kondenzátu do 2m od jednotky |  |  |  | 1 | 0
doplnění chladiva do systémů |  |  |  | 1 | 0
isolační materiál |  |  |  | 1 | 0
doprava
0
CENA CELKEM BEZ DPH
2. systém
1.NP vnitřní jednotky + chodba
vnější jednotka cca 72kW
| typ | typ | cena jedn. | počet | cena bez DPH
vnitřní jednotka cca 3,5kW |  |  |  | 13 | 0
dálkový infraovladač k nástěnným jed. |  |  |  | 13 | 0
vnitřní Kazetová jedn. nízká cca 3,5kW max výška 200mm chodba |  |  |  | 3 | 0
panel kazetové jednotky |  |  |  | 3 | 0
dálkový ovladač ke kazetovým jed. |  |  |  | 1 | 0
vnější jednotka cca 72 kW jednomodulová |  |  |  | 1 | 0
Cu propoj vedení páteřního vedení včetně el. Sání nad pr. 15,88 (m) |  |  |  | 64 | 0
Cu propoj vedení k vnitřním jednotk. vč. El. Sání do pr. 15,88 (m) |  |  |  | 82 | 0
montáž, vakuování, zprovoznění, zk. |  |  |  | 1 | 0
montáž vnitřní jednotky |  |  |  | 16 | 0
tlakové zkoušky |  |  |  | 1 | 0
montážní mat., pájecí tyčky pájení |  |  |  | 1 | 0
přípomocné bourací práce |  |  |  | 1 | 0
odvod kondenzátu do 2m od jednotky |  |  |  | 16 | 0
doplnění chladiva do systémů |  |  |  | 1 | 0
isolační materiál |  |  |  | 1 | 0
doprava |  |  |  | 1 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
3. systém
1.NP kazetové jednotky Lobby
vnější jednotka cca 40 kW
| typ | typ | cena jedn. | počet | cena bez DPH
vnitřní Kazetová jedn. nízká cca 5kW max výška 200mm |  |  |  | 5 | 0
vnitřní Kazetová jedn. nízká cca 3,5kW max výška 200mm |  |  |  | 2 | 0
panel kazetové jednotky |  |  |  | 7 | 0
dálkový ovladač ke kazetovým jed. |  |  |  | 5 | 0
vnější jednotka cca 40 kW jednomodulová |  |  |  | 1 | 0
centrální ovladač všech systémů |  |  |  | 1
Cu propoj vedení páteřního vedení včetně el. Sání nad pr. 15,88 (m) |  |  |  | 24 | 0
Cu propoj vedení k vnitřním jednotk. vč. El. Sání do pr. 15,88 (m) |  |  |  | 46 | 0
montáž, vakuování, zprovoznění, zk. |  |  |  | 1 | 0
montáž vnitřní jednotky |  |  |  | 7 | 0
tlakové zkoušky |  |  |  | 1 | 0
montážní mat., pájecí tyčky pájení |  |  |  | 1 | 0
přípomocné bourací práce |  |  |  | 1 | 0
odvod kondenzátu do 2m od jednotky |  |  |  | 7 | 0
doplnění chladiva do systémů |  |  |  | 1 | 0
isolační materiál |  |  |  | 1 | 0
doprava |  |  |  | 1 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0
ohřev TV
Tepelné čerpadlo vzduch-voda split pro ohřev TV
10kW
| typ | typ | cena jedn. | počet | cena bez DPH
tepelné čerpadlo 10kW |  |  |  | 1 | 0
čidlo do jímky kabelové |  |  |  | 1 | 0
konzole velká pod zateplení |  |  |  | 1 | 0
silentbloky |  |  |  | 1 | 0
Cu propoj. vedení TC vč. El. A komunikace (m) |  |  |  | 10 | 0
prostup obv zdí |  |  |  | 1 | 0
montáž, vakuování, zprovoznění, zk. |  |  |  | 1 | 0
tlakové zkoušky |  |  |  | 1 | 0
montážní mat., pájecí tyčky pájení |  |  |  | 1 | 0
doplnění chladiva do systémů |  |  |  | 1 | 0
doprava |  |  |  | 1 | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  |  | 0