## rozpočet
Stavební úpravy haly st. 134/1, Veletov, 280 02 Kolín PRO PROGRAM OPPIK
UCHAZEČ:
VYPRACOVAL:
DATUM:
Uchazeč musí vyplnit jen buňky zvýrazněné takto:
Pozice | Název | - | Počet | Jednotková cena - dodávka | Dodávka | Jednotková cena - montáž | Montáž | Celkem
Zařízení č.1
1.1 | Vzduchotechnická rekuperační jednotka s protiproudým výměníkem pracovní bod 2080m3/h, 300Pa; jednotka se skládá z přívodního filtru F7, odvodního filtru M5, protiproudého výměníku s účinností 81% dle EN 308 (vypočítáno při venkovní teplotě +5°C, odvodní vzduch +25°C a 27% r.v.), vodního ohřívače o výkonu 11,31kW (teplota vzduchu vstup/výstup 6,3/22,5°C, tlaková ztráta 11Pa, tlaková ztráta na straně vody 11,8kPa, teplota vody vstup/výstup 40/30°C, objemový průtok vody 0,272 l/s, průtok vody 0,96 m/s, výkon 11,31kW, objem výměníku 1l, připojovací rozměr vstup/výstup 1/2''/1/2'', materiál trubek Cu, Materiál lamel Al, Rozteč lamel 1,8mm, počet řad 1), přívodního a odvodního radiálního ventilátoru s EC motory 400V, 890W; součástí jednotky je vestavěný řídící system; jednotka splňuje směrnici Ecodesign 2016 i 2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Pružná manžeta 600x300 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Směšovací uzel; uzel se skládá z: kulových uzávěrů s teploměry, čístícího a odkalovacího filtru, 3-cestného zdvihového ventilu vč. Servopohonu, oběhového čerpadla, nerezové pružné izolované tlakové hadice, regulačního ventilu obtoku, zpětné klapky (jmenovitá světlost DN 15, velikost čerpadla 60, kv hodnota ventilu 1,0, napájení 24V AC, ovládání 0,10V) | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Klapka uzavírací 600x300 (třída těsnosti 3 dle EN 1751:1998) se servem s havarijní pružinovou funkcí a napětím 24V AC | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Autorizované spuštění jednotky výrobcem dle platného ceníku včetně dopravy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.4 | Tlumič hluku pro čtyřhranné potrubí 600x300, délka 950mm | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Protidešťová žaluzie z pozink. plechu 630x450 se sítem proti hmyzu | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Vyústka jednořadá do spiro potrubí 425x125 s regulací R1 | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Vzt. potrubí čtyřhranné ocelové potrubí z pozink. plechu skupiny.I
| přímé trouby | m2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tvarovky | m2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Potrubí SPIRO z pozinkovaného plechu skupiny I.
| Ø315 | bm | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø355 | bm | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ø400 | bm | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
M1 | Materiál pro zavěšení a uložení vzt. potrubí a elementů | kg | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M2 | Spojovací a těsnící materiál | kg | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M3 | Čistění prostor po montáži VZT | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Izolace
I1 | IZOLACE PROTI KONDENZACI VZDUŠNÉ VLHKOSTI - SYNTETICKÝ KAUČUK, SAMOLEPÍCÍ ROHOŽE O TLOUŠŤCE 13mm | m2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení č.1 celkem | [6 empty] | 0
| MEZISOUČET | [6 empty] | 0
| Doprava | % | 2 | 0 | 0 |  |  | 0
| Lešení | sou | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Stížená montáž | kpl | 0 |  |  |  |  | 0
| Elektroinstalace - NENÍ DODÁVKOU VZT | kpl | 0 |  |  |  |  | 0
| Měření a Regulace - zapojení čidel MaR, ochranné pospojování | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Elektroinstalace VZT jednotky - elektroinstalace není dodávkou projektu | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uvedení do provozu, provozní zkoušky | sou | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Protokolární zaškolení obsluhy | sou | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Dokumentace skutečného provedení díla - 2 x tiskem, 2 x digitálně na CD - formát dwg, pdf,doc, xls. | sou | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Předávací dokumentace, certifikáty, návody, protokoly o zkouškách, technická dokumentace zařízení,, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy atd, dle platných předpisů ČR. 2 x samostatný šanon | sou | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
| Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační činnost | sou | 1 | 0 | 0 |  |  | 0
0
VZDUCHOTECHNIKA CELKEM | [7 empty] | 0