## List1
Příloha č. 1
|  | nabízená hodnota | kde v nabídce uvedeno | cena v Kč bez DPH
1. Šnekový lis |  |  |  | [doplní účastník]
Motor a převodovka
výkon | max. v rozpětí 0,5 - 0,6 kW | [doplní účastník] | [doplní účastník]
krytí | min. IP 65 | [doplní účastník] | [doplní účastník]
Rozměy a specifikace lisu:
délka x šířka x výška | max. rozměry: 3500 x 1500 x 2000 mm | [doplní účastník] | [doplní účastník]
hmotnost v prázdném stavu / s náplní | max. 780 / 850 kg | [doplní účastník] | [doplní účastník]
odvodňovací část | síto a šnekovnice, odvodňování pomocí tlaku uvnitř síta, uzavřené pneumaticky ovládaným kuželem, uzavřené zabraňující rozptylu aerosolu
síto | rovné nebo nakloněné s podélnými průlinami trojúhelníkového průřezu
šnek uvnitř síta | šnekovnice opatřená stírací gumou zamezující styku se sítem (zabránění kontaktu kovových pohybujících se částí lisu)
materiál síta a šnekovnice | zařízení a výstroj z nerezové ocele 1.4301 (nebo srovnatelné kvality) s povrchovou úpravou mořením
čištění síta | pomocí soustavy trysek, zabezpečuje oplach celého lisu max. tlak na ostřik 7 bar
2. Kalové excentrické šnekové čerpadlo |  |  |  | [doplní účastník]
kapacita | 0,2-5 m3/h | [doplní účastník] | [doplní účastník]
výkon | min. 1,5 kW | [doplní účastník] | [doplní účastník]
3. Reakční nádrž |  |  |  | [doplní účastník]
tlaková nádoba o objemu | v rozpětí 50 - 150 l | [doplní účastník] | [doplní účastník]
4. Propojovací potrubí |  |  |  | [doplní účastník]
sací potrubí řídkého kalu | DN 80, délka min. 8 m
výtlačné potrubí řídkého kalu | DN 80, délka min. 4,5 m
potrubí flokulantu | DN 32/40, s potřebnými armaturami, držáky apod., délka min. 8 m
potrubí pro odtok filtrátu | DN 125 od výtoku ze zahušťovače k vnitřní stěně nebo k prostupu v podlaze
potrubí přívodu vody | min. 10 m, DN 25/32/40, od rozdělovače, připojení DN 25/32/40 k jednotlivým spotřebním místům
5. Indukční průtokoměr pro měření množství kalu |  |  |  | [doplní účastník]
průtok | max. 5 m3/h | [doplní účastník] | [doplní účastník]
6. Plně automatické zařízení pro přípravu roztoku flokulantu z emulzního koncentrátu |  |  |  | [doplní účastník]
objem | min. 600 l | [doplní účastník] | [doplní účastník]
příkon | max. 1,5 kW | [doplní účastník] | [doplní účastník]
7. Dávkovací čerpadlo roztoku flokulantu |  |  |  | [doplní účastník]
kapacita | v rozpětí 110 - 2200 l/h | [doplní účastník] | [doplní účastník]
médium | max. 0,5% polyelektrolyt | [doplní účastník] | [doplní účastník]
výkon | min. 0,75 kW | [doplní účastník] | [doplní účastník]
8. Indukční průtokoměr pro měření množství roztoku flokulantu |  |  |  | [doplní účastník]
médium | roztok polyelektrolytu 0,1 - 0,5% | [doplní účastník] | [doplní účastník]
průtok | v rozpětí 100 - 1000 l/h | [doplní účastník] | [doplní účastník]
9. Rozvaděč pro odvodňovač kalu |  |  |  | [doplní účastník]
Nástěnný skříňový rozvaděč pro řízení provozu linky odvodnění kalu odvodňovacím zařízením, vybaven programovatelným logickým automatem umožňující ruční nebo automatické řízení. Elektrorozvaděč s ovladači, signálními a jistícícmi prvky, hlavním vypínačem, provozními hodinami pro odvodňovací zařízení, vizualizací průtoku roztoku flokulantu a kalu a elektroměrem. Provozní stavy, na sebe navazující, jsou řízeny automaticky. V případě poruchy jsou stavy ošetřeny pro bezpečné odstavení linky. Rozváděč je vybaven min 10" datapanelem s vizualizací
1x programovatelný logický automat 1x frekvenční měnič pro řízení pohonu odvodňovacího zařízení 1x frekvenční měnič čerpadla roztoku flokulantu 1x frekvenční měnič čerpadla kalu 1x frekvenční měnič mixeru 2x ovládání pohonu šnekového dopravníku 1x ovládání elektromagnetického ventilu ostřiku síta hlavní jištění elektrorozvaděče 25 A
hlavní jištění elektrorozvaděče 25 A
10. Šnekový dopravník odvodněného kalu |  |  |  | [doplní účastník]
Dopravník vybaven záplavovým senzorem a senzorem výšky nasypaného koláče
materiál | odolný proti korozi
délka | min. 3 m z toho 2 m jsou mimo budovu
příkon | 0,75 kW
11. Dodávka a montáž |  | NR | NR | [doplní účastník]
Doprava na místo určení, kompletní rozvody, montáž a zprovoznění, zaškolení obsluhy
|  | Cena celkem v Kč bez DPH |  | [doplní účastník]