ZADAVATEL:	Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Sídlo:	Praha 4, Roškotova 1225/1, PSČ 140 21

IČ:	47114321

Veřejná zakázka:	Vybudování serverovny č. 3 v budově A, objektu OZP - 207

Ev. č.:	 	       VZ 230971

Č.j. zadavatele:        OZP-VZ-2013-004

V Praze, dne 19. 4. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ust. § 49 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz uchazeče č. 54

K dotazu uchazeče č. 52 - „V rámci odpovědi zadavatele č. 7 je uvedeno „Zadavatel uvádí, že se jedná o 6 PDU na rack, ale dělení 2 PDU na rack (na zadních sloupcích) ve třech variantách výstupů. To variabilitu pokrývá jediný typ AP8953.“

- Jak si představuje zadavatel nainstalovat 6 PDU AP8953 do jednoho datového racku. Podle našich zkušenosti lze do racku umístit 4 PDU, pokud by bylo umístěno 6 PDU bude to na úkor k přístupu k další nainstalované technologie a dále dojde k omezení průtoku vzduchu rackem.

- Uvedené PDU AP8953 je na vstupu osazeno zástrčkou IEC 309 32A, celý silnoproud serverovny vč. NN rozvaděčů je však projektován a dimenzován na zástrčky IEC 309 16A“

odpověď zadavatele k dotazu č. 52 v následujícím znění:

Zadavatel upřesňuje, že se jedná o 30 PDU na 5 racků - vychází 6 PDU na 1 rack.  PDU je dlouhý 1829 mm, tzn. že vychází 2 PDU rack na každý zadní sloupek.

Otázka:

- zadavatel neodpověděl na druhou část dotazu č. 52, tj. nekompatibilitu požadované PDU lišty z hlediska připojovacího rozhraní (zástrčka – zásuvka) na rozvody elektro (silnoproud) a nesoulad proudového zatížení.

- zadavatel uvádí, že požaduje 6 ks PDU na 1 rack…….., tzn. že vychází 2 ks PDU rack na každý zadní sloupek. Zadní sloupky jsou v datovém racku dva (levý a pravý), lze tedy nainstalovat pouze 2 + 2 citovaných PDU lišt. Kam a jak požaduje u datového racku zadavatel nainstalovat dvě zbylé PDU lišty?

Odpověď zadavatele k dotazu č. 54

Zadavatel upřesňuje odpovědi k dotazu uchazeče následujícím způsobem:

a)	V projektové dokumentaci je uvedeno 16A

b)	zadavatel požaduje nainstalovat a ocenit 2 + 2 citovaných PDU lišt.

Dotaz uchazeče č. 55

V zadávací dokumentaci je uvedeno, že celková nabídková cena má být v rekapitulaci členěna na Stavební část, Technologická část, Inženýrská část. V „Příloha č. 3 - Soupis stavebních prací, služeb a dodávek včetně výkazu výměr“ není však žádný výkaz pro „Technologická část“ tj. vypracování DSPS a zajištění kolaudace.

Otázka:

Jak a kde samostatný celek díla „Technologická část“ ocenit a kde uvést ceny v položkovém rozpočtu dodávky.

Odpověď zadavatele k dotazu č. 55

Zadavatel upřesňuje, že výkaz výměr obsahuje všechny části, které je třeba ocenit.

S pozdravem

Mgr. Gabriela Hinková

v.z.

JUDr. Jaroslava Bursíka, advokáta

v.z. zadavatele

Elektronicky se zaručeným podpisem