Příloha SSZ č.1 – Technika VZT jednotky:

01            ZŠ Labská, Brno (1)

01 01         úprava 30.8.2013 (1)

poz.: 1

Komfortní vzduchotechnická jednotka pro vnitřní použití v budovách s bazény s okruhem

tepelného čerpadla rekuperace tepla pomocí systému (vícestupňový systém zpětného

získávání tepla)

Směšovací jednotka

Plášť jednotky:

Vnitřní instalace

- 50mm panely, vnitřní a vnější povrch lakovaný z vnějšku  i zevnitř (RAL 9002), jednotka se základovým rámem a   servisními dveřmi ve stejném standardu jako opláštění,  včetně celoprofilového těsnění v kvalitě EPDM

Zcela hladké vnitřní i vnější povrchy jednotky.

Třída izolace G II dle VDI 3803.

Minimalizované tepelné a hlukové mosty.

- nehořlavá izolace  (požární třída A1 dle DIN 4102, neobsahující tvrdé  freony = CFC-free

součinitel prostupu tepla panelovou výplní 0,57 W/m2 K  provedení hlukové izolace

R = 44 dB dle DIN 52210/část 4

Charakteristika pláště dle EN1886

- těsnost obtoku filtru F9

- těsnost pláště L1

- mechanická stabilita D2

- tepelná izolace T2

- faktor tepelných mostů TB3 (v ohrožených oblastech)

- rámové profily AlMgSi 0,5

- pružné připojení s vyrovnáním potenciálu  teplotní rozsah  od -30°C až do +120°C

- připojení na potrubí pomocí 30mm rámu se čtyřmi  otvory pro přišroubování

- vnitřní komponenty jsou opatřeny speciální   ochranou proti korozi

Okruh tepelného čerpadla pro odvlhčování

- přímý výparník dle VDI 6022  tepelný výměník z materiálu Cu/Al s  ekologickým chladivem R407c

Hliníkové lamely, rám vyroben z Almg3, trubky  z mědi SF

Vana pro odvod kondenzátu  podlahový panel s náklonem pro odtok kondenzátu,

pro výparník a systém zpětného získávání tepla,  materiál V4A  (práškově lakováno), včetně

odtokového hrdla

- vzduchem chlazený kondenzátor dle VDI 6022  tepelný výměník z materiálu Cu/Al s

ekologickým chladivem R407c, hliníkové lamely,  rám vyroben z Almg3, trubky z mědi SF

- jednotka kompresoru  chladicí okruh s plně hermetickým kompresorem  v kombinaci s

optimalizovaným výměníkem pro dosažení maximální hodnoty COP, instalovaný na

antivibračních podložkách, okruh včetně  filtrdehydrátoru, sběrače kondenzátu,

termostatického  expanzního ventilu a vnějšího vyrovnání tlaku součástí jsou také všechny

třebné uzavírací ventily, kontrolní a bezpečnostní prvky a zařízení  (tlakoměry, protimrazová

ochrana, čidla, atd.)

Odlučovač kapek

- lamely vyrobené z plastu v hliníkovém rámu  nutné pro rychlost vzduchu nad 2,5 m/s

Sekce ventilátoru:

- vysoce účinné lakované oběžné kolo  dozadu zahnuté lopatky, jednostranně sací

lopatky přímo napojené na hřídel motoru

- výkonově optimalizovaný ventilátor s 3fázovým  motorem, konfigurace B3, krytí IP55, třída

izolace F  upravené pro provoz s frekvenčním měničem

- ventilátor a motor včetně oběžného kola lakovány a   namontovány na vzpěruodolném a

lakovaném rámu  motor i ventilátor s hlukově tlumenými ložisky

- kontuniální měření účinků tlaku

- vyvážení dle DIN ISO 1940 (část 1, G2,5)  nepřetržitý monitoring pomocí DDC regulace

Frekvenční měnič instalován pro každý motor  v / na jednotce.

- řízení pomocí DDC regulačního systému  analogovými signály pro oba motory

- frekvenční měniče jsou nastaveny a parametrizovány  pro oba motory, mezní hodnoty pro

proud motoru a  otáčky ventilátoru řídí regulační systém

- rezonanční frekvenční pásmo nastavené z výroby

- automatická optimalizace spotřeby energie pro její  optimální využití v poměru k výkonu

- možný provoz více motorů

- střední napětí měniče bez snížení výkonu

- průběžná kontrola otáček

- počítadlo provozních hodin

- minimální a maximální omezení otáček

- automatické přepínání funkce UP / DOWN

- automatické nastavení motoru

- spínač monitorování motoru

- DC přerušení

- variabilní časová frekvence

- ochrana motoru

- krátký okruh a uzemnění

- podproudová a nadproudová ochrana

- monitorování poruch fází

- motor cívky pro snížení napětí, zvýšení otáček du/dt

- numerický displej pro zadávání hodnot a ukazatele  provozních stavů:

řízení žádané hodnoty, frekvence motoru, skutečná  a žádaná hodnota, proud motoru, točivý

moment a  výkon motoru, elektronický displej, střední napětí,   tepelné zatížení motoru, tepelné

frekvence, změna  zatížení

- řídící a programovatelný displej s funkcí kopírování

- výroba dle ISO 9001, certifikát CE, ochrana hřídele  dle VDE 0160, odrušení

- vyhovuje EN 55011 Kl.B-1; EN 50082-2

- oddělené řídící a provozní komponenty dle VDE  0106/0160 (použití uzemnění obvodu

jistič/pojistka  s frekvenčními měniči NENÍ možné!)  přístroj k měření objemového proudu

vzduchu a   měření tlakového bodu ventilátoru

- výpočet a vyhodnocení průtoku přes DDC regulační systém  nastavení pro celou jednotku se

provádí ve výrobním závodě

Nepřetržité monitorování bezpečnosti prostřednictvím bezpečnostního řetězce v jednotce.

Zobrazení a nastavení přes DDC regulační system.

Systém klapek:

- klapky s těsněním  únik 20m3/h m2 (dp = 100 Pa)  pro cirkulační vzduch / bypass

čerstvý a odtahovaný vzduch  poměr cirkulačního a čerstvého vzduchu 1-100%

- lakované Almg3 klapky s průtočně efektivními  listy klapek  řízení pomocí oboustranných antistatických

plastových koleček PA6 vyztužených skleněnými  vlákny (odolné vůči chemikáliím)

- speciální servopohon pro každou klapku

- řízení jednotlivých pohonů pomocí signálů  z regulačního systému DDC

Filtr, čerstvý / odpadní vzduch

- filtr dle VDI 6022

- včetně kapsového filtru dle DIN/EN 1822  filtrační materiál - syntetické vlákno

- všechny filtry jsou vybaveny diferenčním tlakovým   spínačem pro monitoring filtru přes

regulaci DDC

Systém zpětného získávání tepla:

- rekuperace tepla s výměníkovou technologií pomocí tepelných trubic, výměníky CuAl,

hliníkové lamely, rám AlMg3, trubky vyrobené z mědi SF, CFC-free, ekologické chladivo

R134a pro přenos  energie

- ověřená technická data dle VDI 6022

- nehořlavé v souladu s požárními předpisy

antikorozní třída K pro plavecké bazény

- zesílené lakování ventilátoru

- hliníkové komponenty v citlivých oblastech

- koroziodolné šrouby Bumax

- ochranný lak pro chladicí okruh a komponenty

- nerezové komponenty V4A s přídavným lakováním

v citlivých oblastech

Sekce vodního ohřívače

- ohřívače vzduchu pro nízkotlakou horkou vodu, výměník  s měděnými trubkami a hliníkovými

lamelami, v hliníkovém  rámu AlMg3 (maximální teplota 110°C, Pmax. 16bar) v souladu s VDI

6022, vyjímatelný

motorický 3cestný ventil

- pro dohřívač vzduchu, volně přiložen včetně pohonu, s měřícím systémem pro nastavení

průtoku vody,  instalace ze strany stavby

Elektroskříň s řídící jednotkou

- skládá se z odděleného rozvaděče pro montáž na  jednotku nebo samostatnou instalaci (v

závislosti na velikosti jednotky), se všemi potřebnými prvky pro ovládání, zapojeno dle VDE

specifikace, krytí IP55, elektrické připojení (přes konektor nebo šroubovací svorky) mezi

rozvaděčem a jednotkou pomocí z výroby připraveného kabelového svazku

- elektroinstalace pro nápájení, směšovací ventil, čerpadlo dohřívače, případně externí čidlo

čerpadla  bazénové vody, a možné další funkce jako je dálkové řízení vstupů ze strany stavby

- rozvaděč je dodáván jako stacionární skříň nebo pro  montáž na jednotku

Rozvaděč je dodáván s těmito hlavními komponenty:

- uzamykatelný hlavní vypínač pro vypnutí celé jednotky

- skupina pojistek pro kompresor a ventilátory

- pojistky pro čerpadlo dohřívače a kondenzátoru bazénové vody  230V/N/PE/50Hz. (velikost

015-083)  3 X 400V/NPE/50Hz (velikost 100-320)  (v případě potřeby ochrana motoru ze

strany stavby)

- kontrolní pojistky, kontrolní transformátor a napájení  24 V DC pro digitální řízení

- pojistka a řídící napájení 24V DC pro servopohony

- automatický regulátor fází (na přání)

- vnitřní instalace, chránit před mrazem

Digitální regulace

- modulární podstanice zabudovaná v rozvaděči, se  softwarovými moduly, analogovými a

digitálními  vstupy a výstupy  vybavena všemi funkcemi pro řízení odvlhčovací

bazénové jednotky

Skládá se z:

- řídící jednotky s 32bitovým procesorem v síťovém provedení, mezioborový, volně

programovatelný  řídící system

- funkce "hlídacího psa ", data do vyrovnávací paměti  (FLASH-ROM), hardwarové hodiny

- rozhraní:

1x CAN (Controller Area Network) jako centrální spojení mezi řídící jednotkou a E/A moduly

1x LIN (Local Interconnect Network) pro přídavné  monitorovací moduly a konfiguraci funkcí

1x CAN pro externí připojení

2x RS232/RS485, jedno RS232 má funkci modemu volitelně: Ethernet, USB zástrčka

Volitelně mohou být vybrány různé komunikační  protokoly (např. OPC, LON, MODBus, OSPA,

BACNet)

- komfortní inteligentní ovládací terminál pro displej, ovládací tlačítka a převod dat  instalován ve

dveřích rozvaděče

- hliníkový panel s fólií

- možnost připojení klávesnice přes konektor

- krytí přední strany IP65

- 8řádkový LCD displej se 40 znaky jako prostý textový displej, monochromatický

- 6 funkčních tlačítek

- barevné podsvícení, konfigurovatelný, automatické  přepínání osvětlení

- možnost upravení kontrastu LCD

- systémová sběrnice CAN

- ovládání komfortním dotykovým terminálem

- LCD displej se 16 barvami

- grafické rozlišení 320 x 240 bodů

- provozní a poruchová hlášení ve formě prostého textu

- údaje o všech provozních a řídících parametrech

- částečné oprávnění k přístupu pomocí kódu

- integrovaný časovač

- automatické přepínání zimního / letního času pomocí  přepínače, týdenní spínací programy,

dovolená, speciální denní programy

- poruchový záznam s datem a časem

- počítadlo provozních hodin, celkového provozu a  intervalů údržby

- funkce ukládání dat pro nejdůležitější parametry

- samostatné ovládání motorů přívodního a odtahového  ventilátoru

- nastavení objemového proudu vzduchu a zobrazení  v m3/h, včetně sledování jednotky s

frekvenčním měničem

- motor ventilátoru hlídán PTC termistorem a tepelnou ochranou

- monitoring filtrů

- ovládání kompresoru (tepelného čerpadla) s minimálním provozem / nečinností

- ovládání směšovacích klapek s volitelným minimálním poměrem čerstvého vzduchu a

maximální omezení  automatická regulace v závislosti na čerstvém vzduchu

a větrání bazénové haly

- řídící sekvence s energetickým využitím topného výměníku, kompresoru (tepelného čerpadla),

bypass  ventilu a systému směšovacích klapek

- kaskídové řízení teploty odpoadního vzduchu s minimálním / maximálním omezením teploty

vzduchu přiváděného

- chlazení venkovního vzduchu (noční chlazení)

- ochranná funkce spotřeby dohřívače - tepelného  čerpadla

- průběžná kontrola vlhkosti

- v případě použití čerpadla bazénové vody možná  jeho regulace s ochranou (na vyžádání)

- automatické přepínání mezi aktivním a neaktivním  provozem bazénu

- možnost použití průběžného klidového režimu

- možnost volby různých jazyků

Vstupy:

- externí bezpečnostní vypnutí (např. signál z protipožárních klapek nebo překročení

koncentrace  chloru)

- možnost monitoringu motoru čerpadla, v případě, že   je to vyžadováno ze strany stavby

- možnost monitoringu motoru čerpadla bazénové vody,  v případě, že je to vyžadováno ze

strany stavby

- všechna potřebná čidla a pohony jsou instalovány v  jednotce, případně volně přiloženy pro

instalaci ze  strany stavby

Technická data

Uspořádání	nad sebou

čerstvý vzduch

Podíl	%	30

Teplota	°C	5

Vlhkost	%	85

přívod

Množství vzduchu	m3/h	12000

Kondenzátor bazénové vody		Ne

teplota v bazénové hale	°C	32

vlhkost v bazénové hale	%	48

Přehled Výpočet výkonu

Odvlhčovací výkon

Odvlhčovací výkon celkový	kg/h	54.1

Odvlhčení podle VDI 2089	kg/h	76.3

odvlhčení

koupací provoz	kg/h	54.1

Klidový provoz	kg/h	14.8

Topný výkon

kondenzátor provoz celkový Qc	kW 	33.1

rekuperace tepla Qo	kW	33.5

Data pro dohřívač

Vzduch

Tlaková ztráta	Pa	97

Vstupní teplota	°C	24.1

Vlhkost vstup.vzduchu (relat.)	%	44

Výstupní teplota 	°C	41.8

Vlhkost výst.vzduchu(relat.)	%	16

celkový výkon	kW	71.0

Voda

Vstupní teplota	°C	60

Výstupní teplota 	°C	40

průtočné množství média	m³/h	3.1

Tlaková ztráta	kPa	27.7

Kompresor

max. výkon/max. proud	kW/A	9.6	16.6

výkon/odběr proudu	kW/A	5.4	11.2

výkon/odběr proudu	kW/A	5.4	11.2

ventilátor		přívod	Odvod

typ ventilátoru

Množství vzduchu	m³/h	12000	12000

celkový externí tlak	Pa	500	500

účinnost	%	75.8	76.1

výkon na hřídeli ventilátoru	kW	6.07	5.37

poloha hřídele klidový provoz	kW	3.06	3.22

úcinný tlak na trysce	Pa	1518	1518

k- faktor	-	308	308

SFPv	kW/m³/s	3.67

motor

jmenovitý výkon motoru	kW	7.50	5.50

P elektrický /BP/	kW

jmenovité otáčky motoru	1/min	1460	1460

proud	A	14.5	10.9

ochrana vinutí	PTC termistor

Akustický výkon celkový	dB/dB(A)	97/94	97/94

celkový jmenovitý příkon/přípojná hodnota

celkový výkon	kW	18.42

proud	A	36.58

provozní napětí	3x400V/N/PE/50Hz

- 3 Sada

Přepravní oka, max. 1500 kg

(sada 4 kusy)

Ke zvedání přes (nad) střechu, k jednorázovému použití

- 7 ks

Nohy jednotky - pozinkované

Výška 160mm, zatížení max. 250 kg/noha.

- 1 ks

Základní rám, pozinkovaný - výška 80 mm

volná výška podlahy 80 mm

- 1 ks

odvod

- 1 ks

Pružný spoj

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením v pozinkovaném provedení flexibilní PVC-EVS-

80Se-připojovací hrdlo, vzduchotěsné a pevné v tahu chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 – 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

- 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: G4 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- rychloupínací rám filtru

- hloubka záběru 25mm

- izolace prvků filtru od rámu dutými pryžovými těsnícími profily vyztuženými ocelí, odolnými

proti stárnutí

- napnutí filtru vysoce pevnou umělohmotnou upínací pákou a přítlačnými lištami

- lehká manipulace

- vytažitelný nebo výklopný filtr hliník AIMg3

- snímací rám filtru izolovaný  od pláště

Filtr

třída	G4

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	90.0

kapsa

plocha/povrch	m²	5.40

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x360

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x360

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Vestavěný rám, rychloupínač

hliník AIMg3

Tlaková ztráta

začátek	Pa	31

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	250

dimenzování	Pa	116

- 1 ks

Spínač diferenčního tlaku filtr - namontovaný

pro kontrolu filtru

rozsah měření 40…400 Pa - se spojovacími hadicemi

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Průhledítko pro dveře / klapku

2-vrstvé umělohmotné okno

- 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

- jednostranně sací oběžné kolo

- dozadu zahnuté, svařované, povrstvené lopatky, 7 lopatek

- přímý pohon, volnoběžný

- s normovaným motorem IEC vhodným k 0-100%ní regulaci

otáček přes frekvenční měnič

- vyvážení podle DIN ISO 1940

stupeň jakosti G 6,3

- údaje o výkonu podle DIN 24 166

- třída přesnosti 2

- rozsah použití -20 Cº až +40 ºC

- jednotka oběžného kola montovaná na U-/C- profilech

- tlakově zatížený tlumič chvění

- celý agregát je výsuvný a vymontovatelný

- vyrovnání potenciálu - ukostření

- servisní dvířka

ventilátor	Typ

Vzduch

objemový proud		          m³/h             12000

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

tlak

suma externí	Pa	500

tlaková ztráta jednotka	Pa	614

celková	Pa	1197

ventilátor

dynamický	Pa	83

statický	Pa	1114

komora	Pa	0

účinný tlak na trysku	Pa	1518

~22436~k-Faktor Düsendruck	-	308

Počet otáček skutečný	1/min	1888

Počet otáček max.	1/min	1956

účinnost	%	76.1

výkon na hřídeli	kW	5.24

SFPv	kW/m³/s	1.69

pracovište P_elektrický	kW	6.08

P_elektrický max. podle RAL	kW	7.42

výkon na hřídeli	kW	0.00

akustický výkon - nezhodnocený	dB	97

akustický výkon - A-zhodnocený	dB(A)	94

Akustický výkon ventilátor

Sací-       Výdechová-

Strana          Strana

63   Hz	dB/dB(A)	71/ 45	80/ 54

125  Hz	dB/dB(A)	72/ 56	79/ 63

250  Hz	dB/dB(A)	88/ 79	91/ 83

500  Hz	dB/dB(A)	80/ 77	91/ 88

1000 Hz	dB/dB(A)	80/ 80	89/ 89

2000 Hz	dB/dB(A)	78/ 80	84/ 85

4000 Hz	dB/dB(A)	75/ 76	80/ 81

8000 Hz	dB/dB(A)	75/ 73	77/ 76

Součet 	dB/dB(A)	90/ 86	96/ 93

motor ~21324~Effizienzklasse IE2

jmenovitý výkon motoru	kW	5.50

jmenovité otáčky motoru	1/min	1460

Počet pólů	4

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	10.9

krytí	IP55

třída izolace	THCL155

Konstrukce

Velikost	132

ochrana vinutí	PTC termistor

data frekvenční měnič

jmenovitý výkon motoru	kW

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

Provoz.frekvence frekv.měniče	Hz	65

provozní frekvence max.	Hz	66

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	Venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	71/ 45	80/ 54	66/ 40

125  Hz	dB/dB(A)	72/ 56	79/ 63	65/ 49

250  Hz	dB/dB(A)	88/ 79	91/ 83	68/ 60

500  Hz	dB/dB(A)	80/ 77	91/ 88	61/ 58

1000 Hz	dB/dB(A)	80/ 80	89/ 89	58/ 58

2000 Hz	dB/dB(A)	78/ 80	84/ 85	55/ 56

4000 Hz	dB/dB(A)	75/ 76	80/ 81	51/ 52

8000 Hz	dB/dB(A)	75/ 73	77/ 76	38/ 37

Součet	dB/dB(A)	90/ 86	96/ 93	72/ 65

- 1 ks

Měření objemového proudu v okružním vedení (kruhovém spoji)

Kruhové měřicí vedení o vtokové trysce s

4 měřicími místy tlaku v trysce

kruhové vedení na straně sání na přepážce ventilátoru

- 1 ks

Frekvenční měnič - vnější - namontovaný

k plynulé regulaci počtu otáček motoru, s momentovou čárou (průběhem momentu)

přizpůsobenou větráku měnič v měničové technice možné zatížení motoru 100%

napájecí napětí 3x380-480 / 50Hz zkrat, uzemnění připojí pevně na výstup

krytí IP 55 odrušení dle EN55011 třída B nebo EN61800-3 C1 nastavitelný min. a max. rozsah

otáček omezení proudu nastavitelné elektronickou kontrolou motoru a motorovým termistorem

(PTC analýza) nastavitelné akcelerační a decelerační (zpožďovací) rampy rozsah frekvence do

120Hz potlačení frekvence pro 4 frekvence RS 485 rozhraní (interface) USB interface

2 analogové vstupy 0..10V/0..20mA

4 digitální vstupy 24V

2 digitální terminály, volitelný vstup/výstup

1 analogový výstup

2 programovatelné relé výstupy

- odrušení podle VDE 0875 N

- integrovaný regulátor PID

alfanumerický displej pro zobrazení (zprávu, signalizaci, oznámení) a programování

zobrazení a dotaz např. na požadovanou hodnotu, skutečnou hodnotu, frekvenci, motorový

proud, motorové napětí, točivý moment motoru, výkon motoru, ochranu motoru, ochranu měniče

instalace měniče frekvence uvnitř jednotky odstíněný kabel k měniči frekvence

(zásobování energií, ochrana motoru)

Upozornění: řídící vodiče jsou vedeny odstíněně.

- 1 ks

Převodník tlaku 0…2500 Pa - namontovaný

Převodník tlaku pro neagresivní vzduch, 0…60°C

lineární zapojení (obvod) pro měření rychlosti

plánováno pro připojení na PID regulátor v FM nebo DDC

analogový výstup 0…10 V (RI > 5kOhm)

napájecí napětí 24 V DC (+20%...-15%)

krytí IP 54

- 1 ks

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	200

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Rekuperační komora

systém Ecostat bez obtoku (bypassu)

- lamely: hliník

rám: měď

- rám: hliník

- trubky lakované z přední strany naplněno chladivem pro transport energie

- dno jednotky z ušlechtilé oceli 1.4301 stejně jako panel se spádovanou vanou pro

dokonalý odtok kondenzátu

- odtokové hrdlo kondenzátu

- proud čerstvého a odpadního vzduchu veden odděleně,  k zamezení smíšení vzduchů

faktor zpětného získávání tepla	0.47

účinnost	%		47.3

výkon	kW		33.5

Ohřívač	Chladič

tepelný výměník

materiál

Rám hliníkový

Výměník lakovaný zpředu

- lamely: hliník

systém žebrování trubek

Počet řad	8.0	8.0

rozteč lamel	mm	2.10	2.10

Vzduch

objemový proud	m³/h	12000	12000

rychlost přítoku	m/s	3.60	3.60

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	15.07/99	32/48

absolutní vlhkost	g/kg	0.0	0.0

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	23/60	24/76

absolutní vlhkost	g/kg	0.0	0.0

množství kondenzátu	kg/h	0.0	0.0

Médium

typ chladiva		R134A

- 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4571), práškově lakováno

- 1 ks

Bombový (lahvový) sifon - mrazuvzdorný

max. 800 Pa podtlak

max. 500 Pa přetlak

v mrazuvzdorném polypropylenovém provedení

- 1 ks

Přímý výparník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,5 mm

- potrubí a sběrač: měď

- poloha přípojky:  obtokovéa odsávací potrubí a vstřiky uvnitř v jednotce

- druh přípojky:  rozdělovač vstřiků: měď  odsávání: letované konce měď

tepelný výměník

materiál

Rám Hliníkový

Výměník Lakovaný zpředu provedení potrubí měděné potrubí lamely hliník

systém žebrování trubek přípojky uvnitř / vně

Vzduch

Tlaková ztráta	Pa	63

Médium

typ chladiva		R407C

- 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4571), práškově lakováno

- 1 ks

Čidlo teploty F-KTF121

- 1 ks

Bombový (lahvový) sifon - mrazuvzdorný

max. 800 Pa podtlak

max. 500 Pa přetlak

v mrazuvzdorném polypropylenovém provedení

- 1 ks

Eliminátor

zkrácený pro rychlost vzduchu v >= 3,6-5,6m/s

Lamely z polypropylenu (PPTV, teplotně odolné do 85°C)

- ve šroubovaném AlMg3-rámu

- v SX jednotkách zvlášť vytažitelné z tepelného výměníku

- 1 ks

Komora s kompresorem

chladící okruh

- kompresor, plně hermetický, s tlumením vibrací

- filtrdehydrátor, sběrač kapaliny

- termostatický expanzní ventil, s MOP a vnějším vyrovnáním tlaku,  zavírací ventily

- kontrolní a bezpečnostní části (tlakové spínače, čidlo proti námraze)

Typ kompresoru

soubor kompresoru	Scroll AC Std

~22497~Verdampfungsleistung	kW	28

Chladivo	R407C

Hmotný proud chladiva	kg/s	0.165

motor

Příkon kompresoru    kW 	5.42

Napětí/frekvence	V	380/420V - 3~ - 50Hz

proud	A	11.2

- 1 ks

Měřicí otvor

k měření stavů vzduchu průměr 32 mm

- 1 ks

Vysoký panel vany(nádrže) na kondenzát s náklonem do všech stran

Vnitřní vrstva ušlechtilá ocel (1.4571), práškově lakováno

- 1 ks

Bombový (lahvový) sifon - mrazuvzdorný

max. 800 Pa podtlak

max. 500 Pa přetlak

v mrazuvzdorném polypropylenovém provedení

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	480

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

- 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky vnější namontováno na čelní zeď

Standardní hliník protichůdný

Jedn. množ. uniklého vzduchu ca. 20m3/h x m2 při 100Pa dif. Tlaku profilováno příznivě k

proudu - rámy a listy žaluzií z hliníku - listy žaluzie s izolacemi EPDM

- pohon přes oboustranně uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

- 1 ks

Pružný spoj - izolovaný

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením v ušlechtilé oceli 1.4571 (V4A)

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo, vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

přívod

- 1 ks

Žaluziová klapka

přes průřez jednotky

vnější

namontováno na čelní zeď

Standardní hliník protichůdný

Jedn. množ. uniklého vzduchu ca. 20m3/h x m2 při 100Pa dif. Tlaku

profilováno příznivě k proudu

- rámy a listy žaluzií z hliníku - listy žaluzie s izolacemi EPDM

- pohon přes oboustranně uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

- 1 ks

Pružný spoj - izolovaný

namontováno na čelní zeď

Připojovací profil s 4-otvorovým šroubením v ušlechtilé oceli 1.4571 (V4A)

flexibilní PVC-EVS-80Se-připojovací hrdlo, vzduchotěsné a pevné v tahu

chování při hoření podle DIN 4102 B2

klasifikace materiálu EN 13501 - 1

vyrovnání napětí podle EN 60204 - 1

teplotní stálost -20°C až +80°C

- 1 ks

Čelní stěna s otvorem přes celý profil jednotky

s připojovací přírubou na potrubí

- 1 ks

- 1 ks

Komora kapsového filtru

Filtrační třída: G4 podle EN 779

- filtrace částic

- tepelná odolnost do 80° C

- materiál filtru: syntetická vlákna

- buňky kapsového filtru

- rám filtru: umělá hmota

- rychloupínací rám filtru

- hloubka záběru 25mm

- izolace prvků filtru od rámu dutými pryžovými těsnícími profily vyztuženými ocelí, odolnými

proti stárnutí

- napnutí filtru vysoce pevnou umělohmotnou upínací pákou  a přítlačnými lištami

- lehká manipulace

- vytažitelný nebo výklopný filtr hliník AIMg3

- snímací rám filtru izolovaný  od pláště

Filtr

třída	G4

Médium syntetická vlákna

Rám filtru plastový

účinnost EM	%	0

stupeň odloučení AM	%	90.0

kapsa

plocha/povrch	m²	5.40

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x592x360

Počet / velikost	Stk./mm	2/592x287x360

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Počet / velikost	Stk./mm	0/0x0x0

Vestavěný rám, rychloupínač  hliník AIMg3

Tlaková ztráta

začátek	Pa	31

konec doporučení	Pa	200

konec maximum	Pa	250

dimenzování	Pa	116

- 1 ks

Spínač diferenčního tlaku filtr - namontovaný

pro kontrolu filtru

rozsah měření 40…400 Pa - se spojovacími hadicemi

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Průhledítko pro dveře / klapku

2-vrstvé umělohmotné okno

- 1 ks

Multifunkční komora

pro standardně vestavěné části

délka komory	mm	840

- 1 ks

Žaluziová klapka

pro oběhový vzduch vnitřní namontováno na podlahu (dno)

Standardní hliník protichůdný

Jedn. množ. uniklého vzduchu ca. 20m3/h x m2 při 100Pa dif. tlaku

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzií z hliníku - listy žaluzie s izolacemi EPDM

- pohon přes oboustranně uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

Tlaková ztráta	Pa	29

- 1 ks

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Rekuperační komora

systém bez obtoku (bypassu)

- 1 ks

Komora kondenzátoru

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- poloha připojení:

bypass a letované přípojky uvnitř jednotky

- druh přípojky:

letované konce: měď

tepelný výměník

materiál

Rám Hliníkový

Typ

systém žebrování trubek

přípojky uvnitř / vně		vnitřní

Vzduch

Tlaková ztráta	Pa	102

Médium

typ chladiva		R407C

Tlaková ztráta	kPa	36.2

- 1 ks

Komora ohřívače

Médium: teplá voda / solanka

tepelný výměník

- lamely: hliník

- vzdálenost lamel: 2,1 mm

- potrubí a sběrač: měď

- poloha přípojky: na vnější straně jednotky

- odvzdušňovací a vypouštěcí ventil

- druh přípojky:  ocelové hrdlo s vnějším závitem o jmenovitém

průměru 100, ocelové hrdlo bez závitu o  jmenovitém průměru 125

- médium-mezní hodnoty:  max. tlak / teplota 16 barů / 110° C

tepelný výměník

materiál

Rám Hliníkový

Výměník Lakovaný zpředu

provedení potrubí měděné potrubí

lamely hliník

Typ

systém žebrování trubek

počet řad / okruhů	RR/WW	3/12

rozteč lamel	mm	2.10

přípojky uvnitř / vně		vnější

Počet přípojek vstup	DN	1 x 32

Počet přípojek výstup	DN	1 x 32

obsah vody	l	11

Vzduch

objemový proud	m³/h	12000

Tlaková ztráta	Pa	94

rychlost přítoku	m/s	3.37

vstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	24.1/44.0

absolutní vlhkost	g/kg	8.2

výstup

teplota / relativní vlhkost	°C/%	41.8/16.3

absolutní vlhkost	g/kg	8.2

výkon

celková	kW	71.3

Médium

voda / glykol		Voda

podíl glykolu	%	0

Průtočné množství	kg/h	3067.9

objemový proud	m³/h	3.1

sání/výfuk	°C/°C	60.0/ 40.0

rychlost proudění	m/s	1.150

Tlaková ztráta	kPa	27.6

maximální přípustný tlak	bar	16.0

maximální přípustná teplota	°C	110

- 1 ks

Žaluziová klapka

ve standardních rozměrech vnitřní namontováno na podlahu (dno)

Standardní hliník protichůdný

Jedn. množ. uniklého vzduchu ca. 20m3/h x m2 při 100Pa dif. tlaku

profilováno příznivě k proudu - rámy a listy žaluzií z hliníku - listy žaluzie s izolacemi EPDM

- pohon přes oboustranně uspořádaná antistatická umělohmotná ozubená kola z PA6

samomazné polyamidové ložisko

- 1 ks

Dvou nebo třícestný motorický ventil

- jmenovitý průměr DN 25 (1")

- jmenovitý tlak 16 bar

- Kvs = 10,0

Maximální diferenční tlak 750 kPa

- vyrobeno z červeného bronzu

- kužel z mosazi

- vřeteno z CrNi oceli

- maximální teplota vody 130°C

- vnější závit dle ISO 228/1

- připojovací díly z tvárné litiny s vnitřním válcovým  závitem dle ISO7/1

- víčko matice a těsnění pod příruby

- zdvih pohonu s mikrospínačem (230V~, 3cestný, 0-10V)

- automatická kontrola při uvedení do provozu

- plastový kryt motoru s připojovací svorkovnicí

- krytí IP54

- doba běhu 70 vteřin (při 50Hz)

- 1 ks

Termostat ochrany proti zamrznutí/námraze - namontovaný

Nastavitelný rozsah -5…+15°C

Zajišťovací šroub - kapilární čidlo a přepínací kontakt

- 1 ks

- 1 ks

Ventilátorová komora

vysoce výkonný ventilátor (volnoběžné kolo bez spirální skříně)

- jednostranně sací oběžné kolo

- dozadu zahnuté, svařované, povrstvené lopatky, 7 lopatek

- přímý pohon, volnoběžný

- s normovaným motorem IEC vhodným k 0-100%ní regulaci

otáček přes frekvenční měnič

- vyvážení podle DIN ISO 1940 stupeň jakosti G 6,3

- údaje o výkonu podle DIN 24 166

- třída přesnosti 2

- rozsah použití -20 Cº až +40 ºC

- jednotka oběžného kola montovaná na U-/C- profilech

- tlakově zatížený tlumič chvění

- celý agregát je výsuvný a vymontovatelný

- vyrovnání potenciálu - ukostření

- servisní dvířka

Ventilátor

Vzduch

objemový proud	m³/h	12000

tlaková vrstva	bar	1.013

teplotní vrstva	°C	20

tlak

suma externí	Pa	500

tlaková ztráta jednotka	Pa	798

celková	Pa	1381

ventilátor

dynamický	Pa	83

statický	Pa	1298

komora	Pa	0

účinný tlak na trysku	Pa	1518

~22436~k-Faktor Düsendruck	-

Počet otáček skutečný	1/min	1979

Počet otáček max.	1/min	2132

účinnost	%	75.8

výkon na hřídeli	kW	6.07

SFPv	kW/m³/s	1.94

pracovište P_elektrický	kW	6.95

P_elektrický max. podle RAL	kW	8.55

výkon na hřídeli	kW	0.00

akustický výkon - nezhodnocený	dB	97

akustický výkon - A-zhodnocený	dB(A)	94

Akustický výkon ventilátor

Sací-         Výdechová-

Strana           Strana

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 46	82/ 56

125  Hz	dB/dB(A)	73/ 57	80/ 64

250  Hz	dB/dB(A)	87/ 78	91/ 82

500  Hz	dB/dB(A)	79/ 76	90/ 87

1000 Hz	dB/dB(A)	81/ 81	90/ 90

2000 Hz	dB/dB(A)	79/ 81	85/ 86

4000 Hz	dB/dB(A)	76/ 77	81/ 82

8000 Hz	dB/dB(A)	75/ 74	78/ 77

Součet 	dB/dB(A)	89/ 86	96/ 94

motor ~21324~Effizienzklasse IE2

jmenovitý výkon motoru	kW	7.50

jmenovité otáčky motoru	1/min	1460

Počet pólů	4

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

proud	A	14.5

krytí	IP55

třída izolace	THCL155

Konstrukce

Velikost	132

ochrana vinutí	PTC termistor

data frekvenční měnič

jmenovitý výkon motoru	kW

Napětí/frekvence	V/Hz	3x400/50

Provoz.frekvence frekv.měniče	Hz	68

provozní frekvence max.	Hz	72

Akustický výkon Jednotka

Sací-	Výdechová-	venkovní

strana	strana	jednotka

63   Hz	dB/dB(A)	73/ 46	82/ 56	68/ 42

125  Hz	dB/dB(A)	73/ 57	80/ 64	66/ 50

250  Hz	dB/dB(A)	87/ 78	91/ 82	68/ 59

500  Hz	dB/dB(A)	79/ 76	90/ 87	60/ 57

1000 Hz	dB/dB(A)	81/ 81	90/ 90	59/ 59

2000 Hz	dB/dB(A)	79/ 81	85/ 86	56/ 57

4000 Hz	dB/dB(A)	76/ 77	81/ 82	52/ 53

8000 Hz	dB/dB(A)	75/ 74	78/ 77	39/ 38

Součet	dB/dB(A)	89/ 86	96/ 94	73/ 65

- 1 ks

Měření objemového proudu v okružním vedení (kruhovém spoji)

Kruhové měřicí vedení o vtokové trysce s 4 měřicími místy tlaku v trysce

kruhové vedení na straně sání na přepážce ventilátoru

- 1 ks

Frekvenční měnič - vnější - namontovaný

k plynulé regulaci počtu otáček motoru, s momentovou čárou (průběhem momentu)

přizpůsobenou větráku měnič v měničové technice možné zatížení motoru 100%

napájecí napětí 3x380-480 / 50Hz zkrat, uzemnění připojí pevně na výstup

krytí IP 55 odrušení dle EN55011 třída B nebo EN61800-3 C1

nastavitelný min. a max. rozsah otáček omezení proudu nastavitelné elektronickou

kontrolou motorua motorovým termistorem (PTC analýza) nastavitelné akcelerační a

decelerační (zpožďovací) rampy

rozsah frekvence do 120Hz

potlačení frekvence pro 4 frekvence

RS 485 rozhraní (interface)

USB interface

2 analogové vstupy 0..10V/0..20mA

4 digitální vstupy 24V

2 digitální terminály, volitelný vstup/výstup

1 analogový výstup

2 programovatelné relé výstupy

odrušení podle VDE 0875 N

integrovaný regulátor PID

alfanumerický displej pro zobrazení (zprávu, signalizaci, oznámení) a programování

zobrazení a dotaz např. na požadovanou hodnotu, skutečnou hodnotu, frekvenci, motorový

proud, motorové napětí, točivý moment motoru, výkon motoru, ochranu motoru,

ochranu měniče instalace měniče frekvence uvnitř jednotky odstíněný kabel k měniči frekvence

(zásobování energií, ochrana motoru)

Upozornění: řídící vodiče jsou vedeny odstíněně.

- 1 ks

Převodník tlaku 0…2500 Pa - namontovaný

Převodník tlaku pro neagresivní vzduch, 0…60°C

lineární zapojení (obvod) pro měření rychlosti

plánováno pro připojení na PID regulátor v FM nebo DDC

analogový výstup 0…10 V (RI > 5kOhm)

napájecí napětí 24 V DC (+20%...-15%)

krytí IP 54

- 1 ks

Čidlo teploty do potrubí

- 1 ks

Nastavovač dveří - lakovaný

Protinárazová pojistka dveří a nastavovací zařízení

- 1 ks

Čelní stěna uzavřená

bez obslužných dvířek

Délka/Šířka/Výška	mm	3800/1400/2400

Hmotnost	kg	2168

Počet Transportní celky	 -	3