OBSAH

1.	Právní náležitosti	3

2.	Rozsah dokumentace	3

3.	Podklady pro zpracování projektu	3

4.	Základní technické údaje	3

4.1	Napěťové soustavy	3

4.1.1	Napěťová soustava elektrického zařízení technologie	3

4.1.2	Napěťová soustava části MaR	4

4.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem	4

4.2.1	V soustavě 3PEN 400/240V 50Hz, TN-C-S, 1NPE 230V 50Hz, TN-S	4

4.2.2	V soustavě 2 – 12V  DC a 2 – 24V DC	4

4.3	Ochrana proti přepětí	4

4.4	Výkonové poměry	4

4.5	Zkratové poměry	4

4.6	Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie	4

4.7	Kompenzace účiníku	4

4.8	Vnější vlivy pro elektrické zařízení	4

5.	legenda značení jednotlivých zařízení	5

6.	Popis řešení elektroisntalačních rozvodů	6

6.1	Osvětlení	6

6.2	Zásuvky	7

7.	Popis řešení elektrotechnologické části	7

7.1.1	Kompresory M1, M2 (5,5kW/400V/10,3A)	7

7.1.2	Servopohony M3, M4 (0,75kW/400V/2,2A)	7

7.1.3	Ventilátory M5, M6	7

7.1.4	Čerpadla M7, M8 (3kW/400V/6,3A)	8

7.1.5	Čerpadlo M9 (1,5kW/400V)	8

7.2	Rozváděč RM0	8

7.3	Rozváděč RM1	8

7.4	Rozváděč česlí RM2	9

8.	Popis technického řešení části Mar ČOV	9

8.1	Čidla a senzory	9

8.1.1	Měření hladiny LZA7, LZA8, LZA9	9

9.	Kabelové rozvody	9

10.	Ochranné pospojení čOV	9

11.	všeobecné požadavky na dodávku el.zařízení technologie	10

11.1	Dodávka zařízení	10

11.2	Všeobecná ustanovení	10

11.3	Výkresová dokumentace	10

11.4	Revize elektrického zařízení	10

12.	TABULKA KABELŮ	11

13.	Specifikace materiálu	13

13.1	Elektrotechnologie	13

13.2	Stavební elektroinstalace	14

13.3	Měření a regulace	14

13.4	Ostatní	14

13.5	Práce	14

# Právní náležitosti

Název akce:			„REKONSTRUKCE ELEKTRO ČOV LOBEČ“

Kraj:				Středočeský

Místo stavby:			Kralupy nad Vltavou – okres Mělník

Projektovaná část:		ČOV Lobeč

Elektrotechnologie, MaR, stavební elektroinstalace

Projekční stupeň:		Realizační dokumentace (RD)

Investor stavby:		Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

Projektant:			Vít Lepič s.r.o., Otmíče 43, 267 51 Zdice (ČKAIT 0008941)

Vypracoval:			Ing. Jan Nedvěd

Datum zpracování:		Duben 2014

Zakázkové číslo:		1404

# Rozsah dokumentace

Projekt řeší rekonstrukci technologické elektroinstalace, měření a regulaci a stavební elektroinstalaci pro ČOV Lobeč (dále jen ČOV).

Projekt řeší následující části:

- instalaci nového rozváděče technologie RM0 v ČOV

- instalaci nového rozváděče technologie RM1 ve venkovním prostoru ČOV

- připojení nových technologických zařízení včetně kabeláže a kabelových tras v ČOV

- připojení stávajícího rozváděče česlí RM2 a stávajícího venkovního osvětlení

- osazení a připojení nových čidel/snímačů části MaR včetně kabeláže a kabelových tras v ČOV

- stavební elektroinstalaci ČOV

# Podklady pro zpracování projektu

- Stavební půdorys objektu ČOV

- Výkres technologie ČOV

- Technické normy ČSN a ostatní související předpisy

# Základní technické údaje

## Napěťové soustavy

### Napěťová soustava elektrického zařízení technologie

- 3PEN 400/230V 50Hz, TN-C-S

- 1NPE /230V 50Hz, TN-S

### Napěťová soustava části MaR

- 2 – 12V DC

- 2 – 24V DC

## Ochrana před úrazem elektrickým proudem

### V soustavě 3PEN 400/240V 50Hz, TN-C-S, 1NPE 230V 50Hz, TN-S

Základní ochrana:

- A. 1 – základní izolací živých částí

- A. 2 – kryty

Ochrana při poruše:

- Ochranným uzemněním a ochranným pospojováním dle čl. 411.3.1

- Automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy dle čl. 411.3.2

Doplňková ochrana:

- Proudovým chráničem dle čl. 415.1

### V soustavě 2 – 12V  DC a 2 – 24V DC

- Ochrana bezpečným napětím

## Ochrana proti přepětí

V rozváděči RM0 bude osazena kombinovaná přepěťová ochrana 1.+2. stupně (SVBC-12,5-3-MZ, výrobce OEZ). V rozváděči RM1 bude osazena přepěťová ochrana 2. stupně (SVC-350-3N-MZ, výrobce OEZ).

## Výkonové poměry

Jmenovitý proud:	IN=80A

## Zkratové poměry

Iks nepřekročí hodnotu 10kA

## Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie

Dle ČSN 341610 – stupeň č. 3

## Kompenzace účiníku

Kompenzace není uvažována.

## Vnější vlivy pro elektrické zařízení

Vnější vlivy jsou stanoveny projektantem pro účel projektu, před zahájením prací musí být svolána odborná komise, která stanoví vnější vlivy. Vnější vlivy jsou určeny v souladu s ČSN 33 2000-1 ed.2, ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-51 ed.3.

VNĚJŠÍ VLIVY PRO ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ:

VENKOVNÍ PROSTORY:

AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT1, AU2,  BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Charakter prostoru (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) – NEBEZPEČNÝ

VNITŘNÍ PROSTORY:

AA4, AB4, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN1, AP1, AQ1, AR1, AS1, AT1, AU1,  BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Charakter prostoru (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) – NORMÁLNÍ

KALOVÉ JÍMKY, STUDNA:

NAD HLADINOU

AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN3, AP1, AQ3, AR2, AS2, AT1, AU2,  BA4, BB2, BC2, BD1, BE1, CA1, CB1

Charakter prostoru (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) – NEBEZPEČNÝ

POD HLADINOU

AA4, AB8, AC1, AD8, AE1, AF4, AG1, AH1, AK1, AL1, AM-, AN1, AP1, AQ3, AR1, AS1, AT1, AU1,  BA4, BB2, BC4, BD1, BE1, CA1, CB1

Charakter prostoru (dle ČSN 332000-4-41 ed.2/Z1) – ZLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ

# legenda značení jednotlivých zařízení

| RM0 | Rozváděč technologie v budově ČOV |
| --- | --- |
| RM1 | Rozváděč technologie ve venkovním prostoru ČOV |
| RM2 | Stávající rozváděč česlí |
| M1 | Kompresor |
| M2 | Kompresor |
| M3 | Servopohon |
| M4 | Servopohon |
| M5 | Ventilátor |
| M6 | Ventilátor |
| M7 | Kalové čerpadlo |
| M8 | Kalové čerpadlo |
| M9 | Čerpadlo studna |
| LZA7 | Sonda výška hladiny pro čerpadlo M7 |
| LZA8 | Sonda výška hladiny pro čerpadlo M8 |
| MS3-4 | Deblokační skříň servopohonů |
| MS5-6 | Deblokační skříň ventilátorů |
| MX7 | Přepojovací skříňka čerpadla M7 |
| MX8 | Přepojovací skříňka čerpadla M8 |
| MX9 | Přepojovací skříňka čerpadla M9 |
| XAH7 | Přepojovací skříňka pro čidlo LZA7 |
| XAH8 | Přepojovací skříňka pro čidlo LZA7 |
| EL1 | Osvětlení kompresorovny |
| EL2 | Osvětlení česlovny |
| EL3 | Osvětlení vstupu ČOV |
| EL4 | Osvětlení kalových jímek |
| ZS1 | Zásuvková skříň |

# Popis řešení elektroiNStalačních rozvodů

Jištění elektroinstalačních rozvodů EL1, EL2, EL3 a stávajícího venkovního osvětlení je provedeno v rozváděči RM0, výkres D.1.3 list 12. Elektroinstalační obvod EL4 bude jištěn v rozváděči RM1, výkres D.1.4 list 7. Rozváděč RM1 bude mít vnitřní dveře na kterých budou osazeny ovládací a signalizační prvky.

Situace je zakreslena na výkresu D.1.2 list 1.

## Osvětlení

V ČOV budou použity zářivková svítidla 2x36W s krytím IP65 (V3236EP/C, výrobce MODUS) umístěné na stropě nebo na stěnách. Nad vstupními dveřmi do ČOV bude instalován halogenový reflektor s čidlem pohybu a krytím IP 44 (JEN CE-82PX-B, výrobce PANLUX).

Pro osvětlení kalových nádrží bude použit halogenový reflektor (EL4) s krytím IP44 umístěný na stožáru u kalových nádrží (V500/B, výrobce PANLUX). Halogen bude ručně ovládán z rozváděče RM1 umístěného u kalových nádrží.

Stávající venkovní osvětlení může být sepnuto ručně nebo v automatickém režimu soumrakovým relé. Sepnutý stav osvětlení je signalizován signálkou.

## Zásuvky

V budově ČOV na podestě v česlovně bude instalována zásuvková skříň (PT-82011, výrobce HENSEL) vybavená proudovým chráničem s vybavovacím proudem 30mA. Zásuvková skříň bude mít vývody 1x32A/400V/5p, 1x16A/400V/5p, 2x16A/230V/3p.

Na rozváděči RM1 budou instalovány zásuvky 1x32A/400V/5p, 1x16A/400V/5p, 2x16A/230V/3p. Zásuvky budou v provedení s krytím IP 67. Zásuvky budou připojeny přes proudový chránič s vybavovacím proudem 30mA.

# Popis řešení elektrotechnologické části

Situace elektrotechnologické části je zakreslena na výkresu D.1.2 list 1.

### Kompresory M1, M2 (5,5kW/400V/10,3A)

Budou použity stávající kompresory o výkonu 5,5kW, napájení 400V, jmenovitý proud 10,3A.

Režim místa ovládání kompresoru M1 a M2 bude volen přepínačem SA1.1 a SA2.1     (RM0 -  RM1 - MA - ŘS,) umístěnými na dveřích rozváděče RM0. Z rozváděče RM0 bude možné kompresory zapnut tlačítky SB1.2 a SB2.2 a vypnout tlačítky SB1.1 a SB2.1. Z rozváděče RM1 bude možné kompresory zapnut tlačítky SB1.2 a SB2.2 a vypnout tlačítky SB1.1 a SB2.1. Na obou rozváděčích bude signalizován chod (HL1.2 a HL2.2) a porucha (HL1.1 a HL2.1) obou kompresorů. Pro případ napojení technologie ČOV na řídicí systém, jsou v rozváděči RM0 umístěny svorkovnice XR1 a XR2. Na tyto svorkovnice jsou vyvedeny hlášky porucha, řídicí systém, chod. Kompresory je možné dálkově zapnout a vypnout prostřednictvím relé s napětím cívky 24V  DC.

### Servopohony M3, M4 (0,75kW/400V/2,2A)

Budou použity stávající servopohony o výkonu 0,75kW, napájení 400V, jmenovitý proud 2,2A. Servopohony jsou ZPA PEČKY, TYP 52002.0012.

Režim místa ovládání servopohonů M3 a M4 bude volen přepínačem SA3.1 a SA4.1       (ŘS - MS3-4) umístěnými na místní ovládací skříňce MS3-4. Z místní ovládací skříňky MS3-4 bude možné servopohony otevřít tlačítky SB3.2 a SB4.2, zavřít tlačítky SB3.3 a SB4.3 a zastavit tlačítky SB3.1 a SB4.1. Na místní ovládací skříňce MS3-4 bude signalizován stav otevřeno (HL3.2 a HL4.2), stav zavřeno (HL3.3 a HL4.3) a porucha (HL3.1 a HL4.1) obou servopohonů. Pro případ napojení technologie ČOV na řídicí systém, jsou v rozváděči RM0 umístěny svorkovnice XR3 a XR4. Na tyto svorkovnice jsou vyvedeny hlášky porucha, řídicí systém, otevřeno a zavřeno. Servopohony je možné dálkově otevřít, zavřít a zastavit prostřednictvím relé s napětím cívky     24V DC.

### Ventilátory M5, M6

Typ ventilátorů není v tuto chvíli znám, předpokládají se jednofázové ventilátory.

Ventilátory bude možné ovládat z místní ovládací skříňky MS5-6, která bude umístěna vedle vchodu do česlovny. Ventilátory je možné provozovat v ručním nebo automatickém režimu, který je zvolen přepínačem SA5.1 a SA6.1 (ZAP – 0 – AUT). V automatickém režimu jsou ventilátory pravidelně spínány v nastavitelných cyklech pomocí časových relé. Signalizace ventilátorů je umístěna na místní ovládací skříňce MS5-6. Je signalizován stav porucha (HL5.1 a HL6.1) a stav chod (HL5.2 a HL6.2). Pro případ napojení technologie ČOV na řídicí systém, jsou v rozváděči RM0 umístěny svorkovnice XR5 a XR6. Na tyto svorkovnice jsou vyvedeny hlášky porucha a chod. Ventilátory není možné ovládat dálkově.

### Čerpadla M7, M8 (3kW/400V/6,3A)

Budou použity stávající čerpadla o výkonu 3kW, napájení 400V, jmenovitý proud 6,3A.

Čerpadla budou ovládána z rozváděče RM1. Přepínači SA7.1 respektive SA8.1 bude možno volit pracovní režim ŘS – 0 – MAN. V manuálním režimu bude možné čerpadlo zapnout tlačítkem SB7.2 respektive SB8.2 a vypnout tlačítkem SB7.1 respektive SB8.1. Ovládací obvod každého čerpadla je vybaven vlastním hladinovým relé, které v případě poklesu hladiny pod minimální úroveň, vypne čerpadlo. Ztráta hladiny je signalizována signálkou HL7.3 respektive HL8.3. Chod čerpadla je signalizován signálkou HL7.2 respektive HL8.2 a porucha je signalizována signálkou HL7.1 respektive HL8.1. Pro případ napojení technologie ČOV na řídicí systém, jsou v rozváděči RM1 umístěny svorkovnice XR7 a XR8. Na tyto svorkovnice jsou vyvedeny hlášky porucha, řídicí systém, chod a ztráta hladiny. Čerpadla je možné dálkově zapnout a vypnout prostřednictvím relé s napětím cívky 24V DC.

### Čerpadlo M9 (1,5kW/400V)

Bude použito stávající čerpadlo o výkonu 1,5kW, napájení 400V.

Čerpadlo bude ovládáno z rozváděče RM1. Přepínačem SA9.1 bude možno volit pracovní režim ŘS – 0 – MAN. V manuálním režimu bude možné čerpadlo zapnout tlačítkem SB9.2 a vypnout tlačítkem SB9.1. Ovládací obvod čerpadla je vybaven vlastním hladinovým relé, které v případě poklesu hladiny pod minimální úroveň, vypne čerpadlo. Ztráta hladiny je signalizována signálkou HL9.3. Chod čerpadla je signalizován signálkou HL9.2 a porucha je signalizována signálkou HL9.1. Pro případ napojení technologie ČOV na řídicí systém, je v rozváděči RM1 umístěna svorkovnice XR9. Na tyto svorkovnici jsou vyvedeny hlášky porucha, řídicí systém, chod a ztráta hladiny. Čerpadlo je možné dálkově zapnout a vypnout prostřednictvím relé s napětím cívky 24V DC.

## Rozváděč RM0

Rozváděč RM0 bude umístěn v budově ČOV na stěně v kompresorovně. Výkres rozváděče je na výkresu D.1.3 list 1-12.

Hlavní přívod do rozváděče bude proveden spodem, vývody z rozváděče budou provedeny spodem.

V rozváděči jsou umístěny jistící a ovládací prvky technologických zařízení a stavební elektroinstalace. Rozváděč je vybaven tlačítkem stop SB0, které vypne hlavní jistič. Stavy jističe jsou signalizovány signálkami HL0.1 (vypnuto) a HL0.2 (zapnuto). Zapnutí přívodního jističe se provádí natažením jeho ovládací páky.

## Rozváděč RM1

Rozváděč RM1 bude umístěn ve venkovním prostoru ČOV na pozinkovaném stojanu u kalových nádrží. Výkres rozváděče je na výkresu D.1.4 list 1-7.

Hlavní přívod do rozváděče bude proveden spodem, vývody z rozváděče budou provedeny spodem.

V rozváděči jsou umístěny jistící a ovládací prvky technologických zařízení a stavební elektroinstalace. Rozváděč je vybaven tlačítkem stop SB0, které vypne hlavní jistič. Stavy jističe jsou signalizovány signálkami HL0.1 (vypnuto) a HL0.2 (zapnuto). Zapnutí přívodního jističe se provádí natažením jeho ovládací páky.

## Rozváděč česlí RM2

Rozváděč RM2 bude napájen z rozváděče RM0. Vlastní logika ovládání a signalizace česlí je součástí dodávky rozváděče česlí.

# Popis technického řešení části Mar ČOV

## Čidla a senzory

Jednotlivé senzory budou takového provedení, aby byla dlouhodobě zaručena jejich funkce v podmínkách, do kterých jsou umístěny.

Zařízení musejí být instalována a provozována v souladu s pokyny výrobce.

Veškeré držáky senzorů budou v provedení z nerez oceli nebo plastové.

### Měření hladiny LZA7, LZA8, LZA9

Měření bude provedeno hladinovými relé s vodivostními sondami.

# Kabelové rozvody

Páteřní kabelové rozvody jsou navrženy společné pro technologickou elektroinstalaci, elektroinstalaci MaR a stavební elektroinstalaci. Kabelové trasy pro ČOV budou tvořeny pozinkovanými drátěnými kabelovými žlaby 100x50mm a 50x50mm, spirálními flexibilními PVC hadicemi, elektroinstalačními trubkami DN32, DN25 a kabelovými chráničkami DN90 a DN63.

Kabelové rozvody technologické budou provedeny kabely s měděnými jádry typu CYKY.

Pláště kabelů budou z takového materiálu, aby byla zajištěna dlouhodobá životnost kabelů v prostředí, do kterého budou instalovány. Konce vodičů kabelů a připojovací svorkovnice budou ošetřeny proti korozi vhodným přípravkem.

# Ochranné pospojení čOV

V rámci stavebních prací se provede uzemnění jednotlivých technologických částí.

Jednotlivé technologické celky (rozváděč RM0, RM1, RM2) budou připojeny k hlavnímu pospojení zeleno/žlutým vodičem H07V-K odpovídajícího průřezu. Navzájem bude pospojováno: přípojnice hlavního pospojování, přívody PEN, místo rozdělení soustavy, ochranné pospojení, uzemnění objektu, vodivý trubní rozvod, kovové konstrukční části, uzemnění přepěťových ochran apod.

Vodič hlavního a doplňujícího pospojování bude uložen na kabelovém roštu a v úložných trubkách souběžně s kabely CYKY. V prostorách zvlášť nebezpečných je provedeno doplňující pospojování vodičem H07V-K 6 mm2.

Pospojování bude provedeno v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a ČSN 33 2000-5-54 ed.2

# všeobecné požadavky na dodávku el.zařízení technologie

## Dodávka zařízení

- Dodávané zařízení bude plně funkční a bude obsahovat veškeré HW a SW prostředky potřebné k spolehlivému provozu zařízení.

- Přístroje a regulační prky musí být vybírány s ohledem na jejich počet uspřádání a kvalitu takovým způsobem, aby splňovaly podmínky pro bezpečné a spolehlivé řízení technologie ČS.

- Přístroje musí být konstruovány z materiálů odolávajících korozivním účinkům médií, se kterými přijdou do styku.

- Všechna zařízení, která budou umístěna na volném prostranství, musí být chráněna proti vnějším vlivům, jako jsou například povětrnostní vlivy, atmosférická koroze, apod., musí být dodány v odpovídajícím stupni krytí.

- Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a případné opravy či kalibraci.

- Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky s popisem a povrchem odolávajícím okolnímu prostředí

## Všeobecná ustanovení

Při všech pracích na elektrickém zařízení je provozovatel povinen postupovat podle platných norem, předpisů a provozních pokynů. Tyto pokyny však nenahrazují platné předpisy a normy, pouze je prohlubují, event. vysvětlují. Ustanovení prozatímních provozních pokynů musí být v praxi doplněna provozními předpisy jednotlivých výrobců zařízení.

Montážní práce může provádět pouze osoba s osvědčením vyhl.50/78 sb.

Za provedení instalací zodpovídá montážní firma.

## Výkresová dokumentace

Ke každému elektrickému zařízení musí dodavatel elektro přiložit úplné prováděcí výkresy zařízení vč. stavební elektroinstalace.

## Revize elektrického zařízení

Po provedení všech elektroinstalačních prací musí být před uvedením do provozu provedena výchozí revize elektrozařízení dle ČSN 33 2000 – 6. Pověřený pracovník musí v pravidelných intervalech provádět revizi el. zařízení a záznamy o výsledcích revizí vést v knize.

# TABULKA KABELŮ

| Označení Kabelu | Typ kabelu | Odkud | Kam | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WL0 | AYKY-J 4x70 |  |  | Stávající napájecí kabel |
| WL1 | CYKY-J 4x2,5 | RM0 | M1 | Napájení M1 |
| WS1 | CYKY-O 7x1,5 | RM0 | RM1 | Ovládání M1 |
| WL2 | CYKY-J 4x2,5 | RM0 | M1 | Napájení M2 |
| WS2 | CYKY-O 7x1,5 | RM0 | RM1 | Ovládání M2 |
| WL3 | CYKY-J 4x1,5 | RM0 | M3 | Napájení M3 |
| WS3.1 | CYKY-O 12x1,5 | RM0 | M3 | Ovládání M3 |
| WS3.2 | CYKY-O 12x1,5 | RM0 | MS3-4 | Ovládání M3 |
| WL4 | CYKY-J 4x1,5 | RM0 | M4 | Napájení M4 |
| WS4.1 | CYKY-O 12x1,5 | RM0 | M4 | Ovládání M4 |
| WS4.2 | CYKY-O 12x1,5 | RM0 | MS3-4 | Ovládání M4 |
| WL5 | CYKY-J 3x1,5 | RM0 | M5 | Napájení M5 |
| WS5 | CYKY-O 7x1,5 | RM0 | MS5-6 | Ovládání M5 |
| WL6 | CYKY-J 3x1,5 | RM0 | M6 | Napájení M6 |
| WS6 | CYKY-O 7x1,5 | RM0 | MS5-6 | Ovládání M6 |
| WL_RM1 | CYKY-J 5x6 | RM0 | RM1 | Napájení RM1 |
| WL_RM2 | CYKY-J 5x4 | RM0 | RM1 | Napájení RM2 |
| WL_ZS1 | CYKY-J 5x4 | RM0 | ZS1 | Napájení ZS1 |
| WL7 | AYKY-O 2x10 | RM0 |  | Stávající venkovní osvětlení |
| WS7 | CYKY-O 3x1,5 | RM0 | SM7 | Soumrakové čidlo |
| WL8 | CYKY-J 3x1,5 | RM0 | EL1 | Osvětlení kompresorovny |
| WL9 | CYKY-J 3x1,5 | RM0 | EL2 | Osvětlení česlovny |
| WL10 | CYKY-J 3x1,5 | RM0 | EL3 | Osvětlení u vstupu do budovy ČOV |
| WL7 | CYKY-J 4x1,5 | RM1 | MX7 | Napájení M7 |
| WL7.1 | Kabel čerpadla | MX7 | M7 | Napájení M7 |
| WH7 | CYKY-O 3x1,5 | RM1 | XAH7 | Sondy výšky hladiny |
| WL8 | CYKY-J 4x1,5 | RM1 | MX8 | Napájení M8 |
| WL8.1 | Kabel čerpadla | MX8 | M8 | Napájení M8 |
| WH8 | CYKY-O 3x1,5 | RM1 | XAH8 | Sondy výšky hladiny |
| WL9 | CYKY-J 4x1,5 | RM1 | MX9 | Napájení M9 |
| WL9.1 | Kabel čerpadla | MX9 | M9 | Napájení M9 |
| WH9 | CYKY-O 3x1,5 | RM1 | XAH9 | Sondy výšky hladiny |
| WL_OSV | CYKY-J 3x1,5 | RM1 | EL4 | Osvětlení kalových nádrží |

# Specifikace materiálu

## Elektrotechnologie

Rozváděč RM0	1ks

Rozváděč RM1	1ks

Stojan pro rozváděč RM1 (žárový zinek)	1ks

Deblokační skříň MS3-4	1ks

Deblokační skříň MS5-6	1ks

CYKY-J 5x6	35m

CYKY-J 5x4	20m

CYKY-O 12x1,5	80m

CYKY-O 7x1,5	106m

CYKY-J 4x2,5	23m

CYKY-J 4x1,5	71m

CYKY-J 3x1,5	27m

FeZn 30x4	6m

CY6 zž	50m

Ekvipotencionální svorkovnice	1ks

Drátěný žlab M2 100x50 žárový zinek	25m

Nosník 100	25ks

Drátěný žlab M2 50x50 žárový zinek	20m

Nosník 50	10ks

Spojka žlabu	50ks

Spojka žlabu zemnící	25ks

Držák rozvodných krabic	11ks

Držák závitové tyče	8ks

Držák žlabu	8ks

Držák stojiny	5ks

Stojina 3m	3ks

Stojina 0,2m	2ks

Závitová tyč M8/1m	8ks

Elektroinstalační trubka VRM32	30m

Příchytka CL32	90ks

Elektroinstalační trubka VRM25	15m

Příchytka CL25	45ks

Elektroinstalační ohebná trubka SRC25	15m

Rozvodná krabice 7x svorka 4mm2, IP65	3ks

Stoupačkový držák	3ks

Kabelová chránička kopoflex DN90	10m

Kabelová chránička kopoflex DN63	10m

Kabelová chránička kopoflex DN40	2m

## Stavební elektroinstalace

CYKY-J 5x4	15m

CYKY-J 3x1,5	113m

Rozvodná krabice	11ks

Vypínač řazení č.1	2ks

Zářivka 2x36W, IP65	9ks

Halogen 500W, IP44	1ks

Halogen 500W s čidlem pohybu, IP44	1ks

Zásuvková skříň	1ks

Elektroinstalační trubka VRM32	6m

Příchytka CL32	9ks

Elektroinstalační trubka VRM25	36m

Příchytka CL25	108ks

Elektroinstalační ohebná trubka SRC25	5m

## Měření a regulace

CYKY-O 3x1,5	37m

Sonda 11SN1	6ks

H07RNF 1x1,5	25m

Rozvodná krabice	3ks

## Ostatní

Šrouby, hmoždinky atd.	dle potřeby

Kabelová rýha 300x1000	20m

## Práce

Montážní práce	1kpl

Výchozí revize	1kpl