| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2. Dokumentace technických a technologických zařízení PS 102 – Příjem DŠ – autodoprava TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 08/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Pilař |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP102-001 | KONTROLOVAL: | Ing. Holý |  |  |  |
| REVIZE: | B | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	4

2	Seznam použitých zkratek	4

3	Popis technologického procesu	4

4	Potřeba materiálů a surovin	4

4.1	Technické údaje dopravovaného materiálu	4

4.1.1	Dřevní štěpka – granulometrie a příměsi	4

4.1.2	Dřevní štěpka – základní charakteristiky	5

4.2	Elektrická energie	5

5	Základní skladba technologického zařízení	5

5.1	Technologie vykládky – obecný popis	5

5.2	Technologické zařízení vykládky	5

5.2.1	Příjem dřevní štěpky kamionovou dopravou	5

6	Požadavky na dopravu	6

6.1	Během výstavby	6

6.2	Během provozu	6

7	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	6

8	Připojovací místa	6

8.1	Požadavky a místa napojení	6

8.1.1	Stavba	6

8.1.2	Technologie	6

8.1.3	Tlakový vzduch	6

8.1.4	Elektro	6

8.1.5	Uzemnění	6

8.1.6	MaR	7

9	Účinnost užití zdrojů	7

10	Technická specifikace	7

10.1	Příjmový šnekový dopravník štěpky	7

Základní technická specifikace a technické údaje:	7

Provedení:	7

10.2	Deskový uzávěr	7

Základní technická specifikace a technické údaje:	8

Provedení:	8

10.3	Havarijní šnekový dopravník dřevní štěpky	8

Základní technická specifikace a technické údaje:	8

Provedení:	8

10.4	Jeřábová drážka s elektrickým kladkostrojem	9

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů.

Silniční doprava bude použita pouze v případě výpadku železniční dopravy nebo technické závady na vykládce železničních kontejnerů.

# Seznam použitých zkratek

| DŠ | Dřevní štěpka |
| --- | --- |
| FM | Frekvenční měnič |
| VZV | Vysokozdvižný vozík |
| PS | Provozní soubor |
| SO | Stavební objekt |

# Popis technologického procesu

Provozní soubor PS 102 – příjem dřevní štěpky -autodoprava, řeší dopravní cestu paliva od vykládky z kamiónů až po pásové dopravníky PD2 a,b,c,d.

Jako náhradní a dočasná doprava DŠ je uvažována doprava kamiony a pro jejich vjezd a výjezd do/z areálu teplárny je určena stávající nákladová vrátnice z veřejné komunikace a budoucí na 14. bráně.

Vážení kamionů plný/prázdný bude probíhat na nových silničních vahách umístěných v blízkosti technologie vyskladnění (nejsou součástí tohoto PS).

Součástí této části jsou i technologické plošiny a pochozí lávky kolem technologie vykládky.

# Potřeba materiálů a surovin

## Technické údaje dopravovaného materiálu

### Dřevní štěpka – granulometrie a příměsi

Dřevní štěpka má na příjmu následující charakteristiky

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 100 mm v jednom směru | % | 90 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Nejvýše 30% částic může mít rozměry nejvýše (výška, šířka,hloubka) | mm | 100x40x35 |
| Obsah zeminy, hlíny, písku apod. (max. 30 kusů kamenů (např. štěrku) velikosti krychle o hraně max. 5 cm | % | 2 |
| sněhové zmrazky a led (v zimním období) | % | 5 |
| kovové předměty | % | 2 |
| plasty | % | 0 |
| chemické látky | % | 0 |
| dřevní odpad (např. nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska) | % | 0 |

### Dřevní štěpka – základní charakteristiky

| parametr |  | jednotky | hodnota |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | min. | ref. | max. |
| Voda veškerá | W(ar) | % | 25 | 10 | 55 |
| Popel | A(ar) | % | 0,3 | 4 | 11 |
| Výhřevnost | Q(ar) | MJ/kg | 7,8 | 10 | 12 |
| Sypná hmotnost | ρ(ar) | kg/m3 | 200 | 250 | 380 |
| Obsah síry | S(ar) | % | <0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Obsah chlóru | Cl(ar) | % | 0,01 | 0,015 | 0,02 |
| Obsah dusíku | N(ar) | % | 0,15 | 0,3 | 0,5 |

## Elektrická energie

- Instalovaný el. příkon			~ 145 kW

- Soudobý el. příkon			~ 145 kW

# Základní skladba technologického zařízení

## Technologie vykládky – obecný popis

Kamion s dřevní štěpkou projede po vnitrozávodových komunikacích k prostoru objektu třídění a úpravy dřevní štěpky, kde jsou umístěny čtyři příjmové stanice dřevní štěpky. Před vyložením proběhne vážení plné soupravy. Následně kamion nacouvá do vykládacího stání, které je volné. Vždy dvě vykládací stání tvoří jeden opláštěný celek. Na straně vjezdů do jednotlivých stání budou instalována automatická garážová vrata, která se budou otevírat pouze při nájezdu kamionu do stání, jinak budou zavřená, aby nedocházelo k průvanu uvnitř stání a úletu prachových emisí. Vykládka z kamionů je prováděna prostřednictvím posuvné podlahy, která je součástí návěsu soupravy. Po vyložení nákladu je na silniční váze zvážena prázdná souprava. Pohyb kamionů v prostoru příjmové stanice bude regulován a zabezpečen prostřednictvím optické a akustické signalizace.

Každé vykládací stání je vybaveno dopravníkem v provedení šnekového pole, který štěpku vykládanou z kamionu dopraví na linku pásových dopravníků přes třídění a úpravu dřevní štěpky, a dále do skladu štěpky. Na tomto dopravním úseku je prováděn i odběr vzorků štěpky. Pro analýzu vzorků bude využito nově vybudované technické a laboratorní zázemí provozu teplárny.

U objektu třídírny je osazena násypka pro havarijní vykládku kontejnerů pomocí VZV Kalmar při poruše na železnici nebo na výklopně, případně je zde možno vyklápět dřevní štěpku z nákladních automobilů se zadním výklopem nebo bočním výklopem v délce max. 7 m. Násypka je osazena ochranným roštem proti pádu a vyhrnovacím šnekovým polem.

## Technologické zařízení vykládky

### Příjem dřevní štěpky kamionovou dopravou

Tento provozní soubor zahrnuje strojní technologii příjmových stanic a předání dřevní štěpky na následnou dopravu do uzavřených skladových sil dřevní štěpky.

Strojně-technologická zařízení pro příjem a dopravu štěpky tvoří:

- 4 ks příjmový žlabový šnekový dopravník štěpky 4 x ZSD63/6500,

- 4 ks deskový uzávěr,

- 1 ks havarijní žlabový šnekový dopravník štěpky 4 x ZSD63/6500,

- 1 ks jeřábová drážka s elektrickým kladkostrojem.

Výkonové parametry dopravních zařízení

Výkonové parametry dopravních zařízení vycházejí z rychlosti vykládky kamionu. Užitečný objem kamionů walkingfloor se pohybuje v rozmezí 80 až 100 m3, vytížení cca 94 %.

Doba vykládky je cca 20 min.

Dopravní výkon dopravníků příjmové stanice:

- dopravní výkon jmenovitý .................	450 m3/h,

- dopravní výkon krátkodobý ...............	500 m3/h – regulace FM.

# Požadavky na dopravu

## Během výstavby

Výstavba nového zařízení vykládky bude probíhat na volném prostranství v areálu ŠKODA AUTO. Pro dopravu jednotlivých zařízení a dílů budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy ŠKODA AUTO.

## Během provozu

Během provozu vykládky bude dřevní štěpka dopravována primárně železniční dopravou. V případě využití kamionové dopravy budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy ŠKODA AUTO.

Pro vjezd a výjezd kamionů do/z areálu teplárny je určena stávající nákladová vrátnice z veřejné komunikace a výhledově budoucí vrátnice na 14. bráně.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Dispoziční řešení technologie je zřejmé z dispozičních výkresů, které jsou součástí toho PS. Případné úpravy dispozice budou navrženy na základě podkladů od vybraného dodavatele.

# Připojovací místa

## Požadavky a místa napojení

### Stavba

Připojovací místo základů na technologii budou betonové základy nebo kotvící prvky, případně ocelové plotny. Je zpracováno v SO 101.

### Technologie

Připojovacím místem technologie PS 102 na PS 103 je příruba deskového uzávěru a příruba výsypky na navazující pásové dopravníky.

### Tlakový vzduch

Připojovací místo bude upřesněno v dokumentaci pro realizaci stavby.

### Elektro

Přípojky elektro jsou řešeny v samostatné části této projektové dokumentace – viz IO 307.

Připojovací místo elektromotorů budou svorkovnice.

### Uzemnění

Součástí dodávky technologie stacionárního vykládacího zařízení budou připojovací body na zemnící síť.

### MaR

Připojovací místa polní instrumentace u technologie budou svorkovnice.

Elektronickou požární signalizaci řeší samostatná projektová dokumentace viz PS 111.

# Účinnost užití zdrojů

Projektovaná životnost nových zařízení energetických zdrojů je 200 000 h. Technologie bude provozována celoročně.

# Technická specifikace

## Příjmový šnekový dopravník štěpky

Příjmový šnekový dopravník štěpky sestává ze čtyř šneků Ø630 mm tvořících šnekové dopravní pole. Každé ze dvou příjmových stání je osazeno jedním příjmovým žlabovým šnekovým dopravníkem. Aby byla na výsypu ze šnekového dopravníku k další dopravě linkou pásových dopravníků zajištěna rovnoměrná vrstva, je nad šnekovým polem umístěn rozrážecí štít.

K možnosti regulace dopravního výkonu jsou pohony vybaveny frekvenčními měniči (FM).

### Základní technická specifikace a technické údaje:

| Pol. | Název | ks | Výkon (kW) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Žlabový šnekový dopravník 4x ZSD63/6500 | 4 | 4 x 15 (FM) | 11 300 (ks) |
| 5 | Rozrážecí štít | 4 |  | 760 (ks) |

### Provedení:

- Dvojitý dopravní žlab - síla s = 6mm, materiál S235, půdorysný rozměr 3000 x 6500 mm.

- Horní šroubovací víka šnekového žlabu včetně nahlížecích dvířek – materiál S235.

- Šroubovaná čela včetně domků pro ložiskové sety s mechanickými ucpávkami s maznicemi a lojovými šňůrami.

- Koncové ložiskové sety

- 4 x šnekové hřídele z trubky z materiálu S235 včetně koncových čepů pro ložiska z materiálu S355.

- Šnekové spirály s = 10 mm s progresivním stoupáním z materiálu S235 navařované tvrdokovem.

- Násuvné planetové poháněcí jednotky a přípravou pro FM s cizím chlazením.

- Kotvicí, spojovací a těsnicí materiál.

- 4 x adaptér pro snímače otáček.

- Bezpečnostní a signalizační prvky.

- Rozrážecí štít – svařenec z plechu S235.

- Vnitřní a vnější nátěry –budou provedeny dle Nátěrového systému.

- Žárové a galvanické zinkování dílčích komponentů.

## Deskový uzávěr

Šnekový dopravník má na výstupu možnost směrovat dřevní štěpku na dva dopravníky. Jeden výstup je až na konci šnekového pole a druhý je těsně za rozrážecím štítem. Tento výstupu ze šnekového dopravníku k další dopravě je osazen deskovým uzávěrem.

### Základní technická specifikace a technické údaje:

| Pol. | Název | ks | Výkon (kW) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Deskový uzávěr | 4 | 5,5 | 180 (ks) |

### Provedení:

- List uzávěru – síla s = 10 mm, materiál S235, půdorysný rozměr 1000 x 2500 mm.

- Horní a dolní šroubovací rám – příruba – materiál S235.

- Šroubovaná čela včetně domků pro ložiskové sety s mechanickými ucpávkami s maznicemi a lojovými šňůrami.

- Koncové ložiskové sety

- Násuvné poháněcí jednotky s motorem a přípravou pro FM.

- Kotvicí, spojovací a těsnicí materiál.

- Adaptéry pro snímače otáček.

- Bezpečnostní a signalizační prvky.

## Havarijní šnekový dopravník dřevní štěpky

U objektu třídění je osazena násypka pro havarijní vykládku kontejnerů pomocí vysokozdvižných vozíků Kalmar při poruše na železnici nebo na výklopně, případně je zde možno vyklápět dřevní štěpku z nákladních automobilů se zadním výklopem nebo bočním výklopem v délce max. 7 m.

Násypka je osazena ochranným roštem proti pádu osob.

Havarijní šnekový dopravník štěpky sestává ze čtyř šneků Ø630 mm tvořících šnekové dopravní pole.

Havarijní násypka je osazena jedním příjmovým žlabovým šnekovým dopravníkem. Na výsypu ze šnekového dopravníku je umístěn pasový dopravník k další dopravě linkou pásových dopravníků.

K možnosti regulace dopravního výkonu jsou pohony vybaveny frekvenčními měniči.

### Základní technická specifikace a technické údaje:

| Pol. | Název | ks | Výkon (kW) | Hmotnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Žlabový šnekový dopravník 4x ZSD63/6500 | 1 | 4 x 15 (FM) | 11 300 |

### Provedení:

- Dvojitý dopravní žlab – síla s = 6 mm, materiál S235, půdorysný rozměr 3000 x 6500 mm.

- Horní šroubovací víka šnekového žlabu včetně nahlížecích dvířek – materiál S235.

- Šroubovaná čela včetně domků pro ložiskové sety s mechanickými ucpávkami s maznicemi a lojovými šňůrami.

- Koncové ložiskové sety

- 4 x šnekové hřídele z trubky z materiálu S235 včetně koncových čepů pro ložiska z materiálu S355.

- Šnekové spirály s = 10 mm s progresivním stoupáním z materiálu S235 navařované tvrdokovem.

- Násuvné planetové poháněcí jednotky a přípravou pro FM s cizím chlazením.

- Kotvicí, spojovací a těsnicí materiál.

- 4 x adaptér pro snímače otáček.

- Bezpečnostní a signalizační prvky.

- Rozrážecí štít – svařenec z plechu S235.

- Vnitřní a vnější nátěry –budou provedeny dle Nátěrového systému.

- Žárové a galvanické zinkování dílčích komponentů.

## Jeřábová drážka s elektrickým kladkostrojem

Pro manipulaci a pohony šnekových dopravníků v bočním přístavku pro dvě kamionové stání, je nad pohony umístěna jeřábová drážka s elektrickým kladkostrojem:

| Pol. | Název | ks | Nosnost (t) | Zdvih (m) | Délka pojezdu (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jeřábová drážka s kladkostrojem | 1 | 1,5 | 5 | 11 |