| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 103 – Třídění a úprava dřevní štěpky TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |
| DATUM: | 08/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Jiří Štěpán, Ing. Čechman |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TS103-001 | KONTROLOVAL: |  |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	3

2	Seznam použitých zkratek	3

3	Popis technologického procesu	3

4	Potřeba materiálů a surovin	3

4.1	Technické údaje dopravovaného materiálu	3

4.1.1	Dřevní štěpka – vstup do řídírny	3

4.1.2	Bilance toku paliva	4

4.1.3	Dřevní štěpka – výstup z třídírny	4

4.2	Elektrická energie	4

5	Základní skladba technologického zařízení	5

5.1	Základní technické údaje třídiče	5

5.1.1	Popis třídiče	5

5.2	Základní technické údaje drtiče	5

5.3	Základní technické údaje magnetického separátoru	5

5.4	Základní technické údaje magnetického válce	6

5.5	Základní technické údaje pásových dopravníků	6

5.5.1	Popis pásové dopravy	7

5.6	Technologické lávky a plošiny	7

5.6.1	Technické řešení	7

5.6.2	Hodnoty užitných a dalších zatížení	8

5.6.3	Provádění OK a její zatřídění	8

5.6.4	Materiál OK	8

5.6.5	Nátěrový systém	8

5.6.6	Celková hmotnost OK pro PS 103	8

6	Požadavky na dopravu	8

6.1	Během výstavby	8

6.2	Během provozu	9

7	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	9

8	Připojovací místa	9

8.1	Požadavky na místa napojení	9

8.1.1	Stavba	9

8.1.2	Technologie	9

8.1.3	Elektro	9

8.1.4	Uzemnění	9

8.1.5	MaR	9

9	Účinnost užití zdrojů	9

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů.

# Seznam použitých zkratek

| DŠ | Dřevní štěpka |
| --- | --- |
| FM | Frekvenční měnič |
| VZV | Vysokozdvižný vozík |
| OK | Ocelová konstrukce |
| PS | Provozní soubor |
| SO | Stavební objekt |

# Popis technologického procesu

Provozní soubor PS 103 – třídění a úprava dřevní štěpky zahrnuje dopravní cestu paliva od šnekových dopravníků pod výsypkami z železniční a silniční vykládky, až po pásové dopravníky (PD) 4 a, b, c, d., na které navazuje pasová doprava do skladu paliva. Účelem instalované technologie je především úprava granulometrie štěpky pomocí třídiče, drtiče a separace kovů.

Součástí této části jsou i technologické plošiny a pochozí lávky pod pásové dopravníky.

# Potřeba materiálů a surovin

## Technické údaje dopravovaného materiálu

### Dřevní štěpka – vstup do třídírny

Dřevní štěpka na vstupu do objektu třídění a upravy má následující charakteristiky:

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 100 mm v jednom směru | % | 90 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Nejvýše 30% částic může mít rozměry nejvýše (výška, šířka,hloubka) | mm | 100x40x35 |
| Obsah zeminy, hlíny, písku apod. (max. 30 kusů kamenů (např. štěrku) velikosti krychle o hraně max. 5 cm) | % | 2 |
| sněhové zmrazky a led (v zimním období) | % | 5 |
| kovové předměty | % | 2 |
| plasty | % | 0 |
| chemické látky | % | 0 |
| dřevní odpad (např. nábytek, chemicky ošetřené dřevo, dřevotříska) | % | 0 |

### Bilance toku paliva

| Parametr | Jedn. | Kotle |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | K90 | K80 | K20 |
| Jmenovitý parní výkon – biomasa | t/h | 100 | 100 | 80 |
| Spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/h | 28 | 28 | 23 |
|  | t/h | 79 |  |  |
|  | m3/h | 114 | 114 | 91 |
|  | m3/h | 319 |  |  |
|  | m3/den | 7 656 |  |  |
| Provozní hodiny | hod/rok | 8000 |  |  |
| Roční spotřeba paliva (10 MJ/kg) | t/rok | 221 645 | 221 645 | 176 885 |
|  | t/rok | 620 175 |  |  |
|  | m3/rok | 889 200 | 889 200 | 707 542 |
|  | m3/rok | 2 485 942 |  |  |

### Dřevní štěpka – výstup z třídírny

| Parametr | Jedn. | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Částice menší nebo rovno 63 mm v jednom směru | % | 90 |
| Největší částice může mít rozměry nejvýše 100x40x35 mm | % | 10 |
| Částice menší než 3,15 mm v jednom směru | % | 10 |
| Částice menších než 5,6 mm v jednom směru | % | 30 |
| Příměsi (zemina, písek, atd) | % | 2 |
| Účinnost separace min 85% | % | 2 |

## Elektrická energie

| Název zařízení | Příkon (kW) | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Pásový dopravník PD1e | 5,5 | - |
| Pásový dopravník PD1 a, b, c, d | 4x7,5 =30 | - |
| Pásový dopravník PD2 a, b, c, d | 4x11 =44 | - |
| Pásový dopravník PD3 a, b, c, d | 4x15 =60 | - |
| Pásový dopravník PD4 a, b, c, d | 4x11 =44 | - |
| Hvězdicový třídič (4ks) | 4x(2x4) =32 | Pohony osadit frekvenčními měniči |
| Dvouválcový drtič (4ks) | 4x22 =88 | - |
| Závěsný magnetický separátor(4ks) | 4x3 =12 | - |
| Pásový dopravník PD Fe1 | 3 | - |
| Pásový dopravník PD Fe2 | 3 | - |

- Instalovaný el. příkon			~ 320 kW

- Soudobý el. příkon			~ 240 kW

# Základní skladba technologického zařízení

Technologie zahrnuje dopravníkovými systémy s kapacitou 4x 500 m3/h, které štěpku dopravují na třídírnu, kde se štěpka rozděluje na dvě frakce, podsítnou a nadsítnou. Podsítné padá na pásovou dopravu a pokračuje do zásobních sil, nadsítné se upravuje drcením na potřebné parametry. Před tříděním probíhá separace magnetických kovů. Kovy se shromažďují ve sběrném kontejneru. Na třídírnu navazuje pásová doprava do zásobních sil.

## Základní technické údaje třídiče

| Typ třídiče | hvězdicový |
| --- | --- |
| Kapacita třídiče | 500 m3/h |
| Pracovní šířka třídiče | cca. 1300 mm |
| Násypná část třídiče | pásový dopravník šířky 1000 mm |
| Výpad podsítné štěpky | výsypka na dopravník podsítné frakce |
| Výpad nadrozměrné štěpky | do drtiče –cca. 5 % průtoku, max. 500 mm |
| Sklon třídiče | 0° |
| Materiál disků | ocel |
| Činnost třídiče | cca. 8000 h/rok, servisní odstávka 4 týdny/rok |
| Motor | provedení pro FM |
| Orientační hmotnost | 2500 kg |

### Popis třídiče

Třídiče jsou umístěné na ocelové plošině. Vstupní materiál budou do třídičů dopravovat PD 3. Nadrozměrná frakce půjde do dvouhřídelových drtičů. Podsítné bude padat na PD 4.

Hvězdicové síto je v provedení z uhlíkové oceli. Konstrukce hvězdicového síta částečně svařovaná a šroubovaná. Hvězdicové síto bude poháněno dvěma pohony. Pro přenos kroutícího momentu na hnací hřídel bude použito řetězové spojky. Kroutící moment je na ostatní hřídele přenášen soustavou řetězových smyček na obou stranách třídiče pro dosažení pravidelného otáčení všech hřídelí a eliminaci vzájemného posunutí hřídelí, které by mohlo znamenat kolizi mezi jednotlivými rotačními segmenty hřídelí.

## Základní technické údaje drtiče

Drtiče budou umístěné na ocelové plošině pod výsypem z pasů PD 3.

| Typ drtiče | dvouhřídelový |
| --- | --- |
| Kapacita drtiče | 50 m3/h |
| Objem vstupní násypky | 0,6 m3 |
| Orientační hmotnost | 3200 kg |

## Základní technické údaje magnetického separátoru

Nad poháněcími stanicemi PD 3 a, b, c, d jsou umístěny závěsné magnetické separátory s permanentními feritovými magnety. Ty odlučuji nežádoucí magnetické části z vrchní vrstvy dopravovaného materiálu na odvodový dopravník PD Fe1, ze kterého odloučený materiál padá do připraveného kontejneru. Kontejner je společný pro oba výstupy z PD Fe1 a PD Fe2, budou vybaveny pojízdným systémem se zajištěním proti samovolnému pohybu. Po naplnění dojde k vytlačení kontejneru mimo plošinu a pomocí portálového jeřábu bude kontejner přemístěn k vratům na úrovni terénu u sloupu D1, zde si kontejner převezme VZV a odveze. Z tohoto prostoru bude stejným systémem transportován vyprázdněný kontejner zpět pod výsyp z dopravníků. Kontejnery budou minimálně dva pro kontinuální výměnu a chod linky.

| Typ separátoru | závěsný |
| --- | --- |
| Magnet | permanentní – feritový |
| Šíre | 1000 mm |
| Rychlost | 1,5m/s |
| Min. zachytitelnost Fe | 1 mm |
| Orientační hmotnost | 2035 kg |

## Základní technické údaje magnetického válce

Dopravníky PD 3 a, b, c, d jsou osazeny na poháněcích stanicích poháněcími bubny s permanentními feritovými magnety. Ty odlučuji nežádoucí magnetické části ze spodní vrstvy dopravovaného materiálu na odvodový dopravník PD Fe2, ze kterého odloučený materiál padá do připraveného kontejneru. Kontejner je společný pro oba výstupy z PD Fe1 a PD Fe2, výměna manipulace viz bod 5.3

| Typ separátoru | bubnový |
| --- | --- |
| Magnet | permanentní – feritový |
| Šíre | 1000 mm |
| Min. zachytitelnost Fe | 1 mm |
| Orientační hmotnost | 200 kg |

## Základní technické údaje pásových dopravníků

| Označení | Šířka(mm) | Délka(m) | Dopravní výška (m) | Úhel stoupání(°) | Dopravní rychlost (m/s) | Korýtkovost(°) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PD1e-havarijní | 1000 | 7,22 | 0 | 0 | 1,5 | 30 |
| PD 1a | 1000 | 11,116 | 0 | 0 | 1,5 | 30 |
| PD 1b | 1000 | 14,366 | 0 | 0 | 1,5 | 30 |
| PD 1c | 1000 | 15,756 | 0 | 0 | 1,5 | 30 |
| PD 1d | 1000 | 12,506 | 0 | 0 | 1,5 | 30 |
| PD 2a | 1000 | 15,170 | 0 | 0 | 1,7 | 30 |
| PD 2b | 1000 | 11,920 | 0 | 0 | 1,7 | 30 |
| PD 2c | 1000 | 20,448 | 4,650 | 15,7 | 1,7 | 30 |
| PD 2d | 1000 | 17,198 | 4,650 | 15,7 | 1,7 | 30 |
| PD 3a | 1000 | 50,157 | 10,378 | 11,94 | 1,5 | 30 |
| PD 3b | 1000 | 46,094 | 9,538 | 11,94 | 1,5 | 30 |
| PD 3c | 1000 | 37,585 | 7,777 | 11,94 | 1,5 | 30 |
| PD 3d | 1000 | 37,585 | 7,777 | 11,94 | 1,5 | 30 |
| PD 4a | 1000 | 11,010 | 3,211 | 17 | 1,7 | 30 |
| PD 4b | 1000 | 13,789 | 4,037 | 17 | 1,7 | 30 |
| PD 4c | 1000 | 16,381 | 4,528 | 17 | 1,7 | 30 |

Jedná se o pásové dopravníky, umístěné uvnitř objektu Třídírny, na ocelových plošinách s pochozími a servisními lávkami. Dopravníky jsou vybaveny zabezpečovacími prvky, snímači, zvukovou a světelnou signalizací

Poháněcí stanice je složená z rámu, poháněcího bubnu s ložisky, kapotáže se svodkou, pohonu a stěračů. Stěrače v provedení antistatickém, nejiskřivém. U stoupajících PD jsou pohony vybaveny zpětnou mechanickou brzdou.

Vratná stanice je tvořena rámem, na němž je umístěn vratný buben s ložisky. Buben je zakryt odnímatelným pletivovým krytem.

Napínání  dopravníkových pásů je řešeno buď šroubovým napínáním na vratném bubnu dopravníku nebo pomocí gravitačního napínání.

Střední část je tvořena rámem s podpěrami, na němž jsou umístěny válečkové stolice, nesoucí dopravní pás, pod vysokými přesypy jsou umístěna dopadová lože. V místě přesypu je utěsněné násypné boční vedení.

K manipulaci s břemeny (pohony, bubny, třídiči, drtiči a magnetickými separátory) bude sloužit mostový jeřáb v objektu třídírny o nosnosti 5 t (není součástí PS 103).

### Popis pásové dopravy

PD 1e dopravuje materiál od nouzové nakládky kolového nakladače. Přesyp dopravníku je na PD 3 a.

Dopravníků PD 1 a, b, c, d vynáší materiál z pod výsypu kolejové vykládky kontejnerů na PD 3 a, b, c, d.

Dopravníky PD 2 a, b, c, d vynáší materiál z pod výsypu nákladní autodopravy na PD 3 a, b, c, d.

Dopravníky PD 3 a, b, c, d dopravují materiál do hvězdicových třídičů. Nadsítné z těchto třídičů je svedeno do dvouhřídelových drtičů nadměrných kusů. Podsítné z třídičů a výstup z drtičů je sypán na PD 4 a, b, c, d.

Dopravníky PD 4 a, b, c, d dopravují materiál na PD 5 a, b, c , d (které jsou součástí PS 104).

## Technologické lávky a plošiny

Jedná se o soustavu dopravníkových plošin a lávek s podpěrnými konstrukcemi pro čtveřice dopravníků PD3, PD4 a na ně navazujícími konstrukcemi pro umístění třídičů, drtičů a magnetických separátorů, včetně dvojice vodorovných sběrných dopravníků PDFe1 a PDFe2 pro odtah separovaného železa.

### Technické řešení

Konstrukce pro pásové dopravníky PD3 jsou vedeny souběžně ve sklonu 11,9° z úrovně -4,460 až na podlahovou plošinu +1,680. Z konstrukčních důvodů je v délce 20,9 m pod těmito dopravníky navržena jednolitá šikmá podlahová plošina, tvořená soustavou hlavních podélných nosníků a krátkými příčníky pod pochozími plochami.

Pochozí plochy podél dopravníků mají šířku od 1000 do 1950 mm. Jsou vybaveny podlahou z ocelových plechů s výstupky. Podlahové plechy plní funkci vodorovného ztužení.

Zábradlí s okopovým plechem podle ČSN EN ISO 14122-3 (Bezpečnost strojních zařízení – Trvalé prostředky přístupu ke strojním zařízením – Část 3: Schodiště, žebříková schodiště a ochranná zábradlí) je navrženo jen na vnějších okrajích celé plošiny. V pruzích pod dopravníky není podlahová plošina zaplechována. Okraje těchto pruhů budou lemovány okopovým plechem.

Podlahy na plošinách a lávkách ve sklonu nad 10 stupňů budou vybavené protismykovými zarážkami v souladu s článkem 4.2.4.7 ČSN EN ISO 14122-2.

Pod podlahovou plošinou pro PD3 budou umístěny gravitační napínací stanice. Pro jejich údržbu je v rámci této části dokumentace počítáno s osazením servisních plošin o půdorysném rozměru 800x1600 a výšce cca 2,2 m u každého dopravníku (4x).

Na podlahách -0,720 a -0,120 je v každé ose dopravníků PD4 umístěna sestava třídič-drtič o celkové hmotnosti 2,5+3,2 = 5,7t.

Výsyp materiálu z třídiče je navržen rozměrnou svodkou na dopravník PD4, takže v podlahové konstrukci je nutné počítat s otvorem o délce min. 4150 a šířce 1590 mm u každé linky.

Nad třídiči a drtiči je na úrovni +1,680 další podlahová konstrukce, na níž končí šikmá podlahová plocha dopravníků PD3 a leží na ní sběrný dopravník vytříděného magnetického materiálu. Na této podlaze jsou také zakotveny nosné rámy pro magnetické separátory. Ty jsou zavěšeny v prostoru nad přesypem z PD3 do třídičů. Rámy pro separátory jsou navržené tak, aby umožnily nejen bezpečné zavěšení separátorů v příslušné poloze, ale také jejich montáž a demontáž pomocí portálového jeřábu bez nutnosti demontáže těchto rámů.

Volnému průchodu obsluhy mezi rámy separátorů jednotlivých linek brání napříč položený dopravník PDFe1, který se dá volně obejít jen na koncích, takže pro jeho přechod ve vnitřních úsecích jsou navrženy přechodové lávky – celkem 3 ks.

Pro dopravníky PD4 je navržena v části půdorysu obdobná šikmá plošina jako u PD3, ale zde jsou na ní navíc uloženy poháněcí stanice a svodky PD4a a PD4b. Také sklon je větší – 17°. Šikmá část plynule navazuje na vodorovnou plošinu v úrovni -0,340, na níž jsou uloženy obě zbývající poháněcí stanice (PD4c a PD4d). V šikmé i vodorovné části jsou u každé poháněcí stanice navrženy montážní otvory o rozměru cca 1300x800 pro umožnění přístupu jeřábem k vratným stanicím pasů PD5, které jsou umístěny na nejnižší úrovni.

Pro manipulaci s břemeny dopravovanými jeřábem k vstupním vratům na plošině -0,34 m je vymezená část této plochy zesílena. Na tuto vymezenou plochu je uvažováno s vjezdem manipulačního vozíku třídy FL3 (viz tab. 6.5 v ČSN EN 1991-1-1) s naloženým břemenem 2,5 t.

### Hodnoty užitných a dalších zatížení

Zatížení technologií, klimatická a užitná zatížení jsou podrobně uvedena ve statickém výpočtu. Obecně platí, že užitná zatížení na přístupných plochách podlahových plošin jsou uvažována o velikosti 5,0 kN/m2, na servisních lávkách podél dopravníků pak o velikosti 2,5 kN/m2.

### Provádění OK a její zatřídění

Výroba a montáž ocelových konstrukcí se řídí ČSN EN 1090-2: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce. Navržená konstrukce spadá do následujících kategorií:

Třída následků (ČSN EN 1990 ed.2 příloha B) ………………………………	CC2

Kategorie použitelnosti (ČSN EN 1090-2+A1) ………………………………	SC1

Výrobní kategorie (ČSN EN 1090-2+A1) ………………………………………		PC1

Stanovení tříd provedení (ČSN EN 1090-2+A1) ........................		EXC2

### Materiál OK

Prvky OK jsou navrženy svařované a šroubované z materiálu min. jakosti S235 JRG2.

Spojovací materiál použít v provedení pozinkovaném, jakosti min. 5.6.

### Nátěrový systém

Korozní agresivita prostředí objektu pro PS 103 je dle ČSN EN ISO 12 944-2 klasifikována jako C4. Při požadavku na vysokou životnost (H), tedy 15 až 25 let (dle ČSN EN ISO 12 944-1), bude třeba použít nátěrový systém alespoň C4.10 (viz. Tab. C4 na str. 15 ČSN EN ISO 12944-5 (2018)).

### Celková hmotnost OK pro PS 103

Celková hmotnost všech OK v tomto provozním souboru byla vyčíslena na 111 000 kg.

# Požadavky na dopravu

## Během výstavby

Výstavba třídírny bude probíhat na volném prostranství v areálu ŠKODA AUTO. Pro dopravu jednotlivých zařízení a dílů budou využity stávající dopravní cesty v areálu firmy ŠKODA AUTO.

## Během provozu

Štěpka je do objektu třídírny dopravována technologií z PS 101 a z PS 102. Pro účely obsluhy a údržby budou sloužit stávající a nové vnitroareálové komunikace.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Dispoziční řešení technologie je zřejmé z dispozičních výkresů, které jsou součástí toho PS. Případné úpravy dispozice budou navrženy na základě podkladů od vybraného dodavatele.

# Připojovací místa

## Požadavky na místa napojení

### Stavba

Připojovací místo základů na technologii budou betonové základy nebo kotvící prvky, případně ocelové plotny. Je zpracováno v SO 101.

### Technologie

Připojovacím místem technologie PS 101 na PS 103 výsypka ze šnekového pole.

Připojovacím místem technologie PS 102 na PS 103 výsypka ze šnekového pole.

Připojovacím místem technologie PS 103 na PS 104 výsypka ze čtveřice pásových dopravníků PD4.

### Tlakový vzduch

Připojovací místo bude upřesněno v dokumentaci pro realizaci stavby.

### Elektro

Připojovací místo elektromotorů budou svorkovnice.

### Uzemnění

Součástí dodávky technologie budou připojovací body na zemnící síť.

### MaR

Připojovací místa polní instrumentace u technologie budou svorkovnice.

Elektronickou požární signalizaci řeší samostatná projektová dokumentace viz PS 111.

# Účinnost užití zdrojů

Projektovaná životnost nových zařízení energetických zdrojů je 200 000 h. Technologie bude provozována celoročně.