| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Technologická |  |  |  |  |
| DATUM: | 08/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Meškán |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP106-101 | KONTROLOVAL: |  |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Chittussi |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Účel stavby	3

2	Seznam zkratek a použité podklady	3

3	Popis technologického procesu	3

4	Potřeba materiálů a surovin	4

5	Základní skladba technologického zařízení	4

5.1	Bezpečnostní opatření	4

5.2	Proti explozní zabezpečení	5

5.2.1	Skříň filtru:	5

5.2.2	Odsávací potrubí:	5

5.2.3	Odsávací ventilátor:	5

5.2.4	Propojovací potrubí:	5

5.3	Výskyt methanu a CO	5

5.4	Vazba na technologii dopravy a úpravy štěpky	5

5.5	Protihluková opatření	6

6	Technická specifikace	6

6.1	Vykládka kamiónů	6

6.2	Třídírna	7

6.3	Přesypová věž 1	8

6.4	Přesypová věž 2	8

6.5	Přesypová věž horní stavby sil	9

6.6	Horní stavba sil	10

6.7	Spodní stavba sil	11

6.8	Přesypová věž spodní stavby sil	12

6.9	Přesypová věž 3	13

6.10	Přesypová věž 4	14

6.11	Kotelna K20	15

6.12	Kotelna K80, K90	16

7	Připojovací místa – požadavky	17

7.1	Stavebně konstrukční část	17

7.2	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	17

7.3	Zařízení pro MaR	17

7.4	Tlakový vzduch	17

# Účel stavby

Účelem modernizace teplárny v Mladé Boleslavi je snížení přímého emisního faktoru CO2 změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a technologického paliva, zůstane zachováno. Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které zahrnuje příjem, úpravu, skladování a dopravu štěpky do kotlů K20, K80 a K90.

# Seznam zkratek a použité podklady

| OZ | odsávací zařízení |
| --- | --- |
| NŘS | nadřazený řídící systém |
| RP | rotační podavač |
| ŠD | šnekový dopravník |
| RŠD | reverzační šnekový dopravník |
| ZK | zpětná klapka |
| RK | regulační klapka |
| SP | servopohon |
| PD | pásový dopravník |
| DOPV | dokumentace o ochraně před výbuchem |
| PS | provozní soubor |
| ITS | interní technické standardy |

- Modernizace Teplárny Mladá Boleslav, PD pro DUR a DSP – pracovní verze

- Technické podklady od výrobců jednotlivých zařízení

- Dokumentace o ochraně před výbuchem dle NV 406/2004 Sb.; č.d: DV-2022-08-04

- Protokol o určení vnějších vlivů; č.d.: S404T21-TB000_010

- Hluková studie CO2 Neutralita	ŠKO-ENERGO, s.r.o., Mladá Boleslav; č.d.: 526-SHR-20

- Závazná legislativa (zákony, vyhlášky, prováděcí předpisy) a platné normy

# Popis technologického procesu

Tento provozní soubor řeší omezení primární prašnosti při dopravě a úpravě paliva – dřevní energetické štěpky. Odsáváním se zamezuje úniku prachu dřevní štěpky v přesypných místech a tam, kde dochází k vytěsňování vzduchu z uzavřených prostorů vlivem vstupu materiálu. Veškerá technologie dopravy a úpravy paliva je rozčleněna na jednotlivé samostatné části. Každá takto vzniklá část bude odsávána samostatnými odsávacími zařízeními (OZ).

Nasazení jednotlivých OZ je dáno zadáním:

a) dopravní trasa je tvořena 4 dopravními linkami – každé OZ je společné pro 2 dopravní linky,

b) dopravní trasa je tvořena 3 dopravními linkami – pro každou dopravní linku je určeno samostatné OZ,

c) dopravní trasa je tvořena 1 dopravní linkou (vynášení paliva z 5 sil) – pro každou dopravní linku je určeno samostatné OZ.

Technologie dopravy a úpravy paliva bude osazena odsávacími zákryty. Umístění odsávacích zákrytů a odsávané množství vzduchu vychází z ON 12 0045, s aplikací praktických poznatků a zkušeností. Vzduch odsátý v odsávacích zákrytech, obsahující prach ze štěpky, bude veden odsávacím potrubím do filtru OZ. Zde bude prach odloučen a vyčištěný vzduch bude buď vracen zpět do odsávaných prostor, nebo vyfukován do venkovní atmosféry. Odprašky z filtrů budou kontinuálně odebírány rotačními podavači a pomocí šnekových dopravníků budou vraceny zpět do technologického procesu dopravy paliva. Pro vyregulování potrubních systémů budou jednotlivé větve osazeny v blízkosti odsávacích zákrytů ručními regulačními klapkami.

# Potřeba materiálů a surovin

Potřeba tlakového vzduchu pro regeneraci filtrů jednotlivých OZ:

Množství tlakového vzduchu:			uvedeno u jednotlivých OZ

Požadovaný tlak v rozvodu:			0,6 ÷ 0,7 MPa

Požadovaný tlak pro regeneraci filtrů:		0,5 MPa

Kvalita tlakového vzduchu:			požadavky upřesní dodavatel OZ

Spotřeba tlakového vzduchu a elektrické energie pro jednotlivé OZ je uvedena v kap.6

# Základní skladba technologického zařízení

Odsávací zařízení je složeno z:

- odsávací potrubí s odsávacími zákryty,

- filtr,

- propojovací potrubí (mezi filtrem a odsávacím ventilátorem),

- odsávací ventilátor,

- výfukové potrubí (na výstupu z odsávacího ventilátoru),

- doprava odprašků,

- protiexplozní zabezpečení.

Čištění filtru je zajištěno pomocí tlakového vzduchu. Čištění je řízeno automaticky řídící jednotkou filtru. U každého filtru je instalována plošina pro obsluhu a výměnu filtračních elementů.

Aby nedocházelo provozem odsávacích zařízení v zimním období ke snížení vnitřní teploty v odsávaných prostorech, bude odsávaný vzduch vracen po vyčištění vzduchotechnickým potrubím do odsávaných prostorů (v těchto prostorech nejsou trvalá pracoviště). V letním období je možno vyfiltrovaný vzduch vyfukovat do venkovního prostředí.

Koncentrace prachu na výstupu z filtrů je nižší než 1 mg/Nm3 vzduchu. Rychlost vraceného vzduchu do odsávaných prostor je stanovena s ohledem na dané prostředí tak, aby nedocházelo ke vznosu usazeného prachu.

## Bezpečnostní opatření

Vzhledem k tomu, že odsávaný prach je ve směsi se vzduchem potencionálně výbušný, budou odsávací vzduchotechnická zařízení splňovat požadavky na ochranu proti výbuchu prachu podle platných direktiv ATEX (Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. a Nařízení vlády č. 406/2004 Sb.). Veškerá odsávací zařízení budou vyrobena a namontována s bezpečnostními prvky pro ochranu proti případnému výbuchu.

Pro energetickou dřevní štěpku je uvažována třída výbušnosti St1.

## Protiexplozní zabezpečení

### Skříň filtru:

Ve venkovní instalaci bude skříň filtru odsávacího zařízení opatřena pojistnými membránami pro uvolnění výbuchu. Směr uvolnění výbuchu – vzhůru. Při instalaci filtru uvnitř budovy bude skříň filtru opatřena zařízením pro potlačení výbuchu – HRD systém. Na výstupu odprašků z filtru je osazeno bezpečnostní zařízení – rotační podavač v provedení ATEX.

Pokud jsou u jednotlivých OZ použity šnekové dopravníky, budou v provedení ATEX.

### Odsávací potrubí:

Proti přenosu případného výbuchu z prostoru filtru do odsávacího potrubí bude před vstupem do filtru osazeno bezpečnostní zařízení – zpětná klapka (v provedení ATEX). Odsávací potrubí mezi filtrem a zpětnou klapkou je dimenzováno na přetlak dle použitého zařízení.

V případě, že není dostupná zpětná klapka potřebného průměru, bude použito zařízení pro potlačení výbuchu – HRD systém. Odsávací potrubí mezi filtrem a HRD systémem je dimenzováno na přetlak dle použitého zařízení.

V odsávacím potrubí je výpočtová rychlost 24 m/s. Při rychlosti vyšší než 20 m/s nedochází v odsávacím potrubí k usazování prachu a tím k možnému vytvoření výbušné koncentrace. Z tohoto důvodu nejsou nutná protiexplozní opatření v odsávacím potrubí.

V odsávacím potrubí budou osazeny čistící otvory pro možnost vyčištění potrubního rozvodu. Čistící otvory budou instalovány u tvarově složitějších míst a na rovných úsecích každé 2 metry.

### Odsávací ventilátor:

Na výstupu přefiltrovaného vzduchu z filtru je umístěn odsávací ventilátor. Nutnost instalace odsávacího ventilátoru v provedení dle ATEX je závislá na vlastním provedení filtru.

### Propojovací potrubí:

Potrubí mezi filtrem a odsávacím ventilátorem je dimenzováno na přetlak dle vlastního provedení filtru.

## Výskyt methanu a CO

Nasazená odsávací zařízení nejsou konstruována na odsávání hořlavých plynů. Dokumentace DOPV předpokládá možný výskyt methanu a CO pouze při skladování štěpky v betonových silech.

Odsávací zařízení zajišťující odsávání zásobníků štěpky budou ochráněna následujícím způsobem. Sila budou osazena detekcí methanu a CO. Při případném vývinu methanu nebo CO v těchto zásobnících, bude po dosažení určené koncentrace příslušné odsávací zařízení odstaveno z provozu. Tento stav bude signalizován do NŘS.

## Vazba na technologii dopravy a úpravy štěpky

Chod technologie dopravy a úpravy štěpky není podmíněn chodem odsávacích zařízení. Proto tedy v případě poruchy odsávacího zařízení, nebude odstaveno zařízení dopravy a úpravy štěpky z provozu.

Chod jednotlivých odsávacích zařízení bude řízen automaticky, ve vazbě na chod jednotlivých pásových dopravníků, nicméně zařízení bude možno spustit i při odstavené technologii.

Po skončení režimu dopravy štěpky musí být technologie odsávání v chodu ještě cca 10 minut. Účelem je vyprázdnění odsávacího potrubí od prachu, vyprázdnění odloučeného prachu ze zásobních částí filtrů a vyprázdnění dopravních tras odprašků. V této době budou příslušné pásové dopravníky v provozu „na prázdno“.

V případě poruchy filtru (zvýšená koncentrace prachu na výstupu, nedostatek tlakového vzduchu) je odsávací zařízení odstaveno.

## Protihluková opatření

Zařízení osazená ve vnitřních prostorech budou splňovat standardy objednatele.

Zařízení osazená ve venkovních prostorech – aplikace protihlukových opatření:

- odsávací ventilátor bude umístěn v protihlukovém krytu s nucenou ventilací,

- na výstupu z odsávacího ventilátoru bude umístěn tlumič hluku,

- filtr bude opatřen tepelnou a protihlukovou izolací,

- potrubí ve venkovním prostoru budou opatřena tepelnou a protihlukovou izolací.

# Technická specifikace

## Vykládka kamiónů

| OZ1 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | odsávání 4 stání vykládky kamiónů |
| Odsávané množství vzduchu: | 6 600 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 003 Pa |
| Filtrační zařízení: | Bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 15 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 6,0m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp do šnekového pole č.4 (tím pak na PD2c) |
| Umístění zařízení: | úroveň terénu pod mostem mezi přesypovou věží 1 a 2 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

Řešení odsávání:

- stání vykládky bude osazeno uzavřenou skříní, do které vykládaný kamión zacouvá;

- kamión bude do vykládací skříně zasunut po zadní nápravu návěsu;

- zasunutá část návěsu bude utěsněna

- po utěsnění bude započato vytlačování dopravované štěpky z prostoru kamiónu.

Způsob odsávání:

- všechna stání vykládky budou trvale odsávána jedním OZ;

- odsávání vykládky bude v provozu pouze při zásobování kamióny;

- vykládací skříň bude osazena odsávacím zákrytem přívodem venkovního vzduchu;

- potrubí přívodního venkovního vzduchu budou vyvedena na fasádu objektů vykládky a budou zakončena protidešťovou žaluzií;

- na každém potrubí přívodu venkovního vzduchu bude osazena uzavírací protiběžná klapka se servopohonem;

- při utěsněném kamiónu ve vykládací skříni, bude odsávaný vzduch přiváděn do prostoru skříně přívodním potrubím (uzavírací klapka bude otevřena);

- po dobu vyprazdňování kamiónu bude objem utěsněné vykládací skříně vyměněn

- po skončení vykládky kamiónu, bude klapka na přívodním potrubí uzavírána,

## Třídírna

| OZ2 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD1a / PD3a nebo PD2a / PD3a |
|  | přesyp PD1b / PD3b nebo PD2b / PD3b |
|  | horní kryt třídiče HTa a horní kryt třídiče HTb |
|  | přesyp drtiče DTa,b / PD4a,b |
|  | přesyp PD4a,b / PD5a,b |
| Odsávané množství vzduchu: | 58 700 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 882 Pa |
| Filtrační zařízení: | 3 ks – bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 160 kW |
| Rotační podavač: | 3 x 0,55 kW = 1,65 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 6,0m) 3 kW (3 vstupy) |
|  | ŠD2 (L = 5,0m, 30˚) 3 kW |
|  | ŠD3 (L = 2,1m, 11˚) 3 kW |
|  | RŠD (L = 2,46m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD5a nebo PD5b |
| Umístění zařízení: | betonová plocha pro VZT v SO 101 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtry – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – HRD systém |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 110 Nm3/h |

| OZ3 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD1c / PD3c nebo PD2c / PD3c |
|  | přesyp PD1d / PD3d nebo PD2d / PD3d |
|  | horní kryt třídiče HTc a horní kryt třídiče HTd |
|  | přesyp drtiče DTc,d / PD4c,d |
|  | přesyp PD4c,d / PD5c,d |
| Odsávané množství vzduchu: | 58 700 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 882 Pa |
| Filtrační zařízení: | 3 ks – bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 160 kW |
| Rotační podavač: | 3 x 0,55 kW = 1,65 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 6,0m) 3 kW (3 vstupy) |
|  | ŠD2 (L = 6,0m, 20˚) 3 kW |
|  | ŠD3 (L = 6,0m, 16˚) 3 kW |
|  | RŠD (L = 2,46m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD5c nebo PD5d |
| Umístění zařízení: | betonová plocha pro VZT v SO 101 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtry – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – HRD systém |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 110 Nm3/h |

Odchylky od standardního řešení:

- poháněcí stanice PD3 není odsávána – bude zde osazen magnetický separátor;

- přesyp ze šnekových polí na PD1 a PD2 není odsáván z důvodu nedostatku prostoru pro odsávací zákryty a odsávací potrubí;

- vykládací šneková pole budou složena z pomaluběžných šnekových dopravníků, není tedy předpokládán vývin extrémní prašnosti výše uvedených přesypů.

Volba režimu odsávání dle způsobu vykládky štěpky:

- odsávací zákryty na přesypu PD1a,b,c,d / PD3a,b,c,d a PD2a,b,c,d / PD3a,b,c,d budou osazeny regulačními klapkami se servopohonem;

- dle zvolené trasy vykládky se otevřou do určených poloh pouze klapky příslušné k dané trase vykládky;

- odsávací zákryty na PD3 po dopadu materiálu budou na jednotlivých PD umístěny tak, aby vždy mezi dva zákryty na jednom PD šla osadit v bočním vedení se stříškou gumová plenta pro oddělení částí bočního vedení příslušných k dané trase vykládky (zamezení přisávání falešného vzduchu).

## Přesypová věž 1

| OZ4 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD5a,b / PD6a,b |
| Odsávané množství vzduchu: | 17 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 152 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 45 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,7m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,15m) 3 kW |
|  | RŠD (L = 2,46m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD6a nebo PD6b |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 1 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ5 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD5c,d / PD6c,d |
| Odsávané množství vzduchu: | 17 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 152 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 45 kW |
| Rotační podavač : | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,7m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,15m) 3 kW |
|  | RŠD (L = 2,46m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD6c nebo PD6d |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 1 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

## Přesypová věž 2

| OZ6 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD6a,b / PD7a,b |
| Odsávané množství vzduchu: | 17 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 152 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 45 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,7m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,14m) 3 kW |
|  | RŠD (L = 2,46m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD7a nebo PD7b |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 2 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ7 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD6c,d / PD7c,d |
| Odsávané množství vzduchu: | 17 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 152 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 45 kW |
| Rotační podavač: | 2 x 0,55 kW = 1,1 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,7m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,14m) 3 kW |
|  | RŠD (L = 2,46m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD7c nebo PD7d |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 2 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

## Přesypová věž horní stavby sil

| OZ8 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD7a,b / PD8a,b |
| Odsávané množství vzduchu: | 17 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 045 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 45 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,0m) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do sběrné nádoby u OZ |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou horní stavby sil |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ9 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD7c,d / PD8c,d |
| Odsávané množství vzduchu: | 17 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 5 045 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 45 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,0m) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do sběrné nádoby u OZ |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou horní stavby sil |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

Odchylky od standardního řešení:

- na PD8 a,b,c,d budou zdvojeny odsávací zákryty po dopadu materiálu,

- tyto odsávací zákryty budou osazeny regulačními klapkami se servopohonem,

- dle směru chodu příslušného PD8 se otevře do určené polohy pouze klapka odsávacího zákrytu osazeného na právě provozované části PD8 s materiálem.

## Horní stavba sil – odsávání zásobníků

| OZ10 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | zásobník plněný PD8a a PD8b |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 6 519 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,0m) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do sběrné nádoby u OZ |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou horní stavby sil |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ11 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | zásobník plněný PD8c a PD8d |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 900 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 6 519 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,0m) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do sběrné nádoby u OZ |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou horní stavby sil |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

Odchylky od standardního řešení:

- hlavy pojezdových PD8a,b,c,d nebudou odsávány (složitý pohyblivý rozvod);

- množství vzduchu, které by bylo odsáváno z hlavy PD8, bude odsáváno přes zakrytování hlavy PD z prostoru zásobníku;

- pojezdové PD8 budou najíždět do uzavíratelných vsypů jednotlivých zásobníků;

- vsypy do zásobníků a plnící svodky PD8 budou v rámci technických možností utěsněny.

Způsob odsávání:

- bude realizováno pouze odsávání z prostoru zásobníků;

- rozvod odsávacího potrubí bude realizován dle výkresové dokumentace (vodorovný rozvod se svislými odbočkami v blízkosti plnění materiálu do každého zásobníku;

- každá svislá odbočka bude osazena regulační klapkou se servopohonem;

- odsávané množství vzduchu na 1 otevřené odbočce = množství odsávané na hlavě PD8 + odstranění přetlaku od dopravovaného materiálu + netěsnost vsypu do zásobníku;

- otevřena bude vždy pouze 1 odbočka na rozvodu příslušného k některému z PD8

- odsávací systémy jsou navrženy dle zadání – 1 filtr pro 2 linky;

- pokud jedna linka ze dvou nebude v provozu, je nutné přesunout stojící PD8 nad volný vsyp do zásobníku, a ten otevřít.

## Spodní stavba sil – odsávání výsypu ze zásobníků

| OZ12 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | výsyp ze zásobníku č.1 / PD9a /PD10a nebo PD10b nebo |
|  | PD10c |
| Odsávané množství vzduchu: | 15 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 273 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,25m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,0m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,5m) 3 kW (3 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD10a nebo PD10b nebo PD10c |
| Umístění zařízení: | objekt sil – úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ13 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | výsyp ze zásobníku č.2 / PD9b /PD10a nebo PD10b nebo |
|  | PD10c |
| Odsávané množství vzduchu: | 15 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 273 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,25m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,0m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,5m) 3 kW (3 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD10a nebo PD10b nebo PD10c |
| Umístění zařízení: | objekt sil – úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ14 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | výsyp ze zásobníku č.3 / PD9c /PD10a nebo PD10b nebo |
|  | PD10c |
| Odsávané množství vzduchu: | 15 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 273 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,25m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,0m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,5m) 3 kW (3 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD10a nebo PD10b nebo PD10c |
| Umístění zařízení: | objekt sil – úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ15 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | výsyp ze zásobníku č.4 / PD9d /PD10a nebo PD10b nebo |
|  | PD10c |
| Odsávané množství vzduchu: | 15 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 273 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,25m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,0m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,5m) 3 kW (3 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD10a nebo PD10b nebo PD10c |
| Umístění zařízení: | objekt sil – úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ16 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | výsyp ze zásobníku č.5 / PD9e /PD10a nebo PD10b nebo |
|  | PD10c |
| Odsávané množství vzduchu: | 15 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 273 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 30 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2,25m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,0m, 25˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 5,5m) 3 kW (3 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD10a nebo PD10b nebo PD10c |
| Umístění zařízení: | objekt sil – úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

Odchylky od standardního řešení:

- hlavy pojezdových PD9a,b,c,d,e nebudou odsávány (složitý pohyblivý rozvod);

- množství vzduchu, které by bylo odsáváno z hlavy PD9, bude odsáváno přes zakrytování hlavy PD a svodku z odsávacího zákrytu na PD10;

- pojezdové PD9 budou najíždět nad pevné svodky zaústěné do pevného bočního vedení se stříškou PD10;

- kryt pohonové stanice PD9 bude se svodkou zaústěnou do pevného bočního vedení se stříškou PD10 v rámci technických možností utěsněn.

Způsob odsávání:

- odsávací zákryty na PD10 budou osazeny regulační klapkou se servopohonem;

- otevřena bude vždy pouze klapka zákrytu na PD10, který právě dopravuje materiál.

## Přesypová věž spodní stavby sil

| OZ17 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD10a / PD11a |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 132 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 15 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,4m, 10˚) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,8m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD11a |
| Umístění zařízení: | venkovní prostor u objektu sil (podél jeho kratší strany) – |
|  | úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ18 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD10b / PD11b |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 132 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 15 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 4,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 4,8m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD11b |
| Umístění zařízení: | venkovní prostor u objektu sil (podél jeho kratší strany) – |
|  | úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ19 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD10c / PD11c |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 132 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 15 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 6m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 6m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD11c |
| Umístění zařízení: | venkovní prostor u objektu sil (podél jeho kratší strany) – |
|  | úroveň +211,000 m |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

## Přesypová věž 3

| OZ20 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD11a / PD12a |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 618 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,2m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD12a |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 3 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ21 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD11b / PD12b |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 618 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,2m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD12b |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 3 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ22 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD11c / PD12c |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 618 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 3,2m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD12c |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 3 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

## Přesypová věž 4

| OZ23 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD12a / PD13a |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 618 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 2,97m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD13a |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 4 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ24 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD12b / PD13b |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 618 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 2,97m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD13b |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 4 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ25 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD12c / PD13c |
| Odsávané množství vzduchu: | 8 950 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 618 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,8m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 2,97m) 3 kW |
| Likvidace odprašků: | výsyp na PD13c |
| Umístění zařízení: | plošina nad střechou přesypné věže 4 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – výbuchové membrány |
|  | odsávací potrubí – ZK |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

## Kotelna K20

| OZ26 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD13a nebo PD13b nebo PD13c / PD14a + |
|  | odvedení přetlaku ze zásobníku pod PD14a |
| Odsávané množství vzduchu: | 11 000 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 659 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2m, 5˚) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do zásobníku linky PD14a |
| Umístění zařízení: | prostor kotle K20 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

| OZ27 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD13a nebo PD13b nebo PD13c / PD14b+ |
|  | odvedení přetlaku ze zásobníku pod PD14b |
| Odsávané množství vzduchu: | 11 000 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 4 659 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 22 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 2m, 5˚) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do zásobníku linky PD14b |
| Umístění zařízení: | prostor kotle K20 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 20 Nm3/h |

Odchylky od standardního řešení:

- PD14a a PD14b nebudou odsávány – jsou kompletně zakapotované,

- svodky od pluhů osazených na PD13a, PD13b a PD13c provést uzavíratelné (např. gravitačně).

Způsob odsávání:

- bude realizováno odsávání ze zákrytů PD a z prostoru zásobníků.

## Kotelna K80, K90

| OZ28 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD13b / PD15a / PD16a nebo PD16b + odvedení |
|  | přetlaku z plněného zásobníku |
| Odsávané množství vzduchu: | 13 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 6 333 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 37 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 5,43m) 3 kW |
|  | ŠD2 (L = 1,93m) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do posledního zásobníku kotle K90 (po směru |
|  | dopravy materiálu) |
| Umístění zařízení: | prostor kotle K80, K90 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

| OZ29 |  |
| --- | --- |
| Odsávaná technologie: | přesyp PD13c / PD15b / PD16a nebo PD16b + odvedení |
|  | přetlaku z plněného zásobníku |
| Odsávané množství vzduchu: | 13 350 m3/h |
| Externí tlaková ztráta: | 6 333 Pa |
| Filtrační zařízení: | bude určeno |
| Výkon motoru ventilátoru: | 37 kW |
| Rotační podavač: | 1 x 0,55 kW = 0,55 kW |
| Vynášení odprašků: | ŠD1 (L = 3,9m) 3 kW (2 výsypy) |
| Likvidace odprašků: | výsyp do posledního zásobníku kotle K90 (po směru |
|  | dopravy materiálu) |
| Umístění zařízení: | prostor kotle K80, K90 |
| Protiexplozní zabezpečení: | filtr – HRD systém |
|  | odsávací potrubí – ZK |
|  | zařízení pro potlačení požáru ve filtrační jednotce |
| Potřeba tlakového vzduchu: | 30 Nm3/h |

Odchylky od standardního řešení:

- hlavy pojezdových PD16a,b nebudou odsávány (složitý pohyblivý rozvod);

- množství vzduchu, které by bylo odsáváno z hlavy PD16, bude odsáváno přes zakrytování hlavy PD z prostoru zásobníku;

- pojezdové PD16 budou najíždět do uzavíratelných vsypů jednotlivých zásobníků;

- vsypy do zásobníků a plnící svodky PD16 budou v rámci technických možností utěsněny.

Způsob odsávání:

- bude realizováno odsávání ze zákrytů PD a z prostoru zásobníků,

- rozvod odsávacího potrubí bude realizován dle výkresové dokumentace,

- všechna napojení na odsávací zákryty a odsávací potrubí zásobníků budou osazena regulační klapkou se servopohonem,

- odsáváné množství vzduchu na 1 otevřené odbočce ze zásobníku = množství odsávané na hlavě PD16 + odstranění přetlaku od dopravovaného materiálu + netěsnost vsypu do zásobníku,

- otevření regulačních klapek se servopohonem bude vždy závislé na zvolené dopravní trase materiálu.

# Připojovací místa – požadavky

## Stavebně konstrukční část

- stavební připravenost pro osazení veškerého zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie;

- obslužné plošiny veškerého zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie;

- kotvení šnekových dopravníků veškerého zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie;

- kotvení VZT potrubí;

- prostupy pro VZT potrubí, včetně dotěsnění po montáži.

## Zařízení silnoproudé elektrotechniky

- připojení všech spotřebičů a připojovacích míst zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie na zdroj el. energie;

- zemnění všech částí zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie (včetně potrubních rozvodů);

- osvětlení jednotlivých OZ;

- ochranu proti účinkům blesku u zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie, která ústí nebo jsou umístěna na střeše některého z objektů.

## Zařízení pro MaR

- začlenění veškerého zařízení PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie do nadřazeného systému MaR dle požadavků objednatele.

## Tlakový vzduch

- napojení jednotlivých OZ PS 106 – D.2.1 Odsávací zařízení technologie na rozvod tlakového vzduchu.