| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.1.4. Technika prostředí staveb PS 107 Část elektro - Hospodářství dřevní štěpky TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Elektro |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 07/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | 0404T21-TP107-402 | KONTROLOVAL: |  |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: |  |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1	Popis projektu	3

2	Seznam použitých podkladů	6

2.1	Seznam zkratek	6

3	Účel, popis a základní parametry	7

3.1	Příkony nových spotřebičů	7

3.2	Elektroinstalace silnoproud	8

3.3	Bezpečnost práce	13

3.4	Použité předpisy a normy	14

3.5	Parametry elektrických zařízení	14

4	Seznam připojovacích míst	14

5	Přílohy	15

# Popis projektu

Část PS107 řeší připojení technologických zařízení v objektu SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 109, SO 112, SO 113, technologie výklopny a čerpadla retenční nádrže.

Součástí objektu SO 101 bude nová rozvodna SO 106 pro dva suché transformátory a rozvaděč technologie RM_SO101 pro napájení spotřebičů v SO 101, SO 103, SO 106, SO 109, SO 112, SO113 a čerpadla retenční nádrže. Z hlavního rozvaděče RM_SO101 budou nataženy kabely do jednotlivých RM v objektech SO 101, SO 103, SO 106, SO 109, SO 112, SO113 a čerpadla retenční nádrže.

Součástí objektu SO 102 bude nová rozvodna VN 6kV pro dva suché transformátory a rozvaděč technologie RM_SO102 pro napájení spotřebičů v SO 102, SO 104, SO 105 a pro technologie výklopny. Z hlavního rozvaděče RM_SO102 budou nataženy kabely do jednotlivých RM v objektech SO 102, SO 104, SO 105 a pro technologie výklopny.

Projekt byl zpracován na základě podkladů předaných hlavním projektantem stavby a podkladů od projektantů jednotlivých profesí zúčastněných na akci.

- Provozní údaje:

- Napěťové soustavy

- ~ 6 kV,  50Hz / IT(r)

- PEN  ~ 400 / 230V, 50 Hz / TN-C-S

- NPE  ~ 400 / 230V, 50 Hz / TN-S

- 2PE =, 220V /IT

Soustava IT bude do 20 A kapacitního proudu.

- Ochrana před úrazem el. proudem pro VN

- Ochrana před úrazem el. proudem pro NN soustavy

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých i živých částí bude mj. provedena v souladu se standardem ČSN EN 61936-1, ČSN EN 50522 a všech norem souvisejících.

- Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena za normálních podmínek izolací / krytím živých částí nebo překážkami.

- Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena zemněním v síti IT.

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých i živých částí bude mj. provedena v souladu se standardem ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 a ČSN EN 61140 ed. 3.

- Zpravidla bude ochrana před nebezpečným dotykem provedena za normálních podmínek izolací / krytím živých částí nebo překážkami.

- Ochrana před nebezpečným dotykem bude provedena zemněním v síti TN a IT.

- Výpočet zkratových proudů

V rámci DSP byly vypočteny maximální třífázové rázové a nárazové zkratové proudy za účelem výběru zařízení a jeho ocenění.

Společnost Daisy provedla výpočet sítě na zatížení a zkratové poměry Výpočet napájecí sítě 6/0,69/0,4kV Teplárna ŠKO-ENERGO. Uvažovanou technologii je možné připojit do stávající sítě. se závěrem jak a za jakých podmínek lze soustavu provozovat.

V jednotlivých rozvodnách 80BBA, 90BBA dosáhne celkový výkon vlastní spotřeby 9886 kW (bez elektrokotle).  Proudy vypočtené na 6kV přívodech od traf do 90BBA, 80BBA, 00BBA, 00BCA odpovídají přibližně naměřeným hodnotám. Přepočet byl proveden pro jmenovité napětí uzlů tedy 6, 0,69 a 0,4kV.

Normální provozní stav je pro nás blokový, včetně vlastní spotřeby na hladinách 400 a 690 V.

Obvyklé zapojení následovně:

BLOK 80:
blokové trafo 80BAT01 – 80BBA (6 kV) – trafo 6/0,4 kV 80BFT01 – 80BFA (690 V) + 80BFB (400 V) + 80BUA (220 V DC) + 80BUC (220 V DC)

VŠEOBECNÁ (SPOLEČNÁ) ČÁST:
všeobecné trafo 00BCT01 – 00BCA + 00BCB + IRODEL (6 kV) + trafa 6/0,4 kV 00BH01 a 00BH02 – 00BHE + 70BFB +00BHA + 00BHB + 00BHC + 00BHD (400 V)

BLOK 90:
blokové trafo 90BAT01 – 90BBA (6 kV) – trafo 6/0,4 kV 90BFT01 – 90BFA (690 V) + 90BFB (400 V) + 90BUA (220 V DC) + 90BUC (220 V DC)

Při tomto základním zapojení dle protokolu výpočtu nedochází při zadaných hodnotách dodávek a odběrů činného a jalového výkonu nedochází k přetěžování žádného prvku sítě. Výkonovou bilanci vyrovnává vztažný uzel v nadřazené soustavě 110kV.

Byly provedeny výpočty:

- Napájení pouze transformátorem 80BAT01

- Napájení transformátory 80BAT01 společně s 00BCT01

- Napájení pouze transformátorem 90BAT01

- Napájení transformátory 90BAT01 společně s 00BCT01

- Základní napájecí schéma doplněné o projektované odběry

- Výpočty zkratových poměrů v sítích VN/NN

- Výpočet zkratu ve všech uzlech

- Měření spotřeby el. energie

Měření spotřeby el. Energie dle ITS 5.15 Koncepce měření energií pro každý SO na vstupu do objektu, přívod na hlavní rozvaděč na hladině NN, pro bilanci vývody ze stávajících rozvoden teplárny na hladině VN. Obdobně pro samostatné celky – kompresorová stanice, vykládka kontejnerů z vagónů.

- Elektrické ochrany

Elektrické ochrany automaticky selektivně vypnou postižené úseky sítě (zařízení) v co nejkratším čase (bez porušení jakékoliv části sítě (zařízení). Ochrany budou minimálně v provedení dle ČSN 33 3051 a ČSN 38 1120. Použití svodičů přepětí musí být v souladu s platnými předpisy pro stavby charakteru elektrárenského zařízení.

Ochrany budou SIEMENS SIPROTEC řady 5 případně novější řada (z důvodu jednotnosti souboru těchto ochran v rámci teplárny).

- Stupeň dodávky el. energie

Stupně dodávky el. energie budou v souladu s ČSN 341610 a ČSN 381120 pro elektrárny / teplárny.

Synchronizovaný záskok ABB SUE 3000 reagující na poruchový stav v hlavním přívodu je instalován:

- Mezi hlavním přívodem rozváděče 6 kV - 80BBA/05 a záložním přívodem rozváděče 6 kV - 80BBA/07 (napojený z 00BCA/06).

- Mezi hlavním přívodem 90BBA06 a rezervním 90BBA08 (spojka s rozvodnou 00BCB).

Při poruchovém stavu hlavního přívodu pro celou teplárnu (kdy budou vypnuté jak generátor, tak blokové trafo) dojde k přepnutí na přívod záložní. Dodávka el. energie je tedy zajištěna ve stupni č. 2. Nové hlavní rozváděče NN budou mít rovněž zajištěn stupeň dodávky el. energie č. 2, budou mít dva přívody s ručním přepnutím, automatický záskok pro technologie dodávky paliva není nezbytné řešit automatickými záskoky.

Rozváděče NN zálohované DG nebo bateriovými systémy jsou v dodávce el. energie č. 1

Rozváděče mající jen jeden přívod el. energie budou ve stupni dodávky č. 3.

- Záložní zdroje napájení NN

Jako záložní zdroje napájení budou použity dva stávající autonomní zdroje, a to diesel generátor na napěťové hladině 400 V AC a bateriová sestava 220 V DC. Celková kapacita baterií je rozdělena na dva rovnoměrné celky. Diesel generátor bude použit pro zálohování spotřebičů s vyšším výkonem, u kterých krátkodobý výpadek (do 10 sekund) je možný. Tyto zdroje budou tvořit stupeň dodávky el. energie č. 1.

Pozn.: Z bateriového systému se předpokládá zálohovat nouzové osvětlení, řídící systémy, ovládání nových VN a NN rozvoden a další dle požadavků technologie, případně vybudování samostatného bateriového systému pro K20, bude řešeno v následujícím stupni projektové dokumentace.

- Energetická bilance:

SO 102- Doprava štěpky: Nový hlavní rozvaděč RM_VN_SO102 cca 2333kW

Pi = 2333 kW, Pp = 1633 kW

Výpočtový proud VN = 157 A

Celková roční spotřeba = 4 348 MWh.

Nové rozvaděče technologie RM_SO106 v objektech SO106

Pi = 1453 kW, Pp = 1017 kW

Výpočtový proud NN = 1470 A

Celková roční spotřeba = 2 712 MWh.

# Seznam použitých podkladů

Technologické výkresy

Stavební výkresy

Požadavky investora

## Seznam zkratek

| Zkratka | Význam zkratky |
| --- | --- |
| AC | Střídavý proud (alternate current) |
| ASŘTP | Automatizovaný systém řízení technologického procesu |
| APZ | automatický přepínač zdrojů |
| AZR | Automatický záskok rezervy |
| BI | Vstup binárního signálu (binary input) |
| CBS | Centrální bateriový systém |
| Cu | Měď |
| ČSN | Česká státní norma |
| DC | Stejnosměrný proud (direct current) |
| DG | Dieselgenerátor |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita (Electromagnetic Compatibility) |
| EN | Evropská norma |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| F/F | izolační třída F/F |
| FM | Frekvenční měnič |
| GE | Název výrobce - General electric |
| HAZOP | Riziková analýza (Hazard and Operability Study) |
| HOP | Hlavní ochranná přípojnice |
| IEC | Evropská mezinárodní norma |
| I/O | Vstup/výstup (input/output) |
| KKS | Systém kódového označení zařízení v elektrárnách (Kernkrftwerk Kennzeichen Systém) |
| LED | Světelná dioda (Light-Emitting Diode) |
| LPS | Hromosvodní systém (lightning protection systém) |
| MaR | Měření a regulace |
| NN | Nízké napětí |
| NO | Nouzové osvětlení |
| PBŘ | Požárně bezpečnostní řešení |
| PLC | Programovatelný logický automat (Programmable Logic Controller) |
| PoUVV | Protokol o určení vnějších vlivů |
| ŘS | Řídící systém |
| SIL | Stupeň integrity bezpečnosti (Safety Integrity Level) |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| TMB/TMB | Teplárna Mladá Boleslav |
| TZL | Tuhé znečisťující látky |
| (U, I, P, Q) | Napětí, proud, výkon činný, výkon jalový |
| UPS | Zdroj nepřerušovaného napájení (Uninterruptible Power Supply/Source) |
| VF | Vysokofrekvenční |
| VN | Vysoké napětí |
| VO | Venkovní osvětlení |
| VZT | Vzduchotechnika |

# Účel, popis a základní parametry

## Příkony nových spotřebičů

| Označení zařízení | Napěťová soustava | Příkon [kVA] | popis |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozvaděč VN v SO 102 pro SO 102 a Technologie výklopny | 3~ 50Hz 6000V/IT | Cca 2333kW | Přívod ze stávajícího vývodu č.10 rozvaděčů 80(90)BBA. |
| Rozvaděč NN RM_SO102 pro SO 102, 104, 105 | 3PEN~ 50Hz 400V/TN-C-S | Cca 500kW | Bude mít dva přívody z transformátoru xxBFTxx a z nového rozvaděče VN_SO102. |
| Rozvaděč NN RM_SO106 pro SO 101, 103, 106, 109, 112, 113 a čerpadlo retenční nádrže. | 3PEN~ 50Hz 400V/TN-C-S | Cca 2800kW | Přívod z nového transformátoru ze stávajícího vývodu rozvaděčů Irodel |

## Elektroinstalace silnoproud

Všeobecně

- Část elektroinstalace silnoproud řeší technologickou elektroinstalaci v objektech SO 101, SO 103, SO 106, SO 109, SO 112 a SO 113.

V objektech bude nový podružný rozvaděč technologie RM_SO101,103,109 a SO112,113, který bude napájet zařízení technologie.

Nové rozvaděče technologie RM_SO106 v objektech SO 106

Pi = 2800 kW, Pp = 1970 kW

Výpočtový proud NN = 2800 A

Celková roční spotřeba = 5 226 MWh.

SO103, vč.SO112: Nový technologický rozvaděč RM_SO103

Pi = 694 kW, Pp = 451 kW

Výpočtový proud = 800 A

Celková roční spotřeba = 1305 MWh.

SO109: Nový technologický rozvaděč RM_SO109

Pi = 70 kW, Pp = 49 kW

Výpočtový proud = 80 A

Celková roční spotřeba = 128 MWh.

- Část elektroinstalace silnoproud řeší technologickou elektroinstalaci v objektech SO 102, SO 104 a SO 105.

Součástí objektu SO 102 bude nová rozvodna VN 6kV pro dva suché transformátory a rozvaděč technologie RM pro napájení spotřebičů v SO 102 a SO 105. Z hlavního rozvaděče RM_SO102 budou nataženy kabely do jednotlivých RM v objektech SO 102, SO 104 a SO 105.

V objektu SO 102 bude nová trafostanice pro dva suché transformátory a rozvodna NN pro rozvaděč technologie RM_SO102 (16polí, 2500 A, 65kA, rozměry 5240x2200x600mm, d x v x h).

Součástí bude i připojení VN spotřebičů vynášecí šnek silo A-E z nové rozvodny VN v SO102.

SO102 - Doprava štěpky: Nový hlavní rozvaděč RM_VN_SO102 cca 2333kW

Pi = 2333 kW, Pp = 1633 kW

Výpočtový proud VN = 157 A

Celková roční spotřeba = 4 348 MWh.

SO104: Nový technologický rozvaděč RM_SO104 – umístěn v rozvodně SO102

Pi = 80 kW, Pp = 56 kW

Výpočtový proud = 89 A

Celková roční spotřeba 145 MWh.

Elektroinstalace bude provedena kabely CYKY. Kabely budou uloženy ve žlabech.

Při umísťování vedení a přístrojů je nutné dodržovat zóny dle ČSN 33 2130. Odchýlit se od těchto zón lze pouze za podmínek uvedených v této normě. Všechny krabicové spoje musí být umístěny tak, aby byly vždy snadno přístupné.

Pokud bude v některých případech nutno umístit el. zařízení na hořlavý podklad, je nutné se řídit ustanoveními normy ČSN 33 2000-4-482 a ČSN 33 2312 ed.2. Pro zvýšení ochrany před vznikem požáru při zkratu z důvodu porušení izolace vedení by měl být v napájecím rozváděči instalován hlavní proudový chránič s vybavovacím poruchovým proudem 300 mA.

Hlavní zařízení vlastní spotřeby jsou:

SO101 (SO106) (PS 107):

úprava stávajících rozvaděčů Irodel:

úprava a dozbrojení rezervního pole stávajícího oceloplechového rozváděče Irodel 6 kV, 2000 A, 40 kA / 1 s- (ELE 01),

úprava a dozbrojení rezervního pole stávajícího oceloplechového rozváděče Irodel 6 kV, 2000 A, 40 kA / 1 s- (ELE 01),

- nová NN rozvodna SO 106:

dva dvouvinuťové transformátory VN/NN v suchém provedení pro napojení rozvoden NN (SO 101) 1600kVA, 6/0,42 kV pro napojení rozvoden NN pro DŠ (SO 101).

- NN rozvaděč 0,42kV - RM_SO106 pro SO 101, SO 103, SO 106, SO 109, SO 112, SO 113 a čerpadlo retenční nádrže.

- SO102 (PS107):

úprava stávajících rozvaděčů 80BBA,90BBA:

úprava a dozbrojení rezervního pole č. 10 stávajícího oceloplechového rozváděče 80BBA 6 kV, 2000 A, 40 kA / 1 s- (ELE 01),

úprava a dozbrojení rezervního pole č. 10 stávajícího oceloplechového rozváděče 90BBA 6 kV, 2000 A, 40 kA / 1 s- (ELE 01),

- nová VN rozvodna SO 102:

VN rozvaděč 6kV- 8polí, 2x přívod, 2x vývod na trafo, 5x vývod Vynašecí šnek, vývod na Technologii výklopny.

dva dvouvinuťové transformátory VN/NN v suchém provedení pro napojení rozvoden NN (SO 102) 2500kVA, 6/0,42 kV pro napojení rozvoden NN pro SO 102.

NN rozvaděč 0,42kV- pro napájení spotřebičů v SO 102, SO 104 a SO 105.

Řešení ochran proti zkratu, přetížení, selektivita

Ochrana proti zkratu a přetížení je provedena jištěním vývodů jističi.

Požárně technická zařízení

Central stop a Total stop společné s hlavním objektem bude řešen ve vyšším stupni dokumentace dle požadavku zpracovatele PBŘ a Hasičského sboru. (PBŘ je součástí DSP) a v součinnosti s vypínací logikou řídícího systému kotle K20, do kterého budou tlačítka implementovány.

Platí, že při Central stop nebudou vypínány požárně bezpečnostní zařízení (nouzové osvětlení, DG, požární ventilátory pro únikové koridory, požární uzávěry, DEGA atd.), viz požadavky ITS níže.

Vypínání elektrické energie – CENTRAL STOP a TOTAL STOP

CENTRAL STOP

V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu včetně jejich záložních zdrojů, jejichž funkčnost není nutná při požáru, ale zároveň musí být zachována dodávka elektrické energie požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (odepnutí musí být provedeno tak, že první zdroj (rozvodná síť) musí být nadále schopen napájet PBZ).

TOTAL STOP

V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení a jejich náhradních zdrojů (po aktivací vypínacího prvku TOTAL STOP nesmí být v objektu žádná živá část vodiče VN a NN (odpojení UPS bude provedeno hned u výstupu).

Zařízení CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být funkční i při výpadku elektrického proudu a nesmí při výpadku síťového napájení dojít k jeho aktivaci. Zařízení musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Kabelové trasy musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou. Stav systému bude monitorován do nadřazeného řídícího systému HZS Škoda Auto, popř. dispečink Škoda Auto.

Princip napájení PBZ a vypínání elektrické energie

Obrázek: Princip napájení PBZ a vypínání elektrické energie

Koncové prvky (tlačítka) zařízení CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí být provedeny jako hřibová tlačítka s aretací – typově dle obr. výše a musí být umístěny samostatně nebo v klíčovém trezoru, resp. depozitu, osazené klíčem DIRAK 1242E (viz také ITS. 5.05). Konečná podoba a umístění koncových prvků musí být dohodnuta s oddělením SO/1. Detailní provedení CENTRAL STOP a TOTAL STOP bude oddělené v samostatných krabicích, aby se předešlo omylu.

Obrázek: Koncové prvky					Obrázek: Klíčový depozit

CENTRAL STOP/ TOTAL STOP

Kabelové trasy jsou navrženy tak, aby bylo zajištěno bezpečné vypnutí (odpojení) elektrické energie v objektu a tím zajištěný účinný a bezpečný zásah jednotek požární ochrany. V případě požáru musí být umožněno centrální vypnutí těch elektrických zařízení v objektu nebo v jeho části, jejichž funkčnost není nutná. Aktivací tlačítka CENTRAL STOP musí být zachována dodávka elektrické energie pro požárně bezpečnostní zařízení a zařízení, která musí být funkční v případě požáru, a to ze dvou (na sobě nezávislých) zdrojů.

Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků CENTRAL STOP a TOTAL STOP musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou a při jejich návrhu musí být postupováno v souladu s ČSN 73 0848. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu nebo v jeho části, včetně požárně bezpečnostních zařízení „TOTAL STOP“, toto vypnutí musí být chráněno proti neoprávněnému či nechtěnému použití. Po vybavení tlačítka TOTAL STOP nesmí být v objektu žádná živá část vodiče NN a VN (odpojení UPS bude provedeno hned u výstupu)

Vypínací prvky pro „CENTRAL STOP“ či „TOTAL STOP“ musí být označeny textovou tabulkou „CENTRAL STOP“ a „TOTAL STOP“ a musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru. např. u vstupu do objektu, v místě trvalé služby apod.

V případě, že se VN rozvodna nachází v objektu a napájí i jiné objekty kromě budovy, ve které je umístěna, budou tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP zapojeny tak, že při jejich aktivaci bude odpojen celý objekt vyjma rozvodny VN – zůstává pod napětím až po hlavní jistič v rozvodně NN. Vypnutí rozvodny VN bude v případě potřeby zajištěno stálou službou ŠKO-ENERGO, NENÍ-LI MOŽNÉ ZABEZPEČIT TUTO FUNKCIONALITU TLAČÍTEK CENTRAL STOP. Na vstupních dveřích do rozvodny budou umístěny výstražné tabulky s upozorněním, že rozvodna je i při stisku tlačítka TOTAL STOP stále pod napětím.

V rámci silnoproudých rozvodů NN jsou navržena tlačítka CENTRAL STOP a TOTAL STOP s umístěním navrženým ve shodě s PBŘ. Tlačítko CENTRAL STOP vypíná hlavní jističe v přívodních polích rozvaděčů RHx, všechny vývody k zařízením PBZ (ventilátory, elektropohony přívodních žaluzií, elektropohony klapek v potrubích odvodu kouře a pohony příslušných vrat) zůstávají zachovány i při aktivaci tlačítka CENTRAL STOP není-li v PBŘ uvedeno jinak.

Tlačítko TOTAL STOP vypíná ještě navíc proti CENTRAL STOP přívod k rozvaděči zařízení PBZ, vypíná nouzové osvětlení a vypíná náhradní zdroj – dieselagregát.

Vedení tlačítek CENTRAL STOP a TOTAL STOP je provedeno kabelovými trasami se zachováním funkčnosti i při požáru. Každý objekt je vždy vybaven pro odpojení hlavního vedení od sítě tlačítky TOTAL STOP a CENTRAL STOP a jeho vybavení může zajistit osoba pověřená správou objektu nebo osoba pověřená osobou řídící záchranné práce (velitelem jednotky požární ochrany, velitelem zásahu apod.).

Pro výpadek elektrického napájení musí být vždy řešen záložní zdroj CS a TS. Obvod CS a TS by měl mít přímou vazbu na vypínací zařízení rozvaděče „bezpečnostní obvod“. Pokud bude bezpečnostní obvod v poruše, nemělo by být umožněno nahození daného rozvaděče. Pokud budou využity spínací kontakty, musí zařízení neprodleně vyslat hlášku na dispečink ŠKO-ENERGO a HZSp ŠA. Zařízení musí mít nevypnutelný akustický a optický signál, který bude aktivován v prostoru zařízení CS a TS.

Při návrhu CS a TS musí být dále postupováno dle ITS 2.11.

Total stop

Vypnutí všech elektrických zařízení v prostoru SO106 Příjem dřevní štěpky bude umožněno aktivací tlačítka Total stopu. Dojde při tom k vypnutí AC vývodů pro SO106 v rozvodně Irodel 6kV (2x trafo 1600kVA) a k vypnutí vývodu ze stavebního stávajícího rozvaděče 80BHE/80BHF (0,4kV) pro rozváděč RS_SO106. Tlačítko bude umístěno u vchodových dveří v prostoru SO106 Příjem dřevní štěpky.

Vypnutí všech elektrických zařízení v prostoru SO 102 Sklad dřevní štěpky bude umožněno aktivací tlačítka Total stopu. Dojde při tom k vypnutí AC vývodu pro SO 102 Sklad dřevní štěpky v rozvodně vývodů č.10 v 80BBA a 90BBA a k vypnutí vývodu ze stavebního stávajícího rozvaděče 80BHE/80BHF (0,4kV) pro rozváděč RS_SO102. Tlačítko bude umístěno u vchodových dveří v prostoru SO102 Sklad dřevní štěpky.

Napájení obvodů bude na 220V DC z rozvaděče 80BUA a 90BUA, kde se doplní vývod nová pozice FA11 jistič LTN C16/2 (220V DC). Kabely 1-CXKE-R (J) 3x1,5 /o/-/ o průřezu vodičů 1,5mm2.

Svítidla na konzolích pro venkovní osvětlení na fasádě SO101 mohou zůstat pod napětím, kabelová instalace nezasahuje do vnitřní instalace SO101.

Tlačítko havarijního vypnutí technologie

Vypnutí všech elektrických zařízení AC technologie v prostoru SO 106 Příjem dřevní štěpky bude umožněno aktivací tlačítka Havarijního vypnutí technologie. Dojde při tom k vypnutí přívodních jističů QF1 a QF2 v rozváděči RM_SO101 (0,4kV). Stavební elektroinstalace a ovládání zajištěným napětím zůstane v provozu. Tlačítko bude umístěno v prostoru SO 106 Příjem dřevní štěpky u vchodových dveří.

Vypnutí všech elektrických zařízení AC technologie v prostoru SO 102 Sklad dřevní štěpky bude umožněno aktivací tlačítka Havarijního vypnutí technologie. Dojde při tom k vypnutí přívodních jističů QF1 a QF2 v rozváděči RM_SO102 (0,4kV). Stavební elektroinstalace a ovládání zajištěným napětím zůstane v provozu. Tlačítko bude umístěno v prostoru SO 102 Sklad dřevní štěpky u vchodových dveří.

## Bezpečnost práce

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům. Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce.

Bezpečnost práce se řídí převážně ČSN EN 50110-1,ed.3 a souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení.

Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení.

Všechny výrobky a zařízení, která budou použita při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami.

Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být na toto zařízení provedena výchozí revize a výsledek doložen revizní zprávou.

## Použité předpisy a normy

Závazné normy ČSN, zejména:

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-1 ed. 2 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 Elektrické instalace budov - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5 : Výběr a stavba el. zařízení. Kapitola 52 : Výběr soustav a stavba vedení  + EP ESČ 33.01.02 Kabelové kanály, šachty, mosty a prostory – výstroj, vybavení a ochranná opatření

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN EN 60721-1 Klasifikace podmínek prostředí

ČSN EN 61000-4 Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-: Zkušební a měřicí technika

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

ČSN EN 60079-14 Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru

Dále musí být splněny požadavky ITS Škoda kapitoly 1.11 Elektrika, 2.00 Umělé osvětlení, 5.05 Elektroenergetika, 5.15 Koncepce měření energií

## Parametry elektrických zařízení

Parametry elektrických zařízení

Navržené materiály, přístroje a technická řešení v této projektové dokumentaci nevylučují použití jiných komponentů, které zajistí stejné parametry rozvodu při dodržení všech elektrotechnických a jiných předpisů. Jinou kvalitu si může dohodnout odběratel se zhotovitelem montáží ve smlouvě. Pokud se objednatel a zhotovitel montáže dohodnou na změnách, které zásadním způsobem mění navržené řešení, je nutno zamýšlené změny předem projednat s projektantem.

# Seznam připojovacích míst

Součástí objektu SO 101 bude nová rozvodna SO 106 pro dva suché transformátory a rozvaděč technologie RM. Suché transformátory budou napájeny ze stávající rozvodny Irodel.

Součástí objektu SO 102 bude nová rozvodna VN 6kV pro dva suché transformátory a rozvaděč technologie RM. Nová rozvodna VN 6kV bude napájena ze stávajících vývodů č.10 rozvaděčů 80(90)BBA.

# Přílohy

PS107_SKOE_Seznam_spotřebičů

Soustava IT bude do 20 A kapacitního proudu. V případě vyššího kapacitního proudu nad 10 A bude v kobce blokového transformátoru umístěn odporník do nulového bodu na 6,3 kV nebo do uměle vytvořeného bodu, bude tedy IT(r).