| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 109 Rozvod zemního plynu TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 09/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Kolektiv |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP109_101 | KONTROLOVAL: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| REVIZE: | B | SCHVÁLIL: | Ing. Urbánek |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 13.12.2022 |  |  |  |  |
| A | 31.05.2023 | 3 | 5 | 5 | Doplněny významy zkratek |
| B | 6/9/2023 |  |  |  | Odpvěď ke komentářům |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Seznam použitých podkladů	3

3	Členění PS na jednotlivé DPS	3

4	Popis technologického procesu výroby	3

5	Potřeba materiálů a surovin	3

6	Základní skladba technologického zařízení	3

7	Účel, popis a základní parametry	4

8	Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě	4

9	Požadavky na dopravu vnitřní a vnější	4

10	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	4

11	Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení	4

# Popis účelu stavby

Účelem tohoto provozního souboru je přivedení zemního plynu z areálového rozvodu ke startovacím a stabilizačním hořákům nového kotle K20.

# Seznam použitých podkladů

ČSN EN 12186		Zařízení pro zásobování plynem – Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu – Funkční požadavky

TPG 605 02	      Technická pravidla. Regulační stanice, regulační zařízení

ČSN EN 15001-1   Zásobování plynem – Plynovody s provozním tlakem vyšším než 0,5 bar pro průmyslové využití a plynovody s provozním tlakem vyšším než 5 bar pro průmyslové a neprůmyslové využití – Část 1: Podrobné funkční požadavky pro projektování, materiály, stavbu, kontrolu a zkoušení

TPG 703 01	 Technická pravidla. Průmyslové plynovody

Interní technický standard ŠKODA - 6.19 Plynová zařízení

Projekt „Modernizace teplárny“, PS04 – Plynové hospodářství (zpracovatel: Vítkovice a.s.), 09/98

# Členění PS na jednotlivé DPS (dílčí provozní soubor)

Tento PS není členěn na DPS.

# Popis technologického procesu výroby

Plynová regulační stanice pro hořáky kotle K20, která je napojena na závodní ST (středotlaký) rozvod, je situována v nové kotelně K20. Součástí RS (regulační stanice) jsou filtrace, bezpečnostní a regulační armatury, vč. měření provozních hodnot.

# Potřeba materiálů a surovin

K provozu tohoto PS jsou potřeba náhradní filtrační náplně (plynový filtr).

# Základní skladba technologického zařízení

Tento provozní soubor zahrnuje:

- hlavní uzávěr plynu (HUP),

- bezpečnostní rychlouzávěr,

- plynový filtr s měřením dp,

- přímočinný plynový redukční ventil,

- pojistný ventil,

- uzavírací armatury,

- odvětrávací potrubí,

- odbočka pro inertizaci,

- čidla provozních veličin (průtok, tlak, poloha),

- místní měření provozních veličin.

# Účel, popis a základní parametry

Z areálového rozvodu zemního plynu bude vyvedena odbočka DN150 s HUP (hlavní uzávěr plynu), havarijním rychlouzávěrem a odvětráním. Přístup k HUP za účelem manipulace a údržby bude zajištěn z obslužné plošiny. Odbočka je zavedena do kotelny K20 na podlaží +6,75 m, kde je umístěna regulační stanice, která zajišťuje požadovaný tlak plynu pro hořáky.

Z výstupu RS je plyn dále rozveden k regulačním sadám hořáků kotle K20.

Kromě lokálního měření jsou na potrubí osazeny rovněž snímače provozních hodnot s výstupem do centrálního řídícího systému.

Plynové potrubí bude zhotoveno z trubek a tvarovek mat. tř. 11 a opatřeno nátěrem v příslušném barevném odstínu. Veškeré přírubové spoje budou doplněny vodivým pospojením.

Základní parametry provozního souboru:

- vstupní tlak plynu do regulační stanice			0,25±0,2 MPa(g)

- teplota zemního plynu do regulační stanice			15OC

- požadovaný výstupní tlak plynu z regulační stanice		0,05 - 0,1MPa(g)

- max. průtok plynu regulační stanicí				4000 Nm3/hod

- nominální průtok plynu regulační stanicí			3200 Nm3/hod

- počet regulačních řad					1

# Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

Při provozu tohoto PS vznikají odpadní látky, kterými jsou zachycené pevné částice z plynového filtru před redukčním ventilem. Tyto odpady budou likvidovány podle platné legislativy.

# Požadavky na dopravu vnitřní a vnější

Zařízení plynové regulační stanice budou během realizace dopravovány po stávajících a nově vybudovaných komunikacích.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

V rámci PS 109 vybudovaná nová potrubní odbočka z areálového rozvodu spolu s plynovou regulační stanicí v kotelně K20 nemají vliv na existující stavební objekty.

# Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení

Elektrospotřebiče v RS:

- armatury a pohonem, 230V/50Hz

- měřící okruhy, 230V/50Hz

Napojovací body:

NB 270 – napojení na areálový rozvod zemního plynu 0,25 MPa(g)