| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D.1.4. Technika prostředí staveb PS 112 – Kamerový systém TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Slaboproudé rozvody |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 12/2022 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Michal Týnek |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP112_001 | KONTROLOVAL: | Michal Týnek |  |  |  |
| REVIZE: | 0 | SCHVÁLIL: | Jan Šťastný |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Obsah

1.	Rozsah projektu	3

2.	Podklady pro vypracování projektu	3

3.	Technické řešení	3

a)	Přípojky	3

b)	Trasy rozvodů SLP - vnitřní	4

c)	Technické místnosti SLP	4

d)	Klimatizace prostorů technických místností SLP	4

e)	Silové napájení technických místností SLP	4

f)	Zdroje UPS pro napájení zařízení SLP – FIO	4

g)	Vnitřní datové rozvody, strukturovaná kabeláž – DATA	5

h)	Zařízení elektronické zabezpečovací systémy - EZS	5

i)	Kamerový systém – CCTV	5

j)	Objekt SO101 – příjem a úprava DŠ a SO106 elektrorozvodna	5

k)	Objekt SO102 – sklad dřevní štěpky	6

l)	SO103 a SO112 – doprava dřevní štěpky do skladu	6

m)	SO105 – objekt SHZ	6

n)	SO109 – přesuvna vagónů	6

o)	SO201 a SO202 kotelna K20	7

p)	SO203 úprava kotelny K80 a K90	7

4.	Doplňující informace	7

5.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	8

6.	Technické požadavky na výrobky	9

7.	Závěr	9

# Rozsah projektu

Předmětem dokumentace pro stavební povolení je řešení rozvodů SLP v objektech nové kotelny K20 v areálu, ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav dle podkladů předaných zástupci investora a uživatele pro danou lokalitu.

# Podklady pro vypracování projektu

- výkres situace sítí

- půdorysy návrhu jednotlivých objektů

- požadavky uživatele na slaboproudé rozvody – DATA a EKV (Elektronická kontrola vstupu)

- požadavky uživatele na systémy zabezpečení – CCTV (Closed Circuit Television)

- konzultace se zástupci odborných útvarů Škoda auto FIO/8, SO/1 a SO/8

- konzultace se zástupci uživatele

# Technické řešení

Z pohledu zajištění rozvodů SLP se jedná o demolici stávající objektů U1, E8, E9, U36 na jejichž místě bude vybudován nový provoz modernizované teplárny a infrastruktury (doprava štěpky, třídění, skladování). Ve stávajících objektech budou demontována veškerá zařízení SLP, včetně stávajících přípojek, koncových prvků a tras. Pro nový provoz modernizované teplárny a infrastruktury (palivového hospodářství) budou vybudovány nové přípojky a budou ukončeny v nových TM (Technická místnost) SLP (slaboproud). Vnitřní rozvody datové a telefonní sítě budou provedeny univerzální kabeláží, tj. za použití jednoho druhu kabelů a připojovacích zásuvek IT SLP pro obě sítě, datovou i telefonní. Veškeré komponenty sítí IT (Informační Technologie) zahrnující aktivní prvky, Patch panely, přístroje jednotlivých přípojných míst pro koncové účastníky, včetně provedení kabelových rozvodů, musí zajistit budoucí požadavky na přenosové možnosti sítí a možnost využívání nových technologií pro přenos dat a IP telefonů a plnou kompatibilitu s již zavedenými sítěmi a technologií IT v ŠA a ŠE

## Přípojky

Stávající SLP rozvody a přípojky jsou zavedeny pouze v objektu E8 a U36. Pro objekt E8 se jedná o přípojky TLF kabel TCEPKPFLE 10XN0,6 a EPS kabely 2x TCEPKPFLE 3XN0,6 z objektu E1A - RT451 do objektu E8 - RT451/6. Pro objekt U36 se jedná o přípojku kabelem FO 4vl. SM z E1-1 do U36-2. Veškeré tyto přípojky SLP budou z demontovány, včetně tras. Stávající přípojky SLP pro objekt D2 prochází územím, kde budou v kolizi se stavebními pracemi při modernizaci teplárny. Tato přípojka bude z části zachována a z části přeložena na stávající potrubní most, kde je již trasa SLP vybudována. Objekt D2 je napojen z objektu E2 pro datovou síť kabelem FO 12vl. SM, telefonní síť kabelem TCEPKPFLE 15XN0,6 a EPS kabelem TCEPKPFLE 3XN0,8. Na výkresu situace přeložek je vyznačeno místo, kde budou trubky KF09050 přerušeny a přetaženy ke stojině potrubního mostu. Dojde k odpojení kabelů SLP přípojek z objektu E2 a stažení k potrubnímu mostu. Na stojinu potrubního mostu bude připevněn žlab MARS 125/50 navazující na stávající trasu SLP na mostě. U nové trasy na stojině mostu budou umístěny spojky na kabelech SLP, kde budou ukončeny stávající přípojky. Od spojek SLP budou nataženy nové kabely SLP do objektu E2, pro datovou síť kabelem FO 12vl. SM, telefonní síť kabelem TCEPKPFLE 15XN0,6 a EPS kabelem TCEPKPFLE 3XN0,8. Pro napojení kancelářských a technologických prostor na datovou síť ŠA nové teplárny budou vybudovány nové technické místnosti SLP v jednotlivých nových objektech SO 101, SO 102, SO 103, SO 105, V objektu SO 202 bude vybudována hlavní TM SLP.

Pro nové TM SLP budou zřízeny nové přípojky datové sítě. Připojovacím bodem pro datovou síť budou stávající technické místnosti SLP v objektu Hutí H1-7, H3-10-1 a na E1A-1. Pro datové přípojky budou použity kabely FO 24vl. SM a FO 48vl. SM. FO přípojky budou vedeny vnitřními prostory objektů Hutí, E2, E1, E1A, stávajícími kabelovými lávkami a novými dopravníkovými mosty dle výkresové dokumentace.

## Trasy rozvodů SLP - vnitřní

Nové páteřní trasy kabelových rozvodů SLP budou vedeny v podhledech, pod stropy, nad komunikačními trasami mezi jednotlivými administrativními a výrobními plochami a na dopravníkových mostech. Páteřní trasy budou realizovány kovovými žlaby o potřebných dimenzích. Prostory pro uložení páteřních tras SLP rozvodů budou dimenzovány s výhledem pro využívání rozvody EPS (Elektronická požární signalizace) a systémů zabezpečení CCTV. Pro případné rozvody zálohovaného napájení zařízení IT budou použity samostatné kovové žlaby v plném provedení.

Všechny trasy, tvořené kabelovými žlaby, budou uloženy na výložnících upevněných na nosných ocelových konstrukcích (sloupech, nosnících) a na závěsech kotvených do stropních konstrukcí.

Odbočky z páteřních tras SLP k přípojným bodům budou řešeny kovovými žlaby v drátěném provedení. Odbočné trasy budou uloženy pod stropem nad podhledy jednotlivých místností a budou navazovat na horizontální rozvody v jednotlivých místnostech. Přípojná místa jednotlivých pracovišť budou instalována převážně na stěně jako samostatné zásuvka, případně v parapetních kanálech pod parapety oken a na sloupech. Tyto parapetní kanály mohou být instalovány ve svislé i horizontální poloze, dle prostorových možností. V parapetních kanálech je uvažováno s uložením kabelů rozvodů SLP i s možností uložení pro kabely silového napájení SLP zařízení. Navržený způsob řešení rozvodů umožní úpravy a případně doplňování kabeláže pouze v dotčené místnosti a na komunikační zóně, v níž je vedena páteřní trasa.

## Technické místnosti SLP

Technické místnosti SLP budou vybudovány nové v nových objektech SO 101, SO 102, SO 103, SO 105, V objektu SO 202 bude vybudována hlavní TM SLP. Je uvažováno s vybudováním 5ks TM SLP. V těchto TM SLP budou ukončeny veškeré přípojky SLP sítí. Technické místnosti SLP budou mít samostatný vchod z chodby, dveře o rozměrech 900/1970. V technické místnosti SLP budou umístěny společně s rozvaděči datové a telefonní sítě i další zařízení SLP, např. rozvaděče JČ (jednotného času), EPS, EKV, PZTS (Poplachový zabezpečovací a tísňový systém) a CCTV.

## Klimatizace prostorů technických místností SLP

Požadované provozní podmínky (teplota 18 – 25°C, výměna vzduchu) pro zařízení IT, UPS a ostatní zařízení SLP instalovaná v technické místnosti SLP budou zajišťovány klimatizační soustavou příslušného požadovaného výkonu, dle specifikace oddělení FIO/8 ŠA.

## Silové napájení technických místností SLP

Technické místnosti budou vybaveny vlastním podružným rozvaděčem NN pro silové napájení SLP zařízení a potřebných rozvodů v příslušné technické místnosti. Tento rozvaděč bude řešen jako dvousystémový, s oddělenými systémy pro rozvod nezálohovaného a zálohovaného napájení pro zařízení SLP. Na nezálohovanou síť je napojen z hlavního rozvaděče NN objektu. Na zálohovaný rozvod silového napájení bude tento podružný rozvaděč napojen z rozvaděče RUPS, nebo z UPS umístěné v TM SLP.

## Zdroje UPS pro napájení zařízení SLP – FIO

Zdroj zálohovaného napájení UPS pro zařízení sítí FIO bude umístěn v každé TM SLP a napojen z hlavního rozvaděče objektu. V TM SLP u UPS bude instalován i rozvaděč RUPS s externím bypassem a s vývody pro napájení jednotlivých rozvaděčů SLP umístěných v TM.

Poznámka:

Tyto silové rozvody budou sloužit výhradně pro napájení zařízení zajišťujících provoz vlastních sítí IT = DATA. Nejsou určeny pro napájení zařízení koncových uživatelů.

TM vybavit dle interního technického standardu ŠA:

5.30 Rozvodné uzly – Technické místnosti slaboproudu

## Vnitřní datové rozvody, strukturovaná kabeláž – DATA

Rozvody datové sítě budou provedeny jako certifikovaný kabelážní systém U/FTP pro CAT.6A. Vybavení jednotlivých pracovišť s výpočetní technikou bude navrženo dle účelu využití a požadavků investora, v souladu se zavedenými ITS ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

Rozvaděče LAN budou umístěny v technických místnostech SLP. Budou sestaveny ze skříní velikosti 800x800x47U a budou vybaveny potřebným počtem aktivních prvků a Patch panelů pro připojení uživatelů. Z rozvaděčů LAN s aktivními prvky a Patch panely budou napojeny zásuvky 1xRJ45. Datové rozvody strukturované kabeláže, provedené kabely U/FTP Cat.6A, budou v páteřních trasách rozvodů vedeny společně s ostatními slaboproudými rozvody. Zásuvky pro datové i telefonní připojení koncových účastníků 1xRJ45 budou jednoho typu.

V jednotlivých objektech v kancelářských prostorech se uvažuje s pokrytím sítí Wi-Fi. Standardní pracoviště obsahuje 2 datové porty. Pro AP Wi-Fi je standardně uvažováno s jedním datovým portem na 1ks apod. Umístění zásuvek rozvodů strukturované kabeláže bude provedeno dle dalších stupňů PD.

## Zařízení elektronické zabezpečovací systémy - EZS

Zařízení pro elektronické zabezpečovací systémy bude umístěno v objektu SO103/112, dle dispozic předaných uživatelem objektu a odsouhlaseným oddělením SO a FIO/8 MFA. A bude napojeno na stávající centrální pult EZS v objektu C21.

## Kamerový systém – CCTV

Rozvody kamerového systému budou řešeny jako samostatná část projektové dokumentace v dalším stupni PD. Dohled pro technologii bude provedeno na základě konkrétních požadavků budoucích uživatelů odsouhlasených útvarem SO. Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes Po s IR přísvitem. Kamery budou přes průmyslovou síť připojeny na záznamové zařízení   v objektu E1A s možností klientského přístupu pro ŠA – hasiči.

## Objekt SO101 – příjem a úprava DŠ a SO106 elektrorozvodna

V objektu SO101 bude vybudována nová TM SLP dle ITS 5.30 ŠA. Bude napojena na datovou síť ŠE + ŠA FO kabely dle blokového schématu. V objektech SO101 a SO106 budo  z datového rozvaděče LAN umístěného  v nové TM SLP napojeny datové zásuvky. Rozvody datové sítě budou provedeny jako certifikovaný kabelážní systém U/FTP pro CAT.6A  Z rozvaděčů LAN (Local Area Network) s aktivními prvky a Patch panely budou napojeny zásuvky 1xRJ45. V objektech SO101 a SO106 budou z průmyslového rozvaděče LAN umístěného v nové TM SLP napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí datové sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

## Objekt SO102 – sklad dřevní štěpky

V objektu SO102 není požadována datová síť ŠA. V objektu SO102 je požadován pouze kamerový systém pro monitorování. V objektu SO102 budou ze dvou rozvaděčů kamerového systému umístěných v objektu SO102 na +0,0m napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE ( Power over Ethernet ) s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí datové sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

## SO103 a SO112 – doprava dřevní štěpky do skladu

V objektu SO112 bude vybudována nová TM SLP dle ITS 5.30 ŠA. Bude napojena na datovou síť ŠA FO kabely dle blokového schématu. V objektech SO103 a SO112 budou z datového rozvaděče LAN umístěného v nové TM SLP napojeny datové zásuvky. Rozvody datové sítě budou provedeny jako certifikovaný kabelážní systém U/FTP pro CAT.6A. Z rozvaděčů LAN s aktivními prvky a Patch panely budou napojeny zásuvky 1xRJ45. Pro AP Wi-Fi je standardně uvažováno s jedním datovým portem na 1ks AP. V objektech SO103 a SO112 budou z průmyslového rozvaděče LAN umístěného v nové TM SLP napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí datové sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

## SO105 – objekt SHZ

V objektu SO105 není požadována datová síť ŠA. V objektu SO105 je požadován pouze kamerový systém pro monitorování. V objektu SO105 budou z rozvaděče kamerového systému umístěným v objektu SO105 na +0,0m napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí průmyslového sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

## SO109 – přesuvna vagónů

V objektu SO109 není požadována datová síť ŠA. V objektu SO109 je požadován pouze kamerový systém pro monitorování. V objektu SO109 budou z rozvaděče kamerového systému umístěným v objektu SO109 na +0,0m napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí průmyslového sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

## SO201 a SO202 kotelna K20

V objektu SO201 bude vybudována nová TM SLP dle ITS 5.30 ŠA. Bude napojena na datovou síť ŠA FO kabely dle blokového schématu. V objektech SO201 a SO202 budou z datového rozvaděče LAN umístěného v nové TM SLP napojeny datové zásuvky. Rozvody datové sítě budou provedeny jako certifikovaný kabelážní systém U/FTP pro CAT.6A. Z rozvaděčů LAN s aktivními prvky a Patch panely budou napojeny zásuvky 1xRJ45. Pro AP Wi-Fi je standardně uvažováno s jedním datovým portem na 1ks AP. V nové TM SLP bude umístěno zařízení pro EKV elektronickou kontrolu vstupu. EKV bude osazena na vstupech do objektu na přízemí. El. kontrola vstupu bude jednosměrná – na vstupu do kontrolovaného prostoru. El. kontrola vstupu bude řešena bezkontaktními čtečkami identifikačních karet RSW04 (05) standardně používanými ve ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

Pozice instalace zařízení elektronické kontroly vstupu požadované uživatelem objektu podléhají odsouhlasení útvaru SO a následnému vyjádření útvaru FIO/8, oddělení MFA. Komponenty použité pro realizaci el. kontroly vstupu musí odpovídat zavedenému standardu ve ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav a zaručovat plnou kompatibilitu pro připojení ke stávajícímu systému. Rozvody el. kontroly vstupu, realizované v objektu, budou začleněny do stávajícího centrálního systému ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav.

Rozmístění čteček viz. výkresová část dokumentace. V objektech SO201 a SO202 budou z průmyslového rozvaděče LAN umístěného v nové TM SLP napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí datové sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

## SO203 úprava kotelny K80 a K90

V objektu SO203 je již vybudovaná TM SLP. Je napojena na datovou síť ŠA FO kabely dle blokového schématu a budou kabely FO doplněny. V objektu SO203 budou ze stávajícího datového rozvaděče LAN napojeny nové datové zásuvky. Rozvody datové sítě budou provedeny jako certifikovaný kabelážní systém U/FTP pro CAT.6A. Z rozvaděčů LAN s aktivními prvky a Patch panely budou napojeny zásuvky 1xRJ45. Pro AP Wi-Fi je standardně uvažováno s jedním datovým portem na 1ks AP. V objektu SO203 budou z průmyslového rozvaděče LAN umístěného v TM SLP napojeny nové přehledové kamery.  Systém CCTV bude realizován kamerami IP napájenými přes PoE s IR přísvitem. Přenos obrazu je řešen pomocí datové sítě Ethernet. Typy a rozmístění kamer byly navrženy na základě technických údajů výrobců, využití střežených prostor, pohybu osob, daného prostředí a odsouhlasení investora. Změna v typech použitých zařízení smí být provedena výhradně na základě požadavku provozovatele a odsouhlasení projektanta. Pro rozvody signálových kabelů CCTV budou použity kabely U/FTP Cat.6A s konektorem RJ45. Rozvody kabeláže pro CCTV budou zčásti uloženy ve společných trasách SLP a zčásti v samostatných trasách.

# Doplňující informace

Obsahem zakázky pro rozvody SLP sítí je:

- dodávka materiálu a zařízení

- instalace dodaného materiálu a zařízení

- měření, měřicí protokoly datové kabeláže

- vypracování příslušných protokolů a revizních zpráv SLP potřebných k předání díla

- dokumentace skutečného stavu

Požadavky na kvalifikaci zhotovitele:

- Předkládající doloží tyto doklady o kvalifikaci

- osvědčení o certifikaci specialistů na požadované technologie

- reference na instalace požadovaných technologií v prostředí srovnatelném se Škoda Auto a.s.

- Osvědčení o kvalifikaci se musí týkat konkrétních osob, které budou dané práce přímo vykonávat.

Provádění prací osobami třetí strany musí být výslovně uvedeno a může být uskutečněno pouze po předchozím projednání a schválení investorem - Škoda Auto a.s.

# Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Za dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při provádění stavebních prací v souladu s NV č.362/2005 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích zodpovídá dodavatel.

Všechny montážní práce musí být provedeny v souladu s platnými ČSN zejména:

Elektrické instalace nízkého napětí:

ČSN 33-2000-4- 41 ed.3

- Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-43 ed.2

- Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-1 ed.2

- Základní hlediska, stanovení základních charakteristik, definice

ČSN 33 2130 ed.3

- Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 2000-5-51 ed.3+Z1+Z2

- Výběr a stavba elektrických zařízení - Všeobecné předpisy

Ochrana před bleskem:

ČSN EN 62305-1 ed.2

- Obecné principy

ČSN EN 62305-4 ed.2

- Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

Informační technologie:

ČSN EN 50173-1 ed.4

- Univerzální kabelážní systémy - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 50173-2 ed.2

- Univerzální kabelážní systémy - Část 2: Kancelářské prostory

ČSN EN 50173-3 ed.2

- Univerzální kabelážní systémy - Část 3: Průmyslové prostory

ČSN EN 50173-5 ed.2

- Univerzální kabelážní systémy - Část 5: Datová centra

ČSN EN 50173-6 ed.2

- Univerzální kabelážní systémy - Část 6: Distribuované služby v budovách

ČSN EN 50174-1 ed.3

- Instalace kabelových rozvodů - Část 1: Specifikace a zabezpečení kvality

ČSN EN 50174-2 ed.3

- Instalace kabelových rozvodů - Část 2: Projektová příprava a výstavba v budovách

ČSN EN 50174-3 ed.2

- Instalace kabelových rozvodů - Část 3: Projektová příprava a výstavba vně budov a normami souvisejícími, včetně všech jejich dodatků.

ČSN EN 50310 ed.4

- Soustavy pospojování pro telekomunikace v budovách a jiných stavbách.

ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2+A11

- Zařízení audio/video, informační a komunikační technologie - Část 1: Bezpečnostní požadavky.

Ostatní:

ČSN 34 2300 ed.2

- Předpisy pro vnitřní rozvody vedení elektronických komunikací.

ČSN EN 50131-6 ed.3

- Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 6: Napájecí zdroje.

ČSN EN 62676-4

- Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 4: Pokyny pro aplikace.

ČSN EN IEC 60445 ed.6

- Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikace - Identifikace svorek předmětů, zakončení vodičů a vodičů.

ČSN EN IEC 60757

- Kód pro označování barev.

# Technické požadavky na výrobky

Zhotovitel je při montáži dodávaných výrobků a zařízení povinen dodržovat technologické postupy montáže a řídit se montážními předpisy jednotlivých výrobců.

Zhotovitel díla předá objednateli písemné prohlášení o shodě, zkušební protokoly, popř. certifikáty o předmětném výrobku na výrobky použité pro realizaci díla, patřící mezi vládou stanovené výrobky, u kterých musí být posouzena shoda jejich vlastností s požadavky technických předpisů v souladu s Nařízením vlády č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění souvisejících zákonů.

# Závěr

Projektová dokumentace je zpracována dle současně platných zákonů, vyhlášek a norem ČSN. Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při vlastních montážních pracích. V případě zjištění nebo výskytu nepředvídaných okolností v průběhu montáží doporučujeme řešit odchylky a úpravy od navrženého řešení ve spolupráci se zpracovatelem tohoto projektu. Technická zpráva a technické specifikace doplňují výkresovou část projektové dokumentace a tvoří její nedílnou součást.