| ZHOTOVITEL: | AFRY CZ s.r.o. |  |  | OBJEDNATEL: | ŠKO-ENERGO, s.r.o. Tř. Václav Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 www.afry.com |  |  |  |  |  |
| NÁZEV PROJEKTU: | Modernizace teplárny Mladá Boleslav |  |  |  |  |  |
| ČÁST/NÁZEV DOKUMENTU: | D2 Dokumentace technických a technologických zařízení PS 113 Kompresorová stanice vzduchu TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |
| STUPEŇ: | Dokumentace pro vydání stavebního povolení |  |  |  |  |  |
| PROFESE/ PŘÍLOHA: | Strojní |  |  |  |  |  |
| DATUM: | 09/2023 | HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO: | 0404T21 | VYPRACOVAL: | Ing. Čáp |  |  |  |
| ARCHIVNÍ ČÍSLO: | S404T21-TP113_002 | KONTROLOVAL: | Ing. Urbánek |  |  |  |
| REVIZE: | C | SCHVÁLIL: | Ing. Urbánek |  |  |  |

Revize

| ČÍSLO REVIZE | DATUM | DOTČENÉ LISTY | POČET LISTŮ PŘED ZMĚNOU | POČET LISTŮ PO ZMĚNĚ | POPIS ZMĚNY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8.12.2022 |  |  |  |  |
| A | 31.05.2023 | 3,4,5,6,7 | 7 | 6 | Zapracovány komentáře od ŠKOE |
| C | 07.09.2023 | 3,4,5,6 | 6 | 6 | Zapracovány komentáře od ŠKOE |

Obsah

1	Popis účelu stavby	3

2	Seznam použitých podkladů	3

3	Členění PS na jednotlivé DPS (dílčí provozní soubor)	3

4	Popis technologického procesu výroby	3

5	Potřeba materiálů a surovin	4

6	Základní skladba technologického zařízení	4

7	Účel, popis a základní parametry	4

7.1	Zdroj stlačeného vzduchu č.1	4

7.2	Zdroj stlačeného vzduchu č. 2	4

8	Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě	5

9	Požadavky na dopravu vnitřní a vnější	5

10	Vliv technologického zařízení na stavební řešení	6

11	Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení	6

# Popis účelu stavby

V rámci tohoto provozního souboru bude realizována kompresorová stanice v nové kotelně K20, která bude sloužit pro potřeby kotle K20 a původních kotlů K80/90. KS bude generovat stlačený vzduch o dvou tlakových úrovních a požadovaných kvalitách (dopravní a řídící vzduch).

Tento provozní soubor obsahuje rovněž potrubní rozvody dopravního a řídícího vzduchu k jednotlivým odběrným místům.

# Seznam použitých podkladů

ISO1217			Objemové kompresory — Přejímací zkoušky

ISO 8573			Stlačený vzduch – Část 1: Znečištění a třídy čistoty.

ČSN EN 13 480			Kovová průmyslová potrubí

ČSN EN 13 445			Netopené tlakové nádoby

Nařízení vlády č. 219/2016 Sb. o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

Interní technický standard ŠKODA (ITS) - 1.14 Potrubí, armatury, přístroje

Naměřené hodnoty spotřeby stlačeného vzduchu pro stávající kotle K80 a K90.

Projektová dokumentace „Teplárna Mladá Boleslav“ – Kotel K80, PS34 Vnitřní spojovací potrubí,

PJ34.R.02 Tlakový vzduch 0,45MPa, +3°C, 10/98

Projektová dokumentace „Teplárna Mladá Boleslav“ – Kotel K80, PS70 Kompresorová stanice,

DPS70.A – Stlačený vzduch 0,45MPa, +3°C, 03/97

Projektová dokumentace „Teplárna Mladá Boleslav“ – Kotel K80, PS70 Kompresorová stanice,

DPS70.B – Stlačený vzduch 0,8MPa, -40°C, 11/98

# Členění PS na jednotlivé DPS (dílčí provozní soubor)

Tento PS není členěn na DPS.

# Popis technologického procesu výroby

Kompresorová stanice je situována na podlaží +0,00 m v nové kotelně K20. Kompresorová stanice v sobě zahrnuje 2 nezávislé zdroje stlačeného vzduchu:

- zdroj č. 1 – řídící vzduch pro K80, K90, K20,

- zdroj č. 2 – dopravní vzduch pro K20, K80, K90 a venkovní objekty.

K výrobě stlačeného vzduchu jsou použity vodou chlazené, šroubové kompresory se vstřikem oleje a turbokompresor. Požadovaný obsah vlhkosti ve stlačeném vzduchu zajišťují kondenzační a adsorpční sušičky s filtrací. Zaolejovaný kondenzát je odveden do separátoru olej/voda. Fluktuace ve spotřebě pokrývají vzdušníky.

Instalované kompresory a kondenzační sušička jsou chlazené vodou z vnitřního chladícího okruhu kotle K20.

# Potřeba materiálů a surovin

K provozu kompresorové stanice jsou potřeba náhradní filtrační náplně (separátor, filtry), náplně silikagelu pro adsorpční sušičky, oleje (kompresorový, ložiskový) a mazací tuky.

# Základní skladba technologického zařízení

Tento provozní soubor v rámci tří nezávislých zdrojů stlačeného vzduchu zahrnuje:

- šroubové kompresory, turbokompresor,

- kondenzační sušička,

- adsorpční sušičky,

- vzdušníky,

- filtry,

- separátor olej/voda společný pro oba zdroje,

- automatické odváděče kondenzátu.

# Účel, popis a základní parametry

## Zdroj stlačeného vzduchu č.1

Tento zdroj zásobuje systém řídícího vzduchu 0,8 MPa(g) pro kotle K80, K90 a nový kotel K20.

Na potrubí budou osazena místní měření a čidla provozních veličin (tlak, teplota, průtok).

Rozvod stlačeného vzduchu bude zhotoven z nerezových trubek, tvarovek a armatur.  Potrubí chladící vody bude z mat. tř. 11.

Základní návrhové parametry zdroje č.1

- spotřeba řídícího vzduchu					1100 Nm3/hod

- průměrný provozní tlak vzduchu v rozvodu			0,75 MPa(g)

- max. provozní tlak vzduchu v rozvodu				1,0 MPa(g)

- max. výtlačný tlak kompresoru					1,1 MPa(g)

- teplota rosného bodu vody					+3 °C

- požadovaná kvalita vzduchu dle ČSN ISO 8573-1:	2 – 2 – 2 (částice-voda-olej)

Přehled hlavních zařízení zdroje č.1

•	šroubový kompresor s rekuperací odpadního tepla (1+1),

•	adsorpční sušička se studenou regenerací, vč. filtrace 1x,

•	vzdušník 6,3 m3, 1,6 MPa(g).

V době realizace bude již jeden z těchto kompresorů zakoupen a zhotovitel ho pouze demontuje ze staré kompresorové stanice a přesune do nové kompresorovny.

## Zdroj stlačeného vzduchu č. 2

Dopravní vzduch 0,6MPa(g) pro kotle K20, K80 a K90 a pro spotřebiče v ostatních objektech a jiné systémy v rámci teplárny (vykládka štěpky, třídírna a doprava, SHZ) bude primárně odebírán z centrálního rozvodu ŠKODA-AUTO.

V případě potřeby bude dodávka dopravního vzduchu zajištěna i z nové kompresorové stanice v K20, kde bude pro tento účel sloužit jako zdroj stlačeného vzduchu č.2 jeden kompresor s úpravou vzduchu pro dosažení požadované kvality.

Kompresor bude vybaven regulací otáček frekvenčním měničem. Úpravu stlačeného vzduchu zajišťuje vodou chlazená kondenzační sušička s filtrací na výstupu. Fluktuace ve spotřebě budou pokrývat vzdušníky o požadované kapacitě.

Tlakový vzduch pro venkovní objekty s TRB -40°C je zajišťován doúpravou dopravního vzduchu z areálového rozvodu v adsorpční sušičce.

Na potrubí budou osazena místní měření a čidla provozních veličin (tlak, teplota, průtok).

Rozvody stlačeného vzduchu budou zhotoveny z uhlíkové oceli tř.11. Vzduchové potrubí mezi kompresorem a sušičkou bude nerezové. Potrubí chladící vody bude zhotoveno z mat. tř. 11.

Základní návrhové parametry zdroje č.2

•	spotřeba dopravního vzduchu K80+K90				2100 - 6200 Nm3/hod

•	spotřeba dopravního vzduchu K20				900 - 2500 Nm3/hod

- spotřeba řídícího vzduchu pro venkovní objekty			950 Nm3/hod

•	průměrný provozní tlak vzduchu v rozvodu			0,6 MPa(g)

•	max. provozní tlak vzduchu v rozvodu				0,62 MPa(g)

•	požadovaná kvalita dopravního vzduchu dle ČSN ISO 8573-1 minimálně: 1 – 4– 2

(částice-voda-olej)

- požadovaná kvalita vzduchu pro venkovní objekty dle ČSN ISO 8573-1 minimálně: 2 – 2– 2

(částice-voda-olej)

Přehled hlavních zařízení zdroje č.2

•	turbokompresor (1+0), pohon s frekvenčním měničem,

•	kondenzační sušička vodou chlazená s filtrací na výstupu (1 + 0),

- adsorpční sušička vzduchu se studenou regenerací, vč. filtrace (1+0) pro venkovní objekty a K20,

•	vzdušník 10 m3, 1,6 MPa(g) (2x),

- vzdušník 6,3 m3, 1,6 MPa(g) (1x),

# Popis skladového hospodářství a manipulace s materiálem při výrobě

Za provozu tohoto PS vzniká kondenzát kontaminovaný olejem vstřikovaným do pracovního prostoru šroubových kompresorů. Kondenzát je proto přiveden do separátoru voda/olej a vyčištěný je odváděn jako odpadní voda do dochlazovací jímky, která je napojena na dešťovou kanalizaci. Separovaný olej z kondenzátu je vypouštěn do plastových kanystrů a poté likvidován podle platné legislativy.

Bilance odváděných odpadních látek:

| množství vypouštěného vyčištěného kondenzátu (zbytkový obsah oleje – max. 20 mg/l)/v provozu všechny šroubové kompresory v KS | max. 13 kg/hod |
| --- | --- |
| množství separovaného oleje | 7 g/hod |

# Požadavky na dopravu vnitřní a vnější

Zařízení kompresorové stanice budou během realizace dopravovány po stávajících a nově vybudovaných komunikacích.

# Vliv technologického zařízení na stavební řešení

Nová kompresorová stanice bude umístěna uvnitř kotelny K20 a instalace tohoto PS nemá tak vliv na existující stavební objekty.

# Údaje o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií včetně požadavků a míst napojení

| Zdroj č. | zařízení | chladící voda (m3/h) | příkon(kW) | napájení |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | šroubový kompresor | 5/dt=15°C | 90 | 400V/50Hz |
| 1 | šroubový kompresor | 5/dt=15°C | 90 | 400V/50Hz |
| 1 | adsorpční sušička + filtrace |  |  | 230V/50Hz |
| 2 | turbokompresor | 87/dt=10°C | 900 | 400V/50Hz |
| 2 | kondenzační sušička | 22,3/dt=5°C | 10,6 | 400V/50Hz |
| 2 | adsorpční sušička + filtrace |  |  | 230V/50Hz |
| 2 | filtry |  |  | 230V/50Hz |
| 2 | vzdušník 10 m3/odváděč kondenzátu |  |  | 230V/50Hz |
| 2 | vzdušník 10 m3/odváděč kondenzátu |  |  | 230V/50Hz |
| 2 | vzdušník 6,3 m3/odváděč kondenzátu |  |  | 230V/50Hz |
| 1,2 | separátor olej/voda |  |  | 230V/50Hz |

Přehled napojovacích bodů

| NB | Popis |
| --- | --- |
| 251 | Napojení na rozvod řídícího vzduchu 0,8MPa(g) v K80/90 |
| 252 | Napojení na areálový rozvod ŠA 0,6 MPa(g) – přívod pro zdroj č.2 |
| 253 | Napojení na areálový rozvod ŠA 0,6 MPa(g) – odbočka ze zdroje č.2 pro K80/90 |
| 254 | Řídící vzduch ze zdroje č.1 – napojení na odprašovací zařízení pro K80/90 |
| 255 | Řídící vzduch ze zdroje č.2 – napojení na venkovní objekty |
| 256 | Řídící vzduch ze zdroje č.2 – odprašovací zařízení na K20 |