## Přesné klimatizační jednotky
TS1. Přesné klimatizační jednotky
| POŽADAVEK |  | Parametry nabízeného zařízení
Specifikace:
Sálová vodou chlazená přesná klimatizační jednotka s nasáváním cirkulačního vzduchu horem a výfukem pod zdvojenou podlahu, vybavená EC ventilátory, trojcestným regulačním ventilem a parním zvlhčovačem
Chladící médium |  | 30% ethylenglykol
Teplotní spád chladícího média |  | 12°C/18°C
Teplota a vlhkost vzduchu na vstupu do jednotky: |  | 28°C, 44% r.h.
Požadované technické parametry:
Celkový chladící výkon | min. | 70 kW | doplní uchazeč | kW
Citelný chladící výkon | min. | 70 kW | doplní uchazeč | kW
Citelný chladící výkon netto | min. | 65 kW | doplní uchazeč | kW
(chladící výkon citelný po odečtení příkonu všech ventilátorů)
Vzduchový výkon | min. | 18 500 m3/h | doplní uchazeč | m3/h
Externí statický tlak | min. | 30 Pa | doplní uchazeč | Pa
Elektrický příkon ventilátorů při těchto parametrech celkem | max. | 5 kW | doplní uchazeč | kW
Celková tlaková ztráta v hydraulickém okruhu vč. regulačního ventilu | max. | 55 kPa | doplní uchazeč | kPa
Parní zvlhčovač | min. | 8 kg/h | doplní uchazeč | kg/h
Příkon jednotky včetně zvlhčovače | max. | 12 kVA | doplní uchazeč | kVA
Rozměry a hmotnost:
Délka | max. | 1750 mm | doplní uchazeč | mm
Šířka | max. | 900 mm | doplní uchazeč | mm
Výška | max. | 2000 mm | doplní uchazeč | mm
Hmotnost | max. | 550 kg | doplní uchazeč | kg
pozn: půdorysné rozměry nesmí být v žádném případě překročeny!
Požadované příslušenství a funkce:
Regulace otáček ventilátorů podle přetlaku pod zdvojenou podlahou včetně senzoru tlakové diference.
Stand-by management - v běžném provoz u běží obě jednotky se sníženými otáčkami ventilátorů tak, aby byly dodržen celkový vzduchový výkon, resp. přetlak pod zdvojenou podlahou. V případě poruchy jedné z jednotek se otáčky ventilátorů zbývající jednotky automaticky zvýši tak, aby požadovanáý vzduchový výkon (resp. přetlak pod zdvojenou podlahou) zůstal zachován.
Dynamický freecooling - propojení řídích systémů jednotek s řídícími systémy chillerů tak, aby systém chlazení serverovny pracoval s dynamicky se měnícím teplotním spádem vody (glykolu) tak, aby dynamicky reagoval na snížení tepelné zátěže serverovny zvýšením teploty vody (glykolu) a tím i rozšířením času, kdy lze použít freecooling.

## Chillery s freecoolingem
TS 2. Blokové chillery s freecooligem
| POŽADAVEK |  | Parametry nabízeného zařízení
Specifikace:
Blokové chillery v tichém provedení s freecoolingem. Oběhová čerpadla 1 + 1 záložní včetně ovládání jsou integrována v chilleru.
Chladící médium |  | 30% ethylenglykol
Teplotní spád chladícího média (nominální) |  | 12°C/18°C
Teplotní spád chladícího média (maximální přípustný) |  | 17°C/25°C
Chladivo |  | R 407C nebo R410a
Požadované technické parametry:
Chladící výkon | min. | 88 kW | doplní uchazeč | kW
Průtok chladícího média | min. | 13 m3/h | doplní uchazeč | m3/h
Minimální výtlačná výška (po započtení hydraulické tlakové ztráty chilleru) | min. | 12m | doplní uchazeč | m
EER (30% ETG 12°C/18°C, 35°C venkovní teplota) | min. | 3.1 | doplní uchazeč
Maximální hladina hluku v 5m | max. | 54 db(A) | doplní uchazeč | db(A)
Rozměry a hmotnost:
Délka | max. | 2900 mm | doplní uchazeč | mm
Šířka | max. | 1500 mm | doplní uchazeč | mm
Výška | max. | 2000 mm | doplní uchazeč | mm
Hmotnost (bez náplně) | max. | 900 kg | doplní uchazeč | kg
Požadované příslušenství a funkce:
Kompatibilita řídících systému chillerů se stávajícími chillery STULZ CLO 781 A taková, aby byly umožněny následující funkce:
Automatické střídání chillerů v nastaveném intervalu, automatické spuštění záložního chilleru při poruše jednoho ze zbývajících chillerů
Extended freecooling - pří přechodu z režimu volného chlazení (freecooling) z důvodu vyšší venkovní teploty se systém přepne nejdříve do režimu "extended freecooling", tedy spustí záložní i chiller v reřimu volného chlazení. Teprve při dalším nárůstu teploty systém přechází do smíšeného provozu, tedy voného chlazení s podporou kompresorového chlazení.
Dynamický freecooling - propojení řídích systémů jednotek s řídícími systémy chillerů tak, aby systém chlazení serverovny pracoval s dynamicky se měnícím teplotním spádem vody (glykolu) tak, aby dynamicky reagoval na snížení tepelné zátěže serverovny zvýšením teploty vody (glykolu) a tím i rozšířením času, kdy lze použít freecooling.

## MaR
TS3. MaR
POŽADAVEK
Specifikace:
Nově navržené chillery, stávající chillery a přesné klimatizační jednotky mají řídící systémy a jsou schopné jak autonomníko provozu, tak provozu při vzájemném propojení datovou sběrnicí, který zajistí automatické střídání chillerů, stand-by management přesných klimatizačních jednotek a optimalizaci režimů volnéno chlazení (freecooling), rozšíreného volného chlazení (extendeded freecooling), jakož i spuštění záložního chilleru v případě poruchy jednoho ze zbývajících chillerů.
Požadované příslušenství a funkce:
Kompatibilita řídících systému chillerů se stávajícími chillery STULZ CLO 781 A taková, aby byly umožněny následující funkce:
zajištění komunikačního propojení vnitřních a venkovních jednotek a dále venkovních nových a stávajících jednotek (vyčítání pomocí protokolu SNMP)
zajištění monitoringu a ovládání jednotek přesné klimatizace přes nadřazený dohledový systém s přístupem přes webové rozhraní
implementace řízení stávajícího systému chlazení do nového nadřazeného systému přes RS 485, komunikací Stulz-Bus
ovládání propojovací armatury glykolových rozvodů
Automatické střídání chillerů v nastaveném intervalu, automatické spuštění záložního chilleru při poruše jednoho ze zbývajících chillerů
Extended freecooling - pří přechodu z režimu volného chlazení (freecooling) z důvodu vyšší venkovní teploty se systém přepne nejdříve do režimu "extended freecooling", tedy spustí záložní i chiller v reřimu volného chlazení. Teprve při další m nárůstu teploty systém přechází do smíšeného provozu, tedy voného chlazení s podporou kompresorového chlazení.
Dynamický freecooling - propojení řídích systémů jednotek s řídícími systémy chillerů tak, aby systém chlazení serverovny pracoval s dynamicky se měnícím teplotním spádem vody (glykolu) tak, aby dynamicky reagoval na snížení tepelné zátěže serverovny zvýšením teploty vody (glykolu) a tím i rozšířením času, kdy lze použít freecooling.
Nadřazený řídící a dohledový systém - zajišťuje možnost dálkového přístupu a sledování provozních parametrů systému (teplot, vlhkostí, chodu zařízení, chodu kompresorů..., jakož i grafické znázornění historie teplot a vlhkosti v prostoru serverovny) přes prostředí WebServer, zasílání alarmových SMS zpráv na předem zvolená čísla a zasílání alarmových hlášení e-mailem na předem nastavené adresy.
Dále umožňuje heslem chráněné dálkové nastavování parametrů klimatizačního systému.

## Elektro
TS4. Silové napájení elektro
POŽADAVEK
Specifikace:
Každá z přesných klimatizačních jednotek bude mít svůj vlastní přívod z rozvadeče RVZT3 kabelem CYKY 5x6. Přívody budou jištěné odpojovačí OVP 22 nově osazenými do volných pozic rozvaděče vzniklých po demontáži jistících prvků stávajících klimjednotek. Do odpojovačů budou ozazeny pojistkové vložky dle specifikace výrobce klimatizační jednoky (např. viz. příloha).Předpokládá se, že příkon každé z nových klimatizačních jednotek včetně zvlhčovače nepřesáhne 12 kVA.
Každý z chillerů umístěných na střeše bude mít z rozváděče RZ2 (umístění RZ2 a RVZT3 je vedle sebe, v levé části serverovny u dozorového okna) jeden kabelový přívod CYKY 4x25 přes OPV22S. Pro napájení každého z chillerů je nutno osadit v horní části rozváděče RZ2 poj. odpojovač OPV 22S, včetně instalace přívodního kabelu na střechu budovy stejné dimenze. Do odpojovačů budou ozazeny pojistkové vložky dle specifikace výrobce chilleru (např. viz. příloha)
Pro instalaci montážní zásuvky v provedení venkovním, umístěné na střeše nutno provést samostatný přívod CYKY 3x2,5 s jištěním B/16A/1, z rozváděče RZ2.
Uložení kabelů a ošetření prostupů stavebními konstrukcemi musí být v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
Součástí díla je rovněž výkresová dokumentace úprav rozvaděče a výchozí revize elektro.