část zakázky A

PODKLADY PRO

SVĚTELNĚ-TECHNICKÉ VÝPOČTY

k nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), interních předpisů zadavatele a pokynů poskytovatele dotace.

„Výměna svítidel veřejného osvětlení v Havlíčkově Brodě - 3. etapa“

Systémové číslo zakázky: P23V00000013 | Evidenční číslo zakázky ve VVZ: Z2023-019915

Tato příloha je nedílnou součástí Zadávací dokumentace a obsahuje požadavky zadavatele na technickou specifikaci osvětlovacích těles, parametry svítidel a dokumentaci k rozsahu zakázky.

Pro porovnání zpracují účastníci světelně-technické výpočty dle níže uvedených parametrů stanovených pro danou pozemní komunikaci, výpočet bude podkladem pro potvrzení světelně-technických parametrů navrhovaných svítidel v souladu s normou ČSN EN 13 201 (normou požadované parametry osvětlenosti nebo jasů nesmí být překročeny o více než 30 %) a ČSN EN 12 464-2. Aby bylo možné navržená řešení porovnávat, mohou být zadavatelem všechny výpočty pro porovnání zkontrolovány a přepočteny v jednotném výpočetním programu. Jako doplněk výpočtu je nutné dodat světelně-technické parametry svítidel ve formátu *.ldt (eulumdata) i *.pdf (světelná vyzařovací charakteristika s jednotkami). Dále účastník dodá světelně technické výpočty pro všechny komunikace v programu DIALux evo v otevřeném formátu (formát EVO - *. evo), který je volně dostupný.

V případě zkreslení jakýchkoli předaných technických informací bude účastník z výběrového řízení vyloučen dle § 48 odst. 2, písm. c) ve spojení s odst. 5, písm. e) ZZVZ.

Účastník výběrového řízení bere na vědomí, že výsledky světelně-technických výpočtů dle podkladu budou následně měřeny autorizovanou osobou.

## Konfigurace jednotlivých vzorových úseků komunikací pro světelně-technické výpočty

V situacích níže jsou uvedeny podklady ke zpracování světelně technických výpočtů pro jednotlivé úseky komunikací. Účastník musí dodržet tyto konfigurace. Jediný parametr, který může účastník měnit, je „Náklon svítidla“. Tento parametr může být maximálně 15°.

U všech výpočtů musí být použit udržovací činitel 0,87. Stanovení udržovacího činitele, jehož hodnota je závislá nejen na parametrech výrobce LED svítidel ale také na parametrech údržby provozovatele VO, bylo provedeno ze strany Zadavatele pro všechny uchazeče tak, aby mohly být nabídky vyhodnoceny věrohodným způsobem bez jakýchkoli skrytých požadavků výrobců LED svítidel v oblasti provozních podmínek.

Konfigurace: A, A1

Konfigurace: B

Konfigurace: C

Konfigurace: D

Konfigurace: E

Konfigurace: F

Konfigurace: G

Konfigurace: H

Konfigurace: I

Konfigurace: J

Konfigurace: K

Konfigurace: L

Konfigurace: M

Konfigurace: N

Konfigurace: O

Konfigurace: P

Konfigurace: Q

Konfigurace: R

Konfigurace: S

Konfigurace: přechod 1

Konfigurace: přechod 2

Konfigurace: přechod 3

Konfigurace: přechod 4

Konfigurace: OK Ledečská

Třída osvětlení: C4

Plán rozmístění svítidel

Konfigurace: OK Havířská

Třída osvětlení: C4

Plán rozmístění svítidel

Konfigurace: Parkoviště Na Ostrově

| Druh prostoru | Em (lx) (minimální udržovaná hodnota) | U0 (-) (minimální hodnota) | RGL (-) (mezní hodnota) | Ra (-) (minimální hodnota) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| slabý provoz, např. parkoviště obchodů, řadových a nájemních domů, stanoviště jízdních kol | 5 | 0,25 | 55 | 20 |

Plán rozmístění svítidel

Vzdálenosti objektů

V níže uvedené tabulce jsou pro jednotlivé konfigurace světelných výpočtů uvedeny minimální vzdálenosti objektů podél komunikace. Vzdálenost je měřena vždy mezi objektem a krajnicí vozovky.

Výška umístění spodní hrany výpočtové plochy: maximálně 1m nad úrovní země

Výška umístění horní hrany výpočtové plochy: minimálně 1m nad úroveň výšky svítidla

Výpočetní rastr: 1m x 1m

| Označení svět. výpočtu | Zóna živ. prostředí | Objekt na straně VO (m) | Objekt proti VO (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | E2 | 5m | 5m |
| A1 | E2 | 3,2m | 3m |
| B | E2 | 5m | 5m |
| C | E2 | 5m | 5m |
| D | E2 | 5m | 5m |
| E | E2 | 5m | 5m |
| F | E2 | 5m | 5m |
| G | E2 | 5m | 5m |
| H | E2 | 7m | 10m |
| I | E2 | 5m | 5m |
| J | E2 | 1,8m | 2m |
| K | E2 | xxxx | xxxx |
| L | E2 | 5m | 5m |
| M | E2 | 8m | 5m |
| N | E2 | 5m | 5m |
| O | E2 | xxxx | xxxx |
| P | E3 | 5m | 5m |
| Q | E3 | 5m | 5m |
| R | E3 | 5m | 5m |
| S | E2 | 3m | 3m |
| přechod 1 | E3 | xxxx | xxxx |
| přechod 2 | E3 | xxxx | xxxx |
| přechod 3 | E3 | xxxx | xxxx |
| přechod 4 | E3 | xxxx | xxxx |
| OK Ledečská | E3 | xxxx | xxxx |
| OK Havířská | E3 | xxxx | xxxx |
| Parkoviště Na Ostrově | E2 | xxxx | xxxx |