Protokol z prohlídky místa plnění ze dne 4.6.2013 od  10hod. a dodatečné informace
	Název zadavatele
	Obec Průhonice

	Sídlo zadavatele
	Průhonice, Květnové náměstí 73

	Název veřejné zakázky
	Dodávka plynových kotlů

	Druh zadávacího řízení
	Zjednodušené podlimitní řízení


Na prohlídku místa plnění se dostavili zástupci uchazečů:
	
	Uchazeč
	Zástupci

	1.
	– KVK GAS s.r.o., 252 10 Černolice 81
	M.Vondrák

Ing. J.Vondrák

	2.
	– OMNICON s.r.o., V Rovinách 103, 140 00 Praha 4
	Ing. V.Sysel


Za zadavatele byla přítomna paní Ing. J. Havlíčková, tajemnice obecního úřadu a paní H. Ohnenheiserová pracovnice obecního úřadu. Za zpracovatele projektu se prohlídky účastnil pan Ing. D. Školník ze společnosti IKP CE s.r.o.
Uchazeči se sešli na místě plnění, kde všichni zúčastnění absolvovali prohlídku kotelny ZŠ Průhonice. Při prohlídce místa plnění byl vznesen následující dotaz J. Vondrákem (OMNICON):

 Je nutné ověřit v projektové dokumentaci vložku komínu (spiro – potrubí)?
- IKP CE s.r.o.(zhotovitel PD) přislíbil zodpovědět dotaz písemně co nejdříve.

Dodatečné informace
Zadavatel sděluje k výše uvedenému dotazu týkajícímu se vyvložkování komína, který byl vznesen na prohlídce místa plnění dne 4.6.2013 na základě konzultace se zpracovatelem části A.3.1 Zařízení pro vytápění staveb projektu "ZŠ Průhonice - Rekonstrukce centrální kotelny" následující:

 

Odvod spalin je řešen speciální sadou pro kaskádové zapojení kotlů DN200. Kouřovod DN200 bude veden vnitřkem stávajícího komínového průduchu. Odkouření bude vyvedeno nad ústí komína. Toto řešení je dostatečné pro plynové kondenzační kotle bez integrovaného ohřevu TV a další vyvložkování komínu je zbytečné. 

 
