Předběžná tržní konzultace – Dodávka 2 ks parních kotlů

Tento formulář slouží k realizaci předběžné tržní konzultace dle §33 zákona 134/2016 Sb., dále jen „ZVZZ“. Nejedná se o zadávací řízení ve smyslu Zákona 134/2016 Sb., a nezakládá se tímto ani nárok na uzavření smlouvy. Zadavatel si vyhrazuje právo kontaktovat potencionální dodavatele i napřímo.

## 1. Identifikační údaje zadavatele

| Název zadavatele | TAMERO INVEST s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO | 24781452 |
| Kontaktní osoba | Tomáš Medveď |
| E-mail / telefon | verejne.zakazky@synthosgroup.com +420 736 527 226 |
| Adresa sídla | O. Wichterleho 81, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika |

## 2. Předmět dodávky

Výroba a dodávka 2 ks parních kotlů včetně příslušenství, uvedení do provozu, garanční zkoušky, školení obsluhy, průvodně technické, a dodavatelské dokumentace k zařízení. Dodavatel může nabídnout vhodnou technologii za splnění níže uvedených parametrů.

## 3. Požadované technické parametry

Palivo:	zemní plyn, homogenní směs zemního plynu a rafinérského odplynu (chemické   vlastnosti a výhřevnost shodné se ZP)

Napájecí voda:				stávající napájecí voda 105 °C

Jmenovitý parní výkon:		40 t/h každý

Minimální výkon:			15 t/h (při jmenovitých parametrech výstupní páry)

Jmenovité parametry výstupní páry:	kotel bude dodávat páru 1MPa nebo 1,6MPa

|  | Tlak provozní | Tlak minimální | Tlak maximální | Teplota provozní | Teplota minimální | Teplota maximální |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pára 1,0 MPa | 0,850 až 0,865 MPag | 0,85 MPag | 0,90 MPag | 260 až 265 °C | 260 °C | 280 °C |
| Pára 1,6 MPa | 1,38 MPag | 1,32 MPag | 1,42 MPag | 225 až 245 °C | 220 °C | 250 °C |

Minimální účinnost:			95% (od 40% do 100% výkonu)

Emisní požadavky:			dle BAT

Rychlost startu kotle:			start z teplého stavu do 20 min

start ze studeného stavu do 2 hod

## 4. Rozsah dodávky a služeb

• výroba, doprava, supervize při montáži a uvedení do provozu dvou kotlů včetně příslušenství

• garanční zkoušky a protokoly o nastavení

• zaškolení obsluhy

- předání průvodní technické/ dodavatelské dokumentace, vč. Instalačních provozních a servisních manuálů a soupisu doporučených náhradních dílů

• záruku minimálně 24 měsíců od převzetí

## 5. Odpovědi dodavatele – vyplňte

| Technické parametry kotlů |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozměry Š x V x H | mm |  |  |
| Hmotnost | kg |  |  |
| Účinnost při jmenovitým výkonu | % |  |  |
| Spotřeba elektrické energie při jmenovitým výkonu | kWh |  |  |
| Minimální výkon kotle při jmenovité teplotě výstupní páry | t/hod |  |  |
| Minimální výkon kotle při teplotě výstupní páry nižší o 10°C než je jmenovitá teplota páry | t/hod |  |  |
| Přetížitelnost kotle (množství páry nad max. výkon) | t/hod |  |  |
| Doba potřebná pro uvedení do provozu ze studeného stavu na jmenovitý výkon | min |  |  |
| Doba potřebná pro uvedení do provozu z teplého stavu na jmenovitý výkon | min |  |  |
| Doba potřebná pro navýšení minimálního výkonu na maximální výkon | min |  |  |
| Doba potřebná pro snížení z maximálního výkonu na minimální výkon | min |  |  |
| Klimatické podmínky - teplotní rozpětí v jakém je možno kotel provozovat, najet do provozu | °C |  |  |

| Provozní parametry kotlů |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Regulace teploty výstupní páry +/-5°C od nastavené hodnoty | ANO / NE |  |  |
| Automatické najetí bez zásahu personálu ze studeného stavu včetně dodržení teplotní křivky | ANO / NE |  |  |
| Automatické najetí bez zásahu personálu z teplého stavu včetně dodržení teplotní křivky | ANO / NE |  |  |
| Automatický provoz při jmenovitém výkonu (bez zásahu personálu) | ANO / NE |  |  |
| Automatický provoz při minimálním výkonu (bez zásahu personálu) | ANO / NE |  |  |

| Příslušenství kotlů |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatické odluhování kotle | ANO / NE |  |  |
| Automatické odkalování kotle | ANO / NE |  |  |
| Vzduchovody - sání ventilátoru | ANO / NE |  |  |
| Vzduchovody - výtlak ventilátoru | ANO / NE |  |  |
| Vzduchovody tlumič hluku | ANO / NE |  |  |
| Spalinovody sání - recirkulace | ANO / NE |  |  |
| Spalinovody výtlak recirkulace | ANO / NE |  |  |
| Napájecí čerpadlo s frekvenčním měničem v počtu 2ks / kotel | ANO / NE |  |  |
| Regulační ventil napájení v počtu 2ks | ANO / NE |  |  |
| Napájecí nádrž 40m3 včetně odplynění a regulačního ventilu vody do napájecí nádrže / kotel | ANO / NE |  |  |
| Zařízení potřebné pro najetí ze studeného stavu (např. případný ohřev spalovacího vzduchu) | ANO / NE |  |  |
| Autonomní řídicí systém pro řízení provozu kotle, vč. Hořáků, čerpadel, ventilátorů, ventilů, …, vč. Ovládacího panelu, umístěný v rozvaděčové skříni - pro každý kotel | ANO / NE |  |  |
| Elektro rozvaděč vlastní spotřeby kotlů pro napájení elektropříslušenství kotle/ kotlů a napájecích čerpadel. | ANO / NE |  |  |
| Přenos všech měřených hodnot z řídícího systému kotle včetně ochran na řídící systém teplárny | ANO / NE |  |  |
| Přenos informací o stavu zařízení (armatur, čerpadel atd.) do stávajícího řídícího systému teplárny | ANO / NE |  |  |
| Každá ochrany kotle uvedena jako samostatná konkrétní položka (ne jako sdružená ochrana) | ANO / NE |  |  |
| Zařízení potřebné pro odluhování kotle | ANO / NE |  |  |
| Zařízení potřebné pro odkalování kotle | ANO / NE |  |  |
| Komín | ANO / NE |  |  |
| Tlumič do komína | ANO / NE |  |  |
| Chemická úprava kotelní vody | ANO / NE |  |  |
| Chemická úprava napájecí vody | ANO / NE |  |  |
| Plošiny a obslužné lávky | ANO / NE |  |  |
| Emisní monitoring | ANO / NE |  |  |

Poznámka:

ANO - je součástí dodávky kotle (v uvedené orientační ceně)

NE - není součástí dodávky kotle

„prázdná buňka“ – dodavatel je schopen zajistit položku dle požadavku objednatele (není v orientační ceně)

| Obchodní část |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| Orientační cena (bez DPH) dodávky dvou kotlů včetně příslušenství | CZK |  |  |
| Dodací lhůta od podpisu smlouvy (výroba a dodání) | měsíců |  |  |
| Předpokládaná doba na uvedení do provozu po dokončení montáže (MC) | týdnů |  |  |

## 7. Termín a způsob doručení odpovědi

Žádáme o zaslání vyplněného formuláře do: 11.02.2026. Forma doručení: e‑mail.

## 8. Prohlášení zadavatele

Tento dokument slouží výhradně k průzkumu trhu. Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit parametry a rozsah plnění v následné zadávací dokumentaci. Údaje poskytnuté dodavatelem budou využity pouze k internímu vyhodnocení.

## 9. Podpisy

| Za zadavatele |  |
| --- | --- |
| Jméno, funkce, e-mail, podpis, datum |  |

| Za dodavatele |  |
| --- | --- |
| Jméno, funkce, e-mail, podpis, datum |  |