# Vnitřní vodovod

## Technický popis vnitřního vodovodu

Nový rozvod vody bude napojen na stávající rozvod vody stoupacím vedením z druhého nadzemního patra do třetího nadzemního patra, kde bude dále uložen v drážkách ve stěnách případně v podlaze. Napojeny budou toalety pro žáky i učitele a odpovídající vybavení ve třídách.

Hygienické vybavení pro žáky bude umístěno v odpovídající výšce, a to dětské WC mísy ve výšce 350 mm, keramická umyvadla 550 mm a keramické klozety 400 mm. Pro bezpečnost žáků budou termostatické směšovací baterie umístěny 1700 mm nad podlahou z nichž následně povede smíšená voda pro umyvadla žáků.

Na chodbě 3.04 je umístěn dle požadavku PBŘ požární hydrant, který je napojen samostatnou větví DN25 na nové stoupací potrubí.

## Příprava TV

Teplá voda bude připravována v samostatném zásobníkovém elektrickém ohřívači o objemu 80 l a el. Příkonu 2 000 W. Ohřívač bude umístěn v místnosti 3.09 WC – chlapci.

Nové rozvody teplé a studené vody a cirkulace budou instalovány souběžně.

## Materiál a uložení

Připojovací potrubí vnitřního vodovodu pro 3NP bude provedeno z plastového potrubí s určením pro pitnou vodu a vodu teplou do 80° C. Potrubí bude v celé délce izolováno návlekovou izolací Mirelon tl. 6 mm pro studenou vodu a 20 mm pro teplou vodu. Izolace bude na potrubí v rovných úsecích předem navlečena. Ve spojích tvarovkách a u armatur bude provedena po vykonání tlakové zkoušky.

U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno nástěnkami s vnitřním závitem JS 15 mm. Plastové nástěnky je nutné doplnit zemnící podložkou. U nástěnek bude provedeno ochranné pospojování izolovaným vodičem zapojeným do hlavního rozvaděče bytu.

Před zakrytím potrubí stavební konstrukcí je nutné provést zkoušku těsnosti a tlakovou zkoušku vodovodu. O zkoušce bude vystaven zápis.

Potrubí s izolací bude kotveno do stavební konstrukce třmenovými příchytkami se silikonovou vložkou a hmoždinkou. Příchytky budou niklované.

## Směšovací baterie a ventily

Pro umyvadla žáků a pro umyvadla ve třídách bude použita smíšená voda. Smíšená voda se bude mísit ve směšovacích termostatických bateriích, které budou 1700 mm nad podlahou.

Baterie budou dodány podle klientských požadavků.

## Bilance spotřeby vody

#### Výpočet spotřeby pitné vody:

Škola + mateřská škola + jídelna s kuchyní

spotřeba pitné vody Q

85 osoby á 5m3/rok + 22 á 16m3/rok + 100 á 8 m3/rok

roční spotřeba vody

QR =  = 1577 m3/rok

# Vnitřní kanalizace

## Technický popis vnitřní kanalizace

Potrubí vnitřní kanalizace bude připojeno na stávající kanalizaci stoupacím vedením. Dále bude kanalizační potrubí vedeno v drážkách ve stěnách případně v podlaze.

## Materiál a uložení

Odpadní potrubí bude provedeno z HT hrdlových trub a tvarovek s těsněním gumovými kroužky.

Připojovací potrubí bude ukládáno v připravené drážce ve zdi, respektive do konstrukce podlah a svedeno do stoupacího potrubí. Do stavební konstrukce bude potrubí kotveno třmenovými příchytkami na hmoždinku. Drážky budou volně zakryty tak aby nedocházelo ke styku potrubí a stavební konstrukce. U zařizovacích předmětů bude potrubí ukončeno kanalizační výpustkou a zápachovou uzávěrkou dodanou podle typu zařizovacích předmětů. Stoupací potrubí bude odvětráno nad střechu objektu.

## Zařizovací předměty

V dokumentaci jsou navrženy zařizovací předměty standardních připojovacích rozměrů. Typy budou upřesněny investorem v řešení interiéru.

## Bilance odtokového množství

Množství splaškových vod odpovídá spotřebě pitné vody a činí tak 1577 m3/rok

Brandýs nad Labem, 18.04.2024

Vít Kovářík ml.

aktualizace 12.05. a 12.06. 2024

Lukáš Balvín