## Titul
Rozpočet
Investiční akce: |  | Základní škola Stříbrná Skalice, výměna zdroje vytápění - tepelné čerpadlo
Investor: |  | Obec stříbrná Skalice, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice
Zpracovatel |  | TZB projekt spol. s r.o. | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH |  | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň:
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | 9/2020
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
1 | SO01 | Zdroj tepla | kpl | 1 | 0 | 0
2 | SO02 | Otopná soustava | kpl | 1 | 0 | 0
3 | SO03 | Měření a regulace | kpl | 1 | 0 | 0
4 | SO04 | Stavebn í přípomoce | kpl | 1 | 0 | 0

## Zdroj tepla
Položkový rozpočet
Investiční akce: |  | Základní škola Stříbrná Skalice, výměna zdroje vytápění - tepelné čerpadlo
Investor: |  | Obec stříbrná Skalice, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice
Zpracovatel |  | TZB projekt spol. s r.o. | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH |  | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň:
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | 9/2020
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Zdroj tepla
Zařízení
1 | 1 | Kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém vzduch/voda, Q=15,73 kW(A2/W35), COP=3,62(A2/W35), hlad. Akustického výkonu 54dB(A), Minimální průtok čerpadla 1400kh/h, tw=50°C, 400 V/50 Hz | ks | 4 |  | 0
2 | 2 | Příslušenství pro vnitřní instalaci (antivibrační podložky, hadice pro odvod kondenzátu atd.) | kpl | 4 |  | 0
3 | 3 | Vnitřní opláštění pro tepelné čerpadlo- příslušenstaví TČ | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Připojovací hydraulická sada pro vnitřní instalaci s pružnými připojovacími kusy- příslušenstaví TČ | ks | 4 |  | 0
5 | 5 | Snímač teploty do jímky včetně jímky, specifikace dle dodavatele TČ, zapojení do regulace TČ | ks | 3 |  | 0
6 | 6 | Snímač teploty venkovní, specifikace dle dodavatele TČ, zapojení do regulace TČ | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | Regulátor tepelných čerpadel, montáž na stěnu, včetně ovládacího panelu, napájení 230V, komunikace Bus | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | Rozšiřující modul regulace tepelných čerpadel o dva směšovací okruhy, napájení 230V, komunikace Bus | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | Webový modul regulace tepelných čerpadel, napájení 230V, komunikace Bus, komunikace Ethernet | ks | 1 |  | 0
10 | 10 | Vzduchová hadice, průměr 560mm, délka 4m- příslušenstaví TČ | ks | 8 |  | 0
11 | 11 | Deska k připojení vzduchové hadice DN 560- příslušenstaví TČ | ks | 8 |  | 0
12 | 12 | Protidešťová fasádní VZT žaluzie 900x900mm s připojovacím boxem a dělící příčkou- ATYP, povrchová úprava lakováním, detail viz výkresová dokumentace | ks | 4 |  | 0
13 | 13 | Akumulační nádoba topné vody, akumulační objem 1006 litrů,výška 2300mm, průměr 1010 (vč. tepelné izolace), hlavní připojovací hrdla 4xDN80, návarky pro teplotní čidla, vypouštění, čidla teploty | ks | 1 |  | 0
14 | 14 | Tepelná izolace akumulační nádoby topné vody, akumulační objem 1006 litrů, výška 2300 mm, průměr 1010 mm- grafitová vložka v EPTS izolace z tuhé pěny s bílým povrchem, včetně izolace pod a nad nádrží | ks | 1 |  | 0
15 | 15 | Elektrická topná příruba, výkon 27kW, 400V/50Hz | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | Elektrické topné těleso, výkon 6kW, 400V/50Hz | ks | 2 |  | 0
17 | 17 | Automatické doplňovací zařízení topné vody, charakteristická hodnota průtoku Q=1,45 m3/h, pmax=10bar, tmax=90°C, RS485 rozhraní, 230V/50Hz, vč. oddělovacího členu, vodoměru, uzavíracích armatur a konzol na stěnu | ks | 1 |  | 0
18 | 18 | Tlaková expanzní nádoba ÚT, V=200 l/0,6 Mpa | ks | 2 |  | 0
19 | 19 | Kombinovaný rozdělovač-sběrač, modul 120 mm, l=2350 mm, přívod zboku příruba DN65, odvod zespodu příruba DN65, výstupy- 2xDN50, 4xDN32, 2xDN25, PN10, základná nátěr, vč. návarků pro napouštění/vypouštění, jímka teploměru | ks | 1 |  | 0
20 | 20 | Stavitelný stojan pro kombinovaný rozdělovač-sběrač, modul 120mm, na podlahu, povrchová úprava pozink, vč. spojovacího a instalačního materiálu | ks | 2 |  | 0
21 | 21 | Izolace na kombinovaný rozdělovač-sběrač, PUR 35mm, kašírovaná hliníková plechová fólie | m | 2.35 |  | 0
22 | 22 | Změkčovací patrona, včetně filtračního pouzdra naplněného změkčovací pryskyřicí, kapacita při tvrdosti vstupní vody 1°dH-1100 litrů, G3/4", doporučený proůtok 100 l/h, objem náplně 600 ml, PN6,tamx=40°C, | ks | 1 |  | 0
23 | 23 | Filtr mechanických nečistot , s nerezovou vložkou o jemnosti filtrace min. 100 μm , pro ochranu ovládacího ventilu automatického změkčovacího filtru | ks | 1 |  | 0
24 | 24 | Bypassový montážní blok ¾“ pro instalaci automatického změkčovacího filtru,s ovládacím kotoučem, směšování zcela změkčené vody se surovou pro dosažení příjemné výstupní tvrdosti | ks | 1 |  | 0
25 | 25 | Pár připojovacích hadic -G3/4" | kpl | 1 |  | 0
26 | 26 | Sůl regenerační tabletovaná, balení pytel 25 kg | ks | 1 |  | 0
Armatury
27 | 27 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN32, kvs=16 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0
28 | 28 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN25, kvs=6,3 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0
29 | 29 | Montáž - Trojcestný ventil směšovací, závitový, DN20, kvs=4 včetně servopohonu 230 V (dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0
30 | 30 | Pojistný ventil pružinový, DN20/25, otevírací přetlak 3 bar | ks | 5 |  | 0
31 | 31 | Klapka uzavírací mezipřírubová- litina, DN65, PN16/90°C, včetně protipřírub a těsnění | ks | 6 |  | 0
32 | 32 | Kohout kulový-voda, DN 50,t=120°C, PN16 | ks | 4 |  | 0
33 | 33 | Kohout kulový-voda, DN 32,t=120°C, PN16 | ks | 24 |  | 0
34 | 34 | Kohout kulový-voda, DN 25,t=120°C, PN16 | ks | 4 |  | 0
35 | 35 | Kohout kulový s odvodněním-voda, se zajištěním otevřené polohy, kontrolním manometrem, připojovacím šroubením- obslužná armatura tlakové expanzní nádoby, DN25, t=120°C, PN16 | ks | 2 |  | 0
36 | 36 | Filtr topenářský, závitový DN 50,120°C, PN16 | ks | 1 |  | 0
37 | 37 | Filtr topenářský, závitový DN 32,120°C, PN16 | ks | 6 |  | 0
38 | 38 | Filtr topenářský, závitový DN 25,120°C, PN16 | ks | 1 |  | 0
39 | 39 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 50, 120°C, PN16 | ks | 1 |  | 0
40 | 40 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 32, 120°C, PN16 | ks | 6 |  | 0
41 | 41 | Klapka zpětná pružinová, závitová, DN 25, 120°C, PN16 | ks | 1 |  | 0
42 | 42 | Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10, DN50 | ks | 1 |  | 0
43 | 43 | Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10, DN32 | ks | 2 |  | 0
44 | 44 | Magnetický odlučovač nečistot, závitový, možnost vertikální i horizontální montáže, tmax=120°C, PN10, DN25 | ks | 1 |  | 0
45 | 45 | Manometr technický 0-4 bar | ks | 1 |  | 0
46 | 46 | Sestava armatur pro připojení manometru- manometr spodní připojení G1/2", DN100, p=0-4 bar, 2x tlakoměrová přípojka nátrubková, uzavírací ventil zkušební se vzorkovací koncovkou, kondenzační smyčka varná, včetně těsnění | ks | 1 |  | 0
47 | 47 | Teploměr technický -20 až +40°C, včetně jímky | ks | 20 |  | 0
48 | 48 | Vypouštěcí kohout DN 15, 120°C, PN16 | ks | 15 |  | 0
49 | 49 | Automatický odvzdušňovací ventil DN15, 120°C, PN16 | ks | 9 |  | 0
50 | 50 | Souprava měřiče tepla ultrazvukového, závitového DN32, Qn=1,9 m3/h,dp=1,5 kPa(Q=6,0 m3/h), včetně kalorimetrického počítadla, fluidikového průtokoměru, jímek a odporových teploměrů, šroubení a těsnění | ks | 4 |  | 0
51 | 51 | Koordinace s profesí MaR- osazení jímek pro čidla tlaku, teploty | kpl | 1 |  | 0
Oběhová čerpadla
52 | 52 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LCD displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, Q=1,94 m3/h, hmax=6,2 m, P=91 W/230 V, včetně šroubení a těsnění, parotěsná tepelná izolace | ks | 4 |  | 0
53 | 53 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LCD displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, Q=0,5 m3/h, hmax=6,1 m, P=91 W/230 V, včetně šroubení a těsnění, parotěsná tepelná izolace | ks | 1 |  | 0
54 | 54 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LCD displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, Q=3,2 m3/h, hmax=7,1 m, P=124 W/230 V, včetně šroubení a těsnění, parotěsná tepelná izolace | ks | 1 |  | 0
55 | 55 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LCD displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, Q=1,6 m3/h, hmax=6,2 m, P=91 W/230 V, včetně šroubení a těsnění, parotěsná tepelná izolace | ks | 1 |  | 0
56 | 56 | Čerpadlo oběhové závitové, s automatickou regulací výkonu, LCD displej, indikace příkonu, průtoku a dopravní výšky, Q=0,9 m3/h, hmax=8,2 m, P=124 W/230 V, včetně šroubení a těsnění, parotěsná tepelná izolace | ks | 1 |  | 0
Potrubí
57 | 67 | Potrubí ocelové bezešvé DN65, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | m | 48 |  | 0
58 | 68 | Potrubí ocelové bezešvé DN50, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | m | 6 |  | 0
59 | 69 | Potrubí ocelové bezešvé DN32, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | m | 50 |  | 0
60 | 60 | Potrubí ocelové bezešvé DN25, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | m | 16 |  | 0
61 | 61 | Potrubí ocelové bezešvé DN20, spojované svařováním, včetně tvarovek, spojovacího materiálu, konzol | m | 5 |  | 0
62 | 62 | Příplatek k potrubí za napojení na stávající rozvody ÚT | ks | 8 |  | 0
Tepelné izolace
63 | 63 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 76/60 mm | m | 48 |  | 0
64 | 64 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 54/40 mm | m | 6 |  | 0
65 | 65 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 32/30 mm | m | 50 |  | 0
66 | 66 | Tep. izolace z minerálního vlákna, kašírovaná vyztuženou Al folií, vniřní pr./tl. 25/30 mm | m | 16 |  | 0
ZTI
67 | 67 | PPr potrubí- spojování do hrdel s pryžovým těsnění, rozměr 50x1,3 mm, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | m | 8 |  | 0
68 | 68 | PPr potrubí- spojování pomocí polyfúzního svařování, rozměr 32x5,4 mm, PN20, včetně spojovacího a kotvícího materiálu | m | 26 |  | 0
69 | 69 | PPr potrubí- spojování pomocí polyfúzního svařování, rozměr 25x4,2 mm, PN20, včetně spojovacího a kotvícího materiálu, připojení na stávající rozvody studené vody | m | 6 |  | 0
70 | 70 | Připojení automatického doplňovacího zařízení na rozvody studené vody a na připojovací bod otopné soustavy | ks | 1 |  | 0
71 | 71 | Kohout kulový-voda, DN 20,t=120°C, PN16 | ks | 1 |  | 0
72 | 72 | Filtr topenářský, závitový DN 20,120°C, PN16 | ks | 1 |  | 0
73 | 73 | Oddělovací člen s vodoměrem se třemi kulovými kohouty pro připojení manometru diferenčního tlaku, zabudovaným zamezovačem zpětného toku, tmax=65°C, pmax=10 bar,Qn=1,4 m3/h, dp=0,1 Mpa | ks | 1 |  | 0
74 | 74 | Čerpadlo kalové- nerez, do jímky, s plovákovým spínačem a připojovacím kabelem do zásuvky, Vmax=10,6 m3/h, H=7,5 m, 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
|  | Vana pro kalové čerpadlo, svařená z PPr desek, rozměr 500x500x500 mm, včetně osazení do vybudovaného otvoru, utěsnění, napojení na stávající konstrukce, včetně instalačního a spojovacího materiálu | ks | 1 |  | 0
75 | 75 | Tlaková zkouška vnitřního vodovodu | ks | 1 |  | 0
76 | 76 | Tlaková zkouška vnitřní kanalizace splaškové | ks | 1 |  | 0
77 | 77 | Proplach vnitřního vodovodu | ks | 1 |  | 0
Demontáže
Ostatní
78 | 78 | Nátěry syntetické potrubí ocelového do DN 65, barva základní antikorozní | m | 125 |  | 0
79 | 79 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | kpl | 1 |  | 0
80 | 80 | Propláchnutí topného systému do 8,0 m3 | kpl | 2 |  | 0
81 | 81 | Vypuštění stávající otopné soustavy o objemu do 7,0 m3 | kpl | 1 |  | 0
82 | 82 | Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému, včetně pronájmu/regenerace náplní změkčovacího zařízení | m3 | 8 |  | 0
83 | 83 | Nastavení provozních parametrů zdroje tepla(ekvitermní křivky, pracovní bod oběhových čerpadel apod.) během zkušebního provozu, včetně dopravy osob | kpl | 1 |  | 0
84 | 84 | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
85 | 85 | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
86 | 86 | Nátěry pomocných konstrukcí, 2x základní barva, 1x email | m2 | 3 |  | 0
87 | 87 | Označovací štítky na potrubí | ks | 8 |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## OS
Položkový rozpočet
Investiční akce: |  | Základní škola Stříbrná Skalice, výměna zdroje vytápění - tepelné čerpadlo
Investor: |  | Obec stříbrná Skalice, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice
Zpracovatel |  | TZB projekt spol. s r.o. | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH |  | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň:
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | 9/2020
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Otopná soustava
Armatury
1 | 1 | Radiátorové ventilové těleso přímé s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN10 | ks | 10 |  | 0
2 | 2 | Radiátorové ventilové těleso rohové s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN10 | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | Radiátorové ventilové těleso přímé s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15 | ks | 54 |  | 0
4 | 4 | Radiátorové ventilové těleso rohové s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN15 | ks | 6 |  | 0
5 | 5 | Radiátorové ventilové těleso přímé s přednastavením hodnoty kv,PN10, t=120°C, k napojení na ocelové potrubí, DN20 | ks | 2 |  | 0
6 | 6 | Termostatická hlavice kapalinová, rozsah regulace +6,5- +28°C | ks | 73 |  | 0
7 | 7 | Vsuvka se závitem pro prodloužení stavební délky ventilu R 3/8" | ks | 11 |  | 0
8 | 8 | Vsuvka se závitem pro prodloužení stavební délky ventilu R 1/2" | ks | 60 |  | 0
9 | 9 | Vsuvka se závitem pro prodloužení stavební délky ventilu R 3/4" | ks | 2 |  | 0
10 | 10 | Vyregulování ventilu nebo šroubení dvojregulačního s termostatickým ovládáním | ks | 73 |  | 0
11 | 11 | Demontáž stávajícího radiátorového kohoutu do DN 20 | ks | 73 |  | 0
12 | 12 | Úprava stávající přípojky otopného tělesa do DN 20(úprava délky, závitové připojení) | kpl | 73 |  | 0
Ostatní
13 | 13 | Topná a tlaková zkouška dle ČSN 060310 | kpl | 1 |  | 0
14 | 14 | Propláchnutí systému | kpl | 2 |  | 0
15 | 15 | Napuštění systému vodou o předepsaných parametrech a odvzdušnění systému | m3 | 3 |  | 0
16 | 16 | Zaškolení obsluhy, uvedení do provozu | kpl | 1 |  | 0
17 | 17 | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## MaR
Položkový rozpočet
Investiční akce: |  | Základní škola Stříbrná Skalice, výměna zdroje vytápění - tepelné čerpadlo
Investor: |  | Obec stříbrná Skalice, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice
Zpracovatel |  | TZB projekt spol. s r.o. | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH |  | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň:
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | 9/2020
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Měření a regulace
VYTÁPĚNÍ
Rozvaděč RT1
1 | 1 | Oceloplechová rozvaděčová skříň včetně dalšího příslušenství, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1200x300 včetně vnitřní výbavy: vyrážecí cívka napojená na hlavní jistič 3x125A, jističe, relé, signálky, ovladače | ks | 1 |  | 0
2 | 2 | Další příslušenství rozvaděče: bezpečnostní trafo 230V/24V/100VA, 2x servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé, jističe, svorky, pojistkové svorky, kabelové průchodky, přepěťová ochrana III.st. atd. | ks | 1 |  | 0
3 | 3 | Vývod pro kompresor tepelného čerpadla, napájení 400V/7,5kW, v sestavě: jistič 16A/3C, montážní příslušenství | ks | 4 |  | 0
4 | 4 | Vývod pro napájení řídícího napětí tepelného čerpadla, napájení 230V, v sestavě: jistič 16A/1B, montážní příslušenství | ks | 4 |  | 0
5 | 5 | Vývod pro elektrickou topnou patronu s integrovaným ochranným okruhem, napájení 400V/6kW, v sestavě: jistič 10A/3B, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | ks | 2 |  | 0
6 | 6 | Vývod pro elektrickou topnou patronu, ochranný okruh se připojuje zvlášť, napájení 400V/27kW, v sestavě: jistič 40A/3B, stykač + jednotky pomocných kontaktů, ovladač A-0-R a signálka chodu na panelu, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
7 | 7 | Vývod pro napájení regulátoru tepelných čerpadel a rozšiřujícího modulu regulátoru, napájení 230V/600W, v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
8 | 8 | Vývod pro napájení webového modulu, napájení 230V/10W, v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
9 | 9 | Vývod pro zásuvku pro napájení automatického doplňovacího zařízení, napájení 230V/350W, v sestavě: jistič 10A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
10 | 10 | Vývod pro zásuvku pro napájení kalového čerpadla, napájení 230V/750W, v sestavě: jistič 10A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
11 | 11 | Vývod pro ovládání stykačů 230V/50Hz: V sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
12 | 12 | Relé pro ovládání HDO, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
|  | Vývod pro kaskádové ovládání topných patron ve třech stupních přičemž dva budou časově zpožděné přes regulátor tepelných čerpadel, v sestavě: 4-pólové relé, dvoukanálové časové relé časový rozsah až 1-60 minut | ks | 1 |  | 0
13 | 13 | Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | ks | 2 |  | 0
14 | 14 | Vývod rezervní v sestavě: jistič 6A/1B, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
15 | 15 | Vývod pro ochranné pospojování /kotelna/ pr. 6 mm2 Cu | ks | 1 |  | 0
16 | 16 | Vývod pro ochranné pospojování /strojovna tepelných čerpadel/ pr. 6 mm2 Cu | ks | 1 |  | 0
Vybavení rozvaděče (RT1)
17 | 17 | Poruchová signalizace, 4xAI, 9xDI, napájení 24V, komunikace Ethernet, displej | ks | 1 |  | 0
18 | 18 | Adaptér pro upevnění poruchové signalizace do dveří rozvaděče | ks | 1 |  | 0
19 | 19 | Napájecí zdroj pro poruchovou signalizaci, 24V AC, 30 VA | ks | 1 |  | 0
20 | 20 | GSM modul včetně antény a příslušenství | ks | 1 |  | 0
21 | 21 | Ethernet switch, 4x port RJ45, napájení 230V (zásuvka) | ks | 1 |  | 0
Prvky měření a regulace připojené z rozvaděče RT1 nebo regulátoru tepelných čerpadel R-TČ1
22 | 22 | Okruh tepelných čerpadel
23 | 23 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda Qt=15,73kW, vnitřní instalace, napájení 400V/7,6kW - dodávka ÚT | ks | 4 |  | 0
24 | 24 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=91W, zapojení do regulace tepelného čerpadla - dodávka ÚT | ks | 4 |  | 0
25 | 25 | Snímač teploty do jímky včetně jímky, specifikace dle dodavatele TČ, zapojení do regulace TČ - dodávka ÚT | ks | 2 |  | 0
26 | 26 | Snímač teploty venkovní, specifikace dle dodavatele TČ, zapojení do regulace TČ - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
27 | 27 | Regulátor tepelných čerpadel, montáž na stěnu, včetně ovládacího panelu, napájení 230V, komunikace Bus - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
28 | 28 | Rozšiřující modul regulace tepelných čerpadel o dva směšovací okruhy, napájení 230V, komunikace Bus - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
29 | 29 | Webový modul regulace tepelných čerpadel, napájení 230V, komunikace Bus, komunikace Ethernet - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
30 | 30 | Okruh akumulace topné vody
31 | 31 | Snímač teploty do jímky včetně jímky, specifikace dle dodavatele TČ, zapojení do regulace TČ - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
32 | 32 | Elektrické topné těleso, napájení 400V/6kW, včetně regulátoru teploty a ochranného okruhu - dodávka ÚT | ks | 2 |  | 0
33 | 33 | Elektrické topné těleso, napájení 400V/27kW, včetně regulátoru teploty a ochranného okruhu - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
34 | 34 | Ekvitermní okruh ÚT - budova školy
35 | 35 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=124W - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
36 | 36 | Třícestný regulační ventil, DN32, kvs=16 | ks | 1 |  | 0
37 | 37 | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 230V AC, ovládání 3-bodové | ks | 1 |  | 0
38 | 38 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
39 | 39 | Ekvitermní okruh ÚT - WC chodby
40 | 40 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=91W - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
41 | 41 | Třícestný regulační ventil, DN25, kvs=6,3 | ks | 1 |  | 0
42 | 42 | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 230V AC, ovládání 3-bodové | ks | 1 |  | 0
43 | 43 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
44 | 44 | Ekvitermní okruh ÚT - půdní vestavba
45 | 45 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=124W - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
46 | 46 | Třícestný regulační ventil, DN20, kvs=4 | ks | 1 |  | 0
47 | 47 | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 230V AC, ovládání 3-bodové | ks | 1 |  | 0
48 | 48 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
49 | 49 | Ekvitermní okruh ÚT - přístavba
50 | 50 | Čerpadlo oběhové s elektronickým řízením, napájení 230V, 50Hz, Pmax=91W - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
51 | 51 | Třícestný regulační ventil, DN20, kvs=2,5 | ks | 1 |  | 0
52 | 52 | Servopohon ventilu včetně adaptéru, napájení 230V AC, ovládání 3-bodové | ks | 1 |  | 0
53 | 53 | Odporový snímač teploty Ni1000/6180ppm, příložný, rozsah -30 až +120°C, krytí IP54 | ks | 1 |  | 0
54 | 54 | Poruchová signalizace |  |  |  | 0
55 | 55 | Odporový snímač teploty prostorový, NTC 1kOhm při 25°C | ks | 1 |  | 0
56 | 56 | Odporový snímač teploty příložný nebo do jímky, vč. jímky, NTC 10kOhm při 25°C | ks | 1 |  | 0
57 | 57 | Hřibové tlačítko červené s aretací v plastové skříni, kontakty 1/1, 24V, tlačítko s ochranným krytem - sklem proti nahodilé manipulaci | ks | 1 |  | 0
58 | 58 | Snímač zaplavení, s reléovým výstupem, napájení 24V DC nebo 24V AC + vodivostní sonda | ks | 1 |  | 0
59 | 59 | Snímač tlaku, rozsah 0 až 6 bar, napájení 24V AC nebo DC, výstupní signál 0-10V | ks | 1 |  | 0
60 | 60 | Manometrické příslušenství - návarek, kohout, těsnění | ks | 1 |  | 0
61 | 61 | Automatické doplňovací zařízení, napájení 230V/350W, zapojení do zásuvky, signalizace poruchy - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
62 | 62 | Zásuvka IP44, 230V~, 10A, pro napájení aut. doplňovacího zařízení | ks | 1 |  | 0
63 | 63 | Okruh kalového čerpadla |  |  |  | 0
64 | 64 | Kalové čerpadlo s plovákovým spínačem, napájení 230V/750W - dodávka ÚT | ks | 1 |  | 0
65 | 65 | Zásuvka IP44, 230V~, 10A, pro napájení kalového čerpadla | ks | 1 |  | 0
ELEKTROINSTALACE
Rozvaděč RP-2
66 | 66 | Plastová rozvaděčová skříň, 54 modulů, krytí IP54, včetně vnitřní výbavy a příslušenství | ks | 1 |  | 0
67 | 67 | Vývod pro světelné okruhy ve skladu, kotelně a strojovně TČ, 230V v sestavě: jistič 10A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
68 | 68 | Vývod pro zásuvkový okruh 230V/16A ve skladu, kotelně a strojovně TČ, v sestavě: jistič 16A/1B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
69 | 69 | Vývod pro zásuvkový okruh 400V/16A ve skladu v sestavě: jistič 16A/3B, proudový chránič 30mA, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
70 | 70 | Vývod rezervní v sestavě: jistič 10A/1B, montážní příslušenství | ks | 1 |  | 0
71 | 71 | Stavební elektroinstalace |  |  |  | 0
72 | 72 | Zásuvka IP44, 230V~, 16A, zásuvkový okruh ve skladu | ks | 4 |  | 0
74 | 73 | Zásuvka IP44, 400V~, 16A, zásuvkový okruh ve skladu | ks | 1 |  | 0
74 | 74 | Přepínač schodišťový, IP44, 230V~, 10A | ks | 2 |  | 0
75 | 75 | Vypínač IP44, 230V~, 10A | ks | 2 |  | 0
76 | 76 | Celoplastové zářivkové svítidlo, 1x36W, T8/G13, IP65, včetně trubic T8 a starterů | ks | 6 |  | 0
Stávající přípojková skříň R6 - doplnění
77 | 77 | Nožová pojistka, 200A/gG | ks | 3 |  | 0
78 | 78 | Kabelová oka, průřez 120 | ks | 3 |  | 0
79 | 79 | Štítky | ks | 1 |  | 0
80 | 80 | Vývod pro ochranné pospojování /HOP/ pr. 25 mm2 Cu | ks | 1 |  | 0
Elektroměrový rozvaděč RE
81 | 81 | Oceloplechová rozvaděčová skříň včetně dalšího příslušenství, svorkovnice nahoře, krytí IP54, rozměry šxvxh=800x1800x300, provedení dle připojovacích podmínek ČEZ distribuce | ks | 1 |  | 0
82 | 82 | Vývod pro měření energie, provedení dle dodavatele elektrické energie - ČEZ, zapojení třífázového dvoutarifního průběhového elektroměru připojeného přes měřící transformátory proudu s ovládacím relé, nepřímé měření, výbava: hlavní jistič 125A/3B, pojistkový odpínač s pojistkami 2A/3gG, cejchované měřící transformátory 125/5A, zkušební svorkovnice, ovládací relé, svorky pro ovládání tarifu, svorky PEN | ks | 1 |  | 0
83 | 83 | Vývod pro měření energie, provedení dle dodavatele elektrické energie - ČEZ, zapojení třífázového dvoutarifního elektroměru s jednopovelovým spínacím prvkem do příkonu 10 kW, přímé měření, hlavní jistič 50A/3B, sazbový jistič 2A/1B pro HDO, relé pro měření HDO, přívodní svorkovnice pro kabely, svorky PEN | ks | 1 |  | 0
84 | 84 | Rezervní vývod pro měření energie, provedení dle dodavatele elektrické energie - ČEZ, zapojení třífázového jednotarifního elektroměru, přímé měření, hlavní jistič 25A/3B, přívodní svorkovnice pro kabely, svorky PEN | ks | 1 |  | 0
Svorkovnicový skříňka HOP
85 | 85 | Svorkovnicová skříňka HOP pro ochranné pospojování technologií, včetně kompletního příslušenství | ks | 1 |  | 0
86 | 86 | Vývod pro ochranné pospojování /RT1/ pr. 25 mm2 Cu | ks | 1 |  | 0
87 | 87 | Vývod pro ochranné pospojování /RP-1/ pr. 10 mm2 Cu | ks | 1 |  | 0
MONTÁŽNÍ MATERIÁL
88 | 88 | Drátěný žlab 150x100 vč. montážního příslušenství | m | 20 |  | 0
89 | 89 | Drátěný žlab 100x50 vč. montážního příslušenství | m | 15 |  | 0
90 | 90 | Drátěný žlab 50x50 vč. montážního příslušenství | m | 15 |  | 0
91 | 91 | Oceloplechový žlab 62x50 vč. montážního příslušenství, bílý nátěr | m | 35 |  | 0
92 | 92 | PVC žlab 40x20 včetně montážního příslušenství | m | 20 |  | 0
93 | 93 | PVC trubka pevná DN25, včetně příchytek | m | 30 |  | 0
94 | 94 | PVC trubka ohebná DN25, včetně příchytek | m | 20 |  | 0
95 | 95 | Kabelové štítky plastové s popisem kabelu včetně upevnění na kabel | ks | 130 |  | 0
96 | 96 | Elektroinstalační krabice vč. svorek a průchodek | ks | 8 |  | 0
97 | 97 | Drobný instalační materiál - sada | ks | 1 |  | 0
98 | 98 | Protipožární kabelové ucpávky - dle PBŘ | kpl | 1 |  | 0
99 | 99 | Zasekání kabelů pod omítku, začištění - dodávka stavby | kpl | 1 |  | 0
100 | 100 | Zazdění a omítky po demontážích rozvaděčů - dodávka stavby | kpl | 1 |  | 0
KABELY
101 | 101 | JYTY 2Dx1 | m | 170 |  | 0
102 | 102 | JYTY 4Dx1 | m | 30 |  | 0
103 | 103 | JY(St)Y 2x2x0,8 | m | 50 |  | 0
104 | 104 | CYKY 2Ox1,5 | m | 25 |  | 0
105 | 105 | CYKY 3Jx1,5 | m | 260 |  | 0
106 | 106 | CYKY 3Jx2,5 | m | 170 |  | 0
107 | 107 | CYKY 4Jx10 | m | 7 |  | 0
108 | 108 | CYKY 4Jx16 | m | 20 |  | 0
109 | 109 | CYKY 4Jx35 | m | 45 |  | 0
110 | 110 | CYKY 5Jx1,5 | m | 50 |  | 0
111 | 111 | CYKY 5Jx2,5 | m | 60 |  | 0
112 | 112 | CYKY 5Jx4 | m | 180 |  | 0
113 | 113 | AYKY 4x120 | m | 20 |  | 0
114 | 114 | UTP CAT5e | m | 55 |  | 0
115 | 115 | CYA6 žz | m | 80 |  | 0
116 | 116 | CYA10 žz | m | 10 |  | 0
117 | 117 | CYA25 žz | m | 65 |  | 0
SLUŽBY
118 | 118 | Projekt skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
119 | 119 | Montážní dokumentace /schéma zapojení rozvaděčů RE, RT1 a RP-2/ | ks | 1 |  | 0
120 | 120 | Zprovoznění a regulace tepelných čerpadel | ks | 1 |  | 0
121 | 121 | Zprovoznění a nastavení poruchové signalizace v kotelně | ks | 1 |  | 0
122 | 122 | Nastavení a zprovoznění webových serverů | ks | 1 |  | 0
123 | 123 | Montážní práce EI a MaR | ks | 1 |  | 0
124 | 124 | Demontážní práce EI a MaR (stávající technologie) | ks | 1 |  | 0
125 | 125 | Demontáž stávajícího rozvaděče RE v m.č. 1.14 | ks | 1 |  | 0
126 | 126 | Demontáž stávajícího rozvaděče elektroinstalace před vchodem do m.č. 1.20 - sklad | ks | 1 |  | 0
127 | 127 | Výchozí revize el. zařízení | ks | 1 |  | 0
128 | 128 | Uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
129 | 129 | Funkční zkouška 72hod. | ks | 1 |  | 0
130 | 130 | Zaškolení obsluhy, návod k obsluze | ks | 1 |  | 0
131 | 131 | Technická pomoc při vyplnění žádosti - ČEZ | ks | 1 |  | 0
132 | 132 | Doprava | ks | 1 |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému

## Stavební přípomoce
Položkový rozpočet
Investiční akce: |  | Základní škola Stříbrná Skalice, výměna zdroje vytápění - tepelné čerpadlo
Investor: |  | Obec stříbrná Skalice, Sázavská 323, 28167 Stříbrná Skalice
Zpracovatel |  | TZB projekt spol. s r.o. | Vypracoval:
Cena celkem bez DPH |  | 0 | Zodpovědný projektant
DPH 21 % |  | 0 | Stupeň:
Cena celkem s DPH |  | 0 | Datum: |  | 2020-09-01
P.Č | Značka | Popis | MJ | Množství | Cena/jedn. | Cena celkem
Stavební přípomoce
BOURACÍ PRÁCE
Zemní práce
1 | 1 | Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4, 'jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*0,44 | m3 | 0.11 |  | 0
2 | 2 | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor.1-4, do 10m | m3 | 0.11 |  | 0
3 | 3 | Příplatek za dalších 10 m nošení výkopku z hor.1-4 | m3 | 0.11 |  | 0
PŘEDPOKLAD PŘESUNU DO 20M
4 | 4 | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m | m3 | 0.11 |  | 0
5 | 5 | Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km | m3 | 2.2 |  | 0
PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 30KM. UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA ČI ZHOTOVITELE
|  | 0,11*20 |  | 2.2
6 | 6 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 0.11 |  | 0
Bourání konstrukcí
7 | 7 | Vybourání kovových rámů oken zdvojených pl. 1 m2 | m2 | 0.7566 |  | 0
|  | 0,78*0,97 |  | 0.7566
8 | 8 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel oken pl. 1,5 m2 | kus | 1 |  | 0
9 | 9 | Vyvěšení dřevěných křídel vrat plochy nad 4 m2 | kus | 2 |  | 0
10 | 10 | Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2 | m2 | 8.7185 |  | 0
|  | 3,29*2,65 |  | 8.7185
11 | 11 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC | m3 | 0.1363 |  | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
12 | 12 | rozšíření otvoru : 0,22*1*0,56+0,78*0,03*0,56 |  | 0.1363
13 | 13 | Vybourání otv. zeď cihel. pl. 4 m2, tl. 60 cm, MC | m3 | 1.44 |  | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
|  | otvor pro VZT žaluzie : 3,6*1*0,4 |  | 1.44
14 | 14 | Bourání zdiva z cihel pálených na MC | m3 | 0.8208 |  | 0
|  | opěrná zídka : 3,6*0,4*0,57 |  | 0.8208
15 | 15 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % | m2 | 128.4516 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*2*2,79+4,07*2*2,79 |  | 49.2156
|  | 1,20 : 4,87*2*2,79+9,33*2*2,79 |  | 79.236
16 | 16 | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% | m2 | 64.0391 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*4,07 |  | 19.3325
|  | 1,20 : 6,015*4,87 |  | 29.2931
|  | 1,21 : 4,87*3,165 |  | 15.4136
17 | 17 | Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % | m2 | 35.612 |  | 0
|  | pod KZS : 11,6*3,07 |  | 35.612
18 | 18 | Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm | m | 5.58 |  | 0
|  | 1,20-1,21 : 2,79*2 |  | 5.58
19 | 19 | Bourání základů železobetonových | m3 | 0.965 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*0,26 |  | 0.065
|  | pod kotly : 4,5*0,2 |  | 0.9
20 | 20 | Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha do 2 m2 | m3 | 0.025 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*0,1 |  | 0.025
21 | 21 | Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm | m | 7.2 |  | 0
|  | pro osazení překladů : 1,2*2*3 |  | 7.2
22 | 22 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 10 cm | m | 20 |  | 0
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
pro EI kabely :
|  | AYKY 4x120mm : 15 |  | 15
|  | CYKY 4x10mm : 5 |  | 5
23 | 23 | Demontáž litinových kotlů a kompletní stáv.technologie vč.likvidace stavební začištění | kpl | 1 |  | 0
Konstrukce zámečnické
24 | 24 | Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg začištění | kg | 800 |  | 0
|  | ocel.lávka : 800 |  | 800
Konstrukce klempířské
25 | 25 | Demontáž oplechování parapetů,rš od 400 do 600 mm | m | 0.78 |  | 0
|  | rozšíření otvoru : 0,78 |  | 0.78
Přesuny suti a vybouraných hmot
26 | 26 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 20.9799 |  | 0
27 | 27 | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 41.9599 |  | 0
PŘEDPOKLAD PŘESUNU DO 20M
28 | 28 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 20.9799 |  | 0
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
29 | 29 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 608.4186 |  | 0
PŘEDPOKLAD ODVOZU DO 30KM. UPŘESNĚNÍ DLE INVESTORA ČI ZHOTOVITELE
30 | 30 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 20.9799 |  | 0
NUTNO PŘEDPOKLÁDAT S VÍCE DRUHY SUTI A VYBOURANÝCH HMOT
STAVEBNÍ ČÁST
Základy a zvláštní zakládání
31 | 31 | Železobeton základových desek C 16/20 | m3 | 0.6999 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375
|  | sokl pod jednotky TČ : 2,3*1,44*0,1*2 |  | 0.6624
32 | 32 | Výztuž základových desek ze svařovaných sití KARI | t | 0.03662 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*0,00444*1,2 |  | 0.00133
|  | sokl pod jednotky TČ : 2,3*1,44*2*0,00444*1,2 |  | 0.03529
33 | 33 | Bednění stěn základových desek - zřízení | m2 | 1.796 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*4*0,15 |  | 0.3
|  | sokl pod jednotky TČ : 2,3*2*0,1*2+1,44*0,1*2*2 |  | 1.496
34 | 34 | Bednění stěn základových desek - odstranění | m2 | 1.796 |  | 0
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
35 | 35 | Polštář základu ze štěrkopísku tříděného | m3 | 0.0375 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*0,15 |  | 0.0375
36 | 36 | Železobeton základových zdí C 16/20 | m3 | 0.15 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*4*0,15 |  | 0.15
37 | 37 | Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 505 (R) | t | 0.03 |  | 0
|  | 0,15*0,2 |  | 0.03
38 | 38 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení | m2 | 1.49 |  | 0
|  | jímka pro kalové čerpadlo : 0,5*0,5*4+0,35*0,35*4 |  | 1.49
39 | 39 | Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran | m2 | 1.49 |  | 0
Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.
Svislé a kompletní konstrukce
40 | 40 | Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm | m2 | 3.456 |  | 0
|  | otvor pro VZT žaluzie : 3,6*0,4 |  | 1.44
|  | opěrná zídka : 3,6*0,56 |  | 2.016
41 | 41 | Příčky z desek plynosilikátových tl. 15 cm | m2 | 11.5873 |  | 0
|  | 1,20-1,21 : 4,87*2,79-1*2 |  | 11.5873
42 | 42 | Překlad pórobeton. plochý 150x124x1500 | kus | 1 |  | 0
43 | 43 | Zdivo z tvárnic plynosilikátových pero - drážka tl. 37,5 cm | m2 | 2.455 |  | 0
|  | zazdívky části původních vrat : 0,7*2,65 |  | 1.855
|  | mezi VZT žaluziemi : 0,3*1*2 |  | 0.6
44 | 44 | Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů | t | 0.05688 |  | 0
|  | překlad nad otvorem_UPE80 : 1,2*2*3*0,0079 |  | 0.05688
45 | 45 | Tyč průřezu UPE 80, střední, jakost oceli S235 11375 | t | 0.06143 |  | 0
|  | 0,05688*1,08 |  | 0.06143
46 | 46 | Podbetonování zhlaví nosníků, zdivo šířky 400 mm | kus | 6 |  | 0
|  | překlady nad otvory : 2*3 |  | 6
Vodorovné konstrukce
47 | 47 | Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm | kus | 12 |  | 0
|  | překlady nad otvory : 2*2*3 |  | 12
Svislé a kompletní konstrukce
48 | 48 | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0.1152 |  | 0
|  | 1,2*0,08*0,4*3 |  | 0.1152
49 | 49 | Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 1.776 |  | 0
50 | 50 | 0,4*1*3+0,08*1,2*2*3 |  | 1.776
Úpravy povrchů vnitřní
51 | 51 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 18.19 |  | 0
|  | otvor pro VZT žaluzie : 3,6+1*2 |  | 5.6
|  | rozšíření otvoru : 1*4 |  | 4
|  | vybourání vrat : 3,29+2,65*2 |  | 8.59
52 | 52 | Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková | m2 | 64.0391 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*4,07 |  | 19.3325
|  | 1,20 : 6,015*4,87 |  | 29.2931
|  | 1,21 : 4,87*3,165 |  | 15.4136
53 | 53 | Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková | m2 | 128.4516 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*2*2,79+4,07*2*2,79 |  | 49.2156
|  | 1,20 : 4,87*2*2,79+9,33*2*2,79 |  | 79.236
54 | 54 | Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím | m2 | 26.6896 |  | 0
|  | zazdívky části původních vrat : 0,7*2,65+0,4*2,65 |  | 2.915
|  | mezi VZT žaluziemi : 0,3*1*2 |  | 0.6
|  | příčka : (4,87*2,79-1*2)*2 |  | 23.1746
55 | 55 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s použitím suché maltové směsi | m2 | 26.6896 |  | 0
|  | zazdívky části původních vrat : 0,7*2,65+0,4*2,65 |  | 2.915
|  | mezi VZT žaluziemi : 0,3*1*2 |  | 0.6
|  | příčka : (4,87*2,79-1*2)*2 |  | 23.1746
56 | 56 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 10.13 |  | 0
|  | 2,6*2,65+0,9*0,9*4 |  | 10.13
57 | 57 | Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x10cm maltou z SMS | m | 20 |  | 0
pro EI kabely :
|  | AYKY 4x120mm : 15 |  | 15
|  | CYKY 4x10mm : 5 |  | 5
Úpravy povrchů vnější
58 | 58 | Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 | m2 | 25.482 |  | 0
|  | KZS : 11,6*3,07-2,6*2,65-0,9*0,9*4 |  | 25.482
59 | 59 | Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení | m2 | 10.13 |  | 0
|  | 0,9*0,9*4+2,6*2,65 |  | 10.13
60 | 60 | Penetrace savých podkladů | m2 | 25.482 |  | 0
|  | KZS : 11,6*3,07-2,6*2,65-0,9*0,9*4 |  | 25.482
61 | 61 | Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm s omítkou silikonovou | m2 | 25.482 |  | 0
- IZOLANT
- LEPÍCÍ A ARMOVACÍ TMEL
- SKLOTEXTILNÍ TKANINU
- HMOŽDINKY (DLE PD)
- PENETRACI
- FINÁLNÍ OMÍTKU
- SYSTÉMOVÉ LIŠTY (DILATAČNÍ,ROHOVÉ,ZAČIŠŤOVACÍ)
|  | KZS : 11,6*3,07-2,6*2,65-0,9*0,9*4 |  | 25.482
Podlahy a podlahové konstrukce
62 | 62 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 30 mm | m2 | 3.98 |  | 0
|  | otvor pro VZT žaluzie : 3,6*0,4 |  | 1.44
|  | opěrná zídka : 3,6*0,55 |  | 1.98
|  | rozšíření otvoru : 0,56*1 |  | 0.56
63 | 63 | Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách | m3 | 0.18424 |  | 0
|  | vybourání vrat : 0,56*3,29*0,1 |  | 0.18424
64 | 64 | Reprofilace stáv.bet.podlah tl.do 20 mm | m2 | 75.1351 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*4,07+4,75*2*0,2+4,07*2*0,2 |  | 22.8605
|  | 1,20 : 6,015*4,87+6,015*2*0,2+4,87*2*0,2 |  | 33.6471
|  | 1,21 : 4,87*3,165+4,87*2*0,2+3,165*2*0,2 |  | 18.6275
Výplně otvorů
65 | 65 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90 x 197 x 16 cm,nátěr | kus | 1 |  | 0
Lešení a stavební výtahy
66 | 66 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 64.0391 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*4,07 |  | 19.3325
|  | 1,20 : 6,015*4,87 |  | 29.2931
|  | 1,21 : 4,87*3,165 |  | 15.4136
67 | 67 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m | m2 | 35.612 |  | 0
Včetně kotvení lešení.
|  | KZS : 11,6*3,07 |  | 35.612
68 | 68 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 | m2 | 35.612 |  | 0
PŘEDPOKLAD PRONÁJMU 1 MĚSÍC
69 | 69 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m | m2 | 35.612 |  | 0
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
70 | 70 | Osazení zábradlí schodišťového, balkonového apod. | m | 1.84 |  | 0
71 | 71 | Zábradlí ocelové s povrch.úpravou,kotvení v.1100mm | m | 1.84 |  | 0
Staveništní přesun hmot
72 | 72 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m | t | 19.6712 |  | 0
Vzduchotechnika
73 | 73 | Stavební přípomoce k VZT | kpl | 1 |  | 0
-ZAČIŠTĚNÍ
- ZAZDÍVKY
- POVRCHOVÉ ÚPRAVY
- APOD.
Konstrukce klempířské
74 | 74 | Oplechování parapetů lakovaný Pz plech, rš 600 mm | m | 3.6 |  | 0
|  | opěrná zídka : 3,6 |  | 3.6
75 | 75 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | t | 0.01591 |  | 0
Konstrukce truhlářské
76 | 76 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m | kus | 1 |  | 0
77 | 77 | Dveře vnitřní CPL plné 1kř. 90x197 cm vč.kování,zámek | kus | 1 |  | 0
78 | 78 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.021 |  | 0
Konstrukce zámečnické
79 | 79 | D+M plechových vrat 2kř. 260x265cm do oc.rámu z L profilu,kování,zámek nátěr | kus | 1 |  | 0
80 | 80 | D+M příčky z cementotřískové desky tl.50mm do ocel.žár.zinkovaného rámu 100x150cm kotvení,začištění,povrch.úprava | soubor | 1 |  | 0
81 | 81 | D+M ocel.poklopu z kapičkového plechu do oc.rámu z L profilů, žár,zinkováno,zámek,úchyt začištění, 50x50cm | kus | 1 |  | 0
82 | 82 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | % | 510 |  | 0
Nátěry
83 | 83 | Odmaštění chemickými rozpouštědly | m2 | 64.0391 |  | 0
STÁV.PODLAHY :
|  | 1,19 : 4,75*4,07 |  | 19.3325
|  | 1,20 : 6,015*4,87 |  | 29.2931
|  | 1,21 : 4,87*3,165 |  | 15.4136
84 | 84 | Nátěr sanační beton.podlah trojnásobný | m2 | 75.1351 |  | 0
|  | 1,19 : 4,75*4,07+4,75*2*0,2+4,07*2*0,2 |  | 22.8605
|  | 1,20 : 6,015*4,87+6,015*2*0,2+4,87*2*0,2 |  | 33.6471
|  | 1,21 : 4,87*3,165+4,87*2*0,2+3,165*2*0,2 |  | 18.6275
Malby
85 | 85 | Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 218.5803 |  | 0
STĚNY :
|  | 1,19 : 4,75*2*2,79+4,07*2*2,79 |  | 49.2156
|  | 1,20 : 4,87*2*2,79+9,33*2*2,79 |  | 79.236
STROPY :
|  | 1,19 : 4,75*4,07 |  | 19.3325
|  | 1,20 : 6,015*4,87 |  | 29.2931
|  | 1,21 : 4,87*3,165 |  | 15.4136
|  | příčka : (4,87*2,79-1*2)*2 |  | 23.1746
|  | zazdívky části původních vrat : 0,7*2,65+0,4*2,65 |  | 2.915
86 | 86 | Malba bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 218.5803 |  | 0
Elektromontáže
87 | 87 | Stavební přípomoce pro EI | kpl | 1 |  | 0
- ZAČIŠTĚNÍ
- PRŮRAZY
- MALBY
- OMÍTKY
- ZAZDÍVKY OTVORŮ PO ROZVADĚČÍCH
- APOD.
OSTATNÍ NÁKLADY
88 | 88 | Provoz investora | kpl | 1 |  | 0
89 | 89 | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
90 | 90 | Mimostaveništní doprava | kpl | 1 |  | 0
Veškeré položky ve výkazu jsou uvedeny včetně montážních prací a ostatních výkonů spojených s instalací systému