### Požární ŘÁD pro objekt: SKLAD TNS – propan – butan – zimní stadion ve společnosti:Obecní úřad Povrly- zimní stadion, U Stadiónu33/3, 403 32 Povrly I. ###### Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí Popis objektu: jedná se o přízemní zastřešený klecový přístřešek před budovou zázemí nekrytého zimního stadionu, určený pro skladování tlakových nádob na propan-butan. Tlakovými nádobami jsou kompozitní tlakové láhve naplněné propan - butanem, o objemech 10 kg. Druh prováděných činností: Sklad slouží výhradně k příjmu, skladování a výdeji kovových tlakových nádob k dopravě plynů (plných i prázdných). II. Požárně technické charakteristiky používaných látek Propan: teplota vznícení: 510°C meze výbušnosti: 2,1 - 9,5 % hustota: 1,55 kg/m3 výhřevnost: 45,6MJ/kg Butan: teplota vznícení: 405°C meze výbušnosti: 1,8 - 9,1 % hustota: 2,6 kg/m3 Doporučené hasivo: tříštěný proud a vodní mlha, prášky A-B-C nebo A-B-C-D, halony, dusík nebo kysličník uhličitý. III. Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti Nejvýše přípustné množství požárně nebezpečných látek ve skladu je 6 plných tlakových lahví a 6 prázdných tlakových lahví. IV. Požadavky na zabezpečení požární ochrany - Obsluha musí být seznámena s předpisy požární ochrany na pracovišti - V případě vzniku požáru je každý zaměstnanec, který zpozoruje požár, povinen jej oznámit ohlašovně požáru nebo hasičskému záchrannému sboru a podílet se na jeho likvidaci. - Ve skladu tlakových lahví je zakázáno kouření a používání otevřeného plamene a světla. - Ve skladu a do vzdálenosti 10 m od skladu lahví je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez příkazu pověřeného zaměstnance a splnění stanovených opatření. - Na dveřích skladu musí být vyvěšena tabulka se zákazem činností dle písm. a) a tabulka s označením druhu plynu (dle ČSN 01 8014), největším skladovaným množstvím PB a se zákazem vstupu nepovolaných osob. - Tlakové láhve se musí umísťovat tak, aby k nim byl volný přístup a byly zabezpečeny vhodným způsobem proti převržení a pádu. - Venku (mimo sklad) smějí být láhve pouze krátkodobě pro provozní účely a jen jsou-li chráněny vhodným způsobem před účinky slunečního záření, před nepříznivými povětrnostními vlivy a proti zásahu nepovolaných osob. - Výstupní přípojka ventilů musí být opatřena uzavírací maticí, kuličkové armatury zátkou. - Pokud budou skladovány společně plné a prázdné láhve, musí být uloženy odděleně. Místa pro uložení lahví musí být označena tabulkami: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE. - Podlaha skladu musí být udržována bez mastnot a jiných nečistot. - Prázdné láhve se skladují za stejných podmínek jako plné láhve. - Povrchová teplota lahví nesmí přestoupit +40°C. Při překročení teploty musí být prostor ke skladování vhodným způsobem ochlazován - Lahve s unikajícím PB musí být umístěny do ohrazeného a označeného venkovního prostoru mimo objekt skladu. - Ve skladu PB je zakázáno skladovat jakékoliv látky a materiály, které nesouvisí s provozem skladu a jakékoli jiné technické plyny. - Ve skladu tlakových lahví, popř. před vstupem do skladu, musí být umístěn přenosný hasicí přístroj CO2 S6 - Vzhledem k tomu, že ve skladu jsou umístěny jen láhve se spolehlivě uzavřenými ventily je celý vnitřní prostor skladu hodnocen jako ochranný prostor dle ČSN EN 33 2320. Relativní možnost vzniku požáru nelze vyloučit v celém prostoru skladu zejména v případě nedodržení ustanovení tohoto požárního řádu. V. # Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti - Zaměstnanci pohybující se ve skladu jsou povinni chovat se tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, všichni jsou povinni dodržovat ustanovení tohoto požárního řádu. - Všichni zaměstnanci jsou povinni upozorňovat na závady požární ochrany. - V případě vzniku požáru se musí postupovat podle požárních poplachových směrnic. VI. # Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob - Do skladu mají přístup pověření zaměstnanci (zodpovědná osoba, skladníci), kteří jsou s obsahem požárního řádu seznámeni a absolvovali školení o požární ochraně, ostatní osoby mají přístup do skladu jen v doprovodu skladníka nebo zodpovědné osoby. - Dveře do skladu musí být označeny těmito značkami: Zákaz kouření a vstupu s plamenem nepovolaným vstup zakázán tabulka s označením plynu Největší možné skladované množství POZOR TLAKOVÉ LAHVE - Ve skladu musí být umístěny následující značky: PLNÉ LÁHVE a PRÁZDNÉ LÁHVE OZNAČENÍ HP Za dodržování zásad požární ochrany ve skladu talkových lahví PB odpovídá: starosta obce Přehled hasicí techniky: 1 x hasicí přístroj práškový Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se zde. Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky včetně jmenného seznamu. schválil:…….…………………………… V Povrlech dne …………………

Zpracoval : František Poloprudský           osoba odb. způs. č. Š- 221/95