### Požární ŘÁD pro objekt: SKLAD TNS – čpavek – zimní stadion ve společnosti: zimní stadion, U Stadiónu33/3, 403 32 Povrly I. ###### Popis vykonávané činnosti a charakteristika požárního nebezpečí Popis objektu: Sklad s tlakovou nádobou stabilní, v níž se skladu je čpavek potřebný k provozu zimního stadiónu se nachází v jednopodlažní přístavbě k budově sloužící k nezbytnému zajištění provozu zimního stadionu. Do prostoru skladu je vstup skrze železná vrata. V části nalevo se nachází tlaková nádoba na čpavek a na pravo je po té vstup do kanceláře obsluhy. Druh prováděných činností: Sklad slouží výhradně k doplnění amoniaku do chladicího systému zimního stadiónu. (tlaková nádoba stabilní) II. Požárně technické charakteristiky používaných látek Amoniak: bezbarvý plyn, silně čpavý, štiplavý, dráždivý teplota tání: -77,7 oC teplota varu: -33,3 oC teplota vzplanutí: není k dispozici teplota samovznícení 651 oC výbušné vlastnosti: látka není výbušná Doporučené hasivo: Hasící pěna, rozprašovaný vodní proud, těžká pěna, vodní tříšť nebo vodní mlha III. Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti Nejvýše přípustné množství požárně nebezpečných látek ve skladu je kapacita tlakové nádoby stabilní To je 10 000 litrů. IV. Požadavky na zabezpečení požární ochrany - Do prostoru skladu je zakázán vstup nepovolaným osobám, sklad je nutné zajistit proti vstupu nepovolaných osob jeho uzamčením. - Ve skladu a jeho blízkosti platí přísný zákaz kouření a vstupu s otevřeným ohněm. - Jednotlivé druhy plynu musí být umístěny samostatně a označeny tabulkou s názvem plynu. - Tlakové nádoby stabilní musí být účinně chráněny proti nárazu a tepelným účinkům slunečního záření, nesmí být překročena teplota sálavé plochy nad 50 °C. - Je nutné vyloučit zdroje zápalu, včetně statické elektřiny. - Opravy a úpravy na el. Instalaci smí provádět pouze osoba k tomu účelu způsobilá. - Ve vzdálenosti nejméně 5 m od tlakové nádoby stabilní je zakázáno ukládat jakékoliv hořlavé látky a provádět práce s otevřeným ohněm bez povolení. - Provádět svářečské práce se smí jen na vydání zvláštního bezp. opatření po vykonání nařízených doplňujících bezpečnostních opatřeních s vymezenou dobou platnosti a následného dozoru po ukončení práce, je nutné dodržovat požárně bezpečnostní opatření dle vyhl. MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách; když se změní podmínky práce nebo určení zaměstnanci, musí se vystavit nové opatření. - Hasicí přístroje nesmí být zastavovány jakýmkoli materiálem a přístup k nim musí být vždy volný. - Ve skladu je zakázáno skladovat jakýkoli materiál, který nesouvisí s provozem skladu. - Jakákoliv manipulace s hořlavými plyny musí být prováděna za přímého dozoru odpovědného pracovníka, musí se postupovat v souladu s návodem na obsluhu daného zařízení. - Povinností odpovědné osoby je provádět pravidelné měsíční kontroly skladu (kontrola bezpečnostních opatření, hasicího přístroje, bezpečnostních tabulek, uložení a množství tlakových nádob), provedení kontroly se zapíše v deníku skladu. V. # Oprávnění a povinnosti osob při zajišťování podmínek požární bezpečnosti - Všichni zaměstnanci jsou povinni počínat si tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru, zejména řídit se ustanovením tohoto požárního řádu, právními a technickými normami, které se vztahují k provozu skladu a vědomostmi a znalostmi získanými při školení požární ochrany. - Zaměstnanci jsou povinni upozorňovat na zjištěné závady. Požárně nebezpečný je celý prostor skladu. Důležitá je opatrnost při manipulaci, a dodržování zákazu kouření a manipulace s ohněm . - V případě vzniku požáru se musí postupovat podle požárních poplachových směrnic. - Odpovědné osoby na všech stupních řízení jsou povinny kontrolovat dodržování tohoto požárního řádu a jeho porušování postihovat. VI. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob - Do skladu mají přístup pověření zaměstnanci, kteří jsou s obsahem požárního řádu seznámeni a absolvovali školení o PO, ostatní osoby mají přístup do skladu jen v jejich doprovodu. - Sklad musí být označen těmito značkami: „Zákaz kouření a MANIPULACE S PLAMENEM“, „NEBEZPEČÍ VÝBUCHU“, „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“, „max. množství“, „amoniak“, Přehled hasicích přístrojů: 1x CO2 S6 Za dodržování zásad požární ochrany ve skladu technických plynů odpovídá: starosta obce Požární řád musí být vyvěšen tak, aby byl dobře viditelný a trvale přístupný pro všechny osoby vyskytující se zde. Přílohou požárního řádu jsou pokyny pro činnost preventivní požární hlídky včetně jmenného seznamu. Schválil:…….…………………………… V ………………., dne …………………

Zpracoval: František Poloprudský               osoba odb. způs. č. Š- 221/95