Dotaz č.1 ze dne 7.1.2021

Je někde blíže specifikována problematika ztužujících táhel, které drží stěny v průběhu stavby? Kde v PD najít rozměry a materiál kotevních prvků, jejich umístění, požadované předpětí táhel atd.

Odpověď:

V bouracím výkrese 2.NP je uvedena poloha a profil táhel, v bouracím řezu jejich výškové usazení. Profil táhla je d=20mm, na koncích upraven jako závitová tyč + příslušná matky. Konce doplněny o roznášecí podložky např. z plechu 10mm 300x300. Materiál vesměs S235. Dotahovat na sílu max. 1kN podle utahovacího momentu, jen aby táhlo nebylo prověšené.

__________________________________________________________________________________

Dotazy č. 2 a 3    ze dne 8.1.2021

V soupisu prací „01 – stavební část“ položka č. 102 – není specifikace ani počet bezpečnostních tabulek. V PBŘ je pouze citace z Vyhl.23/2008Sb. Žádáme o doplnění počtu a specifikaci tabulek.

Odpověď:

Tabulkami musí být označeny požární hydranty, hasící přístroje, hlavní uzávěry. Dále musí být tabulky na únikových cestách v místnostech, na chodbách, schodištích a u východů.   Dále musí být označeny technické místnosti jako strojovna vytápění, rozvodna, atd.   a zařízení v nich. Běžná praxe je taková, že tyto tabulky před kolaudací určí  požární a bezpečnostní technik.  Předpokládaný celkový počet tabulek:  75

__________________________________________________________________________________

V soupisu prací „01 – stavební část“ položka č. 111 – Vybourání stávajících ocel. překladů – měrná jednotka je „kpl“ v množství 1. Položku nelze objektivně ocenit, není výkaz výměr ani odkaz na výkresovou dokumentaci, ze kterého bychom poznali profil a počet překladů. Žádáme o doplnění.

Odpověď:

Stavebně technický průzkum nemohl být  prováděn do vámi požadované podrobnosti.  Celkové množství bouraných překladů je stanoveno odborným odhadem na 500kg. Profily předpokládáme I100.

__________________________________________________________________________________

Dotaz č. 4    ze dne 14.1.2021

Prosím o vyjasnění projektové dokumentace:

V techn. zprávě i výkresové dokumentaci (pisoár s radarovým splachováním) ZTI jsou uvedeny automatické pisoáry, ale ve VV jsou jen obyčejné s ručním ovládáním. Žádáme o upřesnění, jaké splachování máme ocenit.

| 137 | K | 72512150R | Urinál s přívodem shora (ruční splachování shora) - montáž, dodávka, doprava | soubor | 3,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 138 | K | 72512151R | Stlačný samouzavíratelný splachovač k pisoáru nástěnný (s horním přítokem) - montáž, dodávka, doprava | soubor | 3,00 |

Odpověď:

Po konzultaci s projektanty informujeme, že skutečně bude oceněn ruční splachovací systém, nikoliv pisoáry s automatickým splachováním.

__________________________________________________________________________________