## Project_Schedule (hidden)
fdc

## Titulni list
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
NOVÁ PARNÍ KONDENZAČNÍ TURBÍNA S REGULOVANÝM ODBĚREM
PROVEDENÁ V SOULADU S POŽADAVKY zákona č.134/2016 Sb. (aktuální znění)
KNIHA „A“
ČÁST „A.3“ – Formuláře NABÍDKY
Formulář A.3.6 – Garantované parametry
United Energy, a.s. se sídlem: Teplárenská 2, Most - Komořany PSČ: 434 03 IČO: 273 09 959 Česká republika

## Provozní stavy, vyhodnocení
1. část - Stanovení vyhodnocení technického řešení
HODNOCENÍ NABÍDEK
Pro hodnocení předložených NABÍDEK bude použito dále uvedené dílčí kritérium hodnocení na základě přínosů v životním cyklu (ŽC):
kde:
A) vzorce
Eg | Vzorec 1 [-]
Eppa | Vzorec 3 [-]
Eppb | Vzorec 4 [-]
ZPm | Vzorec 5 [-]
B) Proměnné
C | Cena DÍLA [mil. Kč]
WG | Hrubý elektrický výkon měřen na svorkách alternátoru [MW]
HR | Měrná spotřeba tepla [kJ/kWh]
SGE | Průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení [MW]
Zm | Zálohová platba. ÚČASTNÍK stanoví strukturu záloh. Kumulovaný součet všech záloh nesmí být vyšší než 75% CENY za REALIZACI DODÁVKY
Ts | Termín milníku PAC
m | Počet ÚČASTNÍKEM stanovených zálohových plateb (max. 5)
C) Konstanty
|  | Číslo provozu | x | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
|  | Konstanta 1 | k1x | 4522.56 | 4524 | 2712 | 4358.684 | 960
|  | Konstanta 2 | k2x | 0.12367 | 0.22056 | 0.73723 | 0.1616 | 0.94834
|  | Konstanta 3 | k3x | 1.078e-05 | 2.5583e-05 | 5.4472e-06 | 1.9662e-05 | 1.4373e-06
|  | Konstanta 4 | k4x | - | - | 0.00745 | - | 0.00506
|  | Konstanta 5 | k5 |  |  | 0.0008916
Poznámky
- Vyšší hodnota životního cyklu udává výhodnější pozici ve finálním vyhodnocení NABÍDEK. - ŽC vyjadřuje vztah mezi přínosem účinnsoti cyklu mezi stávající a nové TG7, nákladech DÍLA, serisu zařízení a vlastní spotřebou. - Životní cyklus umožňuje kromě stanovení nejvýhodnější nabídky také optimalizaci dodávaného DÍLA.
2. část - Definice provozních stavů a garantovaných parametrů
Popis provozu |  |  |  |  | Přechodný, Wgmin | Letní, Wgmax | Letní, Wgmin | kondenzační, Wgmax | kondenzační, Wgmin | Q4max min kondenzace | 2x NT pára | Maximální, kondenzační | -
Číslo | Parametr |  | Symbol | Jednotka | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Provozní hodiny *3) |  |  | h/rok | 750 | 1780 | 379 | 1368 | 100 | 0 | 0 | 0 | Dále platí že DÍLO může být ZADAVATELEM provozováno i při hodnotách vstupních prametrů v definovaných rozmezích dle ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.
0 | Elektrický výkon na svorkách alternátoru |  | Wg | MWe | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Wg_max | Wg_max
1 | Admisní pára ze sběrny 8 MPa | Množství | m1 | t/h | 28 | 60 | Doplní ÚČASTNÍK | 70 | Doplní ÚČASTNÍK | m1_max | Doplní ÚČASTNÍK | m1_max
|  | Teplota | t1 | °C | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485
|  | Tlak | p1 | MPa(a) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2
|  | Entalpie | h1 | kJ/kg | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056 | 3372.2056
2 | NT pára do TG ze sběrny 1 MPa | Množství | m2 | t/h | 10.08 | 10.08 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0
3 | Vratná oběhová voda | Teplota vratné oběhové vody | t3 | °C | 60 | 57 | 57 | - | - | 60 | - | -
|  | Entalpie | h3 | kJ/kg | 252.7749 | 240.2408 | 240.2408 | - | - | 252.7749 | - | -
4 | Oběhová voda | Teplota topné oběhové vody na výstupu | t4 | °C | 98 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | 98 | - | -
|  | Výkon ohříváků | Q4 | MW | 0 | 15.8 | 35.5 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
|  | Tlak | p4 | MPa(a) | 2 | 2 | 2 | - | - | 2 | 2 | 2
|  | Entalpie | h4 | kJ/kg | 412.1 | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | Doplní ÚČASTNÍK | - | -
|  | Množství | m4 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | 700 | 700 | - | - | Doplní ÚČASTNÍK
5 | Odchozí kondenzát | Množství | m5 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t5 | °C | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | Doplní ÚČASTNÍK t5>120°C | 130 | 130
|  | Entalpie | h5 | kJ/kg | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
6 | Chladící voda | Teplota na vstupu do kondnezátoru | t6 | °C | 16 | 24 | 24 | 19 | 19 | 16 | 19 | 19
|  | Teplotní spád | dt6 | K | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Množství na vstupu do kondenzátoru | m6 | t/h | 5000 | 5000 | 2500 | 5000 | 2500 | 2500 | 5000 | 5000
7 | Pára ze sběrny 1 MPa (kromě NT páry) | Množství | m7 | t/h | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
|  | Teplota | t7 | °C | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280
|  | Tlak | p7 | MPa(a) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | Entalpie | h7 | kJ/kg | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71 | 3008.71
8 | Regenerace topená pouze ze sběrny 1 MPa *1) 2) |  |  |  | ano | ano | ano | ne | ano | ne | ano | ano
3.část Výpočet měrné spotřeby tepla a vlastní spotřeby
| Měrná spotřeba tepla |  | HR | kJ/kWh | vypocet | vypocet | vypocet | vypocet | vypocet
| Průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení |  | SGE | MW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Kondenzátní čerpadla |  | S1 | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Čerpadla vývěv |  | S2 | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Ostatní zařízení |  | S3 | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
Poznámky:
1) Ve všech provozech ,kromě 3 a 5, je: - požadavek vytápění regenerce pouze ze sběrny 1 MPa, - pára z turbíny nemůže být použita pro vytápění regenerace. Důvodem je simulace provozu s plynovou turbínou, kde regenerace nebude potřeba. Nicméně z důvodů garancí je nutné mít regeneraci v provozu kvůli dotopení kondenzátu na požadovanou teplotu stávající NV.
2) V provozu 3 a 5 bude regenerace topena parou pouze z parní turbíny.
3) Provozní hodiny vyjadřují poměr mezi jednotlivými provozními stavy, nikoliv celkový předpokládáný počet hodin TG7 v provozu. DÍLO musí být navrženo dle požadavků na provozní dobu a životnost dle části B.1 Technická zpráva kapitola 2.1.3.1. G.
- Žlutě zvýrazněné buňky vyplní ÚČASTNÍK
- m1_max je maximální hltnost turbíny, která určuje provoz 5 při minimální kondenzaci. Není požadována vyšší hltnost TURBÍNY než m1_max. a zároveň nesmí být toto množství > 80 t/h.
- Wg_max je maximální el. výkon v provozu 7 při zadaném množsví m1_max.
- V provozu 6 je definovováno maximální množství NT páry ze sběrny 1 MPa do průtočné části parní turbíny. Není požadováno větší množství NT páry (m2) než v provozu 6.
- Minimální elektrický výkon v provozech 0, 2, 4 stanový ÚČASTNÍK.
- Garantované provozy nesmí být časově omezeny.
- Tepelný výkon Q4 je definován vztahem:
- DÍLO musí umožnit dodávat tepelný výkon Q4 [MWt] v rozsahu od 0 MWt do 40 MWt.
- Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem:
- Vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení v jednotlivých provozech je definována vztahem:
- Pro provozní stavy č.0, č. 1, č. 2, č.3, č.4 předá ZHOTOVITEL korekční křivky pro provedení GARANČNÍCH ZKOUŠEK, které budou umožňovat dopočet hodnot GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ pro odchylky vstupních parametrů v rozmezí definované v ZADÁVACÍ DOKUMENTACI. Korekční křivky budou zpracovány minimálně pro následující GARANTOVANÉ PARAMETRY: - Elektrický výkon TG7 - Měrná spotřeba tepla TG7 - Vlastní spotřeba elektrické energie
- Korekční křivky budou součástí programu a projektu GARANČNÍCH ZKOUŠEK připraveného ZHOTOVITELEM a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.
- Detailní informace o vstupních parametrech týkajících se jednotlivých provozních stavů a GARANTOVANÝCH PARAMETRECH jsou uvedeny v dalších tabulkách tohoto dokumentu.
- OBJEDNATEL sděluje, že GARANTOVANÉ PARAMETRY dle tohoto dokumentu budou předmětem GARANČNÍCH ZKOUŠEK "A", "B" a "C" dle požadavků SMLOUVY.
- GARANČNÍ ZKOUŠKY "A" a "B" budou provedeny dle normy ČSN EN 60953-2. Nejistota měření a vliv stárnutí budou aplikovány dle této normy.
- Pro výpočty budou použity tabulky vlastností vody a vodní páry sestavené na základě průmyslového standardu IAPWS – IF97.
- Garantované hodnoty jsou platné pouze tehdy, jestliže je dodané zařízení trvale provozované v souladu s odsouhlasenými podmínkami pro instalaci, údržbu a provoz zařízení.
4. část - Výpočet životního cyklu, Poznámka: 4. část slouží pouze pro informaci UCHAZEČE
Proměnné
| Cena díla |  | C | mil. Kč |  | V nabídce ve formuláři A 3.6 nebude cena vyplňována.
| Celkový počet zálohových plateb |  | m | - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Zálohová platba |  | Zm | % | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Termín jednotilvých záloh |  | Tzm | - | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Termín milníku PAC |  | Ts | - |  |  | Doplní ÚČASTNÍK
| Číslo provozu |  | x | - | 0 | 1 | 2 | 3 | 4
| Měrná spotřeba tepla |  | HR | kJ/kWh | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Hrubý elektrický výkon |  | WG | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
| Průměrná vlastní spotřeba všech instalovaných zařízení |  | SGE | MW | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK | Doplní ÚČASTNÍK
Výpočet životního cyklu
| Vzorec 1 |  | EgX | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Vzorec 3, 4 |  | Eppx | - | - | - | #VALUE! | - | #VALUE!
| Vzorec 5 |  | ZP | - | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| Životní cyklus |  | ŽC | - | #VALUE!
Ž𝐶= ∑_(𝑥=0)^4▒〖𝐸𝑔_𝑥 〗+𝐸𝑝𝑝𝑠_𝑎+𝐸𝑝𝑝𝑠_𝑏−∑_(𝑚=1)^5▒〖𝑍𝑃_𝑚 〗−𝑘_5∙𝐶
𝑍𝑃_𝑚=〖〖0.09∙k〗_5∙Z〗_m∙((𝑇_𝑠−𝑇_𝑚))/365
𝑄_4=m_4∙(ℎ_4−ℎ_3)/3600
𝐻𝑅=(𝑚_1∙ℎ_1+〖(𝑚〗_2+𝑚_7)∙ℎ_7 − 𝑚_5∙ℎ_5)/𝑊_𝐺
𝑆_𝐺𝐸=𝑆_1+𝑆_2+𝑆_3
𝐸𝑔_𝑥=𝑘_3𝑥∙[𝑊_𝐺𝑥∙(𝑘_1𝑥−𝑘_2𝑥∙𝐻𝑅_𝑥 )−𝑘_1𝑥∙𝑆_𝐺𝐸𝑥 ]
𝐸𝑝𝑝_𝑎=𝑘_42∙(𝑊_𝐺1−𝑊_𝐺2 −𝑆_𝐺𝐸1 )
𝐸𝑝𝑝_𝑏=𝑘_44∙(𝑊_𝐺3−𝑊_𝐺4 −𝑆_𝐺𝐸3 )

## Garantované parametry
United Energy, a.s. |  | GARANTOVANÉ PARAMETRY DÍLA
i.e. | Hodnota | Provozní stav | Označení Garantovaného parametru v hodnotícím kritériu | Hodnota GARANTOVANÉHO PARAMETRU | AKCEPTOVATELNÝ rozsah GARANTOVANÝCH PARAMETRŮ s aplikací smluvní pokuty |  |  |  | Nepřípustný GARANTOVANÝ PARAMETR - nutná náprava stavu | Poznámka
[5 empty] | Povolená odchylka GARANTOVANÉHO PARAMETRU | Smluvní pokuta | Možnost uplatnění slevy | Sleva na CENĚ
GARANTOVANÉ PARAMETRY PRO GARANČNÍ TEST - ČÁST A i B
1. | Obecné záruky za DÍLO
| Hlučnost | 8 | - | 85 dB (A) | - | - | - | - | více než 85 dB (A) | 1 m od kteréhokoliv zařízení instalovaného anebo upravovaného v rámci DÍLA - nevztahuje se na prostory uvnitř protihlukových krytů zařízení anebo nestandardní provozní stavy (najíždění zařízení a havarijní odstavení zařízení). Měření hluku bude probíhat dle normy ISO3740. Hluk bude měřen dle ISO3774 (třida přesnosti 2).
| Vibrace zařízení | 8 | - | hranice pásema A podle norem řady ČSN ISO 10 816-2, ČSN ISO 10 816-3, ČSN ISO 10 816-5, ČSN ISO 10 816-7 a ČSN ISO 7919-3 | - | - | - | - | hranice pásema A podle norem řady ČSN ISO 10 816-2, ČSN ISO 10 816-3, ČSN ISO 10 816-5, ČSN ISO 10 816-7 a ČSN ISO 7919-3 | Celkové hodnoty absolutních a relativních vibrací rotorů i statorů zařízení nebudou překračovat hodnoty hranice pásem A/B podle norem řady ČSN ISO 10 816-3 a ČSN ISO 7919-3. Tolerance u vibrací je nepřípustná.
2. | Provozní záruky pro DÍLO
2.1 | Spotřeby
| Vlastní spotřeba elektrické energie [MW] | 0 | SGE0 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 120% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | ano | Sleva bude stanovena dle čl. 9.3 SMLOUVY. | Více jak 120% garantované spotřeby. | Jedná o vlastní spotřebu elektrické energie se započtením všech instalovaných zařízení v rozsahu DÍLA.
|  | 1 | SGE1 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 2 | SGE2 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 3 | SGE3 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 4 | SGE4 | Doplní ÚČASTNÍK
| Měrná spotřeba tepla TG7 [kJ/kWh] | 0 | HR0 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 105% garantované spotřeby | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | ano | Sleva bude stanovena dle čl. 9.3 SMLOUVY. | Více jak 105% garantované spotřeby. | Měrná spotřeba tepla HR je definována vztahem:
|  | 1 | HR1 | Doplní ÚČASTNÍK
|  | 2 | HR2 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 110% garantované spotřeby |  |  |  | Více jak 110% garantované spotřeby
|  | 3 | HR3 | Doplní ÚČASTNÍK | 100-105% garantované spotřeby |  |  |  | Více jak 105% garantované spotřeby
|  | 4 | HR4 | Doplní ÚČASTNÍK | 100-120% garantované spotřeby |  |  |  | Více jak 120% garantované spotřeby
2.2 | Provoz
| Elektrický výkon na svorkách alternátoru [MWe] | 0 | WG0 | Doplní ÚČASTNÍK | 95 - 100% garantované hodnoty | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | ano | Sleva bude stanovena dle čl. 9.3 SMLOUVY. | Méně než 95% garantované hodnoty
|  | 2 | WG2 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 110% garantované hodnoty |  |  |  | Více než 110% | V provozech 2, 4 se korekce WG v závislosti na množství admisní páry ze sběrny 8 MPa a na množství NT páry do TG ze sběrny 1 MPa nebudou uplatňovat.
|  | 4 | WG4 | Doplní ÚČASTNÍK | 100 - 120% garantované hodnoty |  |  |  | Více než 120% garantované hodnoty
|  | 1 | WG1 | Doplní ÚČASTNÍK | 95 - 100% garantované hodnoty |  |  |  | Méně než 95% garantované hodnoty
|  | 3 | WG3 | Doplní ÚČASTNÍK | 95 - 100% garantované hodnoty |  |  |  | Méně než 95% garantované hodnoty
|  | 7 | WG7 | Doplní ÚČASTNÍK | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota | Jedná se o dosažení výkonu bez ohledu na měrnou spotřebu tepla.
| Tepelný výkon ohříváků oběhové vody [MWt] | 5 | Q45 | 40 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota | DÍLO musí umožnit dodávat tepelný výkon v rozsahu od 0 MWt do 40 MWt. V rozsahu 0 - 1MWt však nemusí být regulace výkonu spojitá. Spojitá regulace bude zajištěna až od výkonu ≥ 1 MWt.
| Průtok NT pára do TG ze sběrny 1MPa [t/h] | 6 | m26 | 22 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota | Jedná se o dosažení průtoku bez ohledu na měrnou spotřebu tepla.
| Teplota oběhové vody na výstupu z ohříváku [°C] | 5 | t40 | 98 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Teplota kondenzátu na výstupu z regenerace [°C] | 0 - 4, 6, 7 | t5 | 130 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Tlak kondenzátu na výstupu z regenerace [bar (a)] | 8 | p5 | 15 | - | - | ne | - | Meně než garantovaná hodnota
| Rychlost změny výkonu TG7 při nárůstu i klesání výkonu [MWe/min] | 8 | - | 4.5 | - | - | ne | - | Méně než 4,5 MWe/min | Splění uvedeného garantového parametru musí být prokázáno v rámci certifikačního měření provedeného ZHOTOVITELEM, jehož výsledkem je zpráva o měření a cerifikát k poskytování podpůrné služby výkonové rovnováhy SVR (aFRR, mFRR) dle kodexu ČEPS. Podmínky Rychlosti změny výkonu TG7 jsou uvedeny na listě "Podmínky Gar. param".
| Rozsah automatické regulace frekvence (FCR) [MWe] | 8 | - | +/- 5 | - | - | ne | - | Mimo uvedený rozsah | Splění uvedeného garantového parametru musí být prokázáno v rámci certifikačního měření provedeného ZHOTOVITELEM, jehož výsledkem je zpráva o měření a cerifikát k poskytování podpůrné služby výkonové rovnováhy SVR (FCR) dle kodexu ČEPS.
| Úspěšné absolvování vypínací zkoušky | 8 | - | - |  |  |  |  | Neabsolvování vypínací zkoušky | Úspěšné provedení vypínací zkoušky v rámci KOMPLEXNÍCH ZKOUŠEK pro skokové přejetí z maximálního výkonu na: - Vlastní spotřebu - Na nulový výkon
GARANTOVANÉ PARAMETRY PRO GARANČNÍ TEST - ČÁST C
3. | Provozní spolehlivost DÍLA
| Prvních dvanáct (12) měsíců provozu DÍLA od data zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA | 8 | - | 95% | - | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY | - | - | - | Výpočet Provozní spolehlivosti DÍLA je dle vzorce: PS = ( RP / RA ) * 100 PS - Provozní spolehlivost [%]. RP - Skutečný počet hodin připravenosti DÍLA k provozu, při maximálním / přípustném dosažitelném výkonu a splnění všech garantovaných parametrů v přípustných hodnotách. Do této hodnoty nebudou započítány hodiny, kdy důvod nedodržení parametrů nebude na straně ZHOTOVITELE, anebo bude způsoben zařízením mimo rozsah DÍLA ZHOTOVITELE. RA - Celkový počet hodin v hodnoceném období. Podmínky Provozní spolehlivosti jsou uvedeny na listě "Podmínky Gar. param".
| Od prvního dne 13. měsíc po zahájení TRVALÉHO PROVOZU DÍLA do konce ZÁRUČNÍ DOBY na provozní soubory. | 8 | - | 98% | - | Pokuta bude stanovena dle čl. 23.3 SMLOUVY. | - | - | -
𝐻𝑅=(𝑚_1∙ℎ_1+〖(𝑚〗_2+𝑚_7)∙ℎ_7 − 𝑚_5∙ℎ_5)/𝑊_𝐺

## Podmínky Gar. param
Podmínky pro garanci změny rychlosti výkonu TG7 při nárůstu i klesání výkonu [MWe/min]
Garantované hodnoty se vztahují pro horký najetý stroj. Garantovaná hodnota se nevztahuje na studený a teplý start, kdy změna výkonu bude prováděna dle najížděcích křivek. Regulace rychlosti změny výkonu a frekvence budou prováděny pomocí změny průtoku admisní páry 8 MPa. Rozsah automatické regulace pro teplárenský režim, včetně pásem, bude stanoven v rámci provozního předpisu parní turbíny. Certifikát k poskytování podpůrné služby výkonové rovnováhy SVR (FCR, aFRR, mFRR) dle kodexu ČEPS zajistí na základě zprávy z měření OBJEDNATEL.
Podmínky provozní spolehlivosti
Počátek poruchy: - okamžik písemného oznámení OBJEDNATELEM s popisem poruchy Konec poruchy: - buď okamžik přifázování generátoru za podmínky, že při najíždění stroje jsou striktně dodržovány pokyny uvedené v provozním předpisu, který zpracoval ZHOTOVITEL, - nebo okamžik ukončení opravy po poruše, která odstávku způsobila v případě, že následuje stav provozní pohotovosti, nebo vznikne porucha na zařízení mimo rozsah dodávky ZHOTOVITELE. V případě souhlasu obou stran ZHOTOVITEL zahájí opravu ihned po výpadku za účelem snížení doby odstávky. Záruka Provozní spolehlivosti DÍLA předpokládá, že DÍLO je provozováno a udržováno v souladu s předpisy pro provoz a údržbu ZHOTOVITELE.
Povinnosti OBJEDNATELE OBJEDNATEL musí provozovat, kontrolovat a udržovat DÍLO řádně a v souladu s předanými a odsouhlasenými instrukcemi ZHOTOVITELE. OBJEDNATEL je povinen dohlížet na provoz DÍLA, zaznamenávat a uchovávat řádné provozní záznamy znázorňující provozní údaje dle instrukcí ZHOTOVITELE. ZHOTOVITEL musí mít na vyžádání právo kontrolovat tyto záznamy a delegovat personál za účelem pozorování provozu DÍLA a provádění inspekcí. Tento personál musí mít přístup k provozním záznamům během doby, po kterou probíhá vyhodnocování Provozní spolehlivosti DÍLA. Bude-li plánována odstávka DÍLA z důvodu mimo zodpovědnost ZHOTOVITELE, OBJEDNATEL bude informovat ZHOTOVITELE. Po dohodě OBJEDNATEL udělí právo uskutečnit úpravy a modifikace, preventivní opravy a údržbu DÍLA během této odstávky aniž by to bylo považováno jako ztráta Provozní spolehlivosti DÍLA.
Do Provozní spolehlivosti DÍLA se započítávají časy pro najetí z prostojů a prostoje: - způsobené vnějšími vlivy, nebo vyšší mocí, - způsobené nesprávnou obsluhou (nedodržením provozních předpisů), - způsobené poruchou zařízení mimo rozsah DÍLA, - vzniklé z rozhodnutí nebo z důvodu ležících na straně OBJEDNATELE.

## EVALUATION VALUES (hidden)
Elektrárny Opatovice, a.s. |  | TABULKA HODNOT PRO HODNOCENÍ NABÍDKY / PARAMETERS FOR BID EVALUATION | [19 empty] | Všechny informativní parametry jsou stanoveny pro palivo, napájecí vodu, vzduch a procesní vodu dle přiložených specifikací / All informative parameters are stated for fuel, feed water, air and industrial water according to the attached specifications | [7 empty] | Garantovaná hodnota v souladu s Tabulkou záruk / Guaranteed value in line with Table of GUARANTEED PARAMETERS
Není požádováno vyplnit / Not required to fill in
Uchazeč vyplní informativní hodnotu parametru, která bude sloužit pro posouzení technického řešení / Bider will fill in the informative value of the parameter that shall be used for technical evaluation
i.e. | Výkonový stav kotle / Power case | MAX | [6 empty] | BB | [6 empty] | BS | [6 empty] | MIN | [6 empty] | Poznámka / Remark
| Provozní stav / Operating Case | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3 | 11 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 3
Parametr / Parametr
B | Provoz / Operation
A.1 | Koncentrace NOX v suchých spalinách při referenčním obsahu O2 (6%) po provedení pouze primárních opatření / NOX concentration in dry flue gases at reference O2 content (6%) after only primary measures mg/Nm3 | [28 empty] | -

## Klimatické podmínky
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ KLIMATICKÉ PODMÍNKY
Nadmořská výška |  | 235 m.n.m
Atmosférický tlak | návrhový | 98,5 kPa (a)
| max. | 104,6 kPa (a)
| min. | 97,6 kPa (a)
Teplota vzduchu | návrhová zima | +3,7 °C
| návrhová léto | + 20 °C
| min. | - 25 °C
| max. | +35 °C
Relativní vlhkost vzduchu | návrhová | 60%
| min. | 20%
| max. | 100%

## Kondenzát
United Energy, a.s. |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY KONDENZÁTU
KONDENENZÁT
| Parametr |  | Jedn. | Max. | Průměr
| Měrná elektrická vodivost |  | (mS/cm) | 20 | 2.57
| obsah SiO2 |  | (mg/kg) | 50 | 4.3
| obsah železa |  | (mg/kg) | 100 | 9.4
| obsah mědi |  | (mg/kg) | - | 2.4

## Demi voda
United Energy, a.s. |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY DEMINERALIZOVANÁ VODA
DEMINERALIZOVANÁ VODA
| Parametr |  | Jedn. | Max. | Průměr
| Měrná elektrická vodivost |  | (mS/cm) | 0.5 | 0.05
| pH |  |  | - | 7
| obsah SiO2 |  | (mg/kg) | 35 | 5.3
| obsah železa |  | (mg/kg) | 10 | 8.6
| CHSK-(Mn) |  | (mgO2/kg) | 0.8 | 0.25
| tvrdost |  | mmol/l

## Admisní pára
United Energy, a.s. |  |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY ADMISNÍ PÁRA v napojovacím bodě
z Parní sběrny
| Ukazatel |  |  | Jednotka | Hodnota
| Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě |  | maximální | °C | 500
|  |  | jmenovitá | °C | 485
|  |  | minimální | °C | 450
| Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě |  | maximální | MPa(a) | 8 **)
|  |  | jmenovitý | MPa(a) | 7.2
|  |  | minimální | MPa(a) | -
*) | Parametry a odchylky parametrů výstupní páry musí být dle ČSN 070010, kdy střední hodnota teploty přehřáté páry nesmí být v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu vyšší než jmenovitá hodnota. Při dodržení této střední hodnoty jsou dovoleny tyto odchylky od jmenovité teploty:
| 1. | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 14°C, které smí nastat v mimořádných případech po dobu delší než 400 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu.
| 2 | Krátkodobé překročení jmenovité teploty přehřáté páry nejvýše o 28°C nejdéle po dobu 15 minut, přičemž doba trvání smí být nejvýše 80 hodin v kterémkoliv 12 měsíčním intervalu.
| 3 | Trvale povolená odchylka je +/- 8°C při dodržení střední hodnoty za rok maximálně rovné jmenovité teplotě. Dovolený rozdíl teplot páry v paralelních větvích je 16°C. Při mimořádných provozních stavech smí být tento rozdíl nejvýše 28°C po dobu nejdéle 15 minut.
Pro případ sledování těchto předepsaných parametrů při změnách výkonu v rámci garantovaného regulačního rozsahu kotle se rozšiřují výše citované odchylky pro minimální teplotu výstupní páry:
**) |  | Maximální tlak páry odpovídá nastavení otevíracího tlaku pojišťovacích ventilů za přehřívákem.
Kvalita výstupní páry z kotle musí být v souladu s ČSN 07 7403.
| Ukazatel |  |  | Jednotka | Maximální hodnota
| Měrná elektrická vodivost při 25°C 1) |  |  | µS / cm | 0.3
| Oxid křemičitý SiO2 |  |  | µg / kg | 20
| Sodík a draslík Na+ + K+ |  |  | µg / kg | 10
| Celkový obsah železa Fe |  |  | µg / kg | 20
| 1) | Měřeno po průtoku vzorku silně kyselým H - katexem.

## Pára ze sběrna 1MPa
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ PARAMETRY Pára ze sběrny 1 MPa
z Parní sběrny
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | °C | 350
| jmenovitá | °C | 280
| minimální | °C | 250
Tlak výstupní páry v ustáleném stavu v napojovacím bodě | maximální | MPa(a) | 1.1
| jmenovitý | MPa(a) | 1
| minimální | MPa(a) | 0.95

## Oběhová voda
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ PARAMETRY OBĚHOVÉ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální | °C | 100
| maximální provozní | °C | 70
| jmenovitá hodnota | °C | 60
| minimální provozní | °C | 58
| minimální | °C | 20
Tlak vratné oběhové vody v napojovacím bodě | maximální provozní | MPa (g) | 2.25
| provozní | MPa (g) | 1,1 - 2,2
| minimální provozní | MPa (g) | 1.1
Maximální tlaková ztráta ohříváků oběhové vody mezi napojovacími body 100 kPa. Tlaková ztráta je určena jako rozdíl tlaků mezi připojovacími místy DÍLA pro oběhovou vodu.
Množství topné vody pokrývající všechny provozní stavy je v rozmezí 600 až 4000 t/h.
Kvalita oběhové vody
Ukazatel | Jednotka | Max. | Průměr
maximální obsah kyslíku | mg/l | 0.1 | 0.004
obsah P2O5 | mg/l | 15 | 3.74
max. obsah suspendovaných částic | mg/l | 5 | 0.4
pH | - | 8,5 - 10 | 9.6
Jedná se o upravenou vodu dle ČSN 07 7401.

## Chladící voda
United Energy, a.s. | NÁVRHOVÉ PARAMETRY CHLADÍCÍ VODY
Ukazatel |  | Jednotka | Hodnota
Teplota vstupní chladící vody | max. | °C | 33
| jmenovitá | °C | viz. provozní stavy
| min. | °C | 5
Tlak vstupní chladící vody v napojovacím bodě | max. | kPa (g) | 230
| provozní | kPa (g) | 190 - 200
| min. | kPa (g) | 180
Tlak výstupní chladící vody v napojovacím bodě | provozní | kPa (g) | 120
Maximální tlaková ztráta mezi vstupním a výstupním potrubím chladící vody |  | kPa | 70
Teplota výstupní chladící vody | max. | °C | 43
Maximální průtok chladící vody pro kondenzátor TG7 je 5000t/h
Kvalita chladicí vody / Cooling water quality
Parametr / Parameter | Jedn. / Unit | Max. | Průměr / Average
Obsah vápníku / Calcium content | mmol/l | 3.03 | 2.42
Obsah hořčíku / Magnesium content | mmol/l | 1.81 | 1.55
ZNK4,5 | mmol/l | 10.9 | 9.6
CHSKMn / COD | mg/l | 12.1 | 10.8
Obsah chloridů / Chlorid content | mmol/l | 3.84 | 3.36
Obsah síranů / Sulphate content | mmol/l | 4.24 | 3.36
NL (nerozpuštěné látky) / US (undissolved solids) | mg/l | 16 | 6.4
RL | mg/l | 1114 | 928
RAS | mg/l | 878 | 768
Obsah SiO2 / SiO2 content | mg/l | 34.3 | 25.6
Obsah Cu / Cu Content | mg/l | 0.079 | 0.052
Tvrdost / Hardness | mmol/l | 4.72 | 2.42
Celková vodivost / Total conductivity | µS/cm | 1556 | 1357
Hodnota pH / pH value | - | 8.8 | 8.6
Celková alkalita / Total alkalinity | mmol/l | 5.12 | 3.89
Obsah železa / Iron content | mg/l | 1.25 | 0.488

## Tlakovy vzduch
United Energy, a.s. |  | NÁVRHOVÉ PARAMETRY TLAKOVÝ VZDUCH
TLAKOVÝ VZDUCH
| Parametr |  | Jedn. | Hodnota
| Procesní tlakový vzduch: *) Tlakový rosný bod |  | °C | -20
| Tlak maximální / maximum pressure |  | bar(g) | 8.5
| Tlak pracovní / working pressure |  | bar(g) | 6.5
| Tlak minimální / minimum pressure |  | bar(g) | 5
*) | Ostatní parametry tlakového vzduchu jsou v souladu s normou ISO 8573-1, třída jakosti stlačeného vzduchu 4 / Other parameters of compressed air are in accordance with ISO 8573-1, compressed air class 4