## 1_Data pro MaR
SYSTÉM FVE – DATA PŘEDÁVANÁ S-FVE DO MaR
Příloha k čl. 3.6 TeZ – funkční specifikace datového rozhraní S-FVE → MaR
Tabulka stanoví minimální rozsah datových bodů, které musí Systém FVE získávat nebo vypočítávat a předávat do nadřazeného systému MaR pro zobrazení údajů v reálném čase, tvorbu tabulek a grafů, zpracování předepsaných výstupních výkazů energetického managementu a vyhodnocení provedení výkonových požadavků BESS.
Údaje označené „v reálném čase“ musí být do MaR předávány s intervalem aktualizace nepřekračujícím hodnotu uvedenou ve sloupci „Aktualizace / agregace“.
Kumulované hodnoty musí zachovat návaznost po restartu systému a umožnit stanovení přírůstku za zvolené sledované období.
Údaje o okamžitém toku elektrické energie v místě hlavního měření a o energii dodané do distribuční sítě získává MaR z hlavního SmartMeteru v RH vlastním datovým rozhraním.
Veličina / datový bod | Způsob získání nebo výpočtu | Jednotka | Aktualizace / agregace
A. Výroba, výkon a provozní stav FVE
Aktuální AC činný výkon FVE | Součet aktuálních AC činných výkonů všech střídačů FV výroby. | kW | v reálném čase, max. 10 s
Kumulovaná vyrobená elektrická energie FVE | Kumulovaná hodnota elektrické energie vyrobené FV částí; MaR z ní stanovuje výrobu za zvolené sledované období. | kWh | kumulovaná hodnota; aktualizace v reálném čase, max. 10 s
Provozní stav každé FV sekce | Samostatný stav každé FV sekce pro zobrazení provozního stavu a animace chodu. | stav | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
B. Účinnost FV pole
Aktuální účinnost každé FV sekce podle typu FV modulu | Hodnota účinnosti vypočtená S-FVE samostatně pro každou FV sekci tvořenou jedním typem FV modulu podle předepsaného algoritmu. | % | v reálném čase, max. 10 s
Aktuální účinnost celého FV pole | Hodnota účinnosti celého FV pole vypočtená S-FVE z aktuálních hodnot všech FV sekcí podle předepsaného algoritmu. | % | v reálném čase, max. 10 s
C. Monitorování FV pole
Intenzita slunečního záření GPOA | Aktuální hodnota pyranometru osazeného v rovině a orientaci reprezentativní pro FV pole. | W/m² | v reálném čase, max. 10 s; současně 10min průměr
Teploty FV modulů T1 až T7 | Sedm samostatných aktuálních hodnot z monitorovacích teplotních čidel umístěných na FV modulech. | °C | v reálném čase, max. 10 s; současně 10min průměr
D. Střídače a BESS – provozní data a výkonová zpětná vazba MaR
Provozní stav každého střídače | Samostatný provozní stav každé střídačové jednotky pro indikaci ZAP / VYP / ALERT / ALARM. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
Provozní stav BESS | Souhrnný provozní stav BESS pro indikaci ZAP / VYP / ALERT / ALARM. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
Stav nabití BESS – SOC | Aktuální hodnota stavu nabití BESS poskytovaná BMS. | % | v reálném čase, max. 10 s
Skutečný činný výkon BESS | Aktuální činný výkon na AC rozhraní BESS; kladná hodnota znamená vybíjení BESS do AC sítě a záporná hodnota nabíjení BESS z AC sítě. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Aktuálně dostupný nabíjecí výkon BESS | Aktuální výkonová mez nabíjení vyhodnocená BMS/PCS/EMS podle provozního stavu BESS. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Aktuálně dostupný vybíjecí výkon BESS | Aktuální výkonová mez vybíjení vyhodnocená BMS/PCS/EMS podle provozního stavu BESS. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Provozní připravenost BESS | Stav připravenosti BESS k provedení platného výkonového požadavku MaR v mezích aktuálně dostupného výkonu a provozních omezení. | stav | při změně stavu; aktualizace max. 1 s
Aktivní omezení výkonu BESS | Příznak, že skutečně prováděný výkon BESS je omezen proti platnému výkonovému požadavku MaR. | stav / bit | v reálném čase, max. 1 s
Důvod omezení nebo neprovedení výkonového požadavku BESS | Jednoznačný kód důvodu omezení nebo neprovedení platného výkonového požadavku, umožňující vyhodnotit rozdíl mezi požadovaným a skutečným výkonem BESS. | kód | při změně důvodu; aktualizace max. 1 s

## 2_Data pro S-FVE-výstup
SYSTÉM FVE – DATA A PROVOZNÍ VÝSTUPY LOKÁLNÍHO EMS/HMI
Příloha k čl. 3.6 TeZ – funkční specifikace výstupů S-FVE
Tabulka stanoví minimální rozsah dat, výpočtů, stavů a provozních výstupů, které musí lokální EMS/HMI Systému FVE při předání díla a následném provozu získávat, vypočítávat, zobrazovat a archivovat.
Účelem je zajistit plnohodnotný lokální dohled nad výrobou FVE, účinností FV pole a střídačů, stavem BESS, energetickými toky, řízením výkonu, bezpečnostními a komunikačními stavy a současně dostupnost dat potřebných pro energetický management a prokazování sledovaných ukazatelů po dobu udržitelnosti projektu.
Lokální EMS/HMI musí poskytovat aktuální provozní data v reálném čase prostřednictvím přehledných grafických 2D obrazovek, historické průběhy, předepsané agregace a výstupy z vlastní databáze Systému FVE.
U všech měřených a vypočtených veličin musí být v systému dostupná informace o platnosti hodnoty a časové značce.
Veličina / výstup | Požadované zpracování / zobrazení v S-FVE | Jednotka / forma | Aktualizace / agregace
A. Grafická vizualizace a navigace
Hlavní 2D obrazovka Systému FVE | Grafické 2D technologické schéma (dashboard view) musí zobrazovat hlavní části Systému FVE, jejich vzájemné energetické a funkční vazby, základní energetické toky, aktuální provozní hodnoty a stavy zařízení. Aktivní prvky a toky musí být znázorněny vhodným dynamickým nebo animovaným grafickým prvkem. Stavová indikace musí používat jednotnou logiku: zelená – v provozu, šedá – vypnuto / klidový stav, žlutá – výstraha (Alert), červená – porucha nebo alarm. | 2D dashboard | v reálném čase podle příslušných datových bodů
Detailní obrazovky technologických částí | Z hlavní obrazovky musí být umožněn přechod na detailní obrazovky minimálně pro FV pole, střídače, BESS a energetické toky / řízení EMS. Detailní obrazovky musí zobrazovat příslušné údaje, stavy a diagnostické informace předepsané v této tabulce. | 2D / tabulka | v reálném čase podle příslušných datových bodů
Trendové grafy | Historické a průběhové veličiny musí být zobrazitelné v trendových grafech s možností volby období den, týden, měsíc, rok a uživatelsky zvoleného časového intervalu. Graf musí umožnit současné zobrazení více vzájemně souvisejících veličin. | graf | podle archivovaných dat a zvoleného období
Tabulkové zobrazení a historie | Aktuální a historické hodnoty musí být dostupné také v tabulkové podobě s časovou značkou a možností volby sledovaného období. Zobrazení musí umožnit přechod mezi aktuálními hodnotami, historickými daty a souvisejícími grafy. | tabulka | podle archivovaných dat a zvoleného období
B. Základní přehled Systému FVE
Aktuální AC činný výkon FVE | Zobrazení aktuálního celkového AC výkonu FV výroby. | kW | v reálném čase, max. 10 s
Vyrobená elektrická energie FVE | Zobrazení výroby za aktuální den, zvolené období a celkové kumulované výroby. | kWh / MWh | kumulovaná hodnota; denní, měsíční, roční a volitelná agregace
Provozní stav Systému FVE a jednotlivých FV sekcí | Přehledné zobrazení provozního stavu FV výroby a jednotlivých FV sekcí. | stav | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
Aktivní alarmy a výstrahy S-FVE | Přehled aktuálně aktivních alarmů a výstrah s identifikací zdroje, času vzniku a závažnosti. | stav / kód | při vzniku a změně stavu
Základní energetické toky | Grafické nebo tabulkové zobrazení aktuálních toků mezi FV výrobou, BESS, vnitřní AC sítí objektu a místem hlavního měření. | kW | v reálném čase, max. 1 s
C. FV pole, monitorování a účinnost
Intenzita slunečního záření GPOA | Zobrazení aktuální hodnoty pyranometru, 10min průměru a historického průběhu. | W/m² | v reálném čase, max. 10 s; 10min průměr
Teploty FV modulů T1 až T7 | Zobrazení všech sedmi samostatných hodnot, 10min průměrů a historických průběhů. | °C | v reálném čase, max. 10 s; 10min průměr
Aktuální DC výkon každé FV sekce | Samostatné zobrazení DC výkonu každé FV sekce tvořené jedním typem FV modulu. | kW | v reálném čase, max. 10 s
Kumulovaná DC energie každé FV sekce | Samostatná kumulovaná DC energie každé FV sekce jako podklad pro hodnocení její provozní výkonnosti. | kWh | kumulovaná hodnota; aktualizace max. 10 s
Účinnost každé FV sekce podle typu FV modulu | Výpočet a zobrazení ηPV,i = PDC,i / (GPOA × Aᵢ) × 100; každý použitý typ FV modulu musí být samostatně vyhodnotitelnou FV sekcí. | % | v reálném čase, max. 10 s; historický průběh a agregace za zvolené období
Účinnost celého FV pole | Výpočet a zobrazení ηPV,celk = ΣPDC,i / (GPOA × ΣAᵢ) × 100. | % | v reálném čase, max. 10 s; historický průběh a agregace za zvolené období
Konfigurační parametry FV sekcí | Pro každý použitý typ FV modulu musí být v systému evidován typ modulu, počet modulů, celková plocha modulů Aᵢ a instalovaný výkon P_STC příslušné FV sekce. | ks; m²; kWp | při uvedení do provozu a při změně konfigurace
D. Střídače
Aktuální AC činný výkon každého střídače | Samostatné zobrazení výkonu každé střídačové jednotky. | kW | v reálném čase, max. 10 s
Aktuální DC vstupní výkon každého střídače | Samostatné zobrazení celkového DC vstupního výkonu každého střídače. | kW | v reálném čase, max. 10 s
Aktuální provozní účinnost každého střídače | Výpočet a zobrazení ηINV = PAC / PDC × 100 při platných hodnotách AC a DC výkonu. | % | v reálném čase, max. 10 s; historický průběh
Údaje jednotlivých MPPT | Zobrazení dostupných provozních hodnot jednotlivých MPPT, zejména DC napětí, DC proudu, DC výkonu a provozního stavu. | V; A; kW; stav | v reálném čase, max. 10 s
Provozní a diagnostický stav každého střídače | Zobrazení provozního stavu, výstrah, poruchových kódů a základních diagnostických údajů každé střídačové jednotky. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
E. BESS
Skutečný činný výkon BESS | Zobrazení aktuálního výkonu BESS; kladná hodnota znamená vybíjení do AC sítě a záporná hodnota nabíjení z AC sítě. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Stav nabití BESS – SOC | Zobrazení aktuálního SOC poskytovaného BMS. | % | v reálném čase, max. 1 s
Stav zdraví BESS – SOH | Zobrazení aktuální hodnoty SOH poskytované BMS. | % | v reálném čase, max. 10 s
Aktuálně dostupný nabíjecí a vybíjecí výkon BESS | Samostatné zobrazení aktuálně dostupného výkonu pro nabíjení a pro vybíjení. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Kumulovaná energie nabitá do BESS a vybitá z BESS | Samostatné kumulované čítače energie přijaté při nabíjení a dodané při vybíjení. | kWh | kumulované hodnoty; aktualizace max. 10 s
Stav jednotlivých bateriových sekcí | Samostatné zobrazení provozního stavu každé bateriové sekce včetně dostupnosti sekce a příslušných alarmů. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
Provozní stav BMS a PCS | Zobrazení provozního a diagnostického stavu BMS a PCS včetně aktivních omezení výkonu a důvodu omezení. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 1 s u výkonového omezení
F. SmartMeter, bezpřetoková regulace a energetické toky
Aktuální činný výkon v místě hlavního měření | Zobrazení hodnoty vyčítané EMS z hlavního SmartMeteru v RH s jednoznačným rozlišením odběru a dodávky. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Kumulovaná energie odebraná a dodaná v místě hlavního měření | Zobrazení kumulovaných hodnot vyčítaných z hlavního SmartMeteru v RH. | kWh | kumulované hodnoty; aktualizace max. 10 s
Stav autonomní bezpřetokové regulace | Zobrazení provozního stavu funkce bezpřetokové regulace EMS a aktuálně uplatňovaného omezení výkonu. | stav / kW | v reálném čase, max. 1 s
Aktuální spotřeba vnitřní AC sítě objektu / areálu | Výpočet a zobrazení aktuálního odběru vnitřní AC sítě z dostupných hodnot FVE, BESS a hlavního měření. | kW | v reálném čase, max. 1 s
G. Výkonové rozhraní MaR – EMS
Požadovaný činný výkon BESS z MaR | Zobrazení aktuálního výkonového požadavku předaného z MaR do EMS. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Skutečně prováděný činný výkon BESS | Zobrazení skutečného výkonu BESS pro přímé porovnání s požadavkem MaR. | kW | v reálném čase, max. 1 s
Platnost externího výkonového požadavku | Zobrazení stavu platnosti, povolení a watchdogu výkonového požadavku MaR. | stav | v reálném čase, max. 1 s; při změně stavu
Důvod omezení nebo neprovedení výkonového požadavku | Zobrazení jednoznačného kódu a textového popisu provozního důvodu omezení výkonu BESS. | stav / kód | při změně důvodu; aktualizace max. 1 s
Stav komunikace MaR – EMS | Zobrazení stavu obousměrné datové komunikace mezi MaR a EMS. | stav | v reálném čase, max. 1 s; při změně stavu
Stav komunikace SmartMeter – EMS a platnost měřených dat | Zobrazení stavu přímé datové vazby hlavního SmartMeteru na EMS a platnosti hodnot používaných pro bezpřetokovou regulaci. | stav | v reálném čase, max. 1 s; při změně stavu
H. Bezpečnostní a provozní stavy technologické části
Stav STOP FVE | Zobrazení stavu bezpečnostní funkce STOP FVE a informace o aktivaci společného bezpečnostního odstavení. | stav | při změně stavu; aktualizace max. 1 s
Teplota technologické místnosti 4.08 | Zobrazení aktuální teploty technologické místnosti s historickým průběhem. | °C | v reálném čase, max. 10 s
Provozní stav chlazení místnosti 4.08 | Zobrazení provozního, výstražného a poruchového stavu chlazení. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
Provozní stav havarijního odvětrání místnosti 4.08 | Zobrazení provozního, výstražného a poruchového stavu havarijního odvětrání. | stav / kód | při změně stavu; aktualizace max. 10 s
Vlastní spotřeba Systému FVE | Zobrazení aktuálního činného příkonu a kumulované spotřeby pomocných technologií napájených z pomocného rozvaděče S-FVE, zejména chlazení, EMS a souvisejících řídicích a komunikačních zařízení. | kW; kWh | v reálném čase, max. 10 s; kumulovaná hodnota
I. Historie, výkazy a export dat
Historické trendy provozních veličin | Zobrazení historických průběhů minimálně pro výrobu, výkon, účinnost FV sekcí a celého FV pole, teploty T1 až T7, intenzitu záření, výkon a SOC BESS a výkon v místě hlavního měření; výběr období den, týden, měsíc, rok a uživatelsky zvolené období. | dle veličiny | archivace analogových veličin nejméně v kroku 1 min
Výstupní výkazy energetického managementu | Automatické vytváření výkazů FVE den, FVE týden, FVE měsíc-dny, FVE čtvrtletí a FVE rok ve struktuře předepsaných formulářů energetického managementu. | XLSX | po skončení sledovaného období a na pokyn oprávněného uživatele
Export provozních dat | Export vybraných historických dat a vypočtených hodnot v tabulkovém strojově zpracovatelném formátu. | XLSX / CSV | za uživatelsky zvolené období
Historie alarmů a událostí | Chronologický přehled alarmů, výstrah, bezpečnostních stavů a významných provozních událostí s časem vzniku a ukončení, zdrojem a stavem potvrzení. | záznam | při události; archivace s časovou značkou