## List1
Hodnotící tabulka pro určení vnějších vlivů |  | RETROFIT STÁVAJÍCÍHO ODSÍŘENÍ V ELEKTRÁRNĚ OPATOVICE |  | Elektrárny Opatovice, a.s.
Číslo objektu | Název objektu | Plocha podlahy (m2) | Škodlivá média | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AK | AL | AM | AN | AP | AQ | AR | AS | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB | Poznámky | Zdůvodnění | Prostory | Ochrana | Lhůta revize | Min. krytí
SO 201.1 | "A" Přístřešek stáčení | 210 | teplota, vlhkost, voda, vítr | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE5 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ2 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 201.2 | "A" Úpravy ve stávajícím objektu | 188 | vápenec, voda, vápencová suspenze, přepad z hydrocyklonu | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE6 | AF1 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 201.4 | "A" Kompresorovna pro pneudopravu | 48 | - | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 202.1 | "C" Úpravy ve stávajícím objektu | 288 | sádrovcová suspenze, voda | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 202.2 | "C" Venkovní prostory míchacího centra | 400 | voda, sádrovec, vlhkost, teplota | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ2 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 203.1 | "B - Linka č. 3" Absorbér | 20 | obsah absorbéru, venku voda, teplota, vlhkost | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ3 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 203.4 | "B - Linka č. 3" Jímka absorbéru | 12.5 | sádrovcová suspenze, voda, kyselý kondenzát z kouřovodů, teplota | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ2 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 203.5 | "B - Linka č. 3" Schodišťová věž | 19 | voda, teplota, vlhkost | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ3 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 203.6.1 | "B - Linka č. 3" Hala recirkulačních čerpadel | 210 | voda, sádrovcová suspenze | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 213.6.1 | "B - Linka č. 3" Rozšíření haly recirkulačních čerpadel | 70 | voda, sádrovcová suspenze | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 203.6.2 | "B - Linka č. 3" Hala procesních čerpadel | 40 | voda, sádrovcová suspenze | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 204.1 | "B - Linka č. 4" Absorbér | 20 | obsah absorbéru, venku voda, teplota, vlhkost | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ3 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 204.4 | "B - Linka č. 4" Jímka absorbéru | 12.5 | sádrovcová suspenze, voda, kyselý kondenzát z kouřovodů, teplota | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ2 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 204.5 | "B - Linka č. 4" Schodišťová věž | 19 | voda, teplota, vlhkost | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ3 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 204.6.1 | "B - Linka č. 4" Hala recirkulačních čerpadel | 210 | voda, sádrovcová suspenze | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 214.6.1 | "B - Linka č. 4" Rozšíření haly recirkulačních čerpadel | 70 | voda, sádrovcová suspenze | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 204.6.2 | "B - Linka č. 4" Hala procesních čerpadel | 40 | voda, sádrovcová suspenze | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF3 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 204.7 | "B" Objekt Rozvoden VN, NN, ASŘTP | 315 | - | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR2 | AS1 | BA5 | - | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Normální
SO 205.1.1 | "B" Hala oxidačních dmychadel | 242 | - | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH2 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR1 | AS1 | BA4 | - | BC3 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Nebezpečný
SO 205.1.2 | "B" Rozvodna NN | 54 | - | AA5 | AB5 | AC1 | AD1 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ1 | AR2 | AS1 | BA5 | - | BC2 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Normální
SO 205.2 | "B" Energomosty | - | teplota, vlhkost, voda, vítr | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF1 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ3 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD2 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
SO 205.4 | "B" Havarijní nádrž | 110 | obsah absorbéru, venku voda, teplota, vlhkost | AA7 | AB7 | AC1 | AD4 | AE1 | AF3 | AG1 | AH1 | AK1 | AL1 | AM1 | AN1 | AP1 | AQ2 | AR1 | AS2 | BA4 | - | BC4 | BD1 | BE1 | CA1 | CB1 | Prostor Zvlášť Nebezpečný
Legenda:
Normální - prostory nezvyšují nebezpečí úrazu.
Nebezpečné - přechodné nebo stálé nebezpečí.
Zvlášť nebezpečné - dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.
Prostory normální
AA1, AA2, AA3, AA4, AA5, AA8, AB5, AC1, AC2, AD1, AE1, AE4, AE5, AE6,
AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1, AM4, AN1, AN2, AN3, AP1, AQ1, AR1, AR2,
AR3, AS1, BA1, BC1, BC2, BE 1, BE 2, BE2N1, BE2N2, BE3 BE3N1, BE3N2,
BE3N3, BE4, CA1, CA2, CB1, CB2
Prostory nebezpečné
AA6, AA7, AB1, AB2, AB3, AB4, AB8, AE2, AE3, AE4, AE5, AE6, AF2,
AF3, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AM3, AM5, AM6, AP2, AP3, AP4, AQ2,
AQ3, AS2, AS3, BA2, BA3, BC3, BC4, CB4
Prostory zvlášť nebezpečné
AB6, AB7, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AF4, AG3, AH3, BA3, BE2N3
BE2N3