## Suma
Cenová rekapitulace OB 7
PS/SO | Název PS/SO | Cena dodávka (Kč) | Cena montáž (Kč) | Cena celkem (Kč)
PS110.1 | Stabilní hasicí zařízení - vodní | 0 | 0 | 0
PS110.2 | Stabilní hasicí zařízení - plynové | 0 | 0 | 0
IO305 | Voda SHZ | 0 | 0 | 0
| Cena celkem | 0 | 0 | 0
**** Položka "Cena celkem" za uvedený OB je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky "Jiné", případně uvedeny jako nové položky.

## PS 110.1
Č. položky | Název položky | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena dodávka | Cena montáž | Cena Celkem **** | Poznámka
OB7 - PS110.1 Stabilní hasicí zařízení - vodní |  |  |  | (Kč / KS bez DPH) | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH)
HLAVNÍ ZÁSOBNÍ NÁDRŽ
110.1-01 | Sprinklerová ocelová nadzemní nádrž dle VdS. KOHIMEX, Typ nádrže KKL 14 – 9,5 R: Průměr nádrže: 10,54 m; Výška pláště: 11,44 m; Užitný objem: 939 m3; (Specifikace dodávky: kompletní ocelová nádrž včetně těsnícího a spojovacího materiálu, střecha nádrže - povrchová ochrana žár. zinek ,sklon 2-5cm/m, včetně kontrolního otvoru, žebřík s plošinkou - povrchová ochrana žár. zinek; revizní vstup 610x 610 mm - povrchová ochrana žár. zinek, přepadové potrubí DN 150, vypouštění DN 100, 4 ks topná tělesa á 7,5kW) | set | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-02 | Opláštění ocelových nádrží - exteriér - interiér - trapézový lakovaný AL plech, vlny na svislo+tepelná izolace hydrofobizovaná kamenná vlna Rockwool tl. 100mm, detaily oplechování izolace nádrže budou před montáží schváleny investorem (barva bude určena investorem dle vzorníku RAL, možná kombinace více barev) | set | 3 |  | 0 |  | 0
STROJOVNA SHZ
110.1-03 | Čerpadlo s dieselmotorem Agregát : WINTER 150/4005 „LT“ Čerpadlo : Odstředivé jednostupňové čerpadlo Model : 150/400 „LT“; Parametry : Q = 480 m3/h, H = 100 m, tlak na sání ˃ 0,5 bar Čerpadlo sání/výtlak : DN 200/150, PN 10/16 Dieselmotor : Clarke DQ6H-NLKA60 Parametry : 290 kW, 1.950 ot/min, 24 V, Chlazení : výměník voda – voda, odvod chladící vody zpět do hlavní nádrže s vodou Nádrž : 560 litrů, jednoplášťová s příslušenstvím a alarmem pro nízkou hladinu paliva, s ruční pumpou pro doplňování paliva, vč. 100% paliva a rezervy na testy Baterie : 2 sady bezúdržbových baterií – 24 V Rozvaděč : WINTER DPC/24-G-VdS - 2 sady tlakových spínačů s manometry Dodávka : čerpadlo s dieselmotorem spojené spojkou, nádrž, baterie a rozvaděč na společném rámu se záchytnou vanou integrovanou do rámu agregátu | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-04 | Doplňovací čerpadlo: vertikální vícestupňové čerpadlo in-line bez rozvaděče; Model : DPV 6/14; Parametry : Q = 100 l/min, H = 100 m; Čerpadlo sání/výtlak : oválná příruba G 6/4, PN 16; Elektromotor : 3 kW, 2.940 ot/min, 400 V, 50 Hz, IP 55, | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-05 | Kompresor (Q = 525 l/min, p = 10 bar)_Orlík EKA 40/12 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-06 | Tlaková nádoba PN16 (včetně vystrojení potřebného k automatickému doplňování hladiny vody, tlaku vzduchu a potřebných pojistných ventilů včetně pasportu a revizní zprávy TNS) V = 30m3 (průměr cca 2,3m), Step Trutnov, Dukla trutnov, Vaněk trutnov, Tenez a.s. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-07 | Zpětná klapka DN 150 (PN16) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-08 | Zpětná klapka DN 200 (PN16) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-09 | Zpětná klapka DN 250 (PN16) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-10 | Uzávírací šoupě DN 300 (PN16) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
110.1-11 | Uzávírací šoupě DN 200 (PN16) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-12 | Uzávírací klapka DN 300 (PN16) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-13 | Uzávírací klapka DN 250 (PN16) | ks | 10 |  | 0 |  | 0
110.1-14 | Uzávírací klapka DN 200 (PN16) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
110.1-15 | Uzávírací klapka DN 150 (PN16) | ks | 21 |  | 0 |  | 0
110.1-16 | Uzávírací klapka DN 100 (PN16) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
110.1-17 | Drenčerový řídící ventil DN150 s el.aktivací, tlakový spínač, PN16 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
110.1-18 | Elektrický poplachový zvonek včetně kabeláže, tlakových spínačů a rozšíření systému monitorování SHZ. | kpl | 8 |  | 0 |  | 0
110.1-19 | Plastová úkapová vana pod rozdělovačem SHZ, svařovaná na místě, šířka 600mm, výška 600mm, délka 10 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-20 | Sprinkler SSU, 1/2", 68°C, SR, bronz, Tyco | ks | 35 |  | 0 |  | 0
110.1-21 | Sprinkler SSU, 1/2", 93°C, SR, bronz, Tyco | ks | 5 |  | 0 |  | 0
110.1-22 | Zádržný plech 0,3x0,3 m, pozink plech, tl. 1,5mm | ks | 10 |  | 0 |  | 0
110.1-23 | Potrubí ocelové DN25-DN50 vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek a nátěrů nutno dodržet požadavky ITS Škoda Auto | m | 87 |  | 0 |  | 0
110.1-24 | Potrubí ocelové DN65-DN150 vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek a nátěrů nutno dodržet požadavky ITS Škoda Auto | m | 144 |  | 0 |  | 0
110.1-25 | Potrubí ocelové DN200-DN300 vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek a nátěrů nutno dodržet požadavky ITS Škoda Auto | m | 230 |  | 0 |  | 0
110.1-26 | Potrubí od úkapů svedené do odpadů ocel (odvodnění apod.) | m | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-27 | Potrubí od úkapů svedené do odpadů - plast (manometry, ucpávky, apod.) | m | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-28 | Výfukové potrubí k dieselčerpadlům DN 150 + 3ks tlumiče + tepelná izolace (max. teplota potrubín 569°C) + opláštění Al. plech | m | 30 |  | 0 |  | 0
110.1-29 | Rozdělovač DN300, PN16, 6m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-30 | Rozdělovač DN250, PN16, 10m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-31 | Drobné armatury DN 25-DN 50 (PN16, kulové kohouty, tlakové spínače, manometry, atd….) | ks | 45 |  | 0 |  | 0
110.1-32 | Jištění strojovny: klapka, průtokový hlásič DN80 + testovací soustava (PN16), Tyco | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-33 | Průtokoměr DN 200 (PN16), | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-34 | sestava hlídání poklesu tlaku v systému (tlakový spínač, manometr, kulový kohout), | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-35 | Manometr (p = -1-3, glycerin) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-36 | Manometr (p = 1-16, glycerin) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
110.1-37 | Manometr (p = 1-16,vzduch) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
110.1-38 | Protivířivá deska 1200x1200mm (včetně uchycení) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-39 | Excentrická redukce 300/200 (PN10) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-40 | Centrická redukce 250/150 (PN16) | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-41 | Automatické plnění nádrží, zajištěno uzavírací armaturou s el.pohonem, dimenze ¾“ | set | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-42 | Napojení pro mobilní techniku DN 200 4xB75 s odvodněním | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-43 | Záchytný vozík PLN 1001 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-44 | Pomocné nosné konstrukce (PNK) | kg | 3500 |  | 0 |  | 0
110.1-45 | Elektrorozvaděče | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-46 | Dodávka a montáž systému monitorování | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-47 | Kabelové rozvody NN včetně kabelových nosičů standard OBO | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-48 | Kabelové rozvody systému monitorování vč. kabelových nosičů | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-49 | Termostat - prostorový | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-50 | Náhradní sprinklery včetně skříně | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-51 | Manipulační Al žebřík, profi provedení L=4,0m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-52 | Žaluzie 800x800mm včetně el.ovládání | set | 2 |  | 0 |  | 0
Elektrické vytápění nádrží (elektrokotel)
110.1-53 | PZP KOMPLET, typ: EK Standard-9/P2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-54 | El. topná spirála 3kW | ks | 9 |  | 0 |  | 0
110.1-55 | Oběhové čerpadlo KSB Rio 40-150D | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-56 | Rozvaděč s regulací a spínáním | set | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-57 | Havarijní termostat | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-58 | Snímač teplotry kabelový PT 100 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
110.1-59 | Hladinové sondy HS 2 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
110.1-60 | Pojištný ventil | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-61 | Kulový kohout DN 40 | ks | 9 |  | 0 |  | 0
110.1-62 | Kulový kohout DN 25 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-63 | Potrubí DN 40 vč. nátěrů, fitinek, tvarovek, spojek(PN16) | ks | 30 |  | 0 |  | 0
110.1-64 | Provozní termostat | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-65 | Horní plnění cisteren: Šoupně DN150x1, kulový kohout DN25x1, Elektricky ovládaná klapka s elektropohonem DN150x1, Elektromagnetický ventil, který se uzavře při plnění cisterny DN25x1, pohyblivé rameno DN 150 - Výrobce: SILEA S.p.A., Code: 12010103, Materiál: nerezová ocel | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
MÍSTNOST VENTILOVÝCH STANIC V SO101
110.1-66 | Suchá VS DN 150 vč. Vystrojení (trim, rychlootvírač, požární zvon,…) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
110.1-67 | Drenčerový řídící ventil DN150 s el.aktivací, tlakový spínač, PN16 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
110.1-68 | Uzávěr DN150 (PN16) - GRINNEL (Tyco-Fire) | ks | 22 |  | 0 |  | 0
110.1-69 | Uzávěr DN250 (PN16) - GRINNEL (Tyco-Fire) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
110.1-70 | Elektrický poplachový zvonek včetně kabeláže, tlakových spínačů a rozšíření systému monitorování SHZ. | kpl | 11 |  | 0 |  | 0
110.1-71 | KOMPRESOR ORLÍK SKS 9-2/100 vč. Pasportu tlakové nádoby | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-72 | Jištění místnosti ventilových stanic. Uzávěr DN65, průtokový hlásič DN 65 + testovací soustava (PN16), Tyco | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-73 | Pomocná nosná konstrukce | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-74 | Drobné armatury DN 25-DN 50 (PN16, kulové kohouty, tlakové spínače, manometry, atd….) | ks | 20 |  | 0 |  | 0
110.1-75 | Rozdělovač DN250, PN16, 10 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-76 | Plastová úkapová vana pod rozdělovačem SHZ, svařovaná na místě, šířka 600mm, výška 600mm, délka 10 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-77 | Dodávka a montáž systému monitorování vč. Rozvaděčů EPB | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-78 | Kabelové rozvody komplet | set | 1 |  | 0 |  | 0
MÍSTNOST VENTILOVÝCH STANIC V SO102
110.1-79 | Suchá VS DN 150 vč. Vystrojení (trim, rychlootvírač, požární zvon,…) | ks | 6 |  | 0 |  | 0
110.1-80 | Drenčerový řídící ventil DN150 s el.aktivací, tlakový spínač, PN16 | ks | 18 |  | 0 |  | 0
110.1-81 | Uzávěr DN150 (PN16) - GRINNEL (Tyco-Fire) | ks | 36 |  | 0 |  | 0
110.1-82 | Uzávěr DN250 (PN16) - GRINNEL (Tyco-Fire) | ks | 8 |  | 0 |  | 0
110.1-83 | Elektrický poplachový zvonek včetně kabeláže, tlakových spínačů a rozšíření systému monitorování SHZ. | kpl | 24 |  | 0 |  | 0
110.1-84 | KOMPRESOR ORLÍK SKS 9-2/100 vč. Pasportu tlakové nádoby | ks | 3 |  | 0 |  | 0
110.1-85 | Jištění místnosti ventilových stanic. Uzávěr DN65, průtokový hlásič DN 65 + testovací soustava (PN16), Tyco | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-86 | Pomocná nosná konstrukce | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-87 | Drobné armatury DN 25-DN 50 (PN16, kulové kohouty, tlakové spínače, manometry, atd….) | ks | 40 |  | 0 |  | 0
110.1-88 | Rozdělovač DN250, PN16, 43m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-89 | Plastová úkapová vana pod rozdělovačem SHZ, svařovaná na místě, šířka 600mm, výška 600mm, délka 35 m | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-90 | Dodávka a montáž systému monitorování vč. Rozvaděčů EPB | set | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-91 | Kabelové rozvody komplet | set | 1 |  | 0 |  | 0
TRUBNÍ ROZVODY SHZ
110.1-92 | Sprinkler SSU, 20mm, K115, 68°C/93°C, std | ks | 1090 |  | 0 |  | 0
110.1-93 | Otevřená vodní sprejová hubice, 3/4" | ks | 2300 |  | 0 |  | 0
110.1-94 | Otevřená mlhová hlavice MXID2, 3/4" | ks | 20
110.1-95 | Zátka (pro provedení tlakové zkoušky) | ks | 170 |  | 0 |  | 0
110.1-96 | Potrubí ocelové DN25-DN50 vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek a nátěrů nutno dodržet požadavky ITS Škoda Auto | m | 8260 |  | 0 |  | 0
110.1-97 | Potrubí ocelové DN65-DN150 vč. závěsů, fitinek, tvarovek, spojek a nátěrů nutno dodržet požadavky ITS Škoda Auto | m | 7040 |  | 0 |  | 0
110.1-98 | Drobné armatury (DN25-DN50) | ks | 145 |  | 0 |  | 0
110.1-99 | Vypouštěcí set - suchá soustava | ks | 40 |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ
110.1-100 | Realizační projektová dokumentace strojní části SHZ | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-101 | Realizační projektová dokumentace el. zařízení a systému monitorování vč. provedení výchozích revizí těchto zařízení. | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-102 | Kontrola VdS komisařem až do odstarnění všech závad tzn. kontroly na stavbě v průběhu výstavby, výchozí přejímka + kontroly odstranění závad | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-103 | Tlaková zkouška dle TZ. (voda a vzduch) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-104 | Komplexní zkoušky, revize, značení, bezpečnostní značení, technologické schéma a schéma jištěných ploch, provozní předpisy a návody. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-105 | Předávací dokumentace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
110.1-106 | Zaškolení obsluhy a údržby | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem **** |  |  |  | 0 | 0 | 0
**** Položka "Celkem" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky "Ostatní", případně uvedeny jako nové položky.

## PS 110.2
Č. položky | Název položky | Měrná jedn. | Množství | Jednotková cena | Cena dodávka | Cena montáž | Cena Celkem **** | Poznámka
OB7 - PS110.2 Stabilní hasicí zařízení - plynové |  |  | (ks/m/set) | (Kč / KS bez DPH) | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH) | (Kč bez DPH)
STROJNÍ ČÁST
110.2-01 | Láhev / Cylinder 80 l / 300 bar | kpl | 38 |  | 0 |  | 0
110.2-02 | Objímka lahve / Cylinder bracket | ks | 38 |  | 0 |  | 0
110.2-03 | Upevňovací lišta / lahev / Cylinder rail | kpl | 38 |  | 0 |  | 0
110.2-04 | Vypouštěcí ventil / Discharge valve | ks | 38 |  | 0 |  | 0
110.2-05 | Kabel pro monitoring hasiva / Cable kit - agent monitoring | ks | 4 |  | 0 |  | 0
110.2-06 | Vypouštěcí hadice / Discharge hose | ks | 38 |  | 0 |  | 0
110.2-07 | Spouštěcí aktivátor / Electric actuator | ks | 5 |  | 0 |  | 0
110.2-08 | Sběrné potrubí / láhev / Manifold / cylinder | kpl | 38 |  | 0 |  | 0
110.2-09 | Sekční ventil včetně příslušenství / Selector valve inc. accessories | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
110.2-10 | Tlakový spínač - vypuštění hasiva / Pressure switch - agent discharge | ks | 5 |  | 0 |  | 0
110.2-11 | Testovací přípojka / Test port kit | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
110.2-12 | Potrubí ocelové DN15 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN15 inc. fittings, fixing | m | 3 |  | 0 |  | 0
110.2-13 | Potrubí ocelové DN20 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN20 inc. fittings, fixing | m | 12 |  | 0 |  | 0
110.2-14 | Potrubí ocelové DN25 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN25 inc. fittings, fixing | m | 45 |  | 0 |  | 0
110.2-15 | Potrubí ocelové DN32 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN32 inc. fittings, fixing | m | 30 |  | 0 |  | 0
110.2-16 | Potrubí ocelové DN40 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN40 inc. fittings, fixing | m | 39 |  | 0 |  | 0
110.2-17 | Potrubí ocelové DN50 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN50 inc. fittings, fixing | m | 18 |  | 0 |  | 0
110.2-18 | Potrubí ocelové DN65 vč. závěsů,fitinek / Pipe DN65 inc. fittings, fixing | m | 24 |  | 0 |  | 0
110.2-19 | Vypouštěcí hubice / Discharde nozzle | ks | 31 |  | 0 |  | 0
110.2-20 | Přetlaková klapka / Pressure Relief Vent IGV0303 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
110.2-21 | Přetlaková klapka / Pressure Relief Vent IGV0505 | kpl | 4 |  | 0 |  | 0
110.2-22 | Informační tabulky včetně schéma zařízení / Information tables including equipment diagrams | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
ELEKTRICKÁ ČÁST
110.2-23 | Ústředna GHZ pro jeden HÚ včetně vybavení / Control panel for one extinguishing area inc. accessories | kpl | 3 |  | 0 |  | 0
110.2-24 | Ústředna GHZ pro dva HÚ včetně vybavení / Control panel for two extinguishing areas inc. accessories | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110.2-25 | Akubaterie pro zálohování ústředen / Battery 12 V / 18 Ah | ks | 8 |  | 0 |  | 0
110.2-26 | Opticko-kouřový hlásič požáru včetně patice / Optical smoke detector inc. base | ks | 28 |  | 0 |  | 0
110.2-27 | Tlačítko START - žluté / Manual call point - START yellow | ks | 6 |  | 0 |  | 0
110.2-28 | Tlačítko STOP - modré / / Manual call point - STOP blue | ks | 7 |  | 0 |  | 0
110.2-29 | Výstražná signalizace - akustická (předpoplach) / Warning alarm - acoustic (pre-alarm) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
110.2-30 | Výstražná signalizace - opticko-akustická (poplach) / Warning alarm - optical-acoustic (alarm) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
110.2-31 | Výstražná signalizace - tablo (vypuštění hasiva - NEVSTUPUJTE) / Warning alarm - signboard (agent discharge - DO NOT ENTER) | ks | 7 |  | 0 |  | 0
110.2-32 | Kabely příslušných typů včetně elektroinst. materiálu / Cables of relevant types including electrical material | m | 570 |  | 0 |  | 0
110.2-33 | Rozhraní GHZ / EPS / Interface INERGEN / FAS | kpl | 4 |  | 0 |  | 0
| SLUŽBY |  |  |  | 0 |  | 0
110.2-34 | Doprava a manipulace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110.2-35 | Montáž zařízení (strojní a elektrická část) vč. lešení / Installation of equipment (mechanical and electrical part) incl. scaffold | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
110.2-36 | Komplexní zkoušky / Tests | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
110.2-37 | Tlakové zkoušky s TIČR (dle NV č. 191/2022) / Pressure tests with TIČR (according to government regulation no. 191/2022) | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
110.2-38 | Door Fan Test | kpl | 5 |  | 0 |  | 0
110.2-39 | Zaškolení obsluhy / Operator training | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
110.2-40 | Vypracování realizačního projektu, Development of the implementation project | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Celkem **** |  |  |  | 0 | 0 | 0
**** Položka "Celkem" za uvedený PS je vždy uvažována jako kompletní za funční celek a zahrnuje ceny veškerých plnění poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, popřípadě těch, které mají být podle smlouvy poskytnuty k dosažení účelu smlouvy, aniž by taková plnění byla výslovně zde nebo ve smlouvě uvedena. Položky neuvedené, ale potřebné pro funkční celek musí být součástí položky "Ostatní", případně uvedeny jako nové položky.

## Rekapitulace stavby
Export Komplet | [28 empty] | 2.0 | [5 empty] | False | False | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735}
[20 empty] | >> skryté sloupce << | [13 empty] | 0,01 | 21
[34 empty] | 0,01 | 12
|  | REKAPITULACE STAVBY | [18 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [11 empty] | Návod na vyplnění | 0,001
|  | Kód: |  |  |  |  | OB7 | [25 empty] | Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením! 1) na prvním listu Rekapitulace stavby vyplňte v sestavě a) Souhrnný list - údaje o Uchazeči (přenesou se do ostatních sestav i v jiných listech) b) Rekapitulace objektů - potřebné Ostatní náklady 2) na vybraných listech vyplňte v sestavě a) Krycí list - údaje o Uchazeči, pokud se liší od údajů o Uchazeči na Souhrnném listu (údaje se přenesou do ostatních sestav v daném listu) b) Rekapitulace rozpočtu - potřebné Ostatní náklady c) Celkové náklady za stavbu - ceny u položek - množství, pokud má žluté podbarvení - a v případě potřeby poznámku (ta je ve skrytém sloupci) | 0,01
|  | Stavba: |  |  |  |  | SHZ | [26 empty] | 0,01
|  | KSO: | [13 empty] | CC-CZ: | [17 empty] | 0,01
|  | Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 22. 1. 2024 | [15 empty] | 0,01
0,01
|  | Zadavatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | 0,01
0,01
|  | Uchazeč: | [13 empty] | IČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
|  |  | Vyplň údaj | [12 empty] | DIČ: |  | Vyplň údaj | [15 empty] | 0,01
False
|  | Projektant: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | False
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
0,01
|  | Zpracovatel: | [13 empty] | IČ: | [17 empty] | 0,01
[16 empty] | DIČ: | [17 empty] | True
Poznámka:
|  | Cena bez DPH | [13 empty] | 0
[8 empty] | Sazba daně |  |  | Základ daně |  |  |  |  | Výše daně
|  | DPH |  | základní |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | snížená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | zákl. přenesená |  |  |  | 21% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | sníž. přenesená |  |  |  | 12% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  |  |  | nulová |  |  |  | 0% |  |  | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Cena s DPH | [6 empty] | v |  |  | CZK |  |  |  | 0
|  | Projektant | [11 empty] | Zpracovatel
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
|  | Objednavatel | [11 empty] | Uchazeč
|  | Datum a podpis: | [7 empty] | Razítko |  |  |  | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
| Kód: | [6 empty] | OB7
| Stavba: | [6 empty] | SHZ
| Místo: | [13 empty] | Datum: |  | 22. 1. 2024
| Zadavatel: | [13 empty] | Projektant: | [5 empty] | Informatívní údaje z listů zakázek
| Uchazeč: | [13 empty] | Zpracovatel:
| Kód |  |  |  | Popis | [7 empty] | Cena bez DPH [CZK] |  |  |  |  | Cena s DPH [CZK] | Typ |  | z toho Ostat. náklady [CZK] | DPH [CZK] | Normohodiny [h] | DPH základní [CZK] | DPH snížená [CZK] | DPH základní přenesená [CZK] | DPH snížená přenesená [CZK] | Základna DPH základní | Základna DPH snížená | Základna DPH zákl. přenesená | Základna DPH sníž. přenesená | Základna DPH nulová
| Náklady z rozpočtů | [11 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | D | 0 | ###NOIMPORT### | IMPORT | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | {00000000-0000-0000-0000-000000000000}
/ |  | 01 |  |  |  | RAD 305.1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {84a91095-5118-469a-9535-a9c3b7220de1} | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | 2
/ |  | 02 |  |  |  | RAD 305.2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3cc93756-e027-4fe8-8981-3e0f0b0d2f24} | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | 2
/ |  | 03 |  |  |  | RAD 305.3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {44e15c8e-9419-46f8-a1c1-3171a674cdec} | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | 2
/ |  | 04 |  |  |  | RAD 305.4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {3f82f3ad-b2fb-4b1f-b3f2-338dd6a9bd07} | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | 2
/ |  | 05 |  |  |  | RAD 305.5 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {449d104a-a36c-40b4-8b80-9d2a0e6366d3} | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | 2
/ |  | 06 |  |  |  | RAD 305.6 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | STA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 |  | IMPORT | {5d9d263d-e770-44e7-b970-16843510133c} | {dc034978-953d-43fa-92cc-741b64490735} | 2

## 01 - RAD 305.1
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {84a91095-5118-469a-9535-a9c3b7220de1}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SHZ
Objekt:
01 - RAD 305.1
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
01 - RAD 305.1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
01 - RAD 305.1
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 109.9845 |  | 13.3193 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 109.9845 |  | 13.3193 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 102.3432 |  | 13.3193 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124R | Odstránení konstrukce vozovky do 500 m2 | m2 | 57.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0052119 | 0.23 | 13.3193 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 718845086
| VV |  | "odstránenie kce. vozov." 57,91*1 |  | 57.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 57.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -316764386
3 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 223.92 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -228614126
| VV |  | "výkop ryhy" 124,4*1*1,8 |  | 223.92 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 223.92 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 105.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899717092
| VV |  | "zásyp/úsek 1" 0,9*1*(66,49-0,5) |  | 59.391 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp/úsek 2" 0,8*1*(57,91-0,5) |  | 45.928 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 105.319 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1358115953
| VV |  | "štrkový podsyp" 124,4 |  | 124.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 124.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 51.169 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1467487480
7 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 102.338 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 102.338 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -696917013
| VV |  | 51,169*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 102.338 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol12 | Jílový nepropustný materiál | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -365436457
| VV |  | "jílová vrstva" 1,5*1*1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop - Písek, Štěrk G1 | m3 | 32.659 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 390645246
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.6413 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 851371131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 TLT | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 308242530
11 | M | 55253006 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 300 | m | 125.644 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0605 | 7.6015 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -932075778
| VV |  | 124,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 125.644 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | M | Pol13 | Uzávěr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -757669672
13 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 243711224
14 | M | 28610447 | trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 80 TP | m | 125.644 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 315852595
| VV |  | 124,4*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 125.644 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.02488 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1170306142
16 | M | 34113002R | Signalizační vodič CY 4mm | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.00622 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -707470726
17 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.007464 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -725898836
18 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.001244 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1820295053
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 13.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 236349803
20 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 13.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1605574535
21 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 253.061 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167006295
| VV |  | 13,319*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 253.061 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 13.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -605148710
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998271201 | Přesun hmot | t | 109.984 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 678342456
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 02 - RAD 305.2
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3cc93756-e027-4fe8-8981-3e0f0b0d2f24}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SHZ
Objekt:
02 - RAD 305.2
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
02 - RAD 305.2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
02 - RAD 305.2
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 103.4509 |  | 4.6354 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 103.4509 |  | 4.6354 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 96.2598 |  | 4.6354 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124R | Odstránení konstrukce vozovky do 500 m2 | m2 | 20.154 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0018139 | 0.23 | 4.6354 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -655732455
| VV |  | "odstránenie kce. vozov." 67,18*0,3*1 |  | 20.154 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 20.154 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 121151103 | Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně | m2 | 49.89 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1711985243
| VV |  | "odstránenie ornice" 49,89*1 |  | 49.89 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 49.89 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 210.726 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 877409335
| VV |  | "výkop ryhy" 117,07*1*1,8 |  | 210.726 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 210.726 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 94.536 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -910359752
| VV |  | "zásyp/úsek 1" 0,9*1*49,89 |  | 44.901 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | "zásyp/úsek 2" 0,75*1*(67,18-1) |  | 49.635 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 94.536 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 124.4 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1712118120
| VV |  | "štrkový podsyp" 124,4 |  | 124.4 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 124.4 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
6 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 48.129 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1928962329
7 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 96.258 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 96.258 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1242180669
| VV |  | 48,129*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 96.258 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
8 | K | Pol12 | Jílový nepropustný materiál | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1602960355
| VV |  | "jílová vrstva" 1,5*1*1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop - Písek, Štěrk G1 | m3 | 30.719 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 127143173
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.191 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
10 | K | 851371131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300 TLT | m | 117.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -11223134
11 | M | 55253006 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 300 | m | 118.241 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0605 | 7.1536 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 869548740
| VV |  | 117,07*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
12 | M | Pol13 | Uzávěr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244920780
13 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm | m | 117.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1821803706
14 | M | 28610447 | trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 80 TP | m | 118.241 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -222671548
| VV |  | 117,07*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 118.241 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
15 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 117.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.023414 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 31114653
16 | M | 34113002R | Signalizační vodič CY 4mm | m | 117.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0058535 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 294832977
17 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 117.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0070242 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1487884396
18 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 117.07 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0011707 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1490558898
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
19 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1036023579
20 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 4.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -377153155
21 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 88.065 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 994538756
| VV |  | 4,635*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 88.065 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
22 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 4.635 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1344987515
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
23 | K | 998271201 | Přesun hmot | t | 103.451 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1906762243
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 03 - RAD 305.3
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {44e15c8e-9419-46f8-a1c1-3171a674cdec}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SHZ
Objekt:
03 - RAD 305.3
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
03 - RAD 305.3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
03 - RAD 305.3
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 130.6189 |  | 10.3286 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 130.6189 |  | 10.3286 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 123.314 |  | 10.3286 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124R | Odstránení konstrukce vozovky do 500 m2 | m2 | 44.907 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0040416 | 0.23 | 10.3286 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 609866281
2 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 269.442 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2092985630
| VV |  | "výkop ryhy" 149,69*1*1,8 |  | 269.442 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 269.442 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 111.518 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 68643813
| VV |  | "zásyp" 0,75*1*(149,69-1) |  | 111.518 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 111.518 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 148.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1988431059
| VV |  | "štrkový podsyp" (149,69-1) |  | 148.69 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 148.69 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 61.655 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -167315745
6 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 123.31 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 123.31 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1662723891
| VV |  | 61,655*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 123.31 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol12.1 | Jílový nepropustný materiál | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 244422380
| VV |  | "jílová vrstva" 1,5*1*1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop - Písek, Štěrk G1 | m3 | 262.387 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 17140328
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.3049 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 TLT | m | 149.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1643366619
10 | M | 55253005 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 | m | 151.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 7.257 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1070566816
| VV |  | 149,69*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm | m | 149.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 104442984
12 | M | 28610447 | trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 80 TP | m | 151.187 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1601669121
| VV |  | 149,69*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 151.187 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 149.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.029938 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -306229325
14 | M | 34113002R | Signalizační vodič CY 4mm | m | 149.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0074845 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -661777601
15 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 149.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0089814 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1011224458
16 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 149.69 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0014969 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1356257323
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 10.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1121273878
18 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 10.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1222373814
19 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 196.251 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1286341340
| VV |  | 10,329*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 196.251 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 10.329 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 442447613
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998271201 | Přesun hmot | t | 130.619 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1012153885
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 04 - RAD 305.4
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {3f82f3ad-b2fb-4b1f-b3f2-338dd6a9bd07}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SHZ
Objekt:
04 - RAD 305.4
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
04 - RAD 305.4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
04 - RAD 305.4
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 132.0672 |  | 10.1934 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 132.0672 |  | 10.1934 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 124.858 |  | 10.1934 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124R | Odstránení konstrukce vozovky do 500 m2 | m2 | 44.319 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0039887 | 0.23 | 10.1934 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -530607772
| VV |  | "odstránenie kce. vozov." 147,73*0,3*1 |  | 44.319 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 44.319 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 295.46 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 793248931
| VV |  | "výkop ryhy" 147,73*1*2,0 |  | 295.46 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 295.46 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 139.394 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1583602459
| VV |  | "zásyp" 0,95*1*(147,73-1) |  | 139.394 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 139.394 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 146.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1928472787
| VV |  | "štrkový podsyp" (147,73-1) |  | 146.73 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 146.73 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 62.427 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 60635995
6 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 124.854 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 124.854 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 413152094
| VV |  | 62,427*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 124.854 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol12.1 | Jílový nepropustný materiál | m3 | 1.7 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1859683906
| VV |  | "jílová vrstva" 1,7*1*1 |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.7 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop - Písek, Štěrk G1 | m3 | 289.859 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -15878690
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 7.2092 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 TLT | m | 147.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -852485869
10 | M | 55253005 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 | m | 149.207 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 7.1619 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1819132057
| VV |  | 147,73*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm | m | 147.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1738848067
12 | M | 28610447 | trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 80 TP | m | 149.207 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -899078868
| VV |  | 147,73*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 149.207 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
13 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 147.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.029546 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 306626029
14 | M | 34113002R | Signalizační vodič CY 4mm | m | 147.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0073865 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1355144879
15 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 147.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0088638 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1705717611
16 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 147.73 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0014773 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1569129109
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
17 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 10.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1474417062
18 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 10.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -748551788
19 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 193.667 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1129652105
| VV |  | 10,193*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 193.667 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
20 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 10.193 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1152558847
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
21 | K | 998271201 | Přesun hmot | t | 132.067 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1660222806
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 05 - RAD 305.5
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {449d104a-a36c-40b4-8b80-9d2a0e6366d3}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SHZ
Objekt:
05 - RAD 305.5
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
05 - RAD 305.5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
05 - RAD 305.5
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 62.4999 |  | 4.8583 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 62.4999 |  | 4.8583 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 59.0639 |  | 4.8583 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124R | Odstránení konstrukce vozovky do 500 m2 | m2 | 21.123 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0019011 | 0.23 | 4.8583 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1612779921
| VV |  | "odstránenie kce. vozov." 70,41*0,3*1 |  | 21.123 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 21.123 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 126.738 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -479780988
| VV |  | "výkop ryhy" 70,41*1*1,8 |  | 126.738 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 126.738 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 52.433 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 545938257
| VV |  | "zásyp" 0,75*1*(70,41-0,5) |  | 52.433 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 52.433 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 69.91 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -909990036
| VV |  | "štrkový podsyp" (70,41-0,5) |  | 69.91 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 69.91 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 29.531 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 564039549
6 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 59.062 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 59.062 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 676427273
| VV |  | 29,531*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 59.062 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol12.1 | Jílový nepropustný materiál | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1795083581
| VV |  | "jílová vrstva" 1,5*1*1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop - Písek, Štěrk G1 | m3 | 124.122 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -17925883
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.436 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 TLT | m | 70.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 923339926
10 | M | 55253005 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 | m | 71.114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 3.4135 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -659080083
| VV |  | 70,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | Pol13 | Uzávěr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 917970186
12 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm | m | 70.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1239104731
13 | M | 28610447 | trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 80 TP | m | 71.114 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1087410177
| VV |  | 70,41*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 71.114 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 70.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.014082 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1148680466
15 | M | 34113002R | Signalizační vodič CY 4mm | m | 70.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0035205 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1468500196
16 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 70.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0042246 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1665467131
17 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 70.41 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0007041 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 327429299
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1696632943
19 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 4.858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -100201038
20 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 92.302 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -750634700
| VV |  | 4,858*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 92.302 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 4.858 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2031020628
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998271201 | Přesun hmot | t | 62.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1078106923
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0

## 06 - RAD 305.6
[9 empty] | >> skryté sloupce << | [9 empty] | {5d9d263d-e770-44e7-b970-16843510133c}
2
| KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ | [8 empty] | v --- níže se nacházejí doplnkové a pomocné údaje k sestavám --- v | [8 empty] | False
Stavba:
SHZ
Objekt:
06 - RAD 305.6
| KSO: |  |  |  |  | CC-CZ:
| Místo: |  |  |  |  | Datum: | 22. 1. 2024
| Zadavatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Uchazeč: |  |  |  |  | IČ: | Vyplň údaj
|  | Vyplň údaj |  |  |  | DIČ: | Vyplň údaj
| Projektant: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
| Zpracovatel: |  |  |  |  | IČ:
DIČ:
Poznámka:
| Cena bez DPH | [5 empty] | 0
|  |  | Základ daně |  |  | Sazba daně | Výše daně
| DPH | základní | 0 |  |  | 21% | 0
|  | snížená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | zákl. přenesená | 0 |  |  | 21% | 0
|  | sníž. přenesená | 0 |  |  | 12% | 0
|  | nulová | 0 |  |  | 0% | 0
| Cena s DPH |  |  | v | CZK |  | 0
| Projektant |  |  | Zpracovatel
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
| Objednavatel |  |  | Uchazeč
| Datum a podpis: |  | Razítko | Datum a podpis: |  |  | Razítko
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
06 - RAD 305.6
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
Kód dílu - Popis | [6 empty] | Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací | [6 empty] | 0 | [12 empty] | -1
| HSV - Práce a dodávky HSV | [5 empty] | 0
| 1 - Zemní práce | [5 empty] | 0
| 4 - Vodorovné konstrukce | [5 empty] | 0
| 8 - Trubní vedení | [5 empty] | 0
| 997 - Přesun sutě | [5 empty] | 0
| 998 - Přesun hmot | [5 empty] | 0
| VP - Vícepráce | [5 empty] | 0
SOUPIS PRACÍ
Stavba:
SHZ
Objekt:
06 - RAD 305.6
Místo: | [5 empty] | Datum: | 22. 1. 2024
Zadavatel: | [5 empty] | Projektant:
Uchazeč: |  |  | Vyplň údaj |  |  | Zpracovatel:
PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  |  | DPH | J. Nh [h] | Nh celkem [h] | J. hmotnost [t] | Hmotnost celkem [t] | J. suť [t] | Suť Celkem [t]
Náklady soupisu celkem | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 0 |  | 63.5066 |  | 4.9356 |  | D | -1 | [10 empty] | 0
| D | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 63.5066 |  | 4.9356 | 1 | D | 0 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
| D | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 60.0159 |  | 4.9356 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
1 | K | 113154124R | Odstránení konstrukce vozovky do 500 m2 | m2 | 21.459 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 9e-05 | 0.0019313 | 0.23 | 4.9356 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2105445648
| VV |  | "odstránenie kce. vozov." 71,53*0,3*1 |  | 21.459 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 21.459 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
2 | K | 132151254 | Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně | m3 | 128.754 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -474759968
| VV |  | "výkop ryhy" 71,53*1*1,8 |  | 128.754 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 128.754 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
3 | K | 171151103 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně | m3 | 53.273 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -903380121
| VV |  | "zásyp" 0,75*1*(71,53-0,5) |  | 53.273 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 53.273 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
4 | K | 174253301 | Zásyp rýh pro drény hl do 1,0 m | m | 71.03 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1769702356
| VV |  | "štrkový podsyp" 71,53-0,5 |  | 71.03 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 71.03 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
5 | K | 175151101 | Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m | m3 | 30.007 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -3666529
6 | M | 58337308 | štěrkopísek frakce 0/2 | t | 60.014 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1 | 60.014 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1623095505
| VV |  | 30,007*2 'Přepočtené koeficientem množství |  | 60.014 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
7 | K | Pol12.1 | Jílový nepropustný materiál | m3 | 1.5 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 182269367
| VV |  | "jílová vrstva" 1,5*1*1 |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | True | 0 | ROZPOCET
| VV |  | Súčet |  | 1.5 | [13 empty] | VV | 2 | 4 | True | 1 | ROZPOCET
| D | 4 | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
8 | K | 451573111 | Lože pod potrubí otevřený výkop - Písek, Štěrk G1 | m3 | 126.111 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 847600162
| D | 8 | Trubní vedení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 3.4906 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
9 | K | 851361131 | Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 250 TLT | m | 71.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1836453069
10 | M | 55253005 | trouba vodovodní litinová hrdlová Pz dl 6m DN 250 | m | 72.245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.048 | 3.4678 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1712674025
| VV |  | 71,53*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
11 | K | Pol13.1 | Uzávěr | ks | 1 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -699319193
12 | K | 871218111 | Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 90 mm | m | 71.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1089051988
13 | M | 28610447 | trubka drenážní systému sportovišť celoperforovaná tyčová PVC-U DN 80 TP | m | 72.245 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1846645935
| VV |  | 71,53*1,01 'Přepočtené koeficientem množství |  | 72.245 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
14 | K | 899721112 | Signalizační vodič DN přes 150 mm na potrubí | m | 71.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0.0002 | 0.014306 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 693907483
15 | M | 34113002R | Signalizační vodič CY 4mm | m | 71.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 5e-05 | 0.0035765 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -805727346
16 | K | 899722111 | Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC do 20 cm | m | 71.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 6e-05 | 0.0042918 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2102260864
17 | M | JTA.0013701.URS | EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 22cm s potiskem | m | 71.53 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 1e-05 | 0.0007153 | 0 | 0 | 8 | M | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 401182850
| D | 997 | Přesun sutě |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
18 | K | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot | t | 4.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1478936892
19 | K | 997006512 | Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku přes 100 m do 1 km | t | 4.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -2039515467
20 | K | 997006519 | Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 93.784 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 481316175
| VV |  | 4,936*19 'Přepočtené koeficientem množství |  | 93.784 | [13 empty] | VV | 2 | 2 | False | 1 | ROZPOCET
21 | K | 997013847 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01 | t | 4.936 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1413031798
| D | 998 | Přesun hmot |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | D | 1 |  |  |  | ROZPOCET | [6 empty] | 0
22 | K | 998271201 | Přesun hmot | t | 63.507 |  | 0 |  |  |  | základní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | K | 2 |  |  |  | ROZPOCET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -1290098222
|  | VP | Vícepráce |  |  |  | 0 | [11 empty] | D | 0 |  |  |  | PN | [6 empty] | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
| K | [5 empty] | 0 |  |  |  | základní | [7 empty] | PN | 1 |  |  |  | PN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0