## VV
Akce : |  |  | Stavební úpravy - Mozolky 52 - Vzduchotechnika
Položka specifikace
Pozice |  |  | Název | Měrná jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena |  | Celková cena
[6 empty] | Dodávka | Montáž | Dodávka | Montáž
* |  |  | * | * | * | Kč | Kč | Kč | Kč
01 |  |  | Větrání 1NP vstup, knihovna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
01.01 | Systemair | Topvex TR09 HWH-L-CAV | Kompaktní VZT jednotka s rotačním regeneračním výměníkem ZZT, vodním ohřevem, EC motory, CAV regulací (na konstantní průtok), vč. zapojení lokální MaR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.02 | Systemair | DS 70-30 | Pružná manžeta 700×300mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
01.03 | Systemair | EFD/S 70-30 | Klapka uzavírací se servem 700×300mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.04 | Systemair | Sifon | Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.05 | Systemair | Argus RC-C3DOC | Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.06 | Systemair | KCE NaviPad prodl. kabel 10m | Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.07 | Stavoklima | JHT 200/300/1000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.08 | Stavoklima | JHT 300/300/1000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.09 | Stavoklima | JHT 400/300/1000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.10 | Stavoklima | JHT 200/300/1500 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 200×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.11 | Stavoklima | JHT 300/300/1500 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.12 | Stavoklima | JHT 400/300/1500 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.13 | Stavoklima | JHT 300/300/2000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.14 | Stavoklima | JHT 400/300/2000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.15 | Stavoklima | JHT 300/500/1000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×500×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.16 | Stavoklima | JHT 300/500/1500 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 300×500×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.17 | Systemair | PZ-AL-800×355-S + UR-800×355-PZ | Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 800×355 mm (Aef = 0,21m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.18 | Systemair | PZ-AL-900×450-S + UR-900×450-PZ | Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×450 mm (Aef = 0,31m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.19 | Systemair | CAP-C-200-SW | Multidýzový stropní difuzor kruhový s bočním připojovacím hrdlem Ø200mm | ks | 14 |  |  | 0 | 0
01.20 | Systemair | NOVA-C-1-400×100-R3-H | Vyústka do kruhového potrubí 400×100mm s regulací průtoku | ks | 7 |  |  | 0 | 0
01.21 | Systemair | NOVA-C-1-500×100-R3-H | Vyústka do kruhového potrubí 500×100mm s regulací průtoku | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.22 | Systemair | NOVA-A-1-3-300×300 | Vyústka do hranatého potrubí 300×300mm s regulací průtoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.23 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | 0
01.24 | Systemair | TFF 100 + RFU 100 | Talířový ventil kovový přívodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.25 | Systemair | TFF 125 + RFU 125 | Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.26 | Systemair | KM 125 | Krycí mřížka Ø125mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.27 | Systemair | NOVA-L-1-3-200×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
01.28 | Systemair | NOVA-L-1-3-300×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
01.29 | Systemair | TUNE-R-100 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.30 | Systemair | TUNE-R-125 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø125mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.31 | Systemair | TUNE-R-200 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø200mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
01.32 | Systemair | TUNE-R-315 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø315mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.33 | Systemair | TUNE-S-300×300 | Regulační klapka s ručním ovládáním 300×300mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
01.34 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PK01.01 | Systemair | PKIS-3G-700×300-DV7-T | Požární klapka 700×330 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK01.02 | Systemair | PKIS-3G-700×300-DV7-T | Požární klapka 700×330 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 10% tvarovek | bm | 54 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvarovek | bm | 56 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 40% tvarovek | bm | 20 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 40% tvarovek | bm | 42 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅250 mm vč. 30% tvarovek | bm | 27 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅315 mm vč. 30% tvarovek | bm | 33 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek | bm | 25 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 80% tvarovek | bm | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 2630 mm vč. 60% tvarovek | bm | 30 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 68 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 18 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02 | 0 | 0 | Větrání 2NP kanceláře, archiv, klubovny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
02.01 | Systemair | Topvex TR09 HWL-R-VAV | Kompaktní VZT jednotka s rotačním regeneračním výměníkem ZZT, vodním ohřevem, EC motory, VAV regulací (na konstantní tlak), vč. zapojení lokální MaR | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02a | Systemair | OPTIMA-RI-125-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03a | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04a | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02b | Systemair | OPTIMA-RI-125-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03b | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04b | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02c | Systemair | OPTIMA-RI-125-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03c | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04c | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02d | Systemair | OPTIMA-RI-125-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=100m3/h, Vmax=250m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03d | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=200m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04d | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02e | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03e | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04e | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02f | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03f | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04f | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02g | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03g | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04g | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02h | Systemair | OPTIMA-RI-160-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=190m3/h, Vmax=480m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03h | Systemair | OPTIMA-RI-160-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=150m3/h, Vmax=380m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04h | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02i | Systemair | OPTIMA-SI-200×200-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do hrantého potrubí 200×200mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=320m3/h, Vmax=1000m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03i | Systemair | OPTIMA-RI-200-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø200mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=250m3/h, Vmax=800m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04i | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02j | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03j | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04j | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02k | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03k | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04k | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02l | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=80m3/h, Vmax=160m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03l | Systemair | OPTIMA-RI-100-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø100mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=65m3/h, Vmax=125m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04l | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.02m | Systemair | OPTIMA-RI-160-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø160mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=150m3/h, Vmax=410m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.03m | Systemair | OPTIMA-RI-125-BLC1 | Regulátor variabilního průtoku izolovaný do kruhového potrubí Ø125mm se servopohonem (ovládání 0-10V), Vmin=120m3/h, Vmax=325m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.04m | Systemair | CO2RT-DR | Čidlo CO2, řídici signál 0-10 V, 0 - 2000ppm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.05 | Systemair | DS 80-35 | Pružná manžeta 800×350mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
02.06 | Systemair | EFD/S 80-35 | Klapka uzavírací se servem 800×350mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.07 | Systemair | Sifon | Plastový sifon k VZT jednotce s mechanickou zápachovou uzávěrkou (kuličkou) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.08 | Systemair | Argus RC-C3DOC | Regulátor teploty, IP20, Modbus/Exoline/BACnet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.09 | Systemair | KCE NaviPad prodl. kabel 10m | Příslušenství VZT jednotky - Připojovací prodlužovací kabel 10m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.10 | Stavoklima | JHT 400/300/1000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
02.11 | Stavoklima | JHT 400/300/1500 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×1500 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 6 |  |  | 0 | 0
02.12 | Stavoklima | JHT 400/300/2000 | Jádrový tlumič hluku pro osazení do čtyrhranného vzduchotechnického potrubí o rozměrech 400×300×2000 mm. Jádra tlumičů hluku z pozinkovaného plechu s náběhy. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.13 | Systemair | PZ-AL-1000×355-S +UR-1000×355-PZ | Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 1000×355 mm (Aef = 0,26m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.14 | Systemair | PZ-AL-900×560-S +UR-900×560-PZ | Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 900×560 mm (Aef = 0,39m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.15 | Systemair | CAP-F-160-600-25 | Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím hrdlem Ø160mm | ks | 17 |  |  | 0 | 0
02.16 | Systemair | THOR 125-160 | Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou | ks | 17 |  |  | 0 | 0
02.17 | Systemair | CAP-F-250-600-49 | Multidýzový stropní difuzor do kazetového stropu s připojovacím hrdlem Ø250mm | ks | 10 |  |  | 0 | 0
02.18 | Systemair | THOR 200-250 | Přetlaková komora s integrovanou regulační klapkou | ks | 10 |  |  | 0 | 0
02.19 | Systemair | RDR-100/70 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm smanuálním nastavením průtoku 70m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.20 | Systemair | RDR-100/90 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm smanuálním nastavením průtoku 90m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.21 | Systemair | RDR-100/95 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø100mm smanuálním nastavením průtoku 95m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0
02.22 | Systemair | RDR-125/60 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm smanuálním nastavením průtoku 60m3/h | ks | 3 |  |  | 0 | 0
02.23 | Systemair | RDR-125/110 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm smanuálním nastavením průtoku 110m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.24 | Systemair | RDR-125/145 | Regulátor konstantního průtoku do kruhového potrubí Ø125mm smanuálním nastavením průtoku 145m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
02.25 | Systemair | RLL-100 | Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
02.26 | Systemair | RLL-125 | Revizní dvířka do kruhového potrubí Ø125mm | ks | 7 |  |  | 0 | 0
02.27 | Systemair | NOVA-A-1-300×100-R3-H +ODEN-1-300×100 | Vyústka do hranatého potrubí 300×100mm s regulací průtoku vč. přetlakového boxu | ks | 7 |  |  | 0 | 0
02.28 | Systemair | NOVA-A-1-400×100-R3-H +ODEN-1-400×100 | vyústka do hranatého potrubí 400×100mm s regulací průtoku vč. přetlakového boxu | ks | 10 |  |  | 0 | 0
02.29 | Systemair | TFF 125 + RFU 125 | Talířový ventil kovový přívodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 4 |  |  | 0 | 0
02.30 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 3 |  |  | 0 | 0
02.31 | Systemair | Sonosystem 125 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm | bm | 31 |  |  | 0 | 0
02.32 | Systemair | Sonosystem 160 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø160mm | bm | 10 |  |  | 0 | 0
02.33 | Systemair | Sonosystem 200 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø200mm | bm | 10 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PK02.01 | Systemair | PKIS-3G-800×300-DV7-T | Požární klapka 800×300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.02 | Systemair | PKIS-3G-800×300-DV7-T | Požární klapka 800×300 se servopohonem 230 V (AC) s pružinou, dále vybavená termoelektrickým spouštěcím čidlem, součástí servopohonu jsou i pomocné spínače se signalizací polohy listu klapky. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
PK02.03 | Systemair | FGS-300×300-DV7-T | Požární větací mřížka 300×300mm s aktivačním mechanismem s pružinovým servopohonem (230V AC) s termoelektrickou pojistkou 72°C a koncovými mikrospínači. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 10% tvarovek | bm | 25 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 30% tvarovek | bm | 59 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvarovek | bm | 63 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 20% tvarovek | bm | 32 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 30% tvarovek | bm | 52 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 20% tvarovek | bm | 57 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1890 mm vč. 70% tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 2630 mm vč. 40% tvarovek | bm | 32 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 3500 mm vč. 100% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 139 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 61 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 18 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03 | 0 | 0 | Samostatný odtah WC MUŽI, ÚKLID, WC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 03 a 07 vyspecifikovány u zař. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
03.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.02 | Systemair | FK 160 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.03 | Systemair | RSK 160 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.04 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.06 | - | - | Výfukový kushranatý 315×250 mm se sítí proti vniknutí ptactva | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.07 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 6 |  |  | 0 | 0
03.08 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
03.09 | Systemair | NOVA-L-1-3-200×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
03.10 | Systemair | NOVA-L-1-3-300×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.11 | Systemair | NOVA-L-1-3-400×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.12 | Systemair | NOVA-L-1-3-500×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
03.13 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 6 |  |  | 0 | 0
03.14 | Systemair | Sonosystem 125 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 30% tvarovek | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 20% tvarovek | bm | 9 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1500 mm vč. 10% tvarovek | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04 | 0 | 0 | Samostatný odtah DÍLNA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
04.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.02 | Systemair | FK 160 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.03 | Systemair | RSK 160 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.04 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.06 | Systemair | PZ-AL-250×250-S +UR-250×250-PZ | Protidešťová žaluzie hliníková o rozměru 250×250 mm (Aef = 0,04m2) se sítí proti vniknutí ptactva vč. montážního rámu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.07 | Systemair | TUNE-R-100 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø100mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.08 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.09 | Systemair | NOVA-C-1-200×100-R3-H | Vyústka do kruhového potrubí 200×100mm s regulací průtoku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
04.10 | Systemair | NOVA-C-1-500×100-R3-H | Vyústka do kruhového potrubí 500×100mm s regulací průtoku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.11 | Systemair | NOVA-L-1-3-200×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
04.12 | Systemair | NOVA-L-1-3-250×250-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 250×250mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvarovek | bm | 8 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 10% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅200 mm vč. 10% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05 | 0 | 0 | Samostatný odtah WC ŽENY, ÚKLID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 05 a 06 vyspecifikovány u zař. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
05.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.02 | Systemair | FK 160 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
05.03 | Systemair | RSK 160 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.04 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
05.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
05.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 6 |  |  | 0 | 0
05.07 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | pozn.: dveřní mřížky v rámci dodávky profese ASŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvarovek | bm | 6 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 50% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 30% tvarovek | bm | 11 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí čtyřhranné skupiny I z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | do obvodu 1050 mm vč. 10% tvarovek | bm | 9 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06 | 0 | 0 | Samostatný odtah WC MUŽI, WC ZTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 05 a 06 vyspecifikovány u zař. 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
06.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.02 | Systemair | FK 160 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
06.03 | Systemair | RSK 160 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.04 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
06.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | 0
06.07 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
06.08 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 5 |  |  | 0 | 0
06.09 | Systemair | Sonosystem 125 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm | bm | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | pozn.: dveřní mřížky v rámci dodávky profese ASŘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 10% tvarovek | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 20% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07 | 0 | 0 | Samostatný odtah FAMILY POINT, WC ŽENY, WC ZTP, WC PERSONÁL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 03 a 07 vyspecifikovány u zař. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | - společné potrubí a komponenty zař. 03, 05, 06 a 07 vyspecifikovány u zař. 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
07.01 | Systemair | RVK 160E2-L sileo | Radiální ventilátor do kruhového potrubí Ø160mm - parametry dle tabulky výkonů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.02 | Systemair | FK 160 | Rychloupínací spona Ø160mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.03 | Systemair | RSK 160 | Zpětná klapka Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.04 | Systemair | TUNE-R-160 | Regulační klapka s ručním ovládáním Ø160mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
07.05 | Systemair | LDC 160-600 | Tlumič do kruhového potrubí Ø160mm, délky 600mm (útlumový výkon Lw,TOT = 32dB) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.06 | Systemair | EFF 100 + RFU 100 | Talířový ventil kovový odvodní Ø100mm vč. montážního rámečku | ks | 5 |  |  | 0 | 0
07.07 | Systemair | EFF 125 + RFU 125 | Talířový ventil kovový odvodní Ø125mm vč. montážního rámečku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.08 | Systemair | NOVA-L-1-3-200×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 200×100mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
07.09 | Systemair | NOVA-L-1-3-300×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 300×100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
07.10 | Systemair | NOVA-L-1-3-400×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 400×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.11 | Systemair | NOVA-L-1-3-500×100-H-2-12,5 | Stěnová mřížka jednořadá rozměru 500×100mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
07.12 | Systemair | Sonosystem 100 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø100mm | bm | 5 |  |  | 0 | 0
07.13 | Systemair | Sonosystem 125 | Ohebné zvuktlumící potrubí s izolací Ø125mm | bm | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅100 mm vč. 20% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅125 mm vč. 20% tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅160 mm vč. 90% tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Hluková izolace z minerální vlny tl.60mm s AL fólií (součinitel útlmu 0,81) | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
08 | 0 | 0 | Neobsazené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09 | 0 | 0 | Větrání výtahové šachty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.01 | - | - | Neobsazené | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
09.02 | LINDAB | VHL-250 | Výfuková/sací žaluziová hlavice do kruhového potrubí Ø250 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Potrubí kruhové spirálově vinuté z oboustranně pozinkovaného plechu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | ∅250 mm vč. 0% tvarovek | bm | 3 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.40mm s AL fólií | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | Tepelná izolace z minerální vlny tl.60mm s oplechováním | m2 | 2 |  |  | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Ostatní | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Spojovací, tesnící, montážní, závěsný a pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Kompletní montáž vč. lešení, zapojení na elektrický proud, sprovoznění, vyregulování soustavy vč.protokolu o zaregulovaní, zaškolení obsluhy a předání | ks | 1 |  |  | 0 | 0
POZNÁMKA: - všechny položky musí obsahovat dodávku i montáž, včetně drobného spojovacího a kotvícího materiálu (např. kotvy, závěsy...) - zhotovitel musí do ceny zahrnout veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, normy, zákony ale i technologické postupy zvolených výrobců, které se na ně vztahují - všechna zařízení, systémy rozvody, instalace a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor, prostupů apod. - do všech činností musí zhotovitel zohlednit stavební přípomoc (např. drážky, prostupy...) - zhotovitel bere na vědomí, že musí v ceně zohlednit jak dílčí tak celkové revize, zkoušky, regulace, atd. - zhotovitel musí v ceně zohlednit provizorní opatření vedoucí k zajištění stavby před vnějšími vlivy, zejména pak dešti - zhotovitel musí provést na svůj náklad i zaškolení obsluhy a údržby na všech částech dodávky - zhotovitel musí v ceně zohlednit náklady na pomocné lešení a konstrukce, které bude potřebovat pro realizaci díla
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Součet : | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | Doprava | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | Přesuny | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení | 0 |  | 0 | 0
0 |  |  | CELKEM BEZ DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | 21% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 |  |  | CELKEM S 21% DPH: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0