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A) Všeobecná část
Rozsah PD : Projekt  pro    opravu   veřejné osvětlení v   městě Lom  obsahuje návrh  veřejného osvětlení se vzorovými svítidly
Artechnic Schréder. Dokumentace  je  zpracovaná  jako jednostupňový projekt v provedení DUR/DSP respektive DPS, včetně výkazu  výměr. 
Podklady : a) stavební dispozice 1:100

       
b) situace


c) zadávací podklady – Město LOM

d) světelně technický výpočet


e) normy a předpisy ČSN
Provedení (technické řešení) musí odpovídat technickým předpisům a zvyklostem majitelů, resp. správců inženýrských sítí , normám ČSN a musí být před vlastní realizací jimi potvrzen. Dodavatel souboru je povinen získat od majitelů, resp. správců inženýrských sítí potvrzení (zápis, protokol) o přejímce.
Hranice dodávky začíná, kabelem ze  stávajícího stožáru VO a nebo ze ZM   a je včetně výkopů, ukotvení stožárů, konstrukce pro svítidla, ukotvení svítidel a ukončení kabelů  na svorkovnici zařízení.  

podklady, bezpečnost práce, požární opatření (normy, předpisy - projektové, prováděcí, bezpečnostní, ...)
Dodávka a projekt musí být v souladu s normami a předpisy České republiky s důrazem na požadavky požární bezpečnosti, hygienických předpisů a bezpečnosti práce. Všechny použité materiály, výrobky a zařízení musí mít platné atesty a certifikace pro používání v České republice (platné min. jeden rok po předání a přejímce díla).

jiné podmínky (podmínky dodávek a prací, hranice dodávek a prací)
Dodavatel je povinen se přesvědčit, že má k dispozici všechny části dokumentace potřebné k ocenění nabídky a k realizaci souboru. Součástí dodávky tohoto souboru je aktivní spolupráce na koordinaci dodávek a prací s dalšími dodavateli jiných souborů.

B) Odborná část

Provozní napětí :
3x230/400V, 50Hz


Napěťová soustava :
TN-C 

Třífázová soustava s uzemněným nulovým bodem a samostatným pracovním(N) a ochranným (PE) vodičem.


Bezpečnost provozu elek. zařízení : Ochrana před nebezpečným dotykem bude podle                         ČSN 332000 čl.4-41 samočinným odpojením od zdroje, v prostorách se zvýšeným nebezpečím zvýšená proudovými chrániči nebo pospojováním. Před uvedením zařízení do provozu musí být provedena výchozí revize a vypracována revizní zpráva.

napájecí kabely budou navrženy

· na úbytek napětí

· teplotní součinitel

· součinitel uložení kabelů

· jmenovitá hodnota jističe

· impedance smyčky

· zkratová odolnost

· výkonová rezerva na kabelu
návrh na komplexní zkoušky elektroinstalace

· Výchozí předpokladem pro přejímku elektroinstalace je dokumentace skutečného provedení.

· Revizní zpráva elektroinstalace.

· Atesty a prohlášení o shodě použitých prvků (svítidla, kabely, přístroje a rozvaděče, ...).

· Měření osvětlenosti.
· Proškolení obsluhy a údržby.
Určení vnějších vlivů : Elektrické rozvody a vnější vlivy budou podle ČSN 332000-5-51 : 

Venkovní prostředí :

    - AB 8,AE1, AF1,AK1, AL1 ,AN1,AQ 1, AS 2 

Osvětlovací soustava komunikace přístupová

- stupeň osvětlení M4 až  M6 dle ČSN CEN 13201-1 až 2,3 
- osvětlovací soustava jednostranná

- stožár ocelový,  typ 6 m  a 8 m, nebo  5 m a 10 m
- svítidlo typ např. Schréder   Sapphire 2 
         V místě jsou  stávající zapínací body  ER 01 až ER 11. V rámci opravy  stávajícího veřejného osvětlení  bude provedena výměna  nebo oprava  zapínacích bodů  ER 01, ER 02, ER 04, ER 05, ER 06, ER 07, ER 08 a ER 09. Rozvaděče ER 03, ER 10 a ER 11 nebudou stavbou dotčeny. 

Pro nové osvětlení  LED  byla použita vzorová svítidla Artechnic Schréder .-
Použití  svítidla je dáno  výškou a roztečí  stožárů - viz výpočet.
Výpočet byl  současně proveden  pro  nová světla se  sodíkovou výbojkou od  Artechnic Schréder  
Energetická spotřeba pro světla LED je nižší, ale jsou zde velké záběrové proudy, proto pro ovládání je nutno použít  ovládané stykačem  s triakem - nové upravené zapínací body.

Energetická spotřeba  nových  zapínacích bodu bude cca 21,63 kW.

Stavbu je nejlépe rozdělit na etapy podle  zapínacích  bodů. Vzhledem k velkým vzdálenostem v horní pravé části obce bude  zde postaven nový zapínací  bod ZB 021 ( projekční značení)
Napojení světelných bodů ze zapínacích bodů:

Rozvaděč ER 01

ul. Palackého  stávající svět. body  001 až 017

náhrada - K6 , značení C1 až C23

délka výkopu cca 788 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  800 m

ul. ČSA  stávající svět. body  018 až 042

náhrada - K6 , značení C31 až C47

délka výkopu cca 615 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  650 m

náhrada - K10 , značení A1 až A10

délka výkopu cca 515 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  550 m

ul. Komenského  stávající svět. body  043 až 050, 051 až 063

náhrada - K6 , značení C51 až C67

délka výkopu cca 690 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  725 m

náhrada - K10 , značení A11 až A17

délka výkopu cca 370 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  420 m

Rozvaděč ER 02
nám. Republiky -   stávající svět. body  065 až 069, 072 - 079
náhrada - K6 , značení C352 až C358
délka výkopu cca 335 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  350 m

náhrada - K10 , značení A101,  A102 až A105 ( druhý vývod)

délka výkopu cca 135 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  150 m

ul. Nádražní, Husova  stávající svět. body  121 až 154,  157 až 179, 180 až 188
náhrada - K6 , značení C401 až C463
délka výkopu cca 2170 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  2250 m

Rozvaděč ER 03 - stávající 
Šrámkova , Alšova  -   stávající svět. body  080 - 092, 094 - 100, 106 - 120, 101 - 105

                      189 - 196

oprava se tohoto netýká - stav je v pořádku
Rozvaděč ER 04
ul. Nerudova -   stávající svět. body  220 - 235, 236 - 243

náhrada - K6 , značení C321 až C325

délka výkopu cca 210 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  250 m

náhrada - K10 , značení A71  až A83 

délka výkopu cca 630 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  650 m

ul. Hornická  -   stávající svět. body  212 - 219, 244 - 261, 093

náhrada - K6 , značení C331 až C346

délka výkopu cca 580 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  620 m

náhrada - K10 , značení A91  až A97 

délka výkopu cca 320 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  420 m

Rozvaděč ER 05
ul. Spojeneckých letců  -   stávající svět. body  265 - 276

náhrada - K6 , značení C281  až C293

délka výkopu cca 635 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  680 m

Rozvaděč ER 06
ul. Podkrušnohorská -   stávající svět. body  307 - 321, 322 - 326

náhrada - K6 , značení C271 až C276

délka výkopu cca 220 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  240 m

náhrada - K10 , značení A51 až A65
délka výkopu cca 840 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  870 m

ul. Podkrušnohorská -   stávající svět. body  327 - 340, 350, 341 - 349, 351 - 360

náhrada - K6 , značení C241 až C258 

délka výkopu cca 1240  m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  1300 m

ul. Vrchlického  -   stávající svět. body   262, 263, 277 - 305, 549

náhrada - K6 , značení C261 až C270

délka výkopu cca 185 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  210 m

náhrada - K10 , značení A21 až A46

délka výkopu cca 1250 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  1350 m

náhrada - K10 , značení AX21 až AX26

délka výkopu cca 445 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  480 m

Rozvaděč ER 07

( část stávajících  a rekonstruovaných rozvodů VO  bude přepojena na nový ZB 021)
ul. Lesní  -   stávající svět. body  361 - 437

náhrada - K6 , značení C71 až C152

délka výkopu cca 2865 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  2900 m

náhrada - K5 , značení D1 až D4

délka výkopu cca 105 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  130 m

- přípojka do světel. bodu  C86

- smyčka

ul. K.H. Máchy  -   stávající svět. body   485 - 505

náhrada - K6 , značení C160 až C182

délka výkopu cca 920 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  960 m

ul. Příčná   -   stávající svět. body   438 - 484

náhrada - K6 , značení C190 až C231
délka výkopu cca 1750 m, kabel CYKY 4x25, délka kabelu  cca  1800 m

Rozvaděč ER  ZB 021

náhrada - K6 , značení C86  až C152

délka výkopu cca 2865 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  2900 m

náhrada - K5 , značení D1 

délka výkopu cca 50 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  60 m

- přípojka do světel. bodu  C86

- smyčka

zapínací bod  bude napojen ze  stávající rozpínací  skříně  ČEZ Distribuce  kabelem  AYKY 4x 70

zapínací bod bude umístěn vedle  stávající rozpínací skříně  R3
Rozvaděč ER 08
část ulice Spojeneckých letců  

náhrada - K6 , značení C301  až C320

délka výkopu cca 790 m, kabel CYKY 4x16, délka kabelu  cca  820 m

Rozvaděč ER 09
ul. Luční - stáv. č.  530 - 541 

náhrada - K5 , značení D11  až D26

délka výkopu cca 370 m, kabel CYKY 4x10, délka kabelu  cca  395 m

  Stávající veřejné osvětlení v  obci  je staré  a  většinou na stožárech  v nevyhovujícím stavu. Rozteč  stožárů  je dle ČSN 13201 -1 až 2,3  nevyhovující. Proto je projekt zpracován na kompletní výměnu stávajících světelných bodů. Zůstávají pouze stávající světelné body, kde bylo provedeno vyhodnocení, že jsou v dobrém  technickém stavu.  
Při provádění zemních prací je nutné respektovat stávající sítě  slaboproudu, vody , kanalizace, plynu.

Vzhledem k pozdnímu předání podkladů o sítích a neúplně jejich přesnosti bude koordinace doplněna  později. 
Nové veřejné osvětlení  představuje   466 nových   světelných bodů a navazuje na   stávající  světelné body. 
Nové osvětlení bude napojeno z nových světelných míst  ER 01, ER 02, ER 04,ER 05, ER 06, ER 07, ER 08 , ER 09 , které budou umístěny v místě stávajících ZB. 
Nové osvětlení  je navrženo 466  ks stožárů typu K10, K8, K6 a K5. se vzorovými svítidly   Artechnic Schréder 
Stávající komunikace jsou  zařazeny dle ČSN CEN 13201-1 do  třídy  M4 ,M5 a  M6.
Stávající kabely  jsou typu AYKY 4x16 a AYKY 4x25 - budou  nahrazeny novým rozvodem  CYKY 4x16 mm2, CYKY 4x 25 mm2 a CYKY 4x10 mm2.
Pro napojení nových  světelných  bodů bude  proveden výkop pro kabelové  trasy nových  kabelových  rozvodů  CYKY  4x 16 mm2 a CYKY 4x25 mm2.  Kabely budou  uloženy  v  chodníku, v trase podél  komunikací, v zelených  pásech  a  bosém  povrchu.  Při pokládce  kabelů a  umístění světelných bodů  budou  respektovány  stávající sítě - vody, kanalizace, plyn,  slaboproudé rozvody a kabely ČEZ Distribuce. Dále bude respektována stávající zeleň - vzrostlé stromy a vjezdy na pozemky ( vrata na pozemky). Kabelové výkopy budou v délce cca 17640 m. . Kabely  budou uloženy s krytím - c chodníku  0,5 m, v bosém  povrchu  s    krytím  0,7 m , a v komunikaci s uložením do chrániček pr. 110, krytí 1 m. V trase bude provedeno  pískové lože  10 cm nad a pod  kabelem, nad  kabelem bude položena krycí fólie.
·  (viz ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005). Krytím se rozumí vzdálenost mezi povrchem terénu a povrchem kabelu. Tam, kde nelze dodržet předepsanou hloubku, je nutné kabel chránit proti poškození mechanickou ochranou. Vzdálenost krajního kabelu od stavebních objektů (regulační čára) musí být aspoň 0,6 m.

· Minimální dovolené vodorovné vzdálenosti mezi kabely při souběhu vedení jsou uvedeny ČSN 73 6005. Nelze-li tyto vzdálenosti dodržet, oddělí se kabely přepážkou odolávající oblouku nebo se uloží do kabelových žlabů.

· Při křížení se kabely oddělí cihlami nebo betonovou deskou. Pokud je jedno z křižujících vedení v betonovém žlabu, druhé není třeba žlabem chránit nebo lze pro druhé vedení použít žlab z plastu. Nejmenší svislé vzdálenosti jsou uvedeny v ČSN 73 6005.

         Uzemnění bude provedeno jako okružní zemnič FeZn 120 mm2 a zemnícím drátem FeZn pr. 10  s napojením z obou stran na stávající uzemňovací soustavu  veřejného osvětlení . Každý stožár bude přímo uzemněn přes připojovací šroub v patě stožáru ,+ 0,1 m nad kút.
         Každý stožár bude uzemňovat PEN vodič přes propoj (klemu) na výzbroji stožáru .
         Rozfázování L1-L2-L3 v celé trase .
         Kabel - přívod do svítidla CYKY 3x 1,5 mm2 (TN-S)
         Stožáry oboustranně zinkované žárovým zinkem ,jakož i další kovové komponenty (výložníky apod.)
         Základy stožárů betonové ,pouzdrové ,rozměr dle únosnosti zeminy a zakládacích podmínek .
         Číslování stožárů bude přiděleno správcem  a bude v jednotném systému značení. 

         
Je požadováno geodetické zaměření ve formátu DGN .
         Manipulace se stávajícím zařízením VO přísluší pouze smluvnímu partnerovi, není dovoleno jakkoliv zasahovat do zařízení svévolně .
         Zařízení umístěte tak, aby bylo obsluhovatelné ,rozumí se mechanizací. Konfigurace stožárů dle světelně technického výpočtu.
         Materiál veškerý musí být typizovaný pro účely VO .
Rozmístění lamp max a’  20 až 32 m pro 6m  a 5m  stožáry  a  cca 35m pro 8 m stožáry. Pro stožáry  10 m rozteč cca 48 m,  délka trasy cca 17640 m.

Požadovaný příkon pro osvětlení  - cca 21 kW (40 kW startovací zátěž na zapínací bod) bude zajištěn  se sítě  ČEZ Distribuce.

Stávající rozhlas a dopravní  značení bude předáno na nové  stožáry. Při umístění nových světelných bodu nutno respektovat vjezdy na pozemky a upravit umístění stožáru, tak aby nedošlo k omezení vjezdu vozidel.
Určení vnějších vlivů: Elektrické rozvody a vnější vlivy budou 

podle ČSN 332000-5-51:

    - AB 8,AE1, AF1,AK1, AL1 ,AN1,AQ 1, AS 2 

Veškeré rozvody budou provedeny dle příslušných ČSN a souvisejících předpisů.
Opatření z hlediska ochrany životního prostředí

Při stavbě nesmí být nadměrně narušeno životní prostředí a zejména je nutno dodržet základní hygienické podmínky.

-hladina hluku ze stavební činnosti nesmí překročit 60 dB ve vzdálenosti 2m od domů

-přebytečná zemina bude průběžně odvážena tak, aby nedocházelo ke zbytečnému znečištění vozovek.

-pro zamezení  znečištění okolí bude výkop co nejdříve po záhozu upraven   definitivním povrchem.

-vstupy do objektů budou zajištěny pomocí lávek se zábradlí, výkopy budou ohraženy a v noci osvětleny.

-při stavbě musí být zachován průjezd sanitních a požárních vozidel

-musí být zajištěn přístup k vodovodním a příp plynovým uzávěrům, ke kanalizačním vpustím atd

Ochrana zdraví a bezpečnost zdraví práci

Dle  ustanovení § 3 nového zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci předá dodavateli vyjádření správců existujících podzemních inženýrských sítí. Zajistí vyznačení směrového  a hloubkového  vyznačení sítí. Před odevzdáním staveniště investor písemně předá a dodavatel písemně převezme vyznačení sítí  příp. jiných překážek

Bezpečnostní vypínání elektrického zařízení jako celku je v ZB. Před rozvodnicí udržovat volný prostor min 0,8 m  Obsluhu ( zapínání, vypínání ) mohou provádět osoby seznámené, údržbu a opravy osoby  znalé s vyšší kvalifikací dle příslušných vyhlášek. Práce na elektrických zařízeních se musí provádět dle bezpečnostních předpisů. Údržba světelných zdrojů v pravidelných intervalech.

Pomůcky určené k obsluze zařízení  a zajištění bezpečnosti  dle ČSN 381081 musí být před zajištěním zkušebního provozu uloženy na předepsaných místech (dle provozního řádu). 

Ochranné a pracovní pomůcky nejsou součástí elektrododávky. Uživatel je povinen v pravidelných lhůtách provádět periodické revize v souladu s ČSN 331500.
Dodavatel
        Dodržet vytýčenou kabelovou trasu z koordinačních výkresů – vypracuje generální projektant.  Před započetím zemních prací musí být vytýčena existující podzemní vedení. Při  kladení kabelů , křížení a souběhu s ostatními sítěmi dodržovat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 736005.  Při styku s jinými podzemními  zařízeními postupovat dle pokynů správců jednotlivých dotčených sítí. Veškeré elektroinstalační práce provede firma s oprávněním dle vyhl č. 50/79 Sb. s dodatkem č. 553/91 o práci na vyhrazených elektrických zařízeních. Před uvedením zařízení do provozu se provede výchozí revize dle ČSN331500 a vydá revizní zpráva ve smyslu ČSN331500. Před předáním elektroinstalace dodavatel poučí obsluhu ve smyslu ČSN331310 a dodá dokumentaci skutečného provedení. Dodavatel předá  
zaměření kabelových tras a stožárů v digitální formě i formě výkresů. Zajistí předání veřejného osvětlení do správy firmě Service Grove
 Zemní práce - Pro zemní práce je závazné dodržení mezních odchylek a přípustných tolerancí a to zejména dle ČSN 73 30 50, čl. 152 - 157.

Zemina v násypech musí byla hutněna po vrstvách tl. max. 0,3 m s dokladovými zkouškami (potvrzené akreditovanou laboratoří). 

Požadovaná míra hutnění je cca 96-97% zkoušky Proctora standart (pod komunikacemi požadovaná míra únosnosti jednotlivých vrstev pod komunikacemi bude Edef.2 > 45 Mpa (mimo automobilové komunikace Edef.2 > 25 Mpa) při poměru modulů Edef.2 < 2,5.

Potrubní nebo kabelové vedení bude uloženo do výkopu (elektrokabely budou umístěny do chrániček z PVC). Je nutné provádět hutnění jednotlivých vrstev podsypu, obsypu a zásypu. Potrubní nebo kabelové vedení bude uloženo na dno pažené rýhy do pískového lože tl. 100 mm, v místě výskytu spodní vody bude kanalizace uložena na betonové desce tl. 100 mm. Potrubí bude po provedení zkoušky vodotěsnosti obetonováno, popř. obsypáno jako kabelové vedení pískem v tl. vrstvy 200 mm (nad vedením). 

V průběhu hutnění jednotlivých vrstev se použije takový technologický postup, který zabrání poškození materiálu, tvaru, sklonu a směru stávajících, přeložených nebo nových inženýrských sítí.

V průběhu zemních prací je potřeba zabezpečit svahy výkopů, jam, rýh, násypů a dostatečně odvodnit plochu staveniště. 

Povrchová a podzemní voda  bude v případě potřeby odváděna a přečerpávaná do blízké kanalizace. Zhotovitel si zajistí souhlas správce kanalizační sítě. 

Pro případ výskytu podpovrchových vod bude mít dodavatel na staveništi připravenou čerpací souprava s dostatečnou výtlačnou výškou kalového čerpadla.

Při výkopu rýhy se svislými stěnami se bude postupovat proti sklonu potrubního nebo kabelového vedení. Po hrubém výkopu se odstraní všechny nerovnosti dna a stěn rýh, zajistí se trvale osa a výškové uložení inženýrské sítě. 

Dno výkopu musí být vyrovnáno a upraveno do předepsaného sklonu a tvaru. V případě, že dno bude narušené vodou, mrazem je nutno tyto vrstvy odstranit a v místech podzemní vody nahradit betonem min. třídy B10. 

V místech s podzemní vodou bude odstraněná vrstva zeminy nahrazena vrstvou štěrku v celé šířce rýhy. Funkce drenáže bude končit vždy po vybudování stoky. Tato drenáž nesmí být napojena do kanalizace ani stok. 

Potrubní a kabelové vedení bude v celé délce opatřeno výstražnou fólií příslušné barvy. 

Nad kabely budou uloženy příčně plné cihly; nad potrubní nekovové vedení bude umístěn signalizační vodič (průřezu 2,5 mm2).

Na vstupu do objektu (při průchodu stavební konstrukcí) bude chránička/ průchodka.

 Pažení výkopu - Při pokládání inženýrské sítě bude tato pokládána do nového samostatného výkopu. Při pokládce inženýrské sítě je nutno zajistit výkop pažením. Tento výkop bude zajištěn rozepřeným pažením při hloubce výkopu vyšší než 1,3 m (musí být v zastavěné území dle ČSN 73 3050). 

S ohledem na stav zeminy a zejména s opakovanými otřesy při pojezdu automobilové techniky doporučujeme snížit propustnost neroubených stěn na 0,7 m. Toto pažení bude provedeno v souladu s posouzením geologa dodavatele souboru. 

Po dokončení všech stavebních prací na inženýrských sítích bude pažení těsně před zásypem demontováno.Doplňkové výkopy, přemístění a uložení zeminy v rámci staveniště, resp. dle nutnosti mimo staveniště, jsou součástí souboru včetně dopravy a skládkovného.

Součástí zemních prací je uvedení povrchu do původního stavu.

Před zahájením výkopových prací je nutno požádat správce stávajících a předpokládaných inženýrských sítí o jejich vytýčení na staveništi a tyto inženýrské sítě zajistit. 

přípomoci

Obecně platí, že dodávky a práce pro uvedené soubory jsou kompletní bez nároků na přípomoci jiných souborů mimo:

· souborem Hrubá stavba - prostupy přes komunikace – hrubé terénní úpravy

dodavatel dodá chráničky, stavba je osadí do komunikací

· prostupy    – průrazy zajistí stavba

· vytyčení tras , respektive  plotů a obrubníků při pokládce kabelů v předstihu – zajistí stavba
ZÁVĚR

Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které  vyplynou z veřejnoprávního projednání projektu stavby.

          Respektovat podmínky z dopisů k územnímu řízení a stavebnímu povolení

· ochrana stávajícího zařízení

· respektovat ČSN 73 6005

· u sadových stožárů  umístěných mimo zámkovou dlažbu zhotovit lem krycího betonu 
Popis svítidla S1
Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 4,6kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla d horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5o až -10o
Příkon svítidla maximálně 20 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 4000 K (-2,5%; +5%).

Věrnost podání barev Ra[image: image2.png]


 70.

Měrný výkon použitých LED ve svítidlech minimálně 161 Im/LED při CCT:4000 K.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 2500 Im.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10% oproti nominálnímu.

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min 5 let.

Popis svítidla S2

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 5kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla d horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5o až -10o
Příkon svítidla maximálně 28 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 4000 K (-2,5%; +5%).
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 70.

Měrný výkon použitých LED ve svítidlech minimálně 149 Im/LED při CCT:4000 K.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 3400 Im.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10% oproti nominálnímu.

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min 5 let.

Popis svítidla S3

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 5,6kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla d horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5o až -10o
Příkon svítidla maximálně 55 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 4000 K (-2,5%; +5%).
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 70.

Měrný výkon použitých LED ve svítidlech minimálně 149 Im/LED při CCT:4000 K.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 6700 Im.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10% oproti nominálnímu.

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min 5 let.

Popis svítidla S4

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 7,5kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla d horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5o až -10o
Příkon svítidla maximálně 75 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 4000 K (-2,5%; +5%).
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Měrný výkon použitých LED ve svítidlech minimálně 149 Im/LED při CCT:4000 K.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 9000 Im.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10% oproti nominálnímu.

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min 5 let.

Popis svítidla S5

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 4,6kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla do horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5o až -10o
Příkon svítidla maximálně 20 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 3000 K (-3,5%; +7%).
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Měrný výkon použitých LED ve svítidlech minimálně 155 Im/LED při CCT: 3000 K.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 2300 Im.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10% oproti nominálnímu.

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min 5 let.

Popis svítidla S6

Je požadován typ svítidla vyráběný primárně jako LED svítidlo.

Krytí optické a elektrické části svítidla IP66.

Optická a elektrická část svítidla oddělena od sebe.

Mechanická odolnost optické části svítidla IK08.

Svítidlo v elektrické třídě ochrany I popř. II.

Svítidlo v barvě RAL 7038.

Hmotnost svítidla maximálně 4,6kg.

Tělo svítidla vyrobené z vysokotlaké slitiny hliníku. 

Optický kryt svítidla z rovného skla, aby se zabránilo vyzařování světla d horního poloprostoru.

Svítidlo vybaveno elektronickým programovatelným předřadníkem, který umožňuje nastavení harmonogramu stmívání během noci a zapnutí funkce CLO (konstantního světelného toku svítidla).

Držák pro montáž svítidla na výložník o průměru 42 mm až 60 mm s možností změny náklonu svítidla.

Možnost náklonu +5o až -10o
Příkon svítidla maximálně 28 W.

Každá LED je vybavena speciální optikou, která zaručí vhodnou křivku svítivosti svítidla pro řešenou oblast.

Svítidlo s možností osazení systémem BACKLIGHT, který omezuje vyzařování světla směrem za svítidlo.

Náhradní teplota chromatičnosti LED 3000 K (-3,5%; +7%).
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 80.

Měrný výkon použitých LED ve svítidlech minimálně 140 Im/LED při CCT: 3000 K.

Světelný tok LED diod ve svítidle musí být minimálně 3100 Im.

Pokles světelného toku LED čipu po 100 000 hodinách max. o 10% oproti nominálnímu.

Svítidlo vybaveno přepěťovou ochranou do 4 kV.

Svítidla musí splňovat veškeré legislativní podmínky pro použití v České republice, především zákon č. 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů.

Záruka min 5 let.

� Navržená svítidla jsou pouze vzorová, pro účely soutěže bylo vybráno svítidlo 
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