Revitalizace veřejného prostranství v Líbeznicích u bytových domů

k.ú.: Líbeznice

DUR+DSP

(dle vyhlášky č. 499 / 2006 Sb.)

SO 401 Veřejné osvětlení

Projektant:

Vojtěch Vacek, tel: +420721681198

Ješetice 26, 257 89

IČ: 059 92 061

Zodpovědný projektant:

Vojtěch Vacek

ČKAIT 0014897

Termín: leden 2023

a) Popis inženýrského objektu, jeho funkčního a technického řešení

Místo stavby: 			Líbeznice

kat. území: 				Líbeznice

kraj: 					Středočeský

projekční firma:			Ateliér M.A.A.T, Převratilská 330, Tábor 390 01

projektant: 	Vojtěch Vacek, Ješetice 26, 257 89

druh stavby: 		Veřejné osvětlení, osvětlovací stožáry,

napájecí kabelové vedení nn

Předmět řešení stavby:

Předmětem řešení je stavba veřejného osvětlení. Jedná se o jeden z objektů stavby inženýrských sítí, jako podmiňující technické vybavenosti pozemní komunikace.

Navržené řešení:

Veřejné osvětlení se provede dle požadavků ČSN EN 13201 - 1 až 4, Osvětlení pozemních komunikací pro přístupové komunikace. Podél nových komunikací budou osazena svítidla s účinnou optickou soustavou a vhodnou křivkou svítivosti osazené LED svítidly 26W a sloupkovými svítidly 9W.

Ilustrační foto svítidla

Uvedené typy svítidel v projektu a v protokolu o výpočtu jsou pouze ilustrační, při realizaci lze použít svítidla o stejných a vyšších vlastnostech.

Technické údaje:

Napěťová soustava:   3 PEN stř., 50 Hz, 400 / 230 V

Ochrana před úrazem el. proudem dle ČSN 33 2000-4-41: samočinným odpojením od zdroje použitím nadproudových jistících prvků

Termín pravidelných revizí: 5 let

Na zařízení nebudou pracovat osoby bez elektrotechnické kvalifikace.

Počet nových světelných bodů: 9 ks

Příkon nového osvětlení: 175W

Specifikace stožárů a svítidel:

- stožár pro veřejné osvětlení – bezpaticový  typ 133/60, bez vyložení,

výška svítidla nad terénem 5 m

svítidlo: 	LED svítidlo 3 594lm, 26W, 3 000K

- LED sloupkové svítidlo výšky 1m, průměr 110mm, hliníkové, IK10

svítidlo: 	LED svítidlo 1100 lm, 3 000 K, 9 W

Technický popis zařízení VO

Osvětlení se provede LED svítidly na osvětlovacích bezpaticových stožárech vysokých 5 m a sloupkovými svítidly výšky 1m. Stožáry budou z výroby žárově zinkované.

Trasa kabelu VO bude dle výkresové dokumentace. Kabelové vedení VO bude provedeno kabelem CYKY 4Bx10 v chráničce korugované DN 50 mm.

V zemi u sloupkových svítidel, bude provedena odbočka pomocí zemní odbočné kabelové spojky. Z odbočné kabelové spojky bude veden kabel CYKY 3x2,5mm do svorkovnice sloupkového svítidla. Sloupková svítidla budou uzemněna na zemnící pás. Na sloupkové svítidlo bude ukotvena zemnící svorka, pomocí nýtovací matice, obdobně jako u standardních FeZn stožárů. Napájení sloupkových svítidel bude provedeno z pojistky ze stožáru, ze kterého bude větev sloupkových svítidel napájena. Sloupková svítidla budou napájena kabelem CYKY 5x6mm v chráničce korugované DN 50 mm. Napájení sloupkových svítidel bude přes chránič s jističem z příslušného stožáru VO.

Stožáry VO budou instalovány dle výkresové dokumentace.

Napájení osvětlení bude provedeno z přeloženého stožáru u parc.č. 552/141. Tento stožár bude přeložen z důvodu kolize s novou výstavbou garáží.

Jednotlivé stožáry se připojí smyčkovým způsobem v elektrovýzbroji stožárů.

V rámci výstavby VO bude položen kabel CYKY 3x2,5mm v chráničce korugované DN 50 pro napájení čerpadla na závlahu z děšťové vody. Kabel bude veden z rozvaděče společných prostor v garážích k šachtě s čerpadlem, umístěné na středu mezi parcelami č. 363/1 a 360/1

Doba provozu

Veřejné osvětlení bude spínáno v souladu s ustanovením ČSN EN 13201-2/Z1 odst. NA.2.1 v závislosti na denní osvětlenosti pomocí fotobuňky, popř. časovým spínačem.

Zapínání (večer) – 80 lx

Vypínání (ráno) – 40 lx.

Uložení kabelů a ukotvení osvětlovacích stožárů

Kabely budou uloženy dle ČSN 33 2000-5-52 ve výkopech 100 cm hluboko, v plastových ohebných chráničkách DN50 mm. Stožáry budou uzemněny na zemnící drát FeZn ⌀ 10mm, uložený ve dně výkopu pro kabely, v min. vzdálenosti 10cm od kabelů.  Všechny stožáry budou připojeny na uzemňovací drát FeZn ⌀ 10mm přes zkušební svorku. Ve vzdálenosti 20-30 cm nad kabely se uloží signální folie.

Pod sjízdnou komunikací bude kabel uložen v plastových ohebných chráničkách  DN50 mm v hloubce 120 cm.

Osvětlovací stožáry budou osazeny do pouzdrových betonových základů, které se provedou hluboké 80 cm. V základech budou připraveny otvory pro vstup a výstup kabelu do a ze stožáru.

Výkopové práce se budou provádět ručně případně lehkou mechanizací.

Přebytečná zemina z výkopů bude uložena na příslušnou skládku.

Pokládku kabelů VO je nutno koordinovat s výstavbou dalších inženýrských sítí.

Při ukládání a stavbě el. vedení bude respektována norma ČSN 33 2000-5-52 - Předpisy pro kladení silových el. vedení.

Při souběhu a křížení ostatních podzemních inženýrských sítí budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005.

Kabelová vedení i stožáry veřejného osvětlení budou uložena do ochranných pásem dle §23 Odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb.

b) Požadavky na vybavení – viz bod a).

c) Napojení na stávající technickou infrastrukturu – viz bod a).

d) Vliv na povrchové a podzemní vody.

Stavba nemá vliv na povrchové ani podzemní vody.

e) Údaje o technických výpočtech – viz bod a).

f) Požadavky na postup stavebních a montážních prací – viz bod a).

g) Požadavky na provoz zařízení.

Veřejné osvětlení bude předáno do majetku města Líbeznice

h) Řešení komunikací a ploch –týká se tohoto druhu stavby.

i) Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce.

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí.