## Položkový rozpočet
Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
Oprava rozvodů vody v budově T36
Číslo | Položka | MJ | Množství | Cena / MJ v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH (automatický dopočet)
01 WC – STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
1 | Demontáž stávajících opletených připojovacích hadiček a dotčených úseků rozvodů studené a teplé vody ve všech 3 WC jádrech, včetně odpojení zařizovacích předmětů, rozebrání spojů, odstranění demontovaných částí a zabezpečení ponechávaných konců potrubí. | kpl | 1
2 | Uzavření a vypuštění vody ve svislých vodovodních potrubích studené a teplé vody, včetně uzavření příslušných uzávěrů, odtlakování a úplného vypuštění dotčených úseků potrubí, zabezpečení proti nechtěnému úniku vody a následného obnovení dodávky vody, odvzdušnění a kontroly těsnosti a správné funkce rozvodů po dokončení prací. | kpl | 1
3 | Demontáž celkem 22 ks stávajících uzavíracích armatur studené a teplé vody (12 ks 1/2" a 10 ks 3/4") v 5 montážních místech WC jader, včetně rozpojení spojů a zabezpečení konců potrubí. | kpl | 1
4 | Montáž celkem 22 ks nových uzavíracích armatur studené a teplé vody (12 ks 1/2" a 10 ks 3/4") v 5 montážních místech WC jader, včetně napojení, utěsnění spojů a ověření funkčnosti a těsnosti. | kpl | 1
5 | Kompletní montáž a propojení nových rozvodů studené a teplé vody z PPR Ø 20 a 25 mm ve všech 3 WC jádrech, včetně úprav tras, spojování, odboček, vývodů, napojení na stávající rozvody a zařizovací předměty, montáže nových opletených připojovacích hadiček a kontroly těsnosti spojů. | kpl | 1
6 | Úprava a zaklopení SDK konstrukcí po zpřístupnění rozvodů ve všech 3 WC jádrech, včetně lokálního zpevnění podkonstrukcí, dodávky a montáže impregnovaných SDK desek, řezání, upevnění a přípravy revizních otvorů. | kpl | 1
7 | Provedení tlakové zkoušky nových a upravených rozvodů studené a teplé vody, včetně napojení na stávající potrubí, napuštění, odvzdušnění, natlakování na předepsaný zkušební tlak, kontroly těsnosti všech spojů, armatur a potrubí, dodržení předepsané doby zkoušky a vyhodnocení výsledků dle platných technických předpisů. Součástí je případné opakování zkoušky po odstranění zjištěných závad a vypracování a předání písemného protokolu o provedené tlakové zkoušce objednateli. | kpl | 1
8 | Lokální doplnění keramických obkladů a osazení revizních dvířek ve všech 3 WC jádrech, včetně řezání, lepení, spárování, slícování a kontroly funkce. Celkem 3 ks revizních dvířek 40 × 40 cm a 3 ks revizních dvířek 20 × 20 cm. | kpl | 1
9 | Fixace nových rozvodů studené a teplé vody a montáž souvislé izolace ve všech 3 WC jádrech, včetně osazení potrubních objímek a dalších upevňovacích prvků, zaizolování kolen, odboček, spojů a tvarovek, ochrany studené vody proti kondenzaci a omezení tepelných ztrát teplé vody. | kpl | 1
10 | Kompletní výměna 4 podružných mechanických vodoměrů nájemníků v části WC jader (2 ks SV, 2 ks TV), včetně demontáže původních, montáže nových, zaplombování, kontroly těsnosti a funkce, záznamu výrobních čísel a konečných a počátečních stavů a předání protokolu. Stavební délku a napojovací rozměry zaměří dodavatel při realizaci před objednáním vodoměrů. | kpl | 1
02 WC – MATERIÁL
11 | Kompletní dodávka potrubí PPR Ø 20 a 25 mm a všech potřebných PPR kolen, spojek, T-kusů, redukcí a souvisejících tvarovek pro nové rozvody studené a teplé vody ve všech 3 WC jádrech. Každý komplet zahrnuje potřebný materiál pro jedno WC jádro. | kpl | 1
12 | Dodávka závitových přechodů PPR pro napojení rozvodů studené a teplé vody ve všech 3 WC jádrech, pro potrubí Ø 20 nebo 25 mm a závit 1/2", v potřebných variantách s vnitřním nebo vnějším závitem podle skutečných napojovacích podmínek. | ks | 54
13 | Dodávka uzavíracích armatur dimenze 1/2" pro rozvody studené a teplé pitné vody ve WC jádrech, včetně standardního příslušenství. Provedení a připojovací konce podle stávajících napojovacích podmínek. | ks | 12
14 | Dodávka uzavíracích armatur dimenze 3/4" pro rozvody studené a teplé pitné vody ve WC jádrech, včetně standardního příslušenství. Provedení a připojovací konce podle stávajících napojovacích podmínek. | ks | 10
15 | Dodávka kompletních revizních dvířek 40 × 40 cm včetně rámu a uzavíracího mechanismu, vhodných do dotčeného prostředí; HACO nebo technicky rovnocenné provedení. | ks | 3
16 | Dodávka podružných mechanických vodoměrů studené vody pro nájemníky, pro místní odečet spotřeby, se závitovým připojením 1/2", platným požadovaným metrologickým ověřením a označením. Stavební délka a napojení podle zaměření při realizaci, včetně vodoměrových zpětných klapek, potřebného připojovacího příslušenství a těsnění. | ks | 2
17 | Dodávka podružných mechanických vodoměrů teplé vody pro nájemníky, pro místní odečet spotřeby, se závitovým připojením 1/2", platným požadovaným metrologickým ověřením a označením. Stavební délka a napojení podle zaměření při realizaci, včetně potřebného připojovacího příslušenství a těsnění. | ks | 2
18 | Dodávka kompletních revizních dvířek 20 × 20 cm včetně rámu a uzavíracího mechanismu, vhodných do dotčeného prostředí; HACO nebo technicky rovnocenné provedení. | ks | 3
19 | Dodávka potrubních objímek pro potrubí PPR o vnějším Ø 20 mm, včetně potřebného upevňovacího příslušenství; Bermag nebo technicky rovnocenné provedení, pro všechna 3 WC jádra. | ks | 18
20 | Kompletní dodávka nových opletených připojovacích hadiček potřebných k opětovnému připojení zařizovacích předmětů ve všech 3 WC jádrech, v rozsahu 6 ks napouštění WC a 12 ks vodovodních baterií, v potřebných délkách a připojovacích rozměrech, včetně těsnění a drobného instalatérského, spojovacího a pomocného upevňovacího materiálu. | kpl | 1
21 | Kompletní dodávka bílých keramických obkladů přibližného formátu 20 × 20 cm pro lokální obnovu obkladů v místech zásahů ve všech 3 WC jádrech, včetně prořezů, lepidla, spárovací hmoty a pomocného materiálu. Nové obklady musí vzhledově a formátově navazovat na stávající povrchy. | kpl | 1
22 | Kompletní dodávka izolačního materiálu pro nové rozvody studené a teplé vody z PPR Ø 20 a 25 mm ve všech 3 WC jádrech, včetně izolace kolen, odboček, tvarovek a spojů a potřebného spojovacího materiálu. Izolace musí omezovat kondenzaci na rozvodech SV a tepelné ztráty rozvodů TV. | kpl | 1
23 | Kompletní dodávka mosazných spojek, redukcí, nátrubků a dalších napojovacích tvarovek 1/2" potřebných k napojení nových rozvodů ve všech 3 WC jádrech na ponechávané kovové části instalace. Provedení a skladba podle skutečných napojovacích podmínek při realizaci. | kpl | 1
03 ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI A KUCHYŇKY – STAVEBNÍ A MONTÁŽNÍ PRÁCE
24 | Demontáž stávajících rozvodů studené a teplé vody ve všech dotčených kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně potrubí, spojů, upevnění a původních dřezových baterií určených k výměně, ochrany ponechávaných rozvodů, zabezpečení konců a přemístění demontovaných částí na určené místo. | kpl | 1
25 | Uzavření a vypuštění vody ve svislých vodovodních potrubích studené a teplé vody pro práce v úklidových místnostech a kuchyňkách, včetně uzavření příslušných uzávěrů, odtlakování a vypuštění dotčených úseků potrubí, zabezpečení proti nechtěnému úniku vody, následného obnovení dodávky vody, odvzdušnění a kontroly funkčnosti rozvodů po dokončení prací. | kpl | 1
26 | Demontáž stávajících hlavních uzávěrů studené a teplé vody v 5 pracovních celcích kuchyněk a úklidových místností, celkem 10 ks armatur dimenze 3/4", včetně rozpojení spojů a zajištění ponechávaných rozvodů. | kpl | 1
27 | Montáž nových hlavních uzávěrů studené a teplé vody ve všech 5 pracovních celcích kuchyněk a úklidových místností, celkem 10 ks armatur dimenze 3/4", včetně napojení, utěsnění spojů a funkčního ověření. | kpl | 1
28 | Montáž a propojení nových rozvodů studené a teplé vody z PPR Ø 20 a 25 mm ve všech 5 pracovních celcích kuchyněk a úklidových místností, včetně úprav tras, odboček a napojení na stávající rozvody a zařizovací předměty. Součástí je montáž, napojení a funkční odzkoušení celkem 4 nástěnných dřezových baterií. | kpl | 1
29 | Provedení tlakové zkoušky nových a upravených rozvodů studené a teplé vody v úklidových místnostech a kuchyňkách, včetně napuštění, odvzdušnění, natlakování na předepsaný zkušební tlak, kontroly těsnosti spojů, armatur a potrubí, dodržení předepsané doby zkoušky a vyhodnocení dle platných technických předpisů. Součástí je opakování zkoušky po odstranění případných závad a předání písemného protokolu objednateli. | kpl | 1
30 | Úprava a zaklopení SDK konstrukcí po zpřístupnění rozvodů ve všech kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně lokálního zpevnění podkonstrukce, řezání a montáže impregnovaných SDK desek a přípravy revizních otvorů. | kpl | 1
31 | Lokální doplnění keramických obkladů a montáž revizních dvířek ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně úprav otvorů, řezání, lepení, spárování, slícování a kontroly funkce. Celkem 3 ks revizních dvířek 40 × 40 cm a 3 ks revizních dvířek 20 × 30 cm. | kpl | 1
32 | Fixace potrubí a montáž souvislé izolace nových rozvodů studené a teplé vody ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně upevnění potrubí, zaizolování kolen, odboček, spojů a tvarovek, ochrany studené vody proti kondenzaci a omezení tepelných ztrát teplé vody. | kpl | 1
33 | Kompletní výměna 4 podružných mechanických vodoměrů nájemníků v části kuchyněk a úklidových místností (2 ks SV, 2 ks TV), včetně demontáže původních, montáže nových, zaplombování, kontroly těsnosti a funkce, záznamu výrobních čísel a konečných a počátečních stavů a předání protokolu. Stavební délku a napojovací rozměry zaměří dodavatel při realizaci před objednáním vodoměrů. | kpl | 1
04 ÚKLIDOVÉ MÍSTNOSTI A KUCHYŇKY – MATERIÁL
34 | Kompletní dodávka potrubí PPR Ø 20 a 25 mm a všech potřebných PPR kolen, spojek, T-kusů, redukcí a souvisejících tvarovek pro nové rozvody studené a teplé vody ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech. Každý komplet zahrnuje potřebný materiál pro jeden pracovní celek. | kpl | 1
35 | Dodávka závitových přechodů PPR pro napojení rozvodů studené a teplé vody ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech, pro potrubí Ø 20 nebo 25 mm a závit 1/2", v potřebných variantách s vnitřním nebo vnějším závitem podle skutečných napojovacích podmínek. | ks | 28
36 | Dodávka uzavíracích armatur dimenze 3/4" pro rozvody studené a teplé pitné vody v kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně standardního příslušenství. Provedení a připojovací konce podle stávajících napojovacích podmínek. | ks | 10
37 | Dodávka kompletních revizních dvířek 40 × 40 cm včetně rámu a uzavíracího mechanismu, vhodných do dotčeného prostředí; HACO nebo technicky rovnocenné provedení. | ks | 3
38 | Dodávka podružných mechanických vodoměrů studené vody pro nájemníky, pro místní odečet spotřeby, se závitovým připojením 1/2", platným požadovaným metrologickým ověřením a označením. Stavební délka a napojení podle zaměření při realizaci. | ks | 2
39 | Dodávka podružných mechanických vodoměrů teplé vody pro nájemníky, pro místní odečet spotřeby, se závitovým připojením 1/2", platným požadovaným metrologickým ověřením a označením. Stavební délka a napojení podle zaměření při realizaci. | ks | 2
40 | Dodávka kompletních revizních dvířek 20 × 30 cm včetně rámu a uzavíracího mechanismu, vhodných do dotčeného prostředí; HACO nebo technicky rovnocenné provedení. | ks | 3
41 | Kompletní dodávka impregnovaných SDK desek vhodných do vlhkých prostor pro zaklopení dotčených SDK konstrukcí po rekonstrukci rozvodů ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně veškerého potřebného množství, prořezů a materiálových ztrát. | kpl | 1
42 | Dodávka drobného instalatérského a montážního materiálu pro všech 5 kuchyněk a úklidových místností, včetně těsnění, šroubů, hmoždinek, pomocných kotev, SDK tmelů, bandážních pásek a dalšího potřebného drobného spojovacího materiálu. | kpl | 1
43 | Kompletní dodávka bílých keramických obkladů přibližného formátu 20 × 20 cm pro lokální obnovu obkladů v místech zásahů ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně prořezů, lepidla, spárovací hmoty a pomocného materiálu. Nové obklady musí vzhledově a formátově navazovat na stávající povrchy. | kpl | 1
44 | Kompletní dodávka izolačního materiálu pro nové rozvody studené a teplé vody z PPR Ø 20 a 25 mm ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně izolace kolen, odboček, tvarovek a spojů a potřebného spojovacího materiálu. Izolace musí omezovat kondenzaci na rozvodech SV a tepelné ztráty rozvodů TV. | kpl | 1
45 | Kompletní dodávka mosazných spojek, redukcí, nátrubků a dalších napojovacích tvarovek 1/2" potřebných k napojení nových rozvodů ve všech 5 kuchyňkách a úklidových místnostech na ponechávané kovové části instalace. Provedení a skladba podle skutečných napojovacích podmínek při realizaci. | kpl | 1
46 | Kompletní sada připojovacího šroubení pro podružný mechanický vodoměr studené nebo teplé vody se závitovým připojením 1/2", včetně obou spojovacích částí a těsnění. Provedení a stavební délka podle zaměření stávajících napojovacích míst při realizaci. | sada | 4
47 | Dodávka nástěnné dřezové baterie s roztečí připojení 150 mm, vhodné pro pitnou studenou a teplou vodu, včetně standardního připojovacího příslušenství, napojovacích excentrů a krycích růžic dle potřeby. | ks | 6
05 SPOLEČNÉ POLOŽKY PRO CELOU ZAKÁZKU
48 | Stavební bourací práce pro zpřístupnění dotčených rozvodů ve WC jádrech, kuchyňkách a úklidových místnostech, včetně lokálního odstranění částí SDK konstrukcí, omítek a keramických obkladů a přípravy potřebných otvorů. | kpl | 1
49 | Přípravné a zakrývací práce – ochrana podlah, vybavení a konstrukcí po celou dobu realizace. Zakrytí podlah, koberců, vybavení a dotčených ploch vhodnými ochrannými materiály (fólie, krycí kartony, desky apod.), olepení stěn, dveří, zárubní a ostatních stavebních prvků, a to před zahájením prací. Součástí je dodávka, instalace, průběžná kontrola a podle potřeby obnova ochranných materiálů a jejich odstranění po dokončení prací. Ochrana proti znečištění a poškození musí být zajištěna po celou dobu bouracích, instalatérských, montážních a dokončovacích prací ve všech rekonstruovaných i dotčených prostorách a přístupových trasách objektu. | kpl | 1
50 | Dokončovací stavební a malířské práce v celé zakázce včetně potřebného materiálu: lokální zednické zapravení stavebních otvorů, drážek a narušených míst, vysprávky rohů, hran, špalet a ostění, vyrovnání a štukování opravovaných povrchů, penetrace a trojnásobná malba dotčených ploch v odstínu a kvalitě navazující na stávající povrchy. Hotové povrchy musí navazovat na okolní konstrukce bez viditelných stop po zásahu. Poškození ponechávaných konstrukcí způsobené zhotovitelem odstraní zhotovitel na vlastní náklady. | kpl | 1
51 | Průběžný a konečný stavební úklid WC jader, kuchyněk, úklidových místností a dotčených přístupových tras, včetně odstraňování prachu a nečistot v průběhu prací, umytí podlah, obkladů, sanity, vybavení a znečištěných povrchů, odstranění zbytků lepidel a tmelů a předání čistých prostor. | kpl | 1
52 | Shromáždění, třídění, nakládka, odvoz veškerých odpadů vzniklých při rekonstrukci WC jader, kuchyněk a úklidových místností, zejména demontovaného potrubí, armatur a připojovacích prvků, částí SDK konstrukcí, obkladů, omítek, stavební suti, zbytků lepidel, spárovacích a izolačních materiálů a obalů. Včetně pytlů, nádob nebo kontejnerů, přesunů odpadu, dopravy do oprávněného zařízení, všech poplatků a předání dokladů o převzetí odpadu s uvedením druhu a množství. | kpl | 1
53 | Doprava a logistické zajištění zakázky včetně dopravy pracovníků, stavebních materiálů, výrobků, zařízení a nářadí, opakovaného zásobování, nakládky a vykládky, přesunů mezi podlažími a místnostmi, manipulačních prostředků a potřebných parkovacích oprávnění a poplatků. | kpl | 1
Celková cena Díla v Kč bez DPH (automatický dopočet) |  |  |  |  | 0