## Titul
VÝKAZ VÝMĚR
Název stavby: | INSTALACE MĚŘIČŮ TEPLA V ODBĚRNÝCH MÍSTECH
NAPOJENÝCH NA TEPLOVOD Z PLYNOVÉ KOTELNY
Místo stavby: | Jeseniova 1046/35, Praha 3
Charakter stavby: | Instalace patních měřičů tepla v odběrných místech bytových domů Jeseniova 35 / 1046; 27 / 846; 29 / 909; 31 / 1063; 33 / 1045, Roháčova 34 / 297; 36 / 265; 38 / 266; 40 / 273; 42 / 301; 44 / 299 a Roháčova č.p. 535 (školka)
Investor stavby: | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Praha 3
Provozovatel: | Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., Olšanská 2666/7, Praha 3
Odpovědný projektant: | Ing. Pavel Vorreiter, Třemblat, Na Rybníku 85, Ondřejov
Vypracoval: | Ing. Pavel Vorreiter, Ing. Jiří Kudlík
Stupeň: | DPS+DZS
Vyhotovení:
Datum: | 08/2019

## Rekapitulace
Rekapitulace ocenění díla
Jeseniova 1046/35, Praha 3 |  | 08/2019
Technologická část | 0
Měření a regulace, elektroinstalace | 0
Celkem za dílo bez DPH | 0
DPH bude dopočítáno dle platné legislativy.
Rozdělení - investiční část (INV) - bez DPH | 3097909.03
Rozdělení - část oprav (OPR) - bez DPH | #REF! |  | #REF!
Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr Poznámka: není-li uváděno jinak, je požadavek, aby instalované zařízení otopné soustavy odpovídalo min. PN 10
Účastník výběrového řízení uvede ve výkazu výměr výrobce a typ zařízení z důvodu možnosti kontroly parametrů.
Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace včetně projektové dokumentace pro provedení stavby, či jakákoliv jiná část zadávacích podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.
Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány.
Použité matematické vzorce a propojení buněk a karet je jen pomocné a bez záruk. Nastavení výpočtů, koeficientů atd. je volbou a odpovědností zpracovatele nabídky.

## Technologie
Výkaz výměr - instalace ultrazvukového měřiče tepla
OM napojená na kotelnu Jeseniova 35, Praha 3
Druh | Dodavatel | Množství | Jednotka | Cena za kus | Cena celkem
Kalkulátor měřiče tepla Multical MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 Typové č.: 603F27613222100 Snímač průtoku qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Průtokoměr umístěn na přívodu, jednotky měření - GJ Teplotní jímky R 1/2, délka 140 mm Meric tepla (MID B+D) Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm Dodavano s jednim ULTRAFLOW® qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Wired M-Bus, outputs (C,D) Zadny modul (slot 2) Baterie, 1 x D-cell 2.5 m silikonovy kabel Kod zeme 276-CZ MID Navod k instalaci MULTICAL® 603 - Neutralni Konzole pro upevneni na stenu Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Sroubeni vc. tesneni G1¼B-R1, Enkotal Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Jimka snimace 140 mm, nerezova ocel, 2 ks Typove cislo: 603-F-2-76-1-32-2-21-00 Konfiguracni cislo: 3-2-818-210-00-24-24-1-0-0-95-10-3-0000 Umisteni prutokomeru: Privod Jednotka energie: GJ UF typove cislo: 655CHJG219 Qp 6,0 Impulsni cislo, imp/l: 25,0 Typove cislo snimace: 65000B0218 Prvni c. zakaznika: 80412171 Prvni seriove cislo: 80412171 Posledni seriove cislo: 80412176 Konfigurace modulu 1(xx-yy-zzz): 21-00-101 - (Standard Profile Yearly) M-Bus adresa modul slot 1: 32 | Kamstrup | 6 | kpl | 0 | 0
Kalkulátor měřiče tepla Multical MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 Typové č.: 603F27613222100 Snímač průtoku qp10 G2B (R1½) x 300mm, 15 imp/l ULTRAFLOW® 54 Průtokoměr umístěn na přívodu, jednotky měření - GJ Teplotní jímky R 1/2, délka 140 mm Meric tepla (MID B+D) Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm Dodavano s jednim ULTRAFLOW® qp10 G2B (R1½) x 300mm, 15 imp/l ULTRAFLOW® 54 Wired M-Bus, outputs (C,D) Zadny modul (slot 2) Baterie, 1 x D-cell 2.5 m silikonovy kabel Kod zeme 276-CZ MID Navod k instalaci MULTICAL® 603 - Neutralni Konzole pro upevneni na stenu Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Sroubeni vc. tesneni G2B-R1½, Enkotal Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Jimka snimace 140 mm, nerezova ocel, 2 ks Typove cislo: 603-F-2-76-1-32-2-21-00 Konfiguracni cislo: 3-2-818-210-00-24-24-1-0-0-95-10-3-0000 Umisteni prutokomeru: Privod Jednotka energie: GJ UF typove cislo: 655CJJJ219 Qp 10,0 Impulsni cislo, imp/l: 15,0 Typove cislo snimace: 65000B0218 Prvni c. zakaznika: 80412129 Prvni seriove cislo: 80412129 Posledni seriove cislo: 80412129 Konfigurace modulu 1(xx-yy-zzz): 21-00-101 - (Standard Profile Yearly) M-Bus adresa modul slot 1: 32 | Kamstrup | 1 | kpl | 0 | 0
Kalkulátor měřiče tepla Multical MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 Typové č.: 603F27613222100 Snímač průtoku qp15 DN50x270 10imp/l ULTRAFLOW® 54 Průtokoměr umístěn na přívodu, jednotky měření - GJ Teplotní jímky R 1/2, délka 140 mm Meric tepla (MID B+D) Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm Dodavano s jednim ULTRAFLOW® qp6,0 G1¼B (R1) x 260mm, 25 imp/l ULTRAFLOW® 54 Wired M-Bus, outputs (C,D) Zadny modul (slot 2) Baterie, 1 x D-cell 2.5 m silikonovy kabel Kod zeme 276-CZ MID Navod k instalaci MULTICAL® 603 - Neutralni Konzole pro upevneni na stenu Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Sroubeni vc. tesneni G1¼B-R1, Enkotal Pripraveno pro Pt500 2-vodic (t1-t2-t3) vc. podsviceni Jimka snimace 140 mm, nerezova ocel, 2 ks Typove cislo: 603-F-2-76-1-32-2-21-00 Konfiguracni cislo: 3-2-818-210-00-24-24-1-0-0-95-10-3-0000 Umisteni prutokomeru: Privod Jednotka energie: GJ UF typove cislo: 655CKCE219 Qp 15,0 Impulsni cislo, imp/l: 10,0 Typove cislo snimace: 65000B0218 Prvni c. zakaznika: 80412177 Prvni seriove cislo: 80412177 Posledni seriove cislo: 80412178 Konfigurace modulu 1(xx-yy-zzz): 21-00-101 - (Standard Profile Yearly) M-Bus adresa modul slot 1: 32 | Kamstrup | 2 | kpl | 0 | 0
Těsnění pro přírubové měřiče ULTRAFLOW 54, DN 50, PN 25 | Kamstrup | 4 | ks | 0 | 0
Přivařovací příruba s krkem, EN 1092-1, DN 50, PN 25 včetně šroubů, matek a podložek |  | 4 | ks | 0 | 0
Vypouštěcí kulový kohout R248F1, 1/2" | Giacomini | 7 | ks | 0 | 0
Kulový kohout, vnitřní závit R251D 3/8" | Giacomini | 5 | ks | 0 | 0
Redukce závitová vnější 1/4" x vnější 3/8" |  | 5 | ks | 0 | 0
Šroubení pro připojení kapiláry R1/4", 52 759-201 | IMI | 5 | ks | 0 | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 60,3/2,9 |  | 2 | m | 0 | 0
Trubka ocelová ČSN 42 5715.01 třída 11353 Ø 76/3,2 |  | 8 | m | 0 | 0
Návarek s vnějším závitem 3/8" pro kulový kohout, délka 150 mm |  | 5 | ks | 0 | 0
Varná redukce DN 100 x DN 65 - 108 x 76,1 |  | 2 | ks | 0 | 0
Varná redukce DN 65 x DN 50 - 76,1 x 60,3 |  | 4 | ks | 0 | 0
Varné koleno DN 65 - 76,1 |  | 4 | ks | 0 | 0
Nátrubek ocelový varný 3/4" |  | 18 | ks | 0 | 0
Redukce mosazná 3/4" x 1/2" |  | 18 | ks | 0 | 0
Montážní mezikus (místo měřiče tepla) závit R1, délka 260 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
Montážní mezikus (místo měřiče tepla) závit R1½, délka 300 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
Montážní mezikus(místo měřiče tepla) příruba DN 50, délka 270 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
Základní nátěrová hmota na bázi syntetiky, včetně spotřebního materiálu |  | 3 | kg | 0 | 0
Potrubní izolační pouzdro s polepem hliníkovou fólií vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS) - vnítřní Ø / tloušťka izolace
76/50 a případně menší dimenze potrubí | ROCKWOOL 800 | 28 | m | 0 | 0
Samolepící Al páska v rolích po 100 m, tloušťka 0,022 mm, šířka 50 mm |  | 1 | ks | 0 | 0
Řezací, těsnící, spojovací materiál, připevňovací materiál, dle potřeb |  | 1 | kpl | 0 | 0
Technické plyny, sada, dle potřeb |  | 1 | kpl | 0 | 0
Zařízení M+R včetně montáže a příslušné PD skutečného stavu, viz samostatný list. | Dodávka profese M+R
Dodávka celkem |  |  |  |  | 0
Demontáž původních měřičů tepla OM1-6, OM9, včetně šroubení . Roztřídění odpadu a ekologická likvidace. |  | 7 | kpl | 0 | 0
Demontáž původních měřičů tepla v objektu Roháčova, 36, 38, 40, 42, 44 včetně šroubení. Nahradit mezikusem stejné dimenze, opatřit synt. nátěrem a tepelně izolovat. Roztřídění odpadu a ekologická likvidace. |  | 5 | kpl | 0 | 0
Montážní práce včetně vedlejších nákladů |  | 9 | kpl | 0 | 0
Celkem za část technologie bez DPH |  |  |  |  | 0

## MaR
Rozpočet: | Instalace měřičů tepla na rozvody ÚT z kotelny Jeseniova 35 v BD Jeseniova a Roháčova (SMP Praha 3 a.s.)
DPS
zak.č. 19105 | Měření a regulace (MaR) a komunikace | Měřiče tepla |  |  | PLC 78
druh | technické parametry | poznánka | jed. | počet | jed. cena | cena
1. Dodávka přístrojů a zařízení |  | součet |  | ................................................ |  | 0
1.1 Řídicí a monitorovací systém |  | součet |  | ............................................... |  | 0
základní modul - centrální jednotka | centrální jednotka CPU, 6xAI/DI, 2xAO, 6xRO, Ethernet 10/100, CH1-RS232, CH2-volitelný submodul, TCL2, CIB, napájení 24VDC, 192KB program memory, 64KB variables memory, 512 KB DataBox, SD/MMMC slot, veřejný komunikační protokol EPSNET (TXV 004 03) | PLC78 | ks | 1 | 0 | 0
submodul pro komunikaci | 2x RS-485, 1x RS-232 GO s vlastním zdrojem a identifikací | PLC78 | ks | 1 | 0 | 0
převodník rozhraní | SCH RS232/Mbus pro max.64 měřičů | PLC78 | ks | 1 | 0 | 0
napájecí zdroj | napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 2.5A ve 4M krabici | PLC78 | ks | 1 | 0 | 0
záložní zdroj | záložní zdroj 650VA | PLC78 | ks | 1 | 0 | 0
1.2 Rozvaděče |  | součet |  | ............................................... |  | 0
rozvaděč pro ústřednu MT | oceloplechový nástěnný rozvaděč 600x600x300 mm včetně montážní desky a el. výzbroje dle TS | nový | ks | 1 | 0 | 0
rozvaděč elektro | doplnění stávajícího rozvaděče elektro (jistič, svorky, průchodky) | stávající | ks | 1 | 0 | 0
1.3 Periferie |  | součet |  | ............................................... |  | 0
meřič tepla POZOR - tato položka se v tomto listě neoceňuje | MULTICAL® 603 s ULTRAFLOW® 54 qp1.5-40 (603F27613222100) dodáno s jednim ULTRAFLOW®, Sada jimkovych cidel s 3,0 m kabelem, ø5,8mm, M-Bus + 2 pulse out (C,D), baterie - 1 x D-cell | dodávka Vytápění | ks | 9 | 0 | 0
1.4 Dispečerské pracoviště | stávající | součet |  | ............................................... |  | 0
1.5 Rádiová komunikace | stávající | součet |  | ............................................... |  | 0
2. Dodávka a montáž elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................. |  | 0
2.1 Demontáže a odpojení |  | součet |  | ............................................... |  | 0
2.2 Dodávka elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................... |  | 0
| CYKY J 3x1,5 |  | m | 33 | 0 | 0
| JYSTY 4x2x0,8 |  | m | 541 | 0 | 0
| UTP5 |  | m | 9 | 0 | 0
trubka pevná | plastová pevná pr.16÷32 včetně příchytky |  | m | 520 | 0 | 0
trubka ohebná | plastová ohebná pr.16÷32 včetně příchytky |  | m | 37.96 | 0 | 0
chránička | kabelová chránička pr.40 |  | m | 36.4 | 0 | 0
krabice | plastová krabice, 80x80mm, včetně svorek |  | ks | 9 | 0 | 0
upevňovací bod | hmoždinka, vrut, vrtání |  | ks | 1200 | 0 | 0
prostup | prostup do pr.30 mm |  | ks | 30 | 0 | 0
spojovací a podružný materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 Montáž elektroinstalačního materiálu |  | součet |  | ............................................... |  | 0
kabel |  |  | m | 547 | 0 | 0
kabel - protažení chráničkou v neprůlezném kanálu |  |  | m | 36 | 0 | 0
chránička - instalace v neprůlezném kanálu |  |  | m | 36.4 | 0 | 0
trubka |  |  | m | 557.96 | 0 | 0
krabice |  |  | ks | 9 | 0 | 0
upevňovací bod |  |  | ks | 1200 | 0 | 0
prostup |  |  | ks | 30 | 0 | 0
spojovací a podružný materiál |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2.4 Montáž přístrojů, el.připojení, koordinace |  | součet |  | ............................................... |  | 0
instalace rozvaděčů |  |  | ks | 1 | 0 | 0
připojení ostatních el.zařízení |  |  | ks | 9 | 0 | 0
ukončení kabelů vč.označení žil |  |  | ks | 19 | 0 | 0
individuální vyzkoušení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
technické práce a koordinace |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
zařízení stavby |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
3. Služby |  | součet |  | ............................................. |  | 0
aplikační software | komunikční připojení měřiče tepla M-Bus (řídicí systém) | 9x MT | kpl | 1 | 0 | 0
aplikační software | úprava a doplnění stávající vizualizace, řízení, archivace, grafů (počítač PC - dispečink CDK) | 9x MT | kpl | 1 | 0 | 0
zprovoznění komunikace s MT a přenosu dat na CDK, kontrola provozu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy, návod na obsluhu |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
projekt pro realizaci stavby (výrobní dokumentace) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
projekt skutečného provedení |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
výchozí revize elektro |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
Měření a regulace |  | celkem |  | ............................................. |  | 0
Poznámka:
1. Uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.
2. Ceny jsou uvedeny včetně nákladů na dopravu a přesun materiálu.