| INVESTOR |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Severočeská teplárenská, a.s. |  |  |  |  |  |
| Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 287 33 118 |  |  |  |  |  |
| www.setep.cz, info@setep.cz, tel.: +420 476 447 111 |  |  |  |  |  |
| PROJEKTANT |  |  |  |  |  |
| EO TECHNOLOGY s.r.o. |  |  |  |  |
| Za Tratí 415, 196 00 Praha 9 - Třeboradice |  |  |  |  |  |
| www.eotechnology.eu; info@eotechnology.eu |  |  |  |  |  |
| STAVBA |  |  |  | VYPRACOVAL | ONDŘEJ SLÁČÍK |
|  | REKO VS 705 - UT a TV |  |  | KONTROLOVAL | TOMÁŠ DANÍČEK |
|  |  |  |  | SCHVÁLIL | JAKUB KUNČÍK |
| ČÁST | D 2.1 STROJNÍ ČÁST |  |  | DATUM | ČÍSLO PARÉ |
| NÁZEV | D 2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA PS |  |  | 6/2022 |  |
|  |  |  |  | ČÍSLO PŘÍLOHY |  |
| STUPEŇ | DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY | ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO | 22_0129 |  |  |

# OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY:	strana:

1	ÚVOD	3

1.1	Popis stávajícího stavu	3

2	REALIZOVANÉ ŘEŠENÍ	6

2.1	Výměníková stanice VS705	6

2.2	Odvzdušnění a vypouštění	9

2.3	Dilatace potrubí	10

2.4	Materiál a provedení	10

2.5	Montáž a zkoušení	10

2.6	Tepelné izolace, nátěry a značení potrubí	11

2.7	Protihluková opatření	12

3	BEZPEČNOST PRÁCE	12

4	výpočtová část	15

# ÚVOD

Projekt řeší obnovu technologického zařízení předávací stanice VS705, která bude nahrazena novou skládanou výměníkovou stanicí (VS). Stávající VS se nachází v samostatném objektu v ulici Višňová č.p. 3277 ve městě Most, na pozemku parc. č. 6311, katastrální území katastrální Most II, č. k. ú. 699 594. Vlastníkem pozemku a stavbě na ní umístěné je společnost Severočeská teplárenská, a.s., se sídlem: Teplárenská 2, Komořany, 434 01 Most.

Stávající technologické zařízení předávací stanice je na hranici životnosti.

Investorem obnovy je společnost Severočeská teplárenská, a.s., se sídlem: Teplárenská 2, 434 03 Most - Komořany, IČ 287 33 118.

## Popis stávajícího stavu

Výměníková stanice (dále jen „VS“) VS 705 se nachází v samostatně stojícím objektu č.p. 3277 v ulici Višnová, v Mostě. Zajišťuje vytápění (dále jen „UT“) a teplou vodu (dále jen „TV“) pro odběrná místa č.:

objekty vytápěné z technologie ÚT 1 (okruh byty)

3673-003/001		blok 528, Lipová 1123-1127

3673-003/002		blok 539, Rozmarýnová 1240

3673-003/003		blok 532, Višňová 1366-1369

3673-003/004		blok 534, Višňová 303-306

3673-003/005		blok 533, Višňová 307-310

3673-003/006		blok 535, Rozmarýnová 1239

3673-003/007		blok 527, Lipová 859-863

3673-003/008		KB Most, Višňová 666 (nebyty)

3673-003/009		blok 529, Šeříková 1054-1063,1117-1120

3673-003/010		blok 531, Lipová 671

3673-003/011		blok 530, Višňová 673

3673-003/012		Obchodní středisko, Višňová 675 (nebyty)

3673-003/013		POS 705 (nebytový prostor v budově VS), (nebyty)

Ve VS je instalován řídicí systém PLC M340.

Nová výměníková stanice bude umístěna (stejně jako je stávající) v úrovni okolního terénu a úroveň ±0,00 ~= 315,00 m n. m. B. p. v.

Montáž nového technologického zařízení předávací stanice a napojení na stávající rozvody ÚT, TV, SV, CTV a nová kabeláž bude realizována ve stávající místnosti (již k tomuto účelu uzpůsobené) po stavebních úpravách:

- Bude provedena úprava povrchu podlahy a plochy po demontovaném technologickém zařízení, nevyužité sokly budou vybourány, bude provedeno vyspárování, vystěrkování podlahy. Poškozené kanálkové mřížky budou nahrazeny, podlahové plechy natřeny (i zábradlí). Celá plocha bude natřena voděodolným nátěrem (min. 2 vrstvy, sokl cca 15 cm. Toto se týká i schodiště, jeho plošiny a nájezdu od vrat. Nerovnosti budou zvýrazněny odlišnou, žlutou barvou nebo žlutočerným šrafováním. Bude provedeno vymalování stěn hlavní místnosti do výšky cca. 3 m nebo kde došlo k znečištění při pracích-bílou barvou (minimálně dva nátěry), včetně drobných oprav děr a odchlípnutí omítek. Na stropě budou zatmeleny díry (i po konzolách, oškrábána malba po zatékání nebo odchlípnutí), malba netřeba.

- Bude provedena úprava podlahy v místě kanálu pod stávajícím rozdělovačem ÚT – topný kanál bude vybetonován

- přívodní kabely od stávajícího rozváděče k novým komponentům

- stávající připojovací potrubí sekundárních rozvodů vytápění, teplé vody, cirkulace

- úprava systému MaR (řeší samostatná část projektu)

Postup obnovy PS:

- Demontáže určené stávající technologie PS a příslušná elektroinstalace. Stávající objekt zůstane po stavební stránce zachován, dojde pouze k drobným úpravám (vyspravení podlahy, odstranění podstavců, podpěry apod.).

- Instalace nové PS s moduly ÚT a TV s novou elektroinstalací a MaR, novým řídicím systémem včetně dálkového přenosu dat na dispečink a přenosu dat z měřičů tepla, z vodoměrů a z elektroměrů. Nová technologie bude navržena podle zadaných parametrů s vhodným napojením na stávající primární a sekundární rozvody - dle dispozice umístění nové skládané PS.

- Ve výměníkové stanici jsou standardně instalovány dálkové odečty elektroměrů, vodoměrů a kalorimetrů, včetně měřičů jiných vlastníků (ČEZ Distribuce, SčVK), jejichž funkčnost musí být zhotovitelem zachována a obnovena. V případě přemístění měřičů na nové místo, když nebudou svou délkou vyhovovat stávající kabely, instaluje zhotovitel kabely nové, delší, vedené bez spojování od měřiče až ke stávající odbočovací krabici.

- Primární potrubí (horkovod přívod/zpátečka) vstupují do PS z kolektoru, stávající zachovalé horkovodní potrubí bude zbaveno izolace, očištěno, nově natřeno (základová barva) a opatřeno novou izolací. Armatury jsou provedeny v PN25 (PN40).

- Sekundární potrubí (ÚT přívod/zpátečka, TV a CI) se od nové PS napojí na stávající potrubí v místnosti objektu. Armatury jsou provedeny v PN16.

- Rekonstrukce přívodu studené vody od hlavního uzávěru (šoupátka), které zůstane stávající (stejně tak zůstanou stávající fakturační vodoměr a podružné vodoměry režijní spotřeby) až k nové PS. Vodovodní potrubí bude obnoveno (materiál nerez). Na přívodu není žádný redukční ventil, stávající tlak studené pitné vody je kolem 0,6 ÷ 0,8 MPa (6 ÷ 8 bar).

- Kanalizace zůstane stávající, pouze budou vyčištěny odtokové vpusti a prověřeno spádování podlahy od místa umístění nové PS tak, aby voda na podlaze bez problémů odtékala.

- Stávající řídicí systém PLC M340 bude upraven dle požadavků nové technologie. Systém bude doplněn o kartu analogových výstupů 4xAO a modul digitálních vstupů. Stávající modul digitálních vstupů bude zachován pouze pro signalizaci stavů v kolektoru. Bude demontován modul binárních výstupů a modul sériové komunikace RS485.

- Napájení instalovaných motorů čerpadel ÚT bude řešeno ze stávajícího rozvaděče silnoproudu, který bude případně pro nové zapojení upraven, vystrojen, vyzbrojen, rekonstruován a modernizován. Napájení a ruční ovládání čerpadel TV bude nově z rozvaděče ŘS a MaR.  Detailně je popis zpracován v části D.2.2 MaR vč. Sběru dat a vizualizace.

- Polní instrumentace MaR (regulační ventily, snímače, čidla apod.) bude Zhotovitelem dodána nová. Hardware řídicího systému bude Zhotovitelem rozšířen (deska analogových výstupů apod.).

- Rozšířený a aktualizovaný řídicí systém musí zabezpečit autonomní provoz, zajistit automatickou regulaci, řízení a umožnit monitorování a řízení z dispečinku. Nový projekt MaR bude odpovídat nové technologii se zachováním koncepce původního projektu. Projekt řídicího systému a MaR bude odsouhlasen Objednatelem.

- POZOR: v místnosti VS jsou vedeny cizí komunikační kabely, které částečně vedou po trasách, které budou demontovány, kabely nesmí být poškozeny

- Nové technologie budou dispozičně situovány do prostoru, kde vstupují a vystupují potrubí z kolektoru, prostoru s čerpadly ÚT a technologií TV.  Stávající betonový blok pro čerpadla ÚT bude zachován. Větev bl. 531, č. p. 675, 666 bude rozbočena až před opuštěním VS, tedy v levé místnosti). Při přechodu potrubí prostorem bude zachován průjezd pro vozidla cca. 3m (vrata vysoká 2.5m).

- S ohledem na změnu dispozice bude i upraveno a doplněno osvětlení hlavní místnosti s technologií - žárovková svítidla kompletně vyměněna za zářivková (eventuálně LEDková). V obslužní místnosti beze změny.

- Součástí díla je i projekt upravené elektroinstalace VS (osvětlení, zásuvkové okruhy, rozvaděče, …) zohledňující nový stav.

- Stávající čerpadla, regulační armatury, demontované měřiče tepla atd. budou protokolárně vráceny objednateli.

- Pokud jsou v zadávací projektové dokumentaci uvedeny technické názvy konkrétních výrobců, jsou pro uchazeče nezávazné. Uvedené názvy komponentů definují technický standard požadovaný zadavatelem. Je možné dodat komponent jiného výrobce, který má obdobné technické parametry.

Koncept skládané předávací stanice jednotlivých kompaktních bloků je založen na stavebnicovém konstrukčním systému. Výměníkové stanice pro ÚT a ohřev TV je umístěna v původní samostatné místnosti. Zde bude osazena skládaná předávací stanice s pěti deskovými výměníky, tři pro přípravu ústředního vytápění (ÚT) a dva pro přípravu teplé (užitkové) vody (TV).

Dále je v této části dokumentace popsána technologie předávací stanice.

# REALIZOVANÉ ŘEŠENÍ

## Výměníková stanice VS705

Zadávací parametry (jmenovité výkony):

QUT				3 000 kW

QTV				1 400 kW

Celkem				4 400 kW

Jmenovité výkony předávacích stanic byly optimalizovány dle poskytnutých podkladů o naměřených spotřebách a průtocích v přechozích topných sezonách. V rámci rekonstrukce nebudou měněna oběhová čerpadla UT. Hlavním faktorem ovlivňujícím návrh deskových výměníků tedy bylo nepřekročení tlakové ztráty. Dále je třeba zajistit, jako dosud střídavý provoz čerpadel, přičemž v chodu můžou být maximálně dvě čerpadla (nyní postačuje jedno), třetí slouží jako mokrá rezerva pro automatický provoz.

Stávající VS705 je napájena primárním horkovodním potrubím (přívod/zpátečka) dimenze DN200 z elektrárny Komořany. Potrubí je do VS705 přivedeno v průchozím kolektoru a je klasicky izolované.

V objektu předávací stanice, bude po demontáži stávajícího zařízení osazena nová tlakově nezávislá předávací stanice voda-voda s výměníky pro přípravu ÚT a pro přípravu TV. Primární strana je napojena na stávající horkovod a je dimenzována na konstrukční tlak PN25, sekundární strana ÚT a TV na konstrukční tlak PN16.

Přívodní potrubí je klasicky izolované v kolektoru a vstupuje do objektu výměníkové stanice. Primární strana je na vybavena vypouštěním DN40, uzavíracími kulovými kohouty, filtrem a zpětnou klapkou. Před vstupními a výstupními hlavními kulovými uzávěry bude vytvořen ochoz DN 25 pro napuštění a odvzdušnění horkovodní přípojky. Pro regulaci diferenčního tlaku je osazen regulátor tlakové diference DN100, PN25, Kvs=125m3/h (0,15-1,5bar), dále je osazen na přívodu primáru ventil regulační přírub. tvárná litina DN125 PN25, Kv = 220 m3/h tlakově odlehčená kuželka s pohonem Pohon elektrohyd. (24V,0-10V,HF) (40mm, 2800N, ACT), bez napětí havarijně uzavírá, zpětná signalizace polohy. Měření celkového spotřebovaného tepla pro ÚT a TV je prováděno na zpátečce primáru měřidlem Kamstrup (Qn=60m3/h, DN100, 360mm, PN25, bateriové nap.) s teplotními čidly. Na společné vstupní straně jsou také osazena čidla pro snímání a registraci hodnot tlaků a teplot.

Vstupní primární strana se dále dělí na část sloužící k ohřevu ÚT se samostatnými kulovými uzávěry a třemi regulačními ventily 2C přírub. tvárná litina DN50 PN25, Kv = 31.5 m3/h s pohony elektrohyd. (24V,0-10V,HF) (20mm, 1000N), bez napětí havarijně uzavírá, zpětná signalizace polohy.

Parametry topné vody (primární okruh):

Konstrukční teplota			160 °C

Teplotní spád zima			130/70 °C

Teplotní spád léto			80/65 °C

Provozní tlak v horkovodu		1,2 - 2,5 MPa

Max. povolený tlak v HV na zdroji	3,3 MPa

Jmenovitý tlak-armatury			PN25

Jmenovitý tlak-potrubí			PN40

Diferenční tlak na vstupu do VS 804	0,15-0,25 MPa

Ohřev ÚT bude prováděn ve trojici pájených deskových výměníků z nerezových desek s regulací dle venkovní teploty (podle ekvitermní křivky). Každý výměník má jmenovitý výkon 1000 kW. Výměníky jsou zapojeny do tzv. Tichelmanna. Na sekundární straně jsou na zpátečce ÚT osazena tři stávající paralelně zapojená oběhová čerpadla s regulací otáček LPE 100-125/137, která nejsou předmětem rekonstrukce. Dále budou osazeny uzavírací armatury, filtry a měřící a regulační prvky.

Parametry ekvitermně regulované topné vody (ÚT) na výstupu z PS (sekundár):

Jmenovitý výkon 100%	3 000 kW, tj. 3×1 000 kW (v provozu tři výměníky tepla)

Maximální výkon (při 75% záloze výměníků)	2250 kW (v provozu pouze dva výměníky tepla, havarijní stav)

Tlaková ztráta primár/sekundár:

Při 100% jmenovitého výkonu třech výměníků tepla	2,7/15,5 kPa/výměník

Při 75% jmenovitého výkonu dvou výměníku tepla	3,4/18,2 kPa/výměník (v provozu pouze dva výměníky tepla, havarijní stav)

Konstrukční teplota			110 °C

Teplotní spád (pouze zima)		80/60 °C při te=-12°C

Jmenovitý tlak-armatury			PN16

Prov. dispoziční tlak od čerpadel	45 kPa. Chod čerpadel ÚT bude řízen dálkově, automaticky, včetně diference. Jejich provoz bude jako dosud střídavý, přičemž v chodu budou max. vždy dvě čerpadla.

Potrubí UT (výstup/zpátečka) je klasicky izolované a vede osmi větvemi z výměníkové stanice VS705 k jednotlivým odběratelům.

Množství automaticky doplněné vody do sekundárních systémů z vratného horkovodu je prováděno stávajícím vodoměrem 3/4“, 130 mm, Q3=2,5 m3/h, který zůstane zachován.

Ohřev TV bude prováděn ve dvojici deskových výměníků z nerezových desek celonerezových s regulací na konstantní teplotu. Každý výměník má jmenovitý výkon 700 kW. Výměníky jsou zapojeny paralelně. Na výstupu teplé vody je osazena celo-nerezová akumulační nádrž o objemu 1500 litrů, s izolací, zajišťující akumulaci při špičkovém odběru TV. Akumulační nádrž má osazen obtok. Cirkulace TV je zajištěna třemi cirkulačními čerpadly mokroběžné přírub. Bronz DN65 PN10 230V ErP, plynule nastavitelná hodnota výtlaku, návrhové parametry průtok 20m3/h při výtlaku 70kPa. Chod čerpadel TV bude řízen dálkově, automatickým střídavým režimem. Daná funkce bude zajištěna dvěma čerpadly s tím, že třetí čerpadlo je mokrá/střídavá záloha (spínání chodu a střídání též automaticky).

Parametry TV na výstupu z PS (sekundár):

Jmenovitý výkon 100%				1400 kW, tj. 2x700 kW (v provozu dva výměníky tepla)

Maximální výkon (při 75% záloze výměníků)	1050 kW (v provozu pouze jeden výměník tepla, havarijní stav)

Tlaková ztráta primár/sekundár:

Při 100% jmenovitého výkonu dvou výměníků tepla	7.9/20.5 kPa/výměník

Teplotní spád				55/10°C (45°C cirkulace)

Provozní tlak				PN 10

Dimenze vodovodní přípojky		DN 100

Dále je sekundární strana TV vybavena uzavíracími armaturami, filtry, zpětnými klapkami a měřícími a regulačními prvky. Obchodní měření odebraného tepla pro ohřev TV je prováděno na zpátečce primáru z deskového výměníku novým ultrazvukovým měřičem tepla (Qn=25m3/h, DN65, 300mm, PN25, bateriové nap.) s teplotními čidly.

Pro přípravu TV je do místnosti přiveden vodovod, jehož část k výměníkům bude rekonstruována. Množství odebrané pitné vody je měřeno stávajícím vodoměrem č. 46892 (DN 80, L=300mm), který zůstane zachován.

Za fakturačním vodoměrem bude vysazeny odbočky s měřením podružné spotřeby:

Stávající vodoměr v.č. 42010255552 Q=3,5m3/hod, L=175mm - režie VS (pro dopouštění systému UT, sociální zařízení VS, oplach hadicí, hydrant). Způsob měření, tedy i stávající vodoměr režie s M-Bus výstupem, bude zachován.

Stávající vodoměr v.č. 10334830 Q=1,5m3/hod, L=110mm – POS705.

Potrubí TV (výstup/cirkulace) je klasicky izolované a vede z rozdělovače TV a sběrače cirkulace 7 větvemi z výměníkové stanice VS 705.

Dodavatel zařízení doloží doklady potvrzující, že materiály použité pro rozvody vody (TV, CI a SV) jsou vhodné pro přímý styk s pitnou vodou v souladu s Vyhláškou č. 409/2005 Sb., O hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Jmenovitý výkon UT a TV celkem			4 400 kW

Max. výkon při 75% záloze výměníků UT a TV	3 750 kW (v provozu pouze dva výměníky tepla UT a jeden TV, havarijní stav)

Teor. max. výkon všech výměníků UT a TV (150%)	5 475 kW

Rekonstruovaný vnitřní vodovod bude uzemněn (připojen na uzemňovací pásek).

Odfuky od pojistných ventilů budou svedeny k podlaze a ukotveny.

Součástí obnovy předávací stanice je kompletní obnova elektroinstalace jak silové, tak MaR. Tuto část projektu řeší část elektro + MaR.

Do stávajícího elektro-rozváděče je přiveden silový kabel. Kabelový rošt musí vést nad technologií PS.

Zabezpečovací zařízení pro provoz PS splňuje podmínky dle ČSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (účinnost do 1. 10. 2006). Jištění soustavy a její doplňování je zajištěno takto: Na výstupu ze všech deskových výměníků voda-voda pro ohřev ÚT i TV jsou osazeny pojistné ventily. Výfuky od pojistných ventilů jsou důsledně staženy k podlaze. Na zpátečce sekundáru ÚT je osazen tlakový snímač ovládající solenoidové ventily pro dopouštění a odpouštění vody ze sekundárního topného okruhu. Doplňování je řešeno jednak upravenou vodou ze zpátečky horkovodu, variantně je možné doplňování z potrubí studené vody. Množství doplněné vody je měřeno vodoměry. Na potrubí dopouštění z horkovodu a studené vody jsou osazeny pojistné ventily. Dále je pro ÚT umístěn expanzomat (objem 800 litrů, PN6) napojený na zpátečky sekundáru ÚT.

Veškeré zařízení výměníkové stanice a navazujících vnitřních rozvodů splňují požadavky Vyhl. č. 193/2007 Sb (Podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu) a Vyhl. č. 194/2007 Sb (Pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a přípravu TV a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům).

Hranice dodávek:

Primár:	první svary na vstupu do místnosti VS z kolektoru, na úrovni zdi

Sekundár:	poslední svary na výstupu z hlavní místnosti VS

- POS: svary před opuštěním VS, měřicí sestava, regulátor dif. tlaku nebo průtoku

-č. p. 675: svary před opuštěním VS, měřicí sestava, regulátor dif. tlaku nebo průtoku

-č. p. 666: svary před opuštěním VS, měřicí sestava, regulátor dif. tlaku nebo průtoku

-bl. 530: svary před opuštěním VS, měřicí sestava, regulátor dif. tlaku nebo průtoku

-bl. 531: mimo VS, první svar v objektu, max. 1m, ve VS měřicí sestava, regulátor dif. tlaku nebo průtoku

Teplá voda: 	stávající spoje přechodu plast/kov, nebo jiné plast/kov či plast/plast (jen potrubí stejného typu) při změně dispozice  – velké větvě

-POS: do plastového potrubí před vodoměrem, nový uzávěr (bez cirkulace)

-č. p. 675: do plastového potrubí před opuštěním VS, nové uzávěry, vypouštění min. DN 15

-č. p. 666: náhradou stávajících uzávěrů před Coopthermem, vypouštění min. DN 15

-bl. 531: mimo VS, v objektu, max. 3m

Studená voda:	začátek za přírubou fakturačního vodoměru;  konec:

-soc. zařízení VS: v obslužné místnosti propojením s plastem

-hydrant VS: do přemístěného hydrantu (do armatury v něm)

-soc. zařízení POS: do plastového potrubí před armaturou a vodoměrem

-hydrant POS: do potrubí před zdí do POS

Elektro + MaR:	napojení na stávající přípojku elektrické energie 3×400 V kabelem

## Odvzdušnění a vypouštění

Všechna nejvyšší místa vnitřních rozvodů v PS jsou odvzdušněna (na primární straně navrženy odvzdušňovací kohouty s potrubím staženým nad podlahu, na sekundární straně automatické odvzdušňovací ventily). Nejnižší místa potrubních rozvodů a také čtyřtrubkové větve pro ÚT a TV jsou opatřeny kohouty pro vypouštění DN20. Samostatné vypouštění je vždy také osazeno v místě uzavíratelného úseku obchodních měřičů tepla pro zajištění jejich výměny v krátké době bez vypouštění celého systému.

Vypouštění vnitřních rozvodů ve stanici je do stávajících kanalizačních vpustí, které budou v rámci rekonstrukce vyčištěny. Je nutno dbát na nepřekročení maximální teploty 40 °C pro vypouštění do kanalizace! Při vypouštění teplejší vody bude průběžně prováděno její ochlazování. Všechna potrubí pro odvzdušnění a vypouštění za uzavíracími ventily jsou stažena k podlaze s vyústěním směrem k podlahové jímce tak, aby potrubí od vypouštění a odvzdušnění nepoškozovalo zařízení VS 804.

## Dilatace potrubí

Tepelné dilatace jsou při dodržení návrhu dispozičního řešení kompenzovány přirozenými lomy a ohyby trasy vnitřních potrubních rozvodů. Vzhledem k velikosti PS a potrubí nebudou do trasy vkládány žádné kompenzátory a nebudou prováděny žádné pevnostní výpočty.

## Materiál a provedení

Potrubí horké vody, dopouštění, odpouštění a ÚT je z tvářené konstrukční oceli obvyklé jakosti P235GH, příruby P265GH.

Potrubí SV, TV a CTV bude provedeno z nerezové oceli AISI/US 304/304L, dle DIN 1.4301/1.4307 (dle ČSN ocel třídy 17 240/17 249). Propojovací potrubí bude provedeno z PPR PN16.

Materiál ocelových konstrukcí je z tvářené konstrukční oceli obvyklé jakosti dle ČSN 11 373, dle DIN 1.0036, USt 37-2

Výměníky pro ohřev ÚT jsou deskový pájené, výměníky pro ohřev TV jsou celo-nerezový deskové výměník. Oběhové čerpadla pro ÚT jsou stávající s elektronickou regulací otáček, s možností nastavení různých průběhů křivek. Hlavní uzavírací armatury na primární straně jsou přivařovací s pákou, od DN 125 s převodovkou. Na sekundární straně ÚT mezipřírubové klapky, od DN 125 s převodovkou; do DN 50 také závitové s pákou, od DN 65 do DN 100 mezipřírubové klapky s pákou, od DN 125 přírubové s převodovkou. Na sekundární straně TV (SV a CTV) celo-nerezové kohouty do DN 50 závitové s pákou, od DN 65 do DN 100 mezipřírubové klapky s pákou, s točivými přírubami.

Materiál tepelné izolace potrubí HV primáru, ÚT, TV a CTV je minerální vlna s Al fólií, tloušťka dle dimenze potrubí. Materiál izolace potrubí studené vody a stávajícího polybutenového potrubí TV a CTV je kaučuková izolace.

## Montáž a zkoušení

Předávací stanice je skládaná a bude vyrobena tak, že ji lze rozebrat na jednotlivé úseky oddělené přírubami nebo šroubením. Na místě instalace bude provedená její montáž včetně nosného a podpěrného rámu a napojení na horkovodní venkovní rozvod a vnitřní rozvody objektu. Teprve po provedení svářečských prací budou instalovány výměníky, ERV a čerpadla.

Montáž budou zajišťovat pracovníci s příslušnou kvalifikací. Montáž a zkoušení se provede dle ČSN 06 0310 – Ústřední vytápění, projektování a montáž (účinnost od 1. 10. 2006).

Budou provedeny zkoušky těsnosti a zkoušky provozní (zahrnující zkoušky dilatační a topné). Zkoušky těsnosti a dilatační budou prováděny před realizací tepelných izolací.

Budou provedeny proplachy potrubí UT a TV (bude proveden řádný proplach ke všem odběratelů 2x za sebou po 24 hodinách). Objednatel bude vyzván k účasti zápisem do stavebního deníku. Uvedené činnosti budou zhotovitelem prováděny dle platných předpisů a budou doloženy protokolem.

Provedení vizuální kontroly (u ocelového potrubí) ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN ISO 17637, ČSN EN ISO 5817.

Provedení vizuální kontroly (u plastového potrubí) ve stupni jakosti B v rozsahu 100% montážních svarů odborně způsobilou osobou včetně vystavení protokolů dle ČSN EN 13100-1 (ČSN EN ISO 9712), ČSN EN 16296.

Při zjištění nevyhovujících svarů bude postupováno v souladu s ČSN EN 13480-5 čl. 8.1.3

Soustavně bude prováděn požární dozor prokazatelně proškoleným pracovníkem uchazeče. Před zahájením prací bude uvedeno jeho jméno a příjmení do stavebního deníku.

Zkoušky těsnosti se provedou 1,3× nejvyšším provozním tlakem a provozním médiem (v souladu s předepsanými zkouškami na navazující horkovodní přípojce prováděné dle ČSN EN 13480-5, viz samostatná část dokumentace). Přetlak se bude udržovat po dobu 30 minut a po celou dobu prováděna kontrola těsnosti celého smontovaného zařízení.

Zkoušky provozní zahrnují pak zkoušku dilatační a zkoušku topnou.

Zkouška dilatační bude provedena po dosažení nejvyšší provozní teploty média a opětovným zchlazením, při této zkoušce budou kontrolovány dilatační pohyby a těsnost zařízení.

Při zkoušce provozní bude kontrolována funkce smontovaného zařízení, bude provedena topná zkouška v délce 72 hodin, která prokáže dosažení projektovaných parametrů zařízení.

Pokud dokončení a předání zařízení odběrateli bude provedeno v době neumožňující dosažení takových podmínek pro provedení topné zkoušky v plném rozsahu, bude mezi odběratelem a dodavatelem dohodnut náhradní postup.

Komplexní vyzkoušení bude provedeno před předáním stanic provozovateli včetně prověrky zabezpečovacích a řídících prvků a proškolení obsluhy.

## Tepelné izolace, nátěry a značení potrubí

Tepelné izolace vnitřních rozvodů primárního potrubí a sekundárního potrubí UT v předávacích stanicích jsou provedeny z izolačních trubic z minerální vlny s Al fólií do dimenze DN200 od dimenze DN200 jsou izolace provedeny z lamelových rohoží s Al folií. Tepelné izolace výměníků je provedena od výrobce dodaným izolačním pouzdrem.

Potrubí je po celé trase tepelně izolováno v tloušťce v souladu s vyhláškou 193/2007 Sb.

Tloušťky izolací z minerální plsti dle tabulky – horizontální i vertikální rozvody.

| Ocelové potrubí | Tloušťka izolace |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | TV | UT | PRIM |
|  | 55°C | 80°C | 130°C |
|  | [mm] | [mm] | [mm] |
| DN15 | 40 | 50 | 50 |
| DN20 | 40 | 40 | 50 |
| DN25 | 40 | 50 | 50 |
| DN32 | 50 | 60 | 60 |
| DN40 | 30 | 30 | 40 |
| DN50 | 40 | 40 | 50 |
| DN65 | 50 | 60 | 60 |
| DN80 | 40 | 50 | 50 |
| DN100 | 50 | 60 | 60 |
| DN125 | 80 | 80 | 80 |
| DN150 | 60 | 80 | 80 |
| DN200 | 100 | 120 | 120 |
| DN250 | 100 | 150 | 150 |
| DN300 | 150 | 150 | 180 |

Tepelné izolace SV jsou z kaučukové izolace.

Před připevněním izolace na ocelové potrubí bude proveden 2× základní nátěr pod izolaci. Ostatní nátěry zařízení, neizolované potrubí, uložení atd. budou provedeny 1× základní nátěr a 2× vrchní emailový nátěr. Nerezové potrubí a plastové potrubí se nebude natírat.

Před nanášením nátěrů byly všechny ocelové konstrukce a potrubí zbaveny nečistot, mastnot a rzi. Veškeré ocelové potrubí je opatřeno pod izolací 2× nátěrem barvou základní. Ocelové konstrukce a neizolovaná potrubí jsou opatřeny 1× nátěrem barvou základní a 2× barvou vrchní. Nerezové potrubí a plastové potrubí se natírat nebude.

Potrubí opatřené izolací v předávací stanici je označeno názvem, barevnými pruhy v barvě dle druhu protékající látky a šipkou označující směr proudění média. Neizolované potrubí, ocelové konstrukce a uložení budou mít barevný nátěr. Použité barvy označovacích pruhů a vrchních nátěrů jsou podle společnosti Severočeská teplárenská, a.s. tyto:

- Primární potrubí přívod – tmavě červenohnědá (Avery 513)

- Primární potrubí zpátečka – světle červenohnědá (Avery 515)

- Okruh UT výstup – tmavě červená (Avery 503)

- Okruh UT zpátečka – světle červená (Avery 523)

- Studená voda – světle zelená (Avery 531)

- Teplá voda – tmavě zelená (Avery 518)

- Cirkulace TV – středně zelená (Avery 517)

- Odvzdušňovací a vypouštěcí potrubí – černá

- Ovládání armatur, kovové žebříky, schodiště, OK, plechy atd. – černá

## Protihluková opatření

Jedno z nejdůležitějších hledisek pro montáž zařízení předávací stanice je přísné dodržování protihlukových zásad a opatření:

- Technologie předávací stanice je umístěna na ocelových konstrukcích, které jsou opatřeny antivibračními podpěrami zamezujícími přenos vibrací do stavební konstrukce podlahy.

- Všechny sekundární rozvody vycházející ze stanice jsou uloženy (podpěry P2) pomocí dvojdílných objímek, které jsou opatřeny standardně pryžovou tlumící vložkou 18 dB(A) s teplotní odolností do 110 °C.

Dodržování těchto protihlukových opatření a zásad nesmí být porušeno a bude při realizaci kontrolováno.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Při provádění stavebních a montážních prací je nutnou podmínkou dodržování bezpečnostních předpisů.

Při přípravě a provádění prací musí být dbáno dodržování zásad Zákona č. 309/2006 Sb kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Dále musí být ze strany zhotovitele dodržovány v přiměřeném rozsahu následující předpisy: NV č.101/2005 Sb., Vyhl. č. 137/1998 Sb., NV č. 178/2001 Sb., NV č. 378/2001 Sb., NV č.362/2005 Sb., Směrnice Rady 92/57/EHS z 24. 06. 1992.

Jedním ze základních požadavků pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci je správný technický stav stavebních strojů a konstrukcí. Proto musí být před uvedením do provozu podrobeny revizím a zkouškám.

Veškerá nebezpečná místa a prostory musí být zabezpečeny proti pádu a úrazu osob, případně materiálu. Na místa, kde budou prováděny stavební a montážní práce, musí být zakázán vstup nepovolaným osobám. Tento zákaz je třeba na příslušných místech viditelně vyznačit a také dbát na jeho dodržování.

Svařování tlakového potrubí může provádět pouze osoba (právnická či fyzická), která splňuje podmínky ČSN EN ISO 3834-2 „Vyšší požadavky na jakost“ a ČSN EN 13 480. Na svařování musí dohlížet osoba, odborně způsobilá ve smyslu ČSN EN ISO 14731 včetně realizace průběžných záznamů o kontrolách ve stavebním deníku.

Svařování potrubí vč. vypouštěcího potrubí lze pouze na základě kvalifikovaných postupů svařování (WPS) dle ČSN EN ISO 15607; ČSN EN ISO 15614-1, svářeči kvalifikovanými podle ČSN EN ISO 9606-1. Bude předložen postup WPS, kvalifikace postupu svařování (WPQR), vč. předání dokladů o odborné způsobilosti Svářečského dozoru, odborné způsobilosti svářečů a personálu NDT (nedestruktivních kontrol).

Montážní a stavební práce budou provádět osoby s potřebnou kvalifikací a oprávněním dle příslušných předpisů. Zejména svářečské práce na tlakových zařízeních musí provádět osoby s úřední zkouškou dle ČSN EN 287.1. Při pracích musí být rovněž dodržovány protipožární zásady uvedené v samostatné zprávě požární ochrany.

Při výstavbě, montáži a provozu zařízení musí být respektovány platné právní předpisy, vyhlášky a normy ČSN k zajištění BOZP, které se týkají projektovaného zařízení.

- Zákona č. 309/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v platném znění

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- Vyhláška č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

- Zdroj: http://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/zakon-c-183-2006-sb-a-souvisejici-predpisy

- Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích

- Vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění BOZP ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie

- Vyhláška č. 50/1978 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

- Vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovách – projektování a montáž

- ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – příprava teplé vody

- ČSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovách – zabezpečovací zařízení

- Technické požadavky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

- Technologické standardy společnosti United Energy, a.s. a společnosti Severočeská teplárenská, a.s.

- ČSN EN 13 941+A1, ČSN EN 13 480-1 až 6, ČSN 13 0101, ČSN 13 0104, ČSN 73 6005,

# výpočtová část

Výpočtové hodnoty byly voleny s ohledem na provozní parametry teplárenské sítě a na hodnoty uvedené v zadávacích podmínkách projektu:

- jmenovitý maximální přetlak armatur horkovodních sítí ST a.s.	2,5MPa

- maximální pracovní teplota horké vody 		160 °C

- jmenovitý tepelný spád primáru v zimním období		130/70 °C

- jmenovitý tepelný spád primáru v letním období		80/65 °C

- tlaková dispozice primáru zima		150÷250 kPa

- tlaková dispozice primáru léto		150÷250 kPa

- provozní parametry ÚT1 (pouze zima)		80/60 °C(ekvitermní regulace)

- provozní přetlak			0,47 MPa

- začátek dopouštění			0,46 MPa

- konec dopouštění			0,47 MPa

- začátek odpouštění			0,49 MPa

- maximální přetlak			0,60 MPa

- otevírací přetlak PV pro ÚT			0,60 MPa

- provozní parametry ohřevu TV		10/55 °C (stálá teplota)

- otevírací přetlak PV pro TV			1 MPa

- Jmenovitý tepelný výkon (100%) výměníkové stanice pro ohřev ÚT (80/60 °C)	3 000 kW

- Maximální výkon UT (při 75% záloze výměníků) pro dva výměníky	2 250 kW

- Tlaková ztráta P/S při výkonu 3000 kW (100% výkonu) pro tři výměníky tepla ÚT	2.7/14.5 kPa

- Tlaková ztráta P/S při výkonu 2250 kW (75% výkonu) pro dva výměník tepla ÚT	3.4/18.2 kPa

- Jmenovitý tepelný výkon (100%) výměníkové stanice pro ohřev TV (10/55 °C)	1 400 kW

- Maximální výkon TV (při 75% záloze výměníků) pro jeden výměník	1050 kW

- Tlaková ztráta P/S při výkonu 1000 kW (100% výkonu) pro dva výměníky tepla TV	7.9/20.5 kPa

- Celkový jmenovitý výkon VS705	5 000 kW

- Max. výkon při 75% záloze výměníků 2×ÚT, 1×TV	3 300 kW

- Teoretický maximální výkon při provozu všech výměníků 3×ÚT, 2×TV	5 475 kW