## List1
Číslo kabelu | Název | Délka m | Odkud | Kam | Poznámka
WS-01 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 40 | Ra1 | TT81 | Teplota venkovní
WS-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 45 | Ra1 | TT01 | Teplota přívod do VS
WS-03 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 45 | Ra1 | TT11 | Teplota zpát. z VS
WS-04 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | TT31 | Teplota ÚT výstup
WS-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | TT41 | Teplota ÚT zpátečka
WS-06 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 45 | Ra1 | PT01 | Tlak přívod HV do VS
WS-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | Ra1 | TT61 | Teplota TV výstup
WS-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | Ra1 | TT71 | Teplota TV cirkulace
WS-09 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 15 | Ra1 | HAVTL | Havarijní tlačítko PS
WS-10 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | Ra1 | LAH01 | Zaplavení VS
WS-11 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 25 | Ra1 | TAH01 | Přehřátí prostoru
WS-12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | PT41 | Tlak systému ÚT
WS-13 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 45 | Ra1 | PAL71 | Minimální tlak stud.vody
WS-14 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | Ra1 | TAH31 | Přehřátí ÚT výměník 1
WS-15 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | Ra1 | TAH61 | Přehřátí TV výměník 1
WS-16 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 20 | Ra1 | OBSL | Čidlo přit.osob ve VS
WS-17 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | Ra1 | TAH32 | Přehřátí ÚT výměník 2
WS-18 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | Ra1 | TAH33 | Přehřátí ÚT výměník 3
WS-22 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 45 | Ra1 | PT11 | Tlak zpát. HV z VS
WS-23 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | PT31 | Tlak ÚT výstup
WS-24 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | PT41 | Tlak ÚT vratná
WS-27 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | TT21 | Teplota ÚT výměník 1
WS-28 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | TT22 | Teplota ÚT výměník 2
WS-29 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 35 | Ra1 | TT23 | Teplota ÚT výměník 3
WS-31 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | Ra1 | TT51 | Teplota TV výměník 1
WS-32 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 30 | Ra1 | TT52 | Teplota TV výměník 2
WS-35 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | Ra1 | TAH62 | Přehřátí TV výměník 2
WS-36 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | Ra1 | FAH71 | Průtok čerp.TV-cirk.
WS-39 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | Ra1 | Y21 | Poloha ventil.ÚT-vým.1
WS-40 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | Ra1 | Y22 | Poloha ventil.ÚT-vým.2
WS-41 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 35 | Ra1 | Y23 | Poloha ventil.ÚT-vým.3
WS-42 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | Ra1 | Y51 | Poloha ventil.TV-vým.1
WS-43 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 30 | Ra1 | Y52 | Poloha ventil.TV-vým.2
WS-45 | J-Y(St)Y 1x2x0,8 | 45 | Ra1 | Y01 | Poloha ventil.HV-VS
WL-01 | CYKY-J 3x1,5 | 45 | Ra1 | Y41 | SV ventil dopouštění
WL-02 | CYKY-J 3x1,5 | 35 | Ra1 | Y42 | SV ventil odpouštění
WL-03 | JYTY 4x1 | 35 | Ra1 | Y21 | RV ventil ÚT výměník 1
WL-04 | JYTY 4x1 | 35 | Ra1 | Y22 | RV ventil ÚT výměník 2
WL-05 | JYTY 4x1 | 35 | Ra1 | Y23 | RV ventil ÚT výměník 3
WL-06 | JYTY 4x1 | 30 | Ra1 | Y51 | RV ventil TV výměník 1
WL-07 | JYTY 4x1 | 30 | Ra1 | Y52 | RV ventil TV výměník 2
WL-08 | JYTY 4x1 | 45 | Ra1 | Y01 | HV ventil vstupu VS
WS-D-02 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | 20 | Ra1 | R01 | Elektroměr
WS-D-05 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT1 | Ra1 | Měřič tepla primér
WS-D-06 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT2 | Ra1 | Měřič tepla blok 530
WS-D-07 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT3 | Ra1 | Měřič tepla blok 531
WS-D-08 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT4 | Ra1 | Měřič tepla KB Most
WS-D-09 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT5 | Ra1 | Měřič tepla OS
WS-D-10 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT6 | Ra1 | Měřič tepla TV
WS-D-11 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | MT7 | Ra1 | Měřič tepla TV
WS-D-12 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | FQ8 | Ra1 | Vodoměr doplňování
WS-D-13 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | FQ9 | Ra1 | Vodoměr SV-NP
WS-D-14 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | FQ10 | Ra1 | Vodoměr režie
WS-D-15 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | FQ11 | Ra1 | Vodoměr SV-VS
WS-D-16 | J-Y(St)Y 2x2x0,8 | přepojit | FQ12 | Ra1 | Vodoměr SV-NP
Note on A1: Peky: