PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS705 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

Seznam dokumentace:

- Technická zpráva

- Specifikace materiálu

- Výkaz výměr

- Kabelový seznam

- Výkresová dokumentace

Zakázkové číslo    :       08/P/22	                	      		                   	                           Zpracoval              :      Ing.Pekárek

IČO                        :      46067442

Paré číslo : 4

TEPLICE

červen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS705 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Technická  zpráva

Zakázkové číslo    :      08/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 1

TEPLICE

červen 2022

Technická zpráva

1.) Všeobecná část:

1.1. Úvod

Předmětem projektu je napájení nové technologie, které vyplývá z rekonstrukce strojní části výměníkové stanice. Napájení a ovládání cirkulačních čerpadel bude přemístěno do rozvaděče Ra1 měření a regulace. Stávající rozvaděč HR o třech polí v místnosti obsluhy bude upraven. První pole s měřením spotřeby elektrické energie bude upraveno tak, že budou zachovány jističový vývody pro napájení zázemí výměníkové stanice. Dnešní vývod v druhém poli pro napájení rozvaděče čerpadel ÚT Rms1 bude využit pro napájení nového rozvaděče Rms v prostoru technologie výměníkové stanice. Veškeré vývody třetího pole rozvaděče RH budou demontovány. Nový rozvaděč Rms bude obsahovat vývody pro napájení rozvaděče Ra1, Rms1, zásuvkové skříně a nové i zachované osvětlení technologie výměníkové stanice. Rozvaděč Rms1 čerpadel ÚT bude dle potřeby přemístěn na novou konstrukci. Rozvaděč Ra1 bude přemístěn z místnosti obsluhy do prostoru technologie v rámci projektu měření a regulace.

Technická dokumentace obsahuje:

- úpravu rozvaděče RH

- návrh rozvaděče Rms

- nová kabeláž pro silové napájení

- úprava osvětlení prostoru výměníkové stanice

1.2. Výchozí podklady

- prohlídka stávajícího stavu

- projektová dokumentace M+R

- projektová dokumentace silnoproudu  zak.č 02/P/11

- projektová dokumentace Martia Z160023

- požadavky provozovatele

2. Základní technické údaje

2.1. Použitá napěťová soustava: 3 NPE 50 Hz 400V/TN-S

2.2. Celkový instalovaný příkon zařízení VS zachován

2.3. Prostředí v prostoru dle ČSN 332000-5-51 ed.3 AA5  -  teplota  okolí +5˚C  až  40˚C,  AD1 - výskyt vody zanedbatelný, BC2 – dotyk osob s potencionálem země-výjimečný.

Prostor dle ČSN 332000-5-51 ed.3 normální.

2.4. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím je uvažována dle ČSN 332000-4-41 eD2 automatickým odpojením od zdroje v síti TN-C-S v síťi TN-C-S.

2.5. Protokol o určení prostředí a prostoru z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je zachován stávající.

3. Popis technického řešení

3.1. Napájení a ovládání čerpadel ÚT je zachováno ze stávajícího rozvaděče Rms1. Rozvaděč dle potřeby přemístěn na novou nosnou konstrukci zajištěnou strojní profesí. Napájení rozvaděče bude z nového rozvaděče Rms, který bude napájen ze stávajícího vývodu 2.pole rozvaděče RH určeného pro rozvaděč Rms1. U rozvaděčů bude upravena kabeláž mezi rozvaděči a rozvaděčem Ra1 měření a regulace i k jednotlivým pohonům.

3.2. Stávající čerpadla cirkulace TV nahrazena čerpadly novými. Ovládání a napájení čerpadel bude zajištěno z rozvaděče Ra1. Napájecí a signalizační kabely jsou dodávkou silnoproudu.

3.3. Ze stávajícího skříňového rozváděče RH bude zachován vývod z druhého pole pro napájení nového rozvaděče Rms. Z tohoto rozvaděče bude zajištěno napájení rozvaděčů Ra1, Rms1, rozvaděče Coopterm, serveru, nových zásuvkových skříní a osvětlení prostoru technologie výměníkové stanice. Rozvaděč R01 je zachován stejně jako zařízení dálkového odečtu v druhém poli rozvaděče RH. V prostoru nové technologie bude zřízena svorkovnicová skříň HOP. Do prostoru technologie výměníkové stanice budou osazeny dvě zásuvkové skříně a nové osvětlení.

4. Osvětlení

Stávající svítidla v zázemí prostoru výměníkové stanice budou zachována, pouze v prostoru obsluhy budou osazena nová svítidla. V prostoru technologie výměníkové stanice bude zbudováno nové osvětlení zářivkovými svítidly dle rozmístění nové technologie. Požadovaná intenzita osvětlení pro strojovny 200 lx. Provozovatel upřednostňuje osazení svítidel na stěny popřípadě sloupy v prostoru technologie. Předpokládané rozdělení osvětlení je minimálně do tří okruhů.

5. Demontáže

Během rekonstrukce budou v rozvaděči RH demontovány nepotřebné vývody především kompletní osazení 3.pole, vývody pro napájení dvou kusů cirkulačních čerpadel, kompresoru, dvou zásuvek 3x400V a všech stávajících rezerv. Demontovány budou vývody pro napájení světelného rozvaděče, kabely pro skříň kompresorů, ovládací a napájecí skříňky cirkulačních čerpadel. Litinový světelný rozvaděč systém „U“ bude kompletně demontován stejně jako litinová skříň kompresorů. V prostoru vlastní výměníkové stanice bude demontováno osvětlení, které se skládá z výbojkových a žárovkových svítidel včetně veškeré příslušné kabeláže. Zachovány budou pouze čtyři zářivková svítidla v prostoru přívodu vody. Demontovány budou i veškeré kabelové rošty a Nidax lišty. Demontovány budou zásuvkové rozvody 3x400, 230 a 24VAC. Při demontáži kabelů je třeba dbát na koordinaci s profesí měření a regulace a se správci cizích komunikačních kabelů. Tyto je třeba před demontáží kabelových tras vyzvat ke spolupráci a koordinaci.

6. Závěrečná ustanovení

Návrh technického řešení je vypracován v souladu s platnými normami ČSN. Práce elektro v rozvaděčích a práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze osoba s kvalifikací „znalá“ přezkoušená ze základních elektrotechnických a bezpečnostních předpisů dle vyhlášky 50/1978 paragraf 6, skupina B. Na zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a prohlídky dle platných norem a předpisů. Prohlídka zařízení bude prováděna jednou týdně a údržba bude prováděna při pravidelných ročních odstávkách. Revize nutno provádět v intervalu pěti let. Po pěti letech je nutno rovněž zajistit výměnu baterií řídící jednotky.

Osoby určené k obsluze el.zařízení musí být náležitě a prokazatelně proškoleny a obeznámeny s provozním zařízením a nebezpečím, jež může vzniknout při práci – ČSN EN 501 10-1 ed2.

Zařízení bude provozováno dle provozního řádu, který si zpracuje provozovatel. Pomůcky určené k obsluze provozu a zajištění bezpečnosti podle ČSN 381081 musí být zajištěny před uvedením zařízení do zkušebního provozu. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky musí být udržovány provozuschopné a mimo použití vždy řádně uloženy na přístupných místech. Ochranné prostředky a pracovní pomůcky nejsou součástí dodávky el.zařízení.

Provozovatel zhotoví pro objekt požární předpisy, s kterými seznámí příslušné pracovníky. V požárních předpisech bude určeno, které části el.zařízení a jak se budou při požáru vypínat. Při požáru nutno vypnout elektrické zařízení hlavním jističem VS. Předpokladem pro řádný a trvalý provoz el.zařízení je správná obsluha a údržba el.zařízení dle příslušných norem a pokynů výrobců.

Jejich ustanovení je nutno dodržovat i při prováděcích pracích. Změny je možno provést po dohodě s projektantem. Před kolaudací je prováděcí podnik povinen dodržet ustanovení norem ČSN o výchozí revizi. Technická zpráva, stejně jako výkaz výměr a obsazení vstupů a výstupů doplňuje výkresovou část projektové dokumentace a jsou její nedílnou součástí.

7. Další ujednání

7.1 Likvidace odpadu

Odpad spojený s montáží a demontáží likviduje zhotovitel dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, a právních předpisů s ním souvisejících.

Zhotovitel je povinen provádět veškeré činnosti a úkony tak, aby zabránil vzniku škod, zamezil znečišťování pracovního a životního prostředí v oblastech ochrany ovzduší, nakládání s odpadními vodami, odpady, chemickými látkami a hlukovými emisemi.

7.2 Protipožární opatření a zabezpečení

Aby nedocházelo k požáru a jeho rozšíření po kabelových trasách, je nutné kabelové trasy, konstrukce, přístroje a skříně v provozu pravidelně čistit od nánosu hořlavých látek, předmětů a od zaolejování. Dále je třeba věnovat pozornost preventivnímu opatření, jako je kontrola stavu kabelových instalací, uložení kabelů, spojek, spojů a utěsnění kabelových prostupů v protipožárních přepážkách (pokud jsou instalovány).

Provozovatel je povinen se řídit, při uvádění do provozu a provozování, podmínkami dle ČSN. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpisy a tyto vyvěsit na viditelném místě. Obsluha musí být s provozními předpisy prokazatelně seznámena.

Obsluhou a údržbou el.zařízení mohou být provozovatelem pověřováni jen pracovníci alespoň poučení, údržbu mohou provádět je pracovníci znalí ve smyslu vyhlášky 50/78Sb.

Před uvedením do provozu musí být provedena výchozí revizní zpráva s kladným výsledkem.

V případě změny v PD musí být tato změna zakreslena do projektové dokumentace tím, kdo tuto změnu provedl.

* Nařízení vlády č.494/20001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

* Nařízení vlády č.9/2013 Sb., kterou se stanoví způsob ochrany zdraví při práci

* Vyhláška ČUBP a ČBÚ č. 50/1978 o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhl. 98/1982 Sb.

* Vyhláška ČUBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce technických zařízení, ve znění vyhl. Č.352/2000Sb.

* Zákon č.309/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

* Vyhláška MPSV 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti. ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních – Část 1: Obecné požadavky

* BOZP dodavatele

Provedení montážních prací a použitý materiál odpovídá platným ČSN:

ČSN 33 0165/EN 60446/	Elektrické předpisy. Značení vodičů barvami nebo číslicemi. Prováděcí ustanovení

ČSN 33 1500	Elektrické předpisy. Revize elektrických zařízení

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 1: Základní hlediska, stanovení základních charakteristik

ČSN 33 2000-4-41-ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42-ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení Část 4: Bezpečnost. Kapitola 42: Ochrana před účinky tepla

ČSN 33 2000-4-43 ed.2	El.instalace nn – Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před nadproudy

ČSN 33 2000-4-443 ed.2	Elektrické instalace budov. Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením. Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-444	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 4-444: Bezpečnost – Ochrana před napěťovým a elektromagnetickým rušením

ČSN 33 2000-4-46 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 46: Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Opatření proti nadproudům

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7-729: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-5-51 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed.2	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN 33 2000-5-534	Elektrická instalace nízkého napětí – Část 5-53: Odpojování, spínání a řízení Oddíl 534: Přepěťová ochranná zařízení

ČSN 33 2000-5-54 ed.3	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba el. zařízení. Uzemnění, ochr.vodiče a vodiče ochr. pospojování

ČSN 33-2000-5-56 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení – Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 6: Revize

ČSN 33 3051	Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení

ČSN 33 2130 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

ČSN 33 3210	Elektrotechnické předpisy. Rozvodná zařízení. Společná ustanovení

ČSN 33 120	Elektrotechnické předpisy. Normalizovaná napětí

IEC ČSN 33 3015	Elektrotechnické předpisy. El.stanice a el.zařízení. Zásady dimenzování podle elektrodynamické a tepelné odolnosti při zkratech

ČSN 34 1610	Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových provozovnách

ČSN EN 61140 ed.2	Ochrana před úrazem elektrickým proudem – společná hlediska pro instalaci zařízení

ČSN EN 61439-1 ed.2	Rozvaděče nízkého napětí – Část 1: Všeobecná část

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS705 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Specifikace materiálu

Zakázkové číslo   :       08/P/22	                	      		                   	                                        Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 2

TEPLICE

červen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS705 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkaz výměr

Zakázkové číslo    :       08/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 3

TEPLICE

červen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS705 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Kabelový seznam

Zakázkové číslo    :       08/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 4

TEPLICE

červen 2022

PeMaR

Ing. Michael Pekárek

Habrová 3100/21

415 01 Teplice

tel.: 602475156

pekym@seznam.cz

Investor :  Severočeská teplárenská a.s., Teplárenská 2, 43403 Most-Komořany

##### REKO VS705 – ÚT a TV

D2.3  Silnoproudá elektroinstalace

Dokumentace pro provádění stavby

###### Výkresová dokumentace

Seznam dokumentace:

- Zapojovací schéma Rms1

- Schéma rozvaděče Rms

- Schéma rozvaděče RH

- Dispozice

Zakázkové číslo    :       08/P/22	                	      		                   	                          Zpracoval             :      Ing.Pekárek

IČO                      :      46067442

Poř.číslo : 5

TEPLICE

červen 2022