UPOZORNĚNÍ! Tento dokument je majetkem fy. Tractebel Engineering a.s. Nesmí být rozmnožován, ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu fy. TRACTEBEL Engineering a.s.

2REV.

TRACTEBEL ENGINEERING a.s.

se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA

tel. +420 466 818 111 - fax +420 466 818 190

engineering-cz@tractebel.engie.com

tractebel-engie.com

Číslo dokumentu: TP-N-5034 rev. 2 Orientační číslo: B-002 Číslo projektu: P.010479 0100

Zákazník:	United Energy, a. s.

Projekt:	Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření / Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a nebo zařízení

Název:	SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Komentáře:

| 2 | 15. 1. 2017 |  | Změna limitu TZL | Kolektiv | Boháčová | Pozděna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 19. 12. 2017 | FIN | Zapracování připomínek DOS | Kolektiv | Boháčová | Pozděna |
| 0 | 31. 7. 2017 |  | DUR | Kolektiv | Boháčová | Pozděna |
| A | 16. 6. 2017 |  | K odsouhlasení | Kolektiv | Boháčová | Pozděna |
| REV. | DATUM | STAT. | POPIS ZMĚNY | ZPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL |
| TRACTEBEL ENGINERING a.s., se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 135 |  |  |  |  |  |  |

Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH

B.1.	Popis území stavby	5

a)	charakteristika stavebního pozemku,	5

b)	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	5

c)	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,	6

d)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

e)	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	7

f)	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

g)	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),	7

h)	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),	8

i)	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	9

B.2.	Celkový popis stavby	10

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	10

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení	10

a)	urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	10

b)	architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.	11

c)	konstrukční řešení	11

B.2.3	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby	11

B.2.4	Bezbariérové užívání stavby	14

B.2.5	Bezpečnost při užívání stavby	14

B.2.6	Základní technický popis staveb	16

B.2.7	Technická a technologická zařízení	26

B.2.8	Požárně bezpečnostní řešení	40

B.2.9	Zásady hospodaření s energiemi	40

a)	Kritéria tepelně technického hodnocení.	40

b)	posouzení využití alternativních zdrojů energií.	41

B.2.10	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí	41

B.2.11	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	42

B.3.	Připojení na technickou infrastrukturu	43

a)	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,	43

B.4.	Dopravní řešení	45

a)	popis dopravního řešení,	45

b)	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	45

c)	doprava v klidu.	45

B.5.	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	46

B.6.	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	46

a)	vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	46

b)	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	47

c)	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,	47

d)	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	47

e)	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	48

B.7.	Ochrana obyvatelstva	48

B.8.	Zásady organizace výstavby	51

a)	napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	51

b)	ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	52

c)	maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),	52

d)	bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.	52

Seznam zkratek

DPS 	 	Dílčí provozní soubor

EIA 		Hodnocení vlivu na životní prostředí

EZ TKY II	Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření

HVB 		Hlavní výrobní blok

LF		Látkový filtr

MŽP 		Ministerstvo životního prostředí

NB		napojovací bod

SEVEN, a.s. 	Severní energetická, a.s.

SKŘ		Systém kontroly řízení

PS 		Provozní soubor

UE, a.s 	United Energy, a.s.

# Popis území stavby

### charakteristika stavebního pozemku,

Území pro výstavbu stavby „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ (dále EZ TKY II) se nachází uvnitř areálu United Energy, a.s. (dále jen UE, a.s.) na pozemcích UE, a.s.

Území pro výstavbu má rovinný charakter a je dopravně napojeno na stávající vnitřní komunikace a vlečkový systém ve stávajícím výrobním areálu a také na ostatní stávající sítě inženýrské a energetické sítě. Napojení na veřejné venkovní komunikace je přes stávající vrátnici závodu, která umožňuje dopravu pro potřeby jak výstavby, tak i budoucího provozu nových zařízení.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

V dané lokalitě byly provedeny následující průzkumy:

- Báňský znalecký posudek z 05/2008, zpracovaný Ing. Svatopluk Havrlík, pod pořadovým číslem 289 znaleckého deníku.

- Inženýrsko-geologický průzkum z 05/2008, zpracovaný RNDr. Peterem Horváthem

Závěry průzkumů pro:

SO 01 – Odsíření

SO 02 – Příprava vápencové suspenze

SO 03 – Elektrorozvodna

SO 04 – Výroba a expedice energosádrovce

SO 06 – Nakládací stanice suchých popelovin

SO 07 – Základy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SO 08 – Demolice části objektu ZV OSE

SO 09 – Objekt čerpací stanice

SO 10 – Objekt výtahu

SO 11 – Havarijní nádrž

SO 12 – Stavební elektroinstalace

Poznámka: Pro SO 02 – Příprava vápencové suspenze platí výsledky Báňského znaleckého posudku. K tomuto objektu nebyly v místě realizace sondy IGP k dispozici a v dalším stupni bude potřeba doplnění IGP.

Stávající vápencová sila byla založena na pilotech na základě předchozího IGP. Dá se předpokládat, že pro vedle umístěný objekt SO 02 s podzemní jímkou vápencové suspenze budou platit podobné závěry průzkumu.

Báňský znalecký posudek:

Stavba jednotky odsíření se nachází na uhelném pilíři, který je prostý hornické činnosti. Není potřeba zařazovat stavbu ve smyslu ČSN 73 0039 do kategorie stavenišť na poddolovaném území.

Geologický průzkum

V rámci geologického průzkumu v roce 2007 byly v zájmovém prostoru odvrtány 2 průzkumné vrtané sondy (V4 a V5) a 3 penetrační sondy (SP 3a, SP 4a, SP 5a). Vrty byla navrtána vrstva navážek (mocnost 0,6 - 1,2 m) a kvartéru (štěrkopísky do hloubky 1,4 m a 2,1 m), hlouběji byly ověřeny jíly tuhé až pevné konzistence a nadložní slojka v hloubce 22,5 - 28 m.

Hydrogeologický průzkum

Souhrnně lze konstatovat, že v lokalitě projektovaných objektů je možné očekávat ojedinělý výskyt podzemní vody vázaný na deprese štěrků a písků s úrovní hladiny kolísající v hloubce 1,6 – 2,0 m pod terénem tj. v úrovni cca 233,0 – 233,4 m n.m.

Z vyhodnocení chemického rozboru podzemní vody z vrtu S1 dle „ČSN EN 206-1-Beton - část 1“ vyplývá, že podzemní vody nejsou agresivní ani obsahem SO42-  ani CO2 agres. Avšak z vyhodnocení archivních chemických rozborů podzemních vod z bezprostředního okolí zájmového území dle „ČSN EN 206-1-Beton - část 1“ vzorků podzemních vod vyplývá, že případné podzemní vody v zájmovém území mohou spadat do prostředí XA1 - slabě agresivní a to obsahem CO2 agresivního nebo obsahem iontů SO42-.

Podrobnější informace viz přiložené posudky a výsledky průzkumů v elektronické příloze projektu.

Závěry průzkumů pro:

SO 05 – Sklad energosádrovce

Báňský znalecký posudek:

Stavba SO 05 se nachází na poddolovaném území.

IGP zde nebyl prováděn.

Vzhledem k povaze SO není potřeba zajišťovat další průzkum.

### stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

- Železniční trať - ochranné pásmo železniční trati Most - Chomutov a kolejiště úpravny uhlí SEVEN, a.s.: odstupová vzdálenost 60 m

- Elektrické vedení – ochranné pásmo vedení 110 kV odstupová vzdálenost 12 m

- Ochranné pásmo od HVB: 20 m

### poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Záplavové území

Areál se nachází na území vodoteče Bíliny (číslo podpovodí 1-14-01-013). Uvažovaný záměr výstavby je v záplavové  Zóně 1, což je zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně / záplavy.

Poddolované území

Poloha vzhledem k poddolovanému území, viz výše uvedený bod b).

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Nové i rekonstruované objekty akce „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ jsou situovány v oploceném areálu stávajícího UE, a.s. Prostor staveniště je stísněný, nové objekty byly navrženy tak, aby respektovaly návaznosti na stávající objekty – propojení kabelovými kanály, komunikační propojení. Stávající sítě v místě nových objektů budou přeloženy.

Odtokové poměry v území se nezmění. Stávající plochy objektů, které budou demolovány, mají přibližně stejnou plochu jako nové.

### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Asanace

S ohledem na charakter a rozsah stavby a její postup není uvažováno – nejsou prováděny.

Demolice

Jednotka EZ TKY II bude postavena na místě stávajících dílen, garáží, administrativních budov, šaten, spisovny a původních laboratoří UE a.s.

Před zahájením výstavby budou tyto objekty zdemolovány a plocha vyčištěna pro novou stavbu. Na stávající stavby je vydán platný demoliční výměr (č.j. MPO 4556/16/16-Ú) vydaný stavebním úřadem Ministerstvem průmyslu a obchodu v Praze, platný do 03/2018.

Kácení dřevin

V místě stavby se nenacházejí žádné porosty, které je nutné v průběhu anebo před zahájením stavby odstranit – jedná se o průmyslové území.

### požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé),

Celé staveniště a stavba pro „EZ TKY II“ se nachází uvnitř stávajícího výrobního areálu stavebníka a na pozemcích určených k výstavbě nedojde tedy k záboru zemědělské půdy (ZPF) ani zde nejsou nároky na zábor lesního půdního fondu (PUFL).

Stavba je realizována na následujících (dotčených) pozemcích (rozděleno na volné prostory a na pozemky pod objekty).

| Stavební parcela číslo | Katastrální území | Vlastník | Využití/Druh pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77/5 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 9067 |
| 77/6 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 27569 |
| 77/9 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 8582 |
| 77/13 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 3922 |
| 94/19 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 11975 |
| 484 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 1027 |
| 691 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
| 692 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 146 |
| 744 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 508 |
| 757 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 449 |
| 758 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 1533 |
| 759 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 17473 |
| 760 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 212 |
| 764 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 127 |

Okolní parcely:

| Stavební parcela číslo | Katastrální území | Vlastník | Využití/Druh pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1309/20 | Třebušice [770540] | Severní energetická a.s., Václava Řezáče 315, 43401 Most | Ostatní plocha | 14 745 |
| 94/28 | Komořany u Mostu [668893] | Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, | Ostatní plocha | 13 208 |

### územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Hlavní příjezdovou komunikací je silnice č. 13 Most – Chomutov. Z této komunikace je vedena odbočka k areálu SEVEN, a.s. a UE, a.s.

Dopravní řešení musí respektovat stávající dopravní obsluhu teplárny. Okolo celého plánovaného výrobního bloku musí být i během výstavby zachovány vnitropodnikové komunikace, protože po části z nich probíhá silniční doprava vápence pro stávající výrobní bloky a expedice stabilizátu.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Stavba objektů akce „EZ TKY II“ nemá věcné ani časové vazby na okolní stavby.

Rekonstrukce kouřovodů bude probíhat v několika etapách během provozu TKY I nebo v době odstávky kotlů K6 – K10.

Stavba objektů akce „EZ TKY II“ vyvolá podmiňující a související investice:

- přemístění stávajícího parkoviště

- přemístění stávající spisovny

- demolice nepoužívaných budov v místě výstavby záměru

- modernizace látkových filtrů

- změna v zapojení v technologickém uzlu denitrifikace

# Celkový popis stavby

## Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Účelem záměru je ekologizace zdroje, která představuje zejména nahradit stávající suché odsíření kotlů K6 až K10 na pevná paliva mokrým odsířením spalin, které bude probíhat v nově instalovaném absorbéru. Odsířené spaliny budou odcházet přímo do nového komína instalovaného na absorbéru. Po instalaci absorbéru dojde ke snížení obsahu následujících látek ve vystupujících spalinách:

| Specifická emise | Jednotka | Hodnoty TKY | Limit (legislativa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace SO2 | mg/Nm3 (suché, 6 % O2) | ≤ 1801) | ≤ 200 |
| Koncentrace NOx |  | ≤ 2002) | ≤ 200 |
| Koncentrace TZL |  | ≤ 181) | ≤ 20 |
| Koncentrace CO |  | ≤ 2502) | ≤ 250 |

Poznámka 1):

Technologie odsíření je navržena pro splnění limitů SO2 ≤ 100 mg/Nm3 a TZL  ≤ 8  mg/Nm3. Projektovaná (návrhová) hodnota limitu TZL ≤ 8  mg/Nm3 odpovídá závěru dokumentu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants; Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017. Projektovaná (návrhová) hodnota limitu SO2 ≤ 100 mg/Nm3 mg/Nm3 odpovídá tzv. závěru BAT+ stejného, výše uvedeného dokumentu LCP BREF 2017 (2010/75/EU), tj. emisní limit SO2 je ve spodní polovině stanoveného rozsahu.

Poznámka 2:

Technologie odsíření nemění ani neovlivňuje stávající úroveň specifické emise

Jako vedlejší produkt odsíření bude expedován:

- stabilizát vyrobený smícháním popelovin, vápna, sádrovcové suspenze a vody

- úletový popílek

- energosádrovec vyrobený odvodněním sádrovcové suspenze

Kapacita odsíření

Maximální průtok vlhkých spalin na odsíření			800 000 Nm3/h

Koncentrace SO2 ve vstupních spalinách			4 100 mg/ Nm3 R

Obsah TZL na vstupu do odsíření				    35 mg/ Nm3 R

## Celkové urbanistické a architektonické řešení

### urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Prostorové uspořádání stavby je dáno možnostmi, které poskytuje staveniště:

- jeho rozměry a velikost,

- umístění stávajících objektů (stávající kouřovody kotlů K6 až K10, stávající skladovací sila vápence, stávající míchací centrum a expedice stabilizátu, stávající inženýrské sítě

a požadavky na zvolený technologický proces, zejména

- požadavky na velikost nově navržených aparátů

- jejich technologickou návaznost a potrubní propojení jednotlivých zařízení

- ochranná pásma stávajících inženýrských sítí

Územní regulace: stavba je umístěna v zastavěném území firmy United Energy, které nezasahuje do územního plánu dané oblasti

### architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Stavba bude vybudovaná v průmyslovém areálu bez zvýšených nároků na architektonický vzhled. Žádná část stavby záměru nebude nepřesahovat maximální výšku stávajících staveb 39 m, zároveň nový komín nebude nepřesahovat výšku stávajícího komína 180 m. Barevné řešení všech nových stavebních objektů a zařízení bude dle investora, tj. dle dokumentu „Metodika barevného řešení objektů, označování potrubí a technologie v exteriérech“. Toto barevné řešení fasád budov mj. zahrnuje zelený pruh na bílém a šedém podkladu.

### konstrukční řešení

viz samostatná technická zpráva TP-N-5088 Technická zpráva – konstrukční část

## Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Vápencové hospodářství

Stávající vápencové hospodářství a nový objekt SO 02 Příprava vápencové suspenze se nachází severozápadně od HVB. Stávající sila vápencového hospodářství budou nadále využívána pro skladování:

- silo č. 1 pro skladování mletého vápence pro záskokové suché odsíření ve fluidní vrstvě v kotlích včetně pneumatické dopravy od sila ke kotlům

- silo č. 2 a 3 pro skladování mletého vápence pro přípravu vápencové suspenze při mokrém odsíření včetně nové pneumatické dopravy vápence od sil

- silo č. 4 pro skladování mletého vápna pro přípravu stabilizátu v aglomeraci včetně nové pneumatické dopravy od sila do aglomerace

Nový uzavřený zastřešený objekt přípravy vápencové suspenze SO 02, který bude postaven v tomto prostoru, bude tvořit:

- podzemní míchaná nádrž o objemu cca 300 m3 pro přípravu vápencové suspenze

- pneumatická doprava mletého vápence ze sila do objektu přípravy vápencové suspenze

- strojní zařízení na vážení, dávkování a mixování mletého vápence se zasolenou vody pro přípravu vápencové suspenze instalované v budově na víku podzemní nádrže

- dopravní čerpadla pro dávkování připravené vápencové suspenze do vany absorbéru

Dispoziční detaily k objektu SO 02 jsou podrobněji uvedeny v kapitole B.2.6, část SO 02 Příprava vápencové suspenze.

Kouřovody

Stávající kouřovod přestupující z HVB do současného suchého komína na výškové kótě 39,8 m bude nahrazen novým kouřovodem s odbočkou do objektu odsíření. Obě trasy kouřovodu budou vybaveny uzavíracími klapkami.

Pro kouřovod na straně odsíření bude vybudován nový podpůrný stožár, na straně HVB bude pomocná OK kyvně opřena mezi sloupy č. 11 a 12 ve výšce cca 35 m – podrobněji viz N5088: Technická zpráva – konstrukční část, str. 9 a její přílohy 1 a 2

Odsíření

Technologie odsíření se nachází východně od HVB v prostoru po zdemolovaných objektech údržby. Mokré odsíření používá následující zařízení:

- posilovací ventilátor instalovaný na kouřovodu před absorbérem ve venkovním prostoru

- Absorbér, jehož součástí je vana cirkulační suspenze v dolní části absorbéru a komín jako horní nástavba absorbéru

- Záchytná jímka pro shromažďování nevyčerpatelných zbytků absorbéru

- Objekt s čerpadly cirkulační suspenze a dalšími pomocnými čerpadly

- Oxidační dmychadla – umístěna v SO 04 – Výroba a expedice energosádrovce

- Schodišťová věž pro obsluhu a údržbu absorpční věže

Provozní nádrže

Jako součást odsíření budou instalovány před budovou SO 04 (Výroba a expedice energosádrovce) níže uvedené nádrže:

- Nádrž sádrovcové suspenze 15 % hmot o objemu 400 m3

- Nádrž sádrovcové suspenze 55 % hmot.,  o objemu 400 m3

- Nádrž shromažďovací vody hmot., o objemu 400 m3

- havarijní nádrž pro vyprázdnění absorbéru,  o objemu 1700 m3

Míchací centrum stabilizátu

Pro přípravu a expedici stabilizátu bude využíváno stávající míchací centrum.

Nově se bude stabilizát připravovat mísením popelovin, mletého vápna (dopravováno pneumaticky) a 55 % suspenze sádrovce s vodou (přivedeny potrubními rozvody).

Vápno bude možné dávkovat do všech tří stávajících míchaček. V míchacím centru budou nově instalovány vážené násypky mletého vápna a dávkovací zařízení vápna včetně potrubní trasy do stávajících míchaček.

Výroba energosádrovce

Objekt výroby energosádrovce bude umístěn jižně od provozních nádrží. Ze zahuštěné sádrovcové suspenze 55 % se filtrací na vakuovém filtru získá koláč s definovaným obsahem vlhkosti, který se pásovým dopravníkem přemístí do sila energosádrovce. Šnekovým dopravníkem se z něho bude přímo expedovat nákladními automobily k odběrateli nebo se uloží na mezideponii.

V objektu výroby energosádrovce jsou umístěna dmychadla oxidačního vzduchu (3 ks). Potrubí z jejich výtlaku je zavedeno do vany absorbéru.

Nakládání se suchými popelovinami

Stávající expedice úletového popílku na jižní straně HVB bude rozšířena o dvě nová sila, každé o objemu 150 m3. Dále bude instalováno nové expediční rameno pro plnění nákladních automobilů a bude upravena příjezdová komunikace k expedici. Součástí úpravy bude přeložka přípojky zemního plynu na rohu HVB.

Látkové filtry

Součástí investice EZ TKY II je modernizace látkových filtrů pro kotle K6 až K10.

Denitrifikace

Denitrifikace spalin znamená vracet část spalin za látkovými filtry zpět do procesu spalování. Nejedná se o sekundární dočištění spalin ani změnu stávajícího spalovacího procesu.

Stávající odbočka spalin na kouřovodech za látkovými filtry ústila na sání primárního ventilátoru každého kotle K6 až K10 (pod střechou HVB). Toto uspořádání bylo možné vzhledem k tomu, že spaliny za látkovými filtry již prošly suchou metodou odsíření a tím se eliminoval jejich kyselý charakter.

Při aplikaci mokrého odsíření je nutné primární ventilátor chránit proti chemickému působení spalin přesměrováním vracejících se spalin na výtlak primárního ventilátoru. Při této změně je třeba upravit odbočku spalin na kouřovodu za látkovými filtry, instalovat nové sací potrubí recirkulujících spalin, nový recirkulační ventilátor spalin a výtlačné potrubí recirkulačního ventilátoru přivést na výtlak primárního ventilátoru. Recirkulační ventilátor a propojovací potrubí mezi výtlakem recirkulačního a primárního ventilátoru bude umístěno poblíž každého primárního ventilátoru kotlů K6 až K10 na podlaží -2,8 m.

## Bezbariérové užívání stavby

Stavba je umístěna v uzavřeném areálu firmy United Energy, a.s. Charakter výroby nedovoluje v tomto prostoru pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

## Bezpečnost při užívání stavby

Odsíření spalin v teplárně je bezpečný technologický proces. Jedná se o fyzikálně chemický proces, při kterém vzniká sádrovcová suspenze. Ta se dále zpracovává spolu s dalšími složkami vznikajícími v procesu (popeloviny) mechanickými operacemi a expeduje se jako stabilizát, popř. energosádrovec.

Možná rizika ohrožení bezpečnosti jsou zejména

- Vysoká teplota neodsířených spalin (cca 180°C): kouřovody budou vybaveny izolací proti popálení (a také s tlumícími účinky proti hluku)

- Manipulace s abrazivními látkami (popeloviny) zásaditého charakteru (mletý vápenec, mleté vápno): uzavřené okruhy pneumatické dopravy sypkých látek a potrubních rozvodů roztoků a suspenzí

- Přítomnost točivých strojů: zakrytování, popř. zábrany proti dotyku

- Expozice hlukem: umístění zařízení do vnitřních prostorů budov a protihlukové kryty

#### Všeobecné požadavky na bezpečnost a hygienu práce

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Jedná se o požadavky týkající se zejména

- obecných požadavků na pracoviště a pracovní prostředí, výrobní a pracovní prostředky a zařízení, organizaci práce a pracovní postupy a bezpečnostní značky

- předcházení ohrožení života a zdraví (rizikové faktory pracovních podmínek)

Zaměstnavatel je povinen organizovat práci a stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti.

Zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců může pouze odborně způsobilá osoba. Předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby stanoví § 10 zákona č. 309/2006 Sb.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při výstavbě stanoví NV č. 591/2006 Sb., Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Požadavky na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. při užívání, stanoví nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, nařízení vlády č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení přístrojů a nářadí, nařízení vlády č. 406/2004 Sb. o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu a nařízení vlády č. 11/2002 Sb. o vzhledu a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů ve znění pozdějších předpisů.

Pro provoz budou zpracovány provozní předpisy, obsluha s nimi bude prokazatelně a účinně seznámena a jejich znalost bude pravidelně ověřována.

Pracovníci budou používat OOPP podle druhu vykonávané práce.

Pro provoz budou zajištěny prostředky pro úklid, čištění a údržbu zařízení.

Prostředky pro poskytování první pomoci budou umístěny na dostupném místě a musí být označeny příslušnými značkami, v souladu s NV č. 11/2002 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb.

Pracovníci budou používat OOPP podle druhu vykonávané práce.

Pro provoz budou zajištěny prostředky pro úklid, čištění a údržbu zařízení.

Prostředky pro poskytování první pomoci budou umístěny na dostupném místě a musí být označeny příslušnými značkami, v souladu s NV č. 11/2002 Sb., ve znění NV č. 405/2004 Sb.

Požadavky a podmínky ochrany zdraví při práci jsou řešeny v souladu s Nařízením vlády č. 361/2007 Sb.

Seznam požadavků na bezpečnost práce a hygienu pracovního prostředí upravují všeobecně závazné předpisy, viz níže. Tímto výčtem nejsou omezeny jiné obecně závazné povinnosti.

  - Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

  - Zákon č. 309/2006. Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP)

  - Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami

  - Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

  - Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

  - Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

  - Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

  - Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

  - Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

  - Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

  - Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

  - Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

  - Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

  - Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Provozovatel je také mimo jiné povinen vypracovat:

  - Protokol o určení vnějších vlivů, popř. aktualizovat stávající platný protokol pro nově instalované prostory

  - Požární řád

  - Provozní směrnice a pracovní instrukce, včetně zaškolení pracovníků pro obsluhu a údržbu nově instalovaných zařízení.

## Základní technický popis staveb

Členění stavby na SO a IO

SO 01 – Odsíření

SO 02 – Příprava vápencové suspenze

SO 03 – Elektro rozvodna

SO 04 – Výroba a expedice energosádrovce

SO 05 – Sklad energosádrovce

SO 06 – Nakládací stanice suchých popelovin

SO 07 – Základy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SO 08 – Demolice části objektu ZV OSE

SO 09 – Objekt čerpací stanice

SO 10 – Objekt výtahu

SO 11 – Havarijní nádrž

SO 12 – Stavební elektroinstalace

IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy

IO 02 – Inženýrské sítě

IO 03 - Přípojka elektro

IO 04 – Venkovní osvětlení

Tepelné ztráty

Tepelné ztráty objektu byly pro účely tohoto stupně projektové dokumentace určeny odborným odhadem. V dalším stupni PD je nezbytné provést výpočet tepelných ztrát jednotlivých prostorů dle ČSN EN 12831.

Proto je provoz vytápění uvažován přerušovaný. V době, kdy vytápěné provozní prostory nebudou využívány, bude systém vytápění v režimu temperace.

Požadavky na tepelné vlastnosti konstrukcí

Všechny stavební konstrukce musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov část 1 – 4.

SO 01 Odsíření

Z pohledu nosné konstrukce se jedná o založení konstrukce absorbéru spojeného s komínem. Celková výška komínu s absorbérem je 100 m. Nosná konstrukce komínu bude ocelová s vyvložkováním. Komín bude integrován na absorbéru a celá konstrukce bude založená na jedné základové desce o průměru 14,7 m. V dalším stupni projektové dokumentace bude řešeno zamezení vzniku Kármánových vírů pro dvojici komínů (stávající a nový). Založení desky je navrhováno hlubině na vrtaných ŽB velkoprůměrových pilotách. Součástí tohoto objektu jsou další dílčí ŽB základy pro „PS 03 – Odsíření“ lišící se rozměry. Další součástí je ŽB záchytná jímka o rozměrech 4,7 x 5,05 m s hloubkou 2,0 m provozně napojená na „SO 09 – Objekt čerpací stanice“. Komín bude opatřen ochranným nátěrem a výstražným leteckým systémem dle ČSN EN 13084-1 (tj. mj. tři červené a dva bílé pruhy, osvětlení).

SO 02 Příprava vápencové suspenze

Jedná se o jednopodlažní objekt obdélníkového půdorysu o rozměrech 20,5 x 9 m. Předpokládaná výška objektu je 5,6 m. Část objektu (jeden trakt – dl. 5 m) sousedící s HVB bude snížena na výšku 3,1 m. V objektu se kromě technologie nachází vyvýšená krytá elektro rozvodna. V rámci rozsahu půdorysu objektu je pod úrovní terénu navržena záchytná železobetonová jímka. Konstrukční systém budovy tvoří ocelový skelet z příčných rámů z válcovaných profilů HEA a/nebo HEB. Rámy jsou navrženy v modulu 5 m. Spodní stavba je navržena jako monolitická železobetonová a je tvořená dělenou podzemní jímkou hloubky cca 4 m. Svislé stěny jsou navrženy o tl. 300 mm. V místě kotvení ocelových sloupů nadzemní části konstrukce v úrovni stropní desky o tl. 250 mm jsou svislé betonové stěny rozšířeny na pilíře o rozměrech 500 x 400 mm. Stropní deska nad jímkou je v místě jednotlivých pilířů zesílená pomocí žeber/trámů širokých 500 mm a 300 mm pod desku. Základová deska je navržená o tloušťce 350 mm ve spádu. Objekt založený hlubině na vrtaných velkoprůměrových ŽB pilotách. Podlaha je tvořena samotnou ŽB deskou, podlaha v rozvodně ocelovou konstrukcí a nevodivou nášlapnou vrstvou. Nosná konstrukce střechy bude z ocelových vazníků na rozpětí 9 m. Na vazníky budou uloženy profilované plechy výšky 160 mm doplněné o parozábranu, tepelnou izolaci a hydroizolaci. Nad úroveň střechy bude procházet ocelový zásobník do výšky 10,5 m. Obvodový plášť bude montovaný ze systémových zateplených panelů barvy dle investora s tepelnou izolací tl. 100 mm kotvených do nosné konstrukce. Vnitřní dělící konstrukce budou buď zděné z keramických cihel, nebo ze sendvičových panelů s výplní z minerální vaty. Výplně otvorů v obvodových stěnách budou ocelové. Budovou bude procházet stávající potrubní vedení. Po dobu výstavby bude v provozu, bude vyvěšeno a po dokončení stropu nad jímkou nové podepřeno.

Zastavěná plocha objektu bude činit 185 m2, obestavěný prostor bude 1587 m3, celková hrubá podlažní plocha objektu bude 177 m2.

Vytápění a větrání

Vytápění a větrání je navrženo pomocí teplovodních vytápěcích jednotek napojených na rozvod z teplárny s možností přisávání vzduchu z venkovního prostoru. Jednotky budou v jednotlivých částech objektu rozmístěny tak, aby docházelo k rovnoměrné distribuci teplého vzduchu.

Objekt bude vytápěn pouze pro ochranu proti zamrznutí. Vytápění zajištuje temperování prostoru v době odstávky na 5°C.

Parametry pro návrh vytápění a větrání jsou:

Vnitřní výpočtová teplota pro návrh vytápění	5°C

Výměna vzduchu 	0,5 x /hod

Tepelná ztráta objektu včetně větrání	20 kW

Technologická část objektu a elektro rozvodna:

Typ vytápění	1,5 kW elektrická přímotopná tělesa

Zdroj tepla	elektrická energie

SO 03 Elektro rozvodna

Tento jednopodlažní objekt o rozměrech 28,5 x 12,5 x 5 m je doplněn o polozapuštěný kabelový prostor se světlou výškou 2,1 m. Z konstrukčního hlediska se jedná o skelet v rastru 2 x 5,9 m - dvojtrakt. Konstrukce je uvažována jako monolitická železobetonová. Základová deska o tl. 350 mm bude v místě svislých konstrukcí sloupů a nosných stěn podpíraná pilotami. Spodní stavba a piloty jsou navrženy z železobetonu. Stěny jsou navrženy o tloušťce 300 mm a budou v místě svislých sloupů rozšířeny na 400 mm. Vnitřní sloupy jsou uvažovány 400 x 400 mm. Stropní deska nad kabelovým prostorem je navržena o tl. 250 mm a je zesílena pomocí trámů 250 mm pod spodní hranu desky.

Stropní deska bude značně oslabena sdruženými otvory pro kabely. V úrovni terasy zásobování přechází stropní deska do exteriéru jako konzola. Horní stavba je uvažována jako monolitický ŽB skelet. Rozměry sloupů jsou 400x 400mm a trámů 400 x 450 mm. Alternativně lze horní stavbu uvažovat i jako ocelovou.

Podlaha je tvořena samotnou ŽB deskou, podlaha v rozvodnách s nevodivou nášlapnou vrstvou. Nosná konstrukce pultové střechy bude z ocelových vazníků na rozpětí 12,5 m. Na vazníky budou uloženy profilované plechy výšky 160 mm doplněné o parozábranu, tepelnou izolaci a hydroizolaci. Obvodový plášť bude montovaný ze systémových zateplených panelů barvy dle investora s tepelnou izolací tl. 150 mm kotvených do nosné konstrukce. Vnitřní dělící konstrukce budou buď zděné z keramických cihel, nebo ze sendvičových panelů s výplní z minerální vaty. Výplně otvorů v obvodových stěnách budou ocelové.

Zastavěná plocha objektu bude činit 356 m2, obestavěný prostor bude 2672 m3, celková hrubá podlažní plocha objektu bude 678 m2.

Vytápění a větrání

Prostor elektro rozvodny je větrán přetlakově (odvod tepelné zátěže). Větrání zajišťuje přívodní ventilátor, za ventilátor bude osazen filtr, odvod je zajištěn přetlakem přes potrubí pod stropem s osazenou ruční klapkou. Spínání je zajištěno v závislosti na teplotě v prostoru.

Vytápění zajištuje temperování prostoru v době odstávky na 5°C.

Parametry pro návrh vytápění a větrání jsou:

Vnitřní výpočtová teplota pro návrh vytápění	5°C

Výměna vzduchu 	0,5 x /hod

Tepelná ztráta objektu včetně větrání	25 kW

Elektro rozvodna:

Typ vytápění	elektrická přímotopná tělesa

Zdroj tepla	elektrická energie

Rozvodna MaR a SKŘ a místnost analyzátorů budou klimatizovány.

SO 04 Výroba a expedice energosádrovce

Tato třípodlažní ocelová montovaná hala má půdorysné rozměry 19 x 28,5 m a výšku cca 18 m. Opláštění tvoří zateplené sendvičové panely. Objekt je vybaven vzduchotechnikou. V prvním nadzemním podlaží se nachází čerpací stanice s odstředivými čerpadly a schodištěm. V části podlaží přiléhající ke komunikaci je vytvořeno expediční místo energosádrovce, jedná se o zastřešený záliv ze stávající komunikace, aby přistavený dopravní prostředek k odvozu energosádrovce neblokoval průjezd ostatních vozidel. V druhém nadzemním podlaží jsou situovány dvě vakuové stanice a výdejní silo energosádrovce se šnekovým dnem o objemu 60 m3. Silo prostupuje do třetího nadzemního podlaží, na kterém je umístěn vakuový filtr, odsávající přebytečnou vodu ze sádrovcové suspenze 55%, a vyrábějící tak výsledný produkt energosádrovec. K dopravě energosádrovce do výdejního sila slouží pásový dopravník. V objektu výroby energosádrovce jsou rovněž umístěna dopravní čerpadla sádrovce 55% dopravující sádrovec potrubím do objektu míchacího centra k výrobě stabilizátu. Dále je odtud čerpána voda z nádrže shromažďovací vody do odsiřování nebo do objektu výroby vápencové suspenze. Součástí objektu v přízemí je záliv pro expedici energosádrovce na nákladní automobily. Z konstrukčního hlediska se jedná o skelet v rastru 3 x 6,1m / 5 x 5,0 m + 1 x 2,8 m. Konstrukce je ocelová z ocelových válcovaných profilů.

Založení je navrženo pomocí základových patek propojených pomocí trámů do monolitického roštu. Ten bude v místě svislých stěn a sloupů podepřen pomocí pilot. Piloty jsou navrženy z železobetonu.  Podlahová deska o tl. 250 mm a rovněž základový rošt jsou navrženy z ŽB. Konstrukce stropů nad 1 NP a 2 NP je uvažována jako plechobetonová. Mezi příčné ocelové rámy jsou vkládány stropnice z ocelových válcovaných profilů HEA/HEB. Na ně bude jako ztracené bednění osazen trapézový plech s výškou vlny 65 mm a tloušťkou 1 mm, na který se provede železobetonová deska 150 mm nad vlnu plechů. Plechobetonová deska bude z betonu C 25/30 a bude vyztužena vázanou výztuží ve vlnách při spodním povrchu a sítěmi KARI při horním povrchu. Podlaha je tvořena samotnou ŽB deskou. Nosná konstrukce střechy bude z ocelových vazníků na rozpětí 19 m. Na vazníky budou uloženy profilované plechy výšky 160 mm doplněné o parozábranu, tepelnou izolaci a hydroizolaci. Obvodový plášť bude montovaný ze systémových zateplených panelů barvy dle investora s tepelnou izolací tl. 150 mm kotvených do nosné konstrukce. Vnitřní dělící konstrukce budou buď zděné z keramických cihel, nebo ze sendvičových panelů s výplní z minerální vaty. Výplně otvorů v obvodových stěnách budou ocelové.

Zastavěná plocha objektu bude činit 541 m2, obestavěný prostor bude 9 747 m3, celková hrubá podlažní plocha objektu bude 1 581 m2.

Vytápění a větrání

Prostor výroby a expedice energosádrovce je větrán přetlakově (odvod tepelné zátěže). Větrání zajišťují přívodní ventilátory, odvod je zajištěn přetlakem přes potrubí pod stropem s osazenou klapkou. Spínání je zajištěno v závislosti na teplotě v prostoru.

Je navrženo vytápění pomocí teplovodních vytápěcích jednotek. Jednotky budou v jednotlivých částech objektu rozmístěny tak, aby docházelo k rovnoměrné distribuci teplého vzduchu.

Objekt bude vytápěn pouze pro ochranu proti zamrznutí. Vytápění zajištuje temperování prostoru v době odstávky na 5°C.

Parametry pro návrh vytápění a větrání jsou:

Vnitřní výpočtová teplota pro návrh vytápění	5°C

Výměna vzduchu 	0,5 x /hod

Tepelná ztráta objektu včetně větrání	175 kW

SO 05 Sklad energosádrovce

Nosná konstrukce opěrné zdi v místě převýšení terénu navazuje na stávající betonovou opěrnou zeď a je uvažována jako tížná. Výška zdi je v rozsahu 2 - 3 m. Zeď bude provedená z prostého betonu. Alternativně lze konstrukci opěrné stěny zrealizovat jako železobetonovou ve tvaru L. Tloušťka podstavy bude cca 0,8 m a tloušťka stěny cca 0,5 m. Bude použit beton C 25/30 XC2 XA2 a výztuž B 500B. v 1/3 výšky zdi bude provedeno odvodnění pomocí PVC trubek instalovaných ve zdi po cca 1,5 m. Součástí stavby je vybudování nové betonové zpevněné plochy (v rámci IO 01 Komunikace a zpevněné plochy) pro uskladnění energosádrovce a přeložka části kanalizace bez rozlišení DN 200 včetně šachet v délce cca 30 m.

Zastavěná plocha objektu bude činit 600 m2.

Manipulaci s energosádrovcem ve skladu bude zajišťovat nakladač typu Catr 966 s manipulační výškou 6 m. Sklad energosádrovce nezasahuje do ochranného pásma vysokého napětí 110 kV.

SO 06 Nakládací stanice suchých popelovin

Jedná se dvojici válcových zásobníků (výdejních sil) na ocelové konstrukci včetně expedičního místa suchých popelovin z HVB. Ocelová konstrukce je založena hlubinně na vrtaných velkoprůměrových ŽB pilotách. Na dolní obslužnou plošinu vede ocelové montované schodiště z válcovaných profilů UPE a IPE. Na horní obslužnou plošinu vedou ocelové žebříky ze sousední střechy HVB. Objekt přiléhá v jižní straně HVB a stávajícímu výdejnímu silu. Sila mají půdorysné rozměry 13,4 x 6,85 m a výšku 32,07 m. Každé ze sil pojme 280 m3 materiálu.

Zastavěná plocha objektu bude činit 92 m2.

SO 07 Základy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

Jedná se o betonové základy různých rozměrů založené hlubinně na vrtaných velkoprůměrových ŽB pilotách.

Základ pro novou nádrž oplachové vody – osmiúhelník 6,4 x 6,4 m

Základ pro podporu nového kouřovodu – 8,5 x 8,4 m

Základ pro podporu pro nový záložní stroj diesel 30 kW – 6 x 3 m

Základy pro nové potrubní mosty – 3 ks 4 x 4 m, 3 ks 2 x 4 m

Základ pro nové provozní nádrže – 8,2 x 24,2 m

Všechny základy budou mít horní hranu ve výšce 235,35 m n.m. BPV, tj. cca 300 mm nad úroveň okolního terénu.

Objekt potrubního mostu a navržen jako ocelová prostorová příhradová konstrukce založená na základových patkách. Hlavní nosné prvky každého úseku tvoří dvojice příhradových vazníku. Vazníky jsou navzájem propojeny ocelovými příčníky. Horní pás, spodní pás a sloupky vazníku jsou z profilu HEA120. Výplet vazníku je z profilu L80x6. Příčníky z profilu HEA120 jsou vevařeny mezi spodní pásy vazníku, mezi sloupky vazníku, a uloženy na horní pás vazníku. Samotné vazníky jsou uloženy na příhradové sloupy. Ty jsou tvořeny svislými prvky z profilu HEA160 a výpletem z dvojici profilů 2xL80x6. Objekt je založen na odstupňovaných základových patkách založených 1,8 m pod úrovní terénu.

Zastavěná plocha objektu bude činit cca 400 m2.

SO 08 Demolice části objektu ZV OSE

V rámci příprav na vybudování „SO 05 Sklad energosádrovce“ je nutné zbourat část stávající stavby ZV OSE, konkrétně část s garáží/skladem pod přilehlou stávající opěrnou betonovou zdí. Objekt má půdorysné rozměry 6,8 x 5,5 m a výšku 3,5 m. Objekt tvoří keramické obvodové zdivo, betonové základy a plochá střecha. Výplně otvorů jsou ocelová vrata a sklobeton. Přiléhající opěrná zeď zůstane zachována.

Zastavěná plocha bouraného objektu činí 38 m2, obestavěný prostor je 131 m3.

SO 09 Objekt čerpací stanice

Tato železobetonová hala o půdorysných rozměrech 13 x 34 m a výšky cca 11 m je jednopodlažní. Z konstrukčního hlediska je to dvojtrakt 2 x 5,95 m / 7 x 4,7 m. Vzhledem k předpokladům je objekt založený hlubinně na vrtaných velkoprůměrových ŽB pilotách. Piloty jsou půdorysně rozmístěny v místech svislých nosných prvků a/nebo prvků roštu základové desky. Nosnou podlahovou konstrukci tvoří železobetonová desky tl. 300 mm, která je uložená na obvodové a vnitřní trámy základového roštu. Základový rošt tvoří železobetonové obvodové trámy profilu 800/800 a vnitřní trámy 700/800 mm. S ohledem na dispoziční a funkční řešení objektu je konstrukční systém navržen jako železobetonový. Vzhledem ke zvolenému konstrukčnímu systému a výšce objektu, jsou svislé podélné zděné stěny ztuženy železobetonovými věnci 250/250. Sloupy jsou monolitické 500 x 500 a jsou spojeny se základovou deskou a věncem. Takto je spolehlivě zajištěná prostorová tuhost celé stavby. Obvodové stěny jsou navrženy z cihelných bloků tl. 300 mm pevnosti P15 na maltu M5 s barvou fasády dle investora. Objekt je zastřešen sedlovou střechou. Hlavní nosný prvek tvoří betonové prefabrikované vazníky. Konstrukce střechy je ztužená střešními ztužidly doplněná o parozábranu, tepelnou izolaci a hydroizolaci. Nosnou konstrukci střešního pláště tvoří trapézový plech s výškou vlny 150 mm a tl. 0,88 mm. Podlaha je tvořena samotnou ŽB deskou. Výplně otvorů v obvodových stěnách budou ocelové.

Zastavěná plocha objektu bude činit 442 m2, obestavěný prostor bude 4 862 m3, celková hrubá podlažní plocha objektu bude 414 m2.

Vytápění a větrání

Prostor čerpací stanice je větrán přetlakově (odvod tepelné zátěže). Větrání zajišťují přívodní ventilátory, odvod je zajištěn přetlakem přes potrubí pod stropem s osazenou klapkou. Spínání je zajištěno v závislosti na teplotě v prostoru.

Je navrženo vytápění pomocí teplovodních vytápěcích jednotek. Jednotky budou v jednotlivých částech objektu rozmístěny tak, aby docházelo k rovnoměrné distribuci teplého vzduchu.

Objekt bude vytápěn pouze pro ochranu proti zamrznutí. Vytápění zajištuje temperování prostoru v době odstávky na 5°C.

Parametry pro návrh vytápění a větrání jsou:

Vnitřní výpočtová teplota pro návrh vytápění	5°C

Výměna vzduchu 	0,5 x /hod

Tepelná ztráta objektu včetně větrání	85 kW

SO 10 Objekt výtahu

Toto schodiště o půdorysných rozměrech 9,1 x 3,4 m a výšce 38,15 m tvoří přístup do komína s absorbérem v rámci „SO 01 Odsíření“. Objekt schodiště je navržen jako ocelová prostorová příhradová konstrukce založená na základových patkách. Hlavní nosné prvky každého úseku tvoří dvojice příhradových vazníků. Vazníky jsou navzájem propojeny ocelovými příčníky. Horní pás, spodní pás a sloupky vazníku jsou z profilu HEA120. Výplet vazníku je z profilu L80x6. Příčníky z profilu HEA120 jsou vevařeny mezi spodní pásy vazníku, mezi sloupky vazníku, a uloženy na horní pás vazníku. Samotné vazníky jsou uloženy na příhradové sloupy. Ty jsou tvořeny svislými prvky z profilu HEA160 a výpletem z dvojice profilů 2xL80x6. Objekt je založen na odstupňovaných základových patkách založených 1,8m pod úrovní terénu. Schodiště je zastřešené, neopláštěné. Součástí schodišťové věže je krytý výtah o nosnosti 1600 kg s barvou fasády dle investora.

Zastavěná plocha objektu bude činit 31 m2, obestavěný prostor bude 1175 m3.

SO 11 Havarijní nádrž

Jedná se o betonový základ pro havarijní nádrž půdorysných rozměrů (osmihran) 13,76 x 13,75 založený hlubině na vrtaných velkoprůměrových ŽB pilotách.

Základy budou mít horní hranu ve výšce 235,35 m n.m. BPV, tj. cca 300 mm nad úroveň okolního terénu. Nádrž samotná má průměr 12,6 m a výšku cca 17,2 m.

Zastavěná plocha objektu bude činit 157 m2, obestavěný prostor včetně nádrže bude 2700 m3. Barevné řešení dle investora.

SO 12 Stavební elektroinstalace

Tento stavební objekt bude zahrnovat následující části:

- Světelná instalace a zásuvkové rozvody

- Systém uzemnění a vlastní zemnící síť

- Ochrana proti atmosférickému a provoznímu přepětí

pro všechny relevantní stavební objekty.

Provozní osvětlení bude provedeno zářivkovými či LED svítidly dle charakteru jednotlivých prostorů nebo místností. Intenzity osvětlení budou stanoveny dle souboru norem ČSN 12 464-1, 2.

Nouzové osvětlení bude provedeno mimo jiné dle ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení bude dle charakteru technologie a stavby ve funkci únikového nouzového osvětlení nebo náhradního nouzového osvětlení. Dále bude v systému osvětlení únikových cest piktogramy určené k vyznačení směru úniku.

Ochrana proti atmosférickému a provoznímu přepětí v jednotlivých SO bude provedena dle souboru norem ČSN EN 62 305, ed.2. Zařazení nových objektů do hladiny ochrany před bleskem (LPL) bude řešeno v dalších stupních projektu.

V zónách LPZ1, LPZ2 budou zhotoveny ekvipotenciální přípojnice pro hlavní a doplňující pospojení, čemuž bude odpovídat provedení přepěťových ochran v rozváděčích.

Pro uzemnění jímací soustavy hromosvodů a technologie bude u každého objektu vybudována okružní zemnící síť, která bude vzájemně propojena se sousedními sítěmi a stávající zemnící sítí. Uzemnění bude vytvořeno společné a to jako ochranné i pracovní.

Veškeré elektroinstalace budou svým provedením odpovídat požadavkům na provedení instalací v jednotlivých prostředích dle příslušných norem a předpisů.

IO 01 Komunikace a zpevněné plochy

Inženýrský objekt řeší dopravní napojení nových objektů na stávající místní areálovou komunikaci. Výjezd z areálu je stávající. Je uvažováno i s novými odstavnými zpevněnými a nezpevněnými plochami. Průjezdný profil komunikace je navržen na průjezd nákladních vozidel s poloměrem otáčení soupravy 14 m. Všechny nově navrhované komunikace budou mít asfaltobetonový kryt se skladbou pro pojezd těžkých nákladních vozidel. Šířka komunikací je navržena min 5,0 m. V areálu se předpokládá jednosměrný provoz.  Podél komunikací budou osazené betonové obrubníky. Odvodnění je uvažováno do vpustí s přípojkami do stávající kanalizační sítě.

Konstrukce asfaltobetonové komunikace:

Asf. beton středně zrnný ABS I, ČSN 73 6121		- 40 mm

Postřik spojovací asfaltový PS,A I 0,5kg/m2

Asf. beton velmi hrubý ABVH II, ČSN 73 6121		- 60 mm

Postřik spojovací asfaltový PS,A I 0,5kg/m2

Obalované kamenivo OKS I, ČSN 73 6121			- 90 mm

Štěrkodrť ŠD, ČSN 73 6126					- 200 mm

Štěrkodrť ŠD, ČSN 73 6126					- 150 mm

Geotextílie 300 g/m2

Celkem tl.	  						540 mm

Účelové jednotky:

Celková plocha nových asfaltobetonových komunikací je 	2 537 m2.

Celková plocha nových betonových zpevněných ploch je 	2 223 m2.

Celková plocha stávajících zpevněných ploch doplněna novými štěrkovými nezpevněnými plochami je 	1 793 m2.

Betonové uliční vpusti s vybíracím košem pro těžkou dopravu – v dalším stupni PD

IO 02 Inženýrské sítě

Dešťové odpadní vody ze střech objektů a ploch pojížděných automobily budou svedeny pomocí přípojek od dešťových odpadních potrubí a uličních vpustí do nové navrhované areálové dešťové kanalizace, která je navržena z PVC KG předpokládané dimenze DN 300-150. Napojení svislých dešťových svodů bude přes lapač střešních splavenin HL600. Tato kanalizace, rozdělená do tří hlavních stok, bude zaústěna do stávající areálové kanalizace bez rozlišení v blízkosti HVB. V lomových bodech na potrubí budou navrženy typové vstupní kanalizační šachty z betonových skruží DN1000 se zákrytovou deskou a poklopem DN 600. V komunikaci bude osazen těžký pojezdový poklop D 400, v štěrkovém povrchu bude poklop betonový typu A15. V rovných úsecích budou kanalizační vstupní šachty od sebe vzdáleny maximálně 50m. Potrubí bude uloženo v hloubce 1,6 až 1,7 m. Trubky budou ukládány do pískového lože tl.100 mm a obsypány pískem 300 mm nad horní líc trubek. K potrubí bude uložen identifikační vodič Cu 2,5 mm.

Délka dešťové kanalizace:

Stoka 1: 	71 m

Stoka 2:	60 m

Stoka 3: 	65 m

IO 03 Přípojka elektro

Veškerá elektrická připojení budou provedena v rámci areálu investora na stávající elektrické rozvody/rozvodny. Tyto budou částečně pro účely tohoto projektu upraveny.

Dodávka elektrická energie pro nové odsíření bude zajištěna z napěťové hladiny 6kV. Jako napojovací bod pro provoz odsíření byla určena stávající 6kV rozvodna vlastní spotřeby HR6b umístěná v HVB strojovně na podlaží +6,3m.Rozvodna je kobková, dvojsystémová, Ik“ = 50kA.

V této rozvodně bude z kobky č. 14 odpojen generátor TG7. Tento generátor se novým kabelem napojí jako druhý přívod do nového 6kV rozváděče odsíření.

V uvolněné kobce č. 14 bude provedena úprava vývodu pro připojení nového 6kV rozváděče odsíření. Vývod bude, podobně jako ostatní stávající vývody, vybaven reaktorem pro snížení zkratových proudů.

Zařízení doplňované do stávajících provozu Vápencového hospodářství a Míchacího centra / Aglomerace (rozvaděče) budou doplněny do rozvodny R04KYI (00BFA) 66A/B (za vápencovými sily) na hladině napětí 0,4 kV. V polích rozváděče č. 4 a 20 bude doplněn vždy po jednom nový 400A vývod osazený pojistkovým odpínačem. Z těchto nových vývodů bude provedeno připojení nových rozváděčů instalovaných v objektu SO 02 – Příprava vápencové suspenze.

IO 04 Venkovní osvětlení

Nově budované komunikace budou osvětleny novým venkovním osvětlením. Osvětlení nových komunikací dalších venkovních ploch bude provedeno dle platných norem a předpisů, zejména dle ČSN EN 13201-2 a CEN/TR 13201-1, zatřídění osvětlení: S3 – místní obslužná komunikace.

Venkovní osvětlení bude řešeno výbojkovými popř. LED svítidly zejména na ocelových sloupech VO. Kde to bude vhodné, budou svítidla upevněná na výložnících na stěnách objektů, případně na potrubních mostech. Tato svítidla budou osvětlovat komunikace a zpevněné plochy před vstupy do objektů.

Napájení nové části VO bude zajištěno ze stávajících rozvodů VO nebo ze samostatného nového rozvaděče VO, umístěného v NN rozvodně objektu SO 03. Ovládání nové části VO bude provedeno stejným způsobem jako ovládání stávající části.

Komín bude vybaven leteckým výstražným systémem podle ČSN EN 13084-1.

## Technická a technologická zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

Členění stavby na PS

PS 01 	Vápencové hospodářství

DPS 01.1 	Mletý vápenec (skladování, doprava, dávkování)

DPS 01.2 	Suspenze vápence (příprava, doprava do ABS, potrubí)

PS 02 	Kouřovody

DPS 02.1 	Kouřovody

DPS 02.2 	Klapky kouřovodů

DPS 02.3 	Posilovací ventilátor

DPS 02.4 	Mokrý komín

PS 03 	Odsíření

DPS 03.1 	Absorbér, vana, odlučovač kapek

DPS 03.2 	Cirkulace suspenze

DPS 03.3 	Míchání vany

DPS 03.4 	Oxidační vzduch

DPS 03.5 	Pomocné technologie, záložní zdroj

PS 04 	Provozní nádrže

DPS 04.1 	Nádrž sádrovcové suspenze 15%

DPS 04.2 	Nádrž sádrovcové suspenze 55%, hydrocyklon

DPS 04.3 	Nádrž shromažďovací vody

DPS 04.4 	Okruh vyprazdňování absorbéru

DPS 04.5 	Okruh technologické vody (oplachová a chladící)

DPS 04.6 	Okruh vyprazdňování provozních nádrží

DPS 04.7 	Technologické příslušenství

PS 05 	Míchací centrum stabilizátu

DPS 05.1 	Pneudoprava (popeloviny, vápno)

DPS 05.2 	Potrubní rozvody (sádrovcová suspenze, voda)

DPS 05.3 	Mísení a expedice stabilizátu

DPS 05.4 	Technologické příslušenství

PS 06 	Výroba energosádrovce

DPS 06.1 	Vakuový filtr, vakuová stanice

DPS 06.2 	Nakládací zařízení energosádrovce

DPS 06.3 	Expedice energosádrovce

DPS 06.4 	Ostatní příslušenství (míchadla, čerpadla, dopravníky)

PS 07 	Nakládání suchých popelovin

DPS 07.1 	Trasa suchých popelovin do sil úletového popílku

DPS 07.2 	Expediční sila úletového popílku

PS 08 	Potrubní mosty, technologická OK

PS 09 	Ostatní potrubní rozvody

PS 10 	Modernizace látkových filtrů

PS 11 	Provozní rozvod silnoproudu

PS 12 	EPS

PS 13 	Slaboproudé rozvody

PS 14 	MaR, rozšíření centrální dozorny

PS 15 	Denitrifikace (ventilátor a potrubní rozvody)

PS 16 	Skladování a dopravní trasa vápna

PS 17 	Trasa surové a zasolené vody

PS 01 Vápencové hospodářství

Mletý vápenec zvolené kvality pro mokré odsiřování je dávkován do absorbéru jako 20 % suspenze.

Mletý vápenec se dopravuje v autocisternách, skladuje se v silech č. 2 a 3. Z nich se dávkuje přímo nebo fluidním žlabem do komorového podavače nebo jiného směšovacího systému. Z něho je pneumaticky dopravován do jednoho ze dvou plnících a odlučovacích zásobníků. Každý z nich je napojen na vlastní dávkovací zařízeni: vážený šnekový dopravník a horizontální mixér. V něm se odvážený vápenec mísí s vodou na suspenzi o koncentraci 20 % hmot. Takto připravená suspenze se skladuje v podzemní míchané nádrži o objemu cca 300 m3. Příprava suspenze vápence se zahajuje po poklesu hladiny v nádrži pod stanovenou minimální mez a odstavuje se po dosažení maximální meze hladiny v nádrži. Spotřeba mletého vápence se liší podle množství síry obsažené v pevném palivu a podle kvality použitého vápence. Míchání ve skladovací nádrži je nepřetržité. Čerpadla zajišťují cirkulaci vápencové suspenzi v uzavřeném okruhu, odkud se podle potřeby dávkuje suspenze do nádrže absorbéru.

Kromě mletého vápence určeného pro mokré odsíření uloženého ve dvou ze čtyř sil (silo č. 2 a 3) bude vápencové hospodářství zajišťovat dopravu a skladování:

  - mletého vápence pro suché odsíření (silo č. 1) - viz DPS 02.1

  - mletého vápna pro aglomeraci (silo č. 4) - viz DPS 05.1 a PS 16

PS 02 Kouřovody

DPS 02.1 Kouřovody, DPS 02.2 Klapky kouřovodů

Kouřovody odvádějící spaliny z kotlů K6 až K10 přes látkové filtry budou nasměrovány:

  - do stávajícího suchého komína:

Tato trasa se využívá při nájezdu jednotlivých kotlů, při jejich odstavování z provozu, při poruše látkových filtrů nebo při havárii na zařízení mokrého odsíření (absorbér a jeho příslušenství), kdy je předepsáno odsiřování suchou cestu (dávkování mletého vápence spolu s pevným palivem přímo do kotlů).

  - přes odsiřování v absorbéru, na které navazuje nový mokrý komín. Z něho se spaliny budou vypouštět do okolní atmosféry. Na výstupu z absorbéru bude instalováno kontinuální měření emisí dané legislativou.

Na každém ze stávajících kouřovodů na výstupu z kotlů K6 až K10 (každý kotel má svůj vlastní kouřovod) budou instalovány nové látkové filtry – viz PS 10 s odbočkou na sání recirkulačního ventilátoru spalin – viz PS 15. Za nimi budou vloženy T kusy, každý se dvěma klapkami tak, aby bylo možné pro každý kotel jednotlivě nastavit trasu (do suchého komína nebo přes absorbér do nového mokrého komína).

Za těmito odbočkami budou kouřovody z jednotlivých kotlů spojeny do společného kouřovodu, jeden pro trasu do suchého komína, druhý pro trasu na mokré odsíření.

Kouřovody budou izolovány proti ztrátě tepla.

DPS 02.3 Posilovací ventilátor

Posilovací axiální ventilátor s natáčivými lopatkami vybavený frekvenčním měničem má sací potrubí napojené na společný kouřovod spalin k mokrému odsíření od kotlů K6 až K10.

Spaliny na výtlaku ventilátoru odcházejí přes nouzové chlazení spalin do absorbéru. Výkon ventilátoru je regulován podle požadovaného tlaku na vstupu do nového mokrého komína. Spádování kouřovodu za ventilátorem směrem k absorbéru chrání ventilátor před poškozením kondenzující vlhkosti.

Za ventilátorem je instalováno nouzové chlazení spalin. V případě výpadku cirkulačních čerpadel absorbéru spojeného s poruchou klapek kouřovodů při automatickém přesměrování spalin do suchého komína, viz DPS 02.2, se bude aktivovat chlazení spalin technologickou vodou rozstřikovanou do proudu spalin pomocí trysek, viz DPS 04.5

Regulační rozsah ventilátoru (pomocí natáčivých lopatek a frekvenčního měniče:					15 až 100 % nominálního průtok spalin

DPS 02.4 Mokrý komín

Nový mokrý komín bude instalován jako nástavba na absorbéru bez nutnosti propojovat obě zařízení kouřovodem. Ve spojovacím kusu bude instalováno kontinuální měření emisí ve spalinách dané legislativou. Vložka komína bude mít chemicky odolný povrch.

Společná výška absorbéru a komína bude 100 m.

PS 03 Odsíření

Odsíření spalin probíhá v absorbéru, kde vzhůru stoupající spaliny hnané ventilátorem jsou protiproudně skrápěny suspenzí obsahující CaCO3. Dno absorbéru tvoří vana naplněná zásobní suspenzí, která je nepřetržitě míchána, probublávána vzduchem přiváděným z dmychadel a čerpána do jednotlivých pater absorbéru. Současně může být zapojena až 5 cirkulačních okruhů suspenze. Počet okruhů v provozu se volí podle množství SO2 obsaženého ve spalinách.

V horních patrech absorbéru jsou instalovány odlučovače kapek trvale oplachované technologickou vodou, viz DPS 04.5. Jejich konstrukce zaručuje, že v odsířených spalinách na vstupu do mokrého komína koncentrace kapek nepřesáhne 50 mg/Nm3 R.

Spaliny - odsiřování

Ve spalinách přítomný SO2 spolu s CaCO3 a oxidačním vzduchem v suspenzi skrápějící protiproudně absorbér tvoří sádrovec (CaSO4 x 2 H2O). Spaliny se stopami SO2 (méně než 100 mg/Nm3 R) stoupají přes odlučovač kapek do komína instalovaného na výstupu z absorbéru. Vznikající sádrovec se hromadí ve vodné suspenzi v cirkulačním okruhu a ve vaně absorbéru. Periodicky je odtahován k dalšímu zpracování.

Dávkování vápencové suspenze a oxidačního vzduchu

Vana v dolní části absorbéru je míchaná sadou míchadel a slouží jako zásobní nádrž na cirkulující suspenzi. Suspenze je čerpadly dopravována do pěti sekcí (pater) absorbéru a skrápí vzhůru proudící spaliny. Řízeným dávkováním suspenze vápence se udržuje požadované pH suspenze a tím i koncentrace CaCO3 nutná pro vznik sádrovce. Oxidační vzduch vháněný dmychadly navíc napomáhá zvětšení reakčního povrchu a promíchání suspenze.

Odvádění sádrovcové suspenze

Vznikající sádrovec (CaSO4 x 2 H2O) v suspenzi se regulovaně odpouští (podle hustoty cirkulující suspenze a odvádí se do míchané nádrže 15 % sádrovcové suspenze o objemu 400 m3. Z ní se kontinuálně odebírá k zahuštění na cyklonech. Vodná fáze se odvádí do nádrže shromažďovací vody o objemu 400 m3, suspenze sádrovce zahuštěná na 55 % hmot. se skladuje v míchané nádrži o objemu 400 m3. Z ní se čerpá k dalšímu zpracování.

DPS 03.4 Oxidační vzduch

Oxidační vzduch je přiváděný na dno vany absorbéru z dmychadel. Pro jednotku mokrého odsíření jsou navržena nová dmychadla s výkonem 5,55 t/h vzduchu a přetlakem 1,2 bar(g) tak, aby při provozu 4  nebo 3 kotlů byla využita dvě dmychadla, při provozu 2 kotlů jedno dmychadlo. Třetí dmychadlo bude instalováno jako teplá záloha.

Stávající dmychadla umístěná v HVB s výkonem 2,17 t/h vzduchu (5 ks) s tlakovou diferencí 0,6 bar ve svém konstrukčním uspořádání nezaručují ani požadované množství vzduchu ani tlakovou diferenci pro vanu absorbéru vysokou cca 11 m, naplněnou do výšky cca 8,5 m suspenzí sádrovce.

V dalším stupni projektové dokumentace je třeba detailně posoudit spotřebu a požadovaný přetlak oxidačního vzduchu pro konkrétní konstrukci absorbéru s vanou. Na základě posouzení pak prověřit použitelnost stávajících dmychadel a možnost zařadit je do okruhu dodávky oxidačního vzduchu Předběžně bylo zjištěno, že po konstrukčních úpravách lze dosáhnout na stávajícím zařízení přetlak až 1 bar (g).

Pokud k využití stávajících dmychadel dojde, potrubí vzduchu z jejich výtlaku bude vedeno po nově instalovaném potrubním mostě z HVB k absorbéru.

DPS 03.5 Záložní zdroj

Základy pro záložní zdroj budou řešení v rámci SO 07, vlastní zařízení bude instalováno severně od objektu elektro rozvodny SO 03 poblíž nádrže oplachové a chladící vody (viz PS 04) jako balená jednotka pro venkovní provedení v zimním období temperovaná na +5°C.

Požadovaná kapacita zařízení:			35 kVA

PS 04 Provozní nádrže

DPS 04.1 Nádrž sádrovcové suspenze 15 % hmot.

Nádrž 15 % sádrovcové suspenze o objemu 400 m3 je umístěna v poli provozních nádrží mezi absorbérem a objektem výroby energosádrovce. Slouží jako mezizásobník technologie odsíření a zpracování vznikajícího sádrovce. Její kapacita je postačující na 4 až 5 hodin provozu odsíření. Z ní je suspenze sádrovce kontinuálně čerpána k zahuštění v hydrocyklonech nad nádrží 55 % sádrovcové suspenze, viz DPS 04.2

DPS 04.2 Nádrž sádrovcové suspenze 55 % hmot., hydrocyklon

Nádrž 55 % sádrovcové suspenze o objemu 400 m3 je umístěna v poli provozních nádrží mezi absorbérem a objektem výroby energosádrovce. Její kapacita je navržena 26 až 30 hodin provozu odsíření, což umožňuje dále zpracovávat sádrovec na stabilizát nebo energosádrovec pouze v denních hodinách (6 až 18 h).

Suspenze sádrovce o koncentraci 15 % hmot. je kontinuálně čerpána z DPS 04.1 do baterie hydrocyklonů umístěných nad horním víkem nádrže. V nich se přiváděná suspenze sádrovce zahustí na koncentraci 55 % hmot., stéká do nádrže pod cyklony, kde se shromažďuje před dalším zpracováním. Odloučená voda se odvádí do nádrže shromažďovací vody k dalšímu využití.

DPS 04.3 Nádrž shromažďovací vody

Nádrž shromažďovací vody o objemu 400 m3 je umístěna v poli provozních nádrží mezi absorbérem a objektem výroby energosádrovce. Vstupuje do ní voda ze zahuštění sádrovcové suspenze (DPS 04.2), filtrát z vakuového filtru, voda z vývěvy vakuové stanice (DPS 06.1).

Shromažďovací voda se vrací zpět do technologického procesu, čerpadlem je dopravovaná

  - na přípravu vápencové suspenze

  - na přípravu stabilizátu do míchacího centra

  - jako zpětný tok do absorbéru

Její denní kapacita je navržena na nepřetržitý 24 hodinový provoz zahušťování sádrovcové suspenze a přípravy vápencové suspenze a na 12 hodinový provoz míchacího centra stabilizátu, popř. filtrace a výroby energosádrovce.

Při tomto uspořádání nevzniká žádná odpadní voda odváděná  mimo uzavřený okruh.

DPS 04.4 Okruh vyprazdňování absorbéru

Okruh vyprazdňování absorbéru slouží k dočasnému uskladnění cirkulující suspenze sádrovce z vany absorbéru. Vyprazdňuje se po předchozím snížení výkonu kotlů před odstávkou nebo v případě havárie z plného provozu odsíření.

Náplň vany se přečerpá do havarijní nádrže umístěné v poli provozních nádrží mezi absorbérem a objektem výroby energosádrovce. Dalším čerpadlem v okruhu lze obsah havarijní nádrže vrátit jako náplň zpět do absorbéru. Pracovní objem havarijní nádrže bude odpovídat objemu vany navrženého absorbéru.

Součástí okruhu je dále záchytná jímka, do které se vypouští nevyčerpatelný zbytek vany absorbéru. Odtud lze suspenzi dopravit čerpadlem do havarijní nádrže a dále zpracovat.

DPS 04.5 Okruh technologické vody (Nádrž oplachové a chladící vody)

Okruh technologické vody zásobuje vodou odlučovače kapek v absorbéru a systém trysek nouzového chlazení spalin na vstupu do absorbéru pro případ poruchy klapek kouřovodů. Nádrž má kapacitu:

  - na spotřebu oplachové vody na cca 1 hodinu provozu odlučovačů kapek (cca 50 m3)

  - na nárazové nouzové chlazení spalin v kouřovodu za posilovacím ventilátorem (kratší než 1 minuta).

  - na promývání koláče energosádrovce na vakuovém filtru – pouze při výrobě energosádrovce

Nádrž je průběžně doplňována surovou vodou filtrovanou z rozvodné sítě závodu a je vybavena:

  - čerpadlem s výkonem 40 m3/h pro oplach odlučovačů kapek

  - čerpadlem na nouzové chlazení spalin s výkonem cca 1 m3/h spalin

  - čerpadlem na promývaní koláče energosádrovce na vakuovém filtru

Nádrž včetně odpovídajících čerpadel je umístěna v prostoru mezi posilovacím ventilátorem, kouřovody na ventilátor navazujícími a přístupovou komunikací.

DPS 04.5 Okruh vyprazdňování provozních nádrží

Okruh vyprazdňování provozních nádrží tvoří podzemní sběrná jímka, míchadlo a čerpadlo k jejímu vyprázdnění. Do podzemní sběrné jímky jsou svedeny provozní nádrže 15 % sádrovcové suspenze (DPS 04.1), 55 % sádrovcové suspenze (DPS 04.2), shromažďovací vody (DPS 04.3) a havarijní nádrže (DPS 04.4).

Podle koncentrace pevné složky v zachycené suspenzi lze tuto jímku zpětně vyčerpat k dalšímu přepracování do každé z výše uvedených provozních nádrží.

PS 05 Míchací centrum stabilizátu

Pro přípravu a expedici stabilizátu bude využíváno stávající míchací centrum.

Na rozdíl od stávající přípravy stabilizátu, kdy se mísí s vodou popeloviny ze suchého odsíření již obsahující sádrovec, nově se bude stabilizát připravovat mísením popelovin, což je směs úletového popílku a ložového popela bez sádrovce, mletého vápna (z nově instalované násypky pro každou ze tří míchaček) a 55 % suspenze sádrovce (z nově instalovaného vstupu pro každou ze tří míchaček) s vodou (stávající vstup).

Příprava stabilizátu v míchacím centru bude probíhat jako nyní pouze v denních hodinách (od 6 do 18 h). Namíchaný stabilizát se bude pásovým dopravníkem ihned dopravovat do prostoru nakládky a expedovat přistavenými nákladními automobily, popř. nákladní železniční dopravou.

Popeloviny budou stejně jako dosud transportovány pneumatickou dopravou od kotlů K6 až K10 do dvou skladovacích sil míchacího centra a dávkovány do šnekové míchačky (DPS 05.1).

Mleté vápno skladované v jednom ze sil vápencového hospodářství bude dopravováno pneumaticky do pomocné násypky nad míchačkou, váženo a odtud dávkováno novým vstupem do zvolené míchačky (DPS 05.1).

Suspenze sádrovce z nádrže zahuštěné 55 % sádrovcové suspenze se bude čerpat do uzavřeného potrubního okruhu a z něho postupně odebírat a dávkovat do míchačky (DPS 05.2).

Požadovaná vlhkost stabilizátu bude upravována dávkováním vody z nádrže shromažďovací vody čerpadlem (DPS 05.2).

PS 06 Výroba energosádrovce

Nová výroba energosádrovce bude probíhat podle kvalitativních požadavků na tento výrobek, což znamená zejména dodržet:

  - obsah vlastní látky ≥ 95 % hmot. CaSO4.2H2O

  - obsah Cl- ≤ 0,01 % hmot.

  - obsah MgO < 0,1 % hmot.

Podrobněji je specifikováno v – v zadávacích podmínkách

(viz - INPUT_OUTPUT_AKT_1.xls)

Toho lze dosáhnout zejména:

  - použitím vápence s obsahem vlastní látky vyšším než 95,5 % hmot. s nízkým obsahem MgO

  - snížením obsahů chloridů na vstupu do mokrého odsíření

  - zařazením kroku promývání při filtraci produktu. Filtrát z promývání koláče lze zavést:

  - do nádrže shromažďovací vody a zpracovávat ho průběžně

  - do dalšího skladovacího tanku uvnitř budovy přípravy energosádrovce. Toto řešení by umožnilo použít filtrát pouze při výrobě stabilizátu, kde obsah chloridů a MgO není deklarovaný.

Výroba energosádrovce bude probíhat podle následujícího postupu:

Suspenze sádrovce skladovaná v nádrži zahuštěné sádrovcové suspenze 55 % hmot. se bude čerpat na vakuový filtr. Filtrát bude odčerpáván do samostatné nádrže filtrátů k dalšímu využití na přípravu vápencové suspenze a stabilizátu v době, kdy se nevyrábí energosádrovec.

Promytý koláč obsahující cca 10 % hmot. vlhkosti se pásovým dopravníkem přemístí do sila energosádrovce se šnekovým dopravníkem a odtud se bude přímo expedovat nákladními automobily k odběrateli nebo se uloží na mezideponii.

V případě, že bude používán vápenec o nižších kvalitativních parametrech, bude 55 % suspenze sádrovce čerpána z nádrže bez filtrování přímo do míchacího centra aglomerace, kde se bude vyrábět stabilizát viz PS 05 nebo bude produkovaný energosádrovec řešen jako výrobek ve smyslu zákona 22/1997.

PS 07 Nakládání suchých popelovin

Přeprava suchých popelovin z každého kotle K6 až K10 bude probíhat alternativně buď do aglomerace, nebo na nově instalovanou expedici suchých popelovin pneumatickou dopravou. Na výstupu ze zásobníků suchých popelovin těchto kotlů budou na střeše HVB instalována rozbočení pro stávající trasu do aglomerace a novou trasu do expedice. Každá z těchto větví bude vybavena uzavírací armaturou, tedy dvě větve pro každý kotel K6 až K10, celkem 10 armatur. Toto uspořádání umožní zvolit jednu z tras pro každý kotel.

Dá se předpokládat, že zdroj vzduchu pro stávající pneumatickou přepravu úletového popílku do aglomerace a jeho tlaková úroveň budou postačující také pro pneumatickou dopravu do místa expedice úletového popílku. Vždy bude zvolena jen jedna trasa pro každý kotel, buď do aglomerace, nebo na expedici. Nové trasy na expedici nebudou delší než stávající do aglomerace.

Úletový popílek z kotlů K 6 až K 10 se bude dopravovat:

  - Stávající pneumatickou dopravou do stávajících sil popelovin č. 3 a 4 (objem 2 x 750 m3) stojících v prostoru aglomerace

  - do dvou nově instalovaných a jednoho stávajícího sila (2 x 150 m3 + 75 m3) suchých popelovin na vnější jižní straně HVB. K těmto silům je třeba vybudovat nová potrubí pneumatické dopravy od zásobníků suchých popelovin jednotlivých kotlů K6 až K10 a nakládací stanici suchých popelovin pro auto dopravu. Kapacita celé nakládací stanice bude upravena tak, aby kapacitně vyhovovala expedici suchých popelovin z kotlů K6 až K10.

V rámci EZ TKII budou provedeny následující úpravy na stávajícím zařízení:

  - přeložka stanice HUP na rohu HVB ve směru toku za roh podél HVB tak, aby nebyla ohrožena manipulací se suchými popelovinami při jejich expedici. Patka podpěry horkovodu zůstane beze změny.

  - Svod uhlí od kotlů K6 až K10 jako nouzová varianta pro vyprazdňování trasy uhlí: jeho funkčnost zůstane zachována. Budou provedeny úpravy tak, aby svod uhlí nekolidoval s běžným provozem expedice suchých popelovin. Provozním předpisem bude ošetřeno, že při používání svodu uhlí od kotlů nebude probíhat expedice suchých popelovin.

PS 08 Potrubní mosty, technologická OK

Stávající potrubní mosty budou využívány pro napojení na nově instalovanou technologii odsíření beze změny. Budou zajišťovat potrubní propojení:

  - mezi novým objektem odsíření a objektu mísícího centra aglomerace

  - mezi přípravou vápencové suspenze a odsířením

Nově vybudovaný potrubní most pro potrubní rozvody uvnitř prostoru technologie odsíření bude navazovat na stávající most podél západní stěny HVB. Napojení bude provedeno v podjezdné výšce 5 m. Most bude pochozí s předpokládaným profilem 3m x 2m. Most překročí přístupovou komunikaci a bude pokračovat v objektu SO 04 Výroba a expedice energosádrovce, ve které jsou také umístěna dmychadla oxidačního vzduchu. Most bude dále vyveden z tohoto objektu a bude pokračovat podél objektu cirkulačních čerpadel k absorbéru.

Na mostu budou v samostatném patře silové kabely a kabely MaR. Ostatní patra budou vyčleněna pro potrubní rozvody.

Technologická OK

Pro napojení odbočky kouřovodů bude u absorbéru vybudována technologická OK (výška 38 m), která zajistí podepření a přístup k nové odbočce z kouřovodu, více viz TZ-N-5088 – technická zpráva konstrukční části.

Veškerá zařízení, zásobníky, sila, absorbér budou opatřena pochozími lávkami, umožňující přístup obsluze a údržbě.

PS 09 Ostatní potrubní rozvody

Pro novou výrobu odsíření je nutné přivést do nových objektů potřebné chemické a pomocné látky pro výrobu a obsluhu z různých částí areálu UE. Média budou dopravovány pomocí nových potrubních rozvodů po stávajících a nových potrubních mostech.

Zapojení potrubí bude provedeno dle příslušných norem a bude dodržovat základní technické zásady projektování a to zejména:

  - Realizace, kontrola a zkoušení potrubí bude provedeno dle ČSN EN 13480 a norem souvisejících v poslední platné revizi.

  - Potrubí nově instalovaná v rámci tohoto projektu budou uzemněna po max. délce 30 m a před vstupy do objektů a nádrží. Uzemnění bude provedeno na navařené praporce.

  - Veškeré dodávané zařízení a materiál bude vyhovovat požadavkům na zařízení instalovaná v prostředí dle protokolu o určení vnějších vlivů.

  - Potrubí bude spádováno k čerpadlům, zásobníkům a k vypouštěcím armaturám. Požadovaný minimální spád potrubí bude 0,3 %.

PS 10 Modernizace látkových filtrů

Součástí investice EZ TKY II je modernizace látkových filtrů pro kotle K6 až K10.

Parametry nově dodávaných filtrů musí splňovat požadovanou hodnotu TZL: TZL ≤ 18 mg/Nm3  (resp. TZL  8 mg/Nm3)pro referenční stav (obsah O2 6 %).

PS 11 – Provozní rozvod silnoproudu

Tento PS obsahuje silové napájení nově instalovaného zařízení v nových objektech včetně pomocných provozů. Provozní soubor je určen pro zajištění dodávky elektrické energie všech spotřebičů, jako jsou motory, dmychadla, kompresory, elektrické ohřevy, apod.

V rozsahu provozního souboru je zahrnuto zejména:

  - Vysokonapěťový rozváděč 6 kV

  - Transformátory VN/NN

  - Hlavní a podružné nízkonapěťové rozváděče

  - Motorová instalace

  - Venkovní přípojky pro připojení dalších objektů

  - Hlavní a doplňují pospojení

Napěťové soustavy:

3 NPE ~ 50 Hz, 400/230 V/TN-C-S

3 PE	~ 50 Hz, 6 kV/IT

Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude provedena v souladu s platnými předpisy a normami, zejména ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, ČSN EN 61140 ed. 2, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1 a všech norem souvisejících.

Předpokládané bilance el. energie:

SO 02 – Příprava vápencové suspenze

Instalovaný příkon	Pi = 0,5 MW

Soudobost			0,6

Výpočtové zatížení	Pp = 0,3 MW

SO 03 – Elektrorozvodna

Instalovaný příkon	Pi = 5,5 MW

Soudobost			0,8

Výpočtové zatížení	Pp = 4,4 MW

Fond pracovní doby 		8 400 hod/rok

Roční spotřeba el. energie		39 500 MWh

Elektrické motory 		předpokládané napětí		výpočtové zatížení

Motory 	do 1 kW		230 V

do 200 kW		400 V				0,86 MW

nad 200 kW		     6 kV 			3,84 MW

Pro napájení elektroinstalace v objektu SO 02 – Příprava vápencové suspenze instalován nový kovový 400 V rozvaděč, který bude napájet veškeré zařízení spojené s instalací v tomto objektu.

Pro napájení vlastní technologie odsíření a technologie v dalších objektech budou sloužit elektrická zařízení instalovaná v objektu SO 03 – Elektrorozvodna. Jedná se o hlavní VN rozváděč, transformátory VN/NN, rozváděče NN, kompenzační rozváděče a systémy záložního napájení jako dieselgenerátor a UPS. Hlavní napájené pohony jsou uvedeny v popisech jednotlivých PS 01 až PS 07.

V této elektrorozvodně budou dále připojeny recirkulační ventilátory (celkem 5 ks, jeden pro každý kotel) zajišťující denitrifikaci spalin. Ventilátory nebudou vybaveny frekvenčním měničem.

Hlavní rozvaděče NN budou umístěny v příslušných elektrorozvodnách. Motorické rozvody pro VN i NN část budou provedeny celoplastovými kabely s měděnými jádry vedenými dle potřeby na kabelových lávkách či kabelových žlabech.

Veškeré elektroinstalace budou provedeny dle příslušných zákonů, vyhlášek, norem a standardů platných v době zpracování projektu.

PS 12 – EPS

Nově budované provozy a objekty budou vybaveny systémem EPS dle požadavků Požárně bezpečnostního řešení. Budou instalovány automatické hlásiče EPS doplněné u únikových východů tlačítkovými hlásiči.

Detekce nebezpečí požáru bude signalizována opticky i akusticky a na stávající ústřednu EPS v místě s trvalou obsluhou.

PS 13 – Slaboproudy

Vytipovaná pracoviště v nově budovaných objektech budou vybavena telefonními přístroji a přípojnými místy do vnitropodnikové PC sítě. Umístění telefonních a datových zásuvek bude upřesněno v dalším stupni dokumentace. Nová zařízení budou zavedena do stávajících systémů TKY II.

Další slaboproudé systémy nejsou uvažovány

PS 14 – MaR, rozšíření centrální dozorny

Základní koncepce řízení

K řízení a monitorování nové technologie odsíření (absorbéry, mokrý komín, vápencové hospodářství, míchací centrum aglomerace, výroba a expedice energosádrovce) bude vybudován nový řídicí systém typu DCS s architekturou klient-server. Základní regulace absorbéru je na základě hmotnostního toku SO2, tj. vstupní koncentrace a průtoku spalin – podrobněji bude specifikováno v dalším stupni projektové dokumentace (Basic Design).

Ovládání nových by-passových klapek pro volbu cesty spalin, buď na stávající suchý komín, nebo na nový mokrý komín, bude realizováno z řídicího systému stávajících kotlů. Ovládání klapek (nastavení cesty) bude na základě překročení / nedosažení limitních hodnot na kotli a stavu technologie odsíření (v provozu / porucha apod.).

Řídicí systém bude muset být doplněn o nový HW potřebný pro připojení nových signálů, upraven bude také aplikační SW a vizualizace.

Části technologie vápencového hospodářství týkající se odsíření, tj. sila vápence č. 2, 3 a silo vápna č. 4, rozplavování v podzemní nádrži a čerpání do absorbéru budou řízeny novým řídicím systémem. Silo vápence č. 1 a pneu doprava zůstanou řízeny stávajícím řídicím systémem pneu dopravy (Rockwell Automation).

Stávající systém bude příslušně HW a SW upraven (z řízení budou vyjmuta stávající sila č. 2, 3 a 4 a příslušná pneu doprava). Stávající technologie míchací centrum aglomerace (sila, míchání, expedice) bude rozšířena a celá bude řízena z nového řídicího systému. Stávající řízení automatem firmy Schneider bude zrušeno.

Stávající technologie nakládací stanice suchých popelovin (NSSP) bude od sila dále po expedici zapojeno na nový řídicí systém. Volba plnění z kotle zůstane součástí stávajícího řídicího systému pro pomocné systémy kotelny, systém bude rozšířen a upraven SW. Mezi novým a stávajícími řídicími systémy bude zajištěno sdílení potřebných dat. Přenos důležitých signálů typu blokování bude realizován pomocí napřímo zapojených signálů.

Nový řídicí systém

Nový řídicí systém bude umožňovat:

  - Zpracování standardních analogových a digitálních vstupních a výstupních signálů a komunikací

  - Konfiguraci, správu a diagnostiku HART přístrojů

  - Správu alarmů a událostí

  - Trendy, reporty

  - Výměnu komponentů ŘS za provozu

  - Redundanci na úrovni řízení (procesor a systémová sběrnice)

  - Zpracování bezpečnostních funkcí - stupeň (SIL) bude určen v další fázi projektu na základě studie HAZOP a zpracovaných požadavků na bezpečnostní funkce (v této fázi se nepředpokládá potřeba samostatného ESD systému)

Rozvaděčové skříně s řídicím systémem včetně ostatního vybavení (zdroje, jištění, svorkovnice, relé atd.) budou umístěny v rozvodně SKŘ v nové budově SO 03 - elektrorozvodny, v 1. nadzemní podlaží. Rozvodna bude vybavena zdvojenou podlahou. Pro připojení vstupních a výstupních signálů provozních celků více vzdálených od rozvodny SKŘ, např. vápencové hospodářství a míchací centrum aglomerace se uvažuje s použitím jednotek vzdálených vstupů/výstupů umístěných ve skříních přímo v daných objektech. Jednotky budou připojeny vhodnou průmyslovou sběrnicí.

Redundantní systémová sběrnice bude realizována optickými kabely vedenými na centrální dozornu dvěma nezávislými trasami.

Operátorské a inženýrské stanice:

Operátorské a inženýrská stanice budou umístěny ve stávající centrální dozorně, případně v prostoru dílny údržby (prostory ve stávajícím komíně).

Operátorská stanice bude sloužit pro řízení a monitorování technologie a diagnostiku systému. Bude vybavena potřebným SW pro vizualizaci a ovládání technologie včetně zobrazení alarmů, trendů, reportů, diagnostických hlášení.

Bude dodán server pro dlouhodobou archivaci dat.

Inženýrská stanice bude sloužit pro konfiguraci systému, diagnostiku a tvorbu aplikačních programů. Bude vybavena příslušným SW.

Další operátorská stanice bude umístěna ve stávajícím velínu míchacího centra aglomerace.

Ovládací dotykové panely pro obsluhu budou umístěny též v provozu výroby a expedice energosádrovce, v nakládací stanici suchých popelovin (NSSP), popřípadě na dalších místech dle potřeby řízení provozu.

Polní instrumentace

Obecné požadavky:

Nové technologické zařízení bude osazeno novou polní instrumentací dle požadavků na monitorování a řízení procesu. Jako např. snímači teploty, tlaku, hladiny, průtoku, hmotnosti, popřípadě analytickým měřením. Dále bude technologie vybavena dálkově ovládanými uzavíracími a regulačními armaturami (klapky, ventily) pro nastavení cesty médií či k dosažení požadovaných hodnot regulovaných veličin. Pro dálkové měření budou použity přístroje s unifikovaným výstupním signálem 4-20 mA a komunikací HART. Preferují se přístroje s vlastní diagnostikou.

Instrumentace bude vyhovovat svým provedením prostředí, které je definováno v protokolu o určení vnějších vlivů.

Vzhledem k prostředí budou použity přístroje s minimálním krytím IP 65. Minimální materiálové provedení smáčených částí snímačů bude nerezová ocel SS 316. Tělesa armatur budou materiálovým provedením odpovídat potrubní třídě.

Novou instrumentací budou vybavena stávající sila vápence (č. 2 a 3), vápna (č. 4), popílku (2 sila) a novou instrumentací bude osazena též celá stávající technologie míchací centrum / aglomerace. Stávající instrumentace s kabeláží bude demontována.

Měření emisí:

Budou instalovány následující systémy pro kontinuální měření emisí:

  - měření emisí na výstupu z absorbéru (mokrý komín) dané legislativou (nová instalace)

  - měření emisí na výstupu z kotlů (suchý komín) dané legislativou (stávající pozice instalace)

  - provozní měření na vstupu do absorbéru (nová instalace)

Kontinuální měření emisí dané legislativou (CO, NOx, SO2, TZL):

  - ve stávajícím suchém komínu (při havarijním provozu), vlastní analyzátory budou umístěny ve stávající místnosti analyzátorů ve spodní části komínu

  - v novém mokrém komínu (běžný provoz), vlastní analyzátory budou umístěny v novém objektu elektro rozvodny v 1 nadzemním podlaží v místnosti analyzátorů, popř. na nové obslužné plošině spojující výtahovou věž a ochoz komínu ve výšce cca 34 až 38 m.

Dále bude instalován systém pro provozní měření na vstupu spalin do absorbérů. Vlastní analyzátory se umístí do místnosti analyzátorů ve 1. nadzemním podlaží nového objektu elektrorozvodny.

Vyhodnocení nových měření bude zapracováno do stávajícího vyhodnocovacího systému emisního monitoringu kotlů.

Kabelové trasy a kabely

Budou použity kabely s měděnými vodiči a PVC izolací. Kabely pro přenos signálů budou stíněné. Hlavní kabelové trasy budou žlaby, materiál žárový pozink. Trasy mezi objekty budou vedeny po potrubních mostech. Kabely pro rozdílné napěťové úrovně (230VAC, 24VDC) budou odděleně v samostatných žlabech. Kabelová trasa MaR bude vedena v dostatečné vzdálenosti od trasy silnoproudých kabelů, aby se zabránilo rušení.

Napájení

Nový řídicí systém včetně polní instrumentace bude napájen z nové UPS.

PS 15 Denitrifikace (ventilátor a potrubní rozvody)

V souvislosti se změnou stávajícího suchého na projektované mokré odsíření je třeba provést změnu v potrubním vedení recirkulujících spalin sloužící pro snižování NOx tak, aby byl dodržen jejich obsah ve spalinách na stávající úrovni.

Během procesu denitrifikace se část spalin vystupujících z látkového filtru odebírá a vrací na sání primárního ventilátoru. Po instalaci mokrého odsíření bude třeba recirkulující spaliny přepojit na výtlak tohoto primárního ventilátoru a instalovat do recirkulačního potrubí ventilátor recirkulujících spalin (předpokládaná regulace průtoku spalin 5 až 30 t/h). Tato úprava bude provedena u kotlů K6 až K10.

Nové ventilátory recirkulujících spalin budou instalovány poblíž primárních ventilátorů kotlů K6 až K10 na podlaží ±0,0 m. Na jejich sání budou přivedena nová recirkulační potrubí napojená na stávající odbočky spalin za látkovými filtry na střeše HVB. Tato nová potrubí budou v HVB instalována místo stávajících rezervních šachet pro sání primárních ventilátorů. Šachty začínají pod střechou HVB a končí na podlaží -2,8 m. Dnes se nevyužívají.

Propojovací potrubí mezi výtlakem recirkulačních a primárních ventilátorů bude instalováno také na podlaží -2,8 m.

Recirkulační potrubí spalin o průřezu cca 0,7 x 1 m bude dlouhé cca 45 m.

Venkovní části potrubí musí být izolovány.

PS 16 Skladování a dopravní trasa vápna

Mleté vápno se skladuje v silu č. 4, odkud se novou pneumatickou trasou bude dopravovat a vážit na vstupu do násypky nad míchačkou stabilizátu v centru aglomerace.

PS 17 Trasa surové a zasolené vody

Surová voda filtrovaná bude dopravována ze stávajícího páteřního rozvodu do nádrže oplachové a chladící vody. Z této nádrže budou vyvedeny tři samostatné okruhy, kterými se bude surová voda čerpat:

  - na oplach demistrů absorbéru

  - na nouzové chlazení spalin v kouřovodu za posilovacím ventilátorem

  - na promývání filtračního koláče při výrobě energosádrovce

Zasolená voda je dopravovaná stávajícím páteřním rozvodem na roh HVB poblíž vápencového hospodářství. Odtud bude odvedena novou odbočkou a novou potrubní trasou na přípravu vápencové suspenze do objektu SO 02. Stávající trasa zasolené vody od rohu HVB do aglomerace zůstane zachovaná.

Potřeby a spotřeby rozhodujících médií

Projektovaná kapacita mokrého odsíření je 800 000 Nm3/h spalin z kotlů K6 až K10. Předpokládá se, že počet kotlů v provozu se bude měnit v průběhu roku podle potřeby vyráběného tepla v závislosti na ročním období. Tím se bude měnit také požadavek na vstupující média. Níže uvedené hodnoty jsou vyjádřeny na projektovanou kapacitu spalin se vstupní koncentrací SO2 4 100 mg/Nm3.

Předpokládá se nepřetržitý provoz odsíření s plánovanou odstávkou 14 dní až 21 dní za rok v závislosti na stavu a složitosti prováděné údržby,

tedy fond pracovní doby	350 dní		8 400 hodin

(344 dní	8 256 hodin)

Vápenec

K dispozici je vápenec v kvalitě 1 až 4 s různým obsahem vlastní látky.

Vápenec	varianta 1	obsah CaCO3 + MgCO3	≥ 95,5 % hmot.

varianta 2	obsah CaCO3 			≥ 96 % hmot.

varianta 3	obsah CaCO3 			≥ 92,5 % hmot.

varianta 4	obsah CaCO3 			≥ 67,5 % hmot.

Volbu kvality bude ovlivňovat, zda se bude vyrábět jako jeden z produktů energosádrovec. Pak je třeba použít vápenec kvality 2 s nízkým obsahem MgCO3 a s obsahem CaCO3 větším než 95,5 % hmot.

Pokud se bude vyrábět pouze stabilizát, koncentrace CaSO4 x 2 H2O v produktu není definovaná a lze využít všechny druhy zmiňovaného vápence – obsah vlastní látky v rozmezí 67,5 až 96 % hmot.

Spotřeba vápence 	5,9 až 8,03 t/h				49 560 až 67 450 t/rok

podle zvolené kvality vápence, počítáno na plný celoroční provoz 4 kotlů, popř.

27 300 t/rok

hodnota určená na základě předpokládané roční produkce tepla z kotelny při použití vápence s kvalitou podle varianty 2

Oxidační vzduch

Oxidační vzduch bude nasáván z venkovního prostředí dmychadlem a dopravován do vany absorbéru.

Jeho spotřeba bude max. 	cca 11,1 t/ hod, tj. cca		 93 250 t/rok.

Spotřeba bude optimalizovaná v dalším stupni projektové dokumentace podle parametrů zvoleného dmychadla a oxidační reakce zvoleného absorbéru

Surová voda filtrovaná

Kvalitativní a kvantitativní parametry na surovou vodu budou stanoveny na základě požadavku dodavatele demistrů tak, aby byly dodrženy parametry spalin na výstupu z komína. Kvalitativní parametry surové vody budou dodavatelům demistrů předloženy jako závazné.

Zasolená voda

Zasolená voda je stávající proud vody ze stávajících technologií v závodě, které se budou i nadále využít v aglomeraci při míchání stabilizátu a nově při přípravě vápencové suspenze v DPS 01.2. K tomu bude připojen technologický proud vody z mokrého odsíření. Chybějící množství vody bude průběžně doplňováno surovou filtrovanou vody (oplachy demistrů, promývání koláče při filtraci energosádrovce), popř. přímo z pátečního rozvodu do nádrže shromažďovací vody.

Poznámka:

Přesné spotřeby a podíl zasolené, shromažďovací a surové vody bude stanoven v dalším stupni projektové dokumentace na základě přesných látkových bilancí jednotlivých technologických uzlů odsíření.

Při mokrém odsíření nevznikají kapalné odpady, veškeré kapalné proudy budou zpětně zpracovány v technologii.

Vápno

Mleté vápno bude dodáváno přímo do míchačky v centru aglomerace podle zvolené míchací receptury v souladu s podmínkami certifikace výrobku.

Předpokládaný obsah vlastní látky: 		min 80 % hmot.

## Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je uvedeno v samostatném dokumentu TP-N-5090.

## Zásady hospodaření s energiemi

### Kritéria tepelně technického hodnocení.

Všechny stavební konstrukce splňují požadavky ČSN 73 0540 – Tepelná ochrana budov část 1 – 4.

Volba stavebních konstrukcí k zajištění nízké energetické náročnosti stavby.

Volba teplot vytápění místností na minimální potřebné úrovni se zajištěním nepřekračování této teploty vhodnou regulací.

Použití energeticky úsporného osvětlení s dodržením parametrů jeho požadované intenzity.

Spouštění větrání pro MaR zátěže pouze v době, kdy to je z teplotního hlediska místností nutné.

### posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Vzhledem k charakteru budovy a k charakteru provozu, pro který je budova používána, není uvažováno s využitím alternativních zdrojů energie.

## Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby pro pracovní prostředí (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpady, hluk, vibrace apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

VYTÁPĚNÍ A VĚTRÁNÍ

Systém větrání a vytápění u jednotlivých objektů je navržen s ohledem na splnění požadavků na vnitřní prostředí pobytu osob obsluhy případně s ohledem na požadavky instalované technologie. Dále je návrh vytápění a zejména větrání proveden s ohledem na zamezení šíření hluku z objektu.

Podrobně je systém větrání a vytápění popsán v kapitole B.2.6 Základní technický popis staveb.

OSVĚTLENÍ

Všechny navrhované objekty mají navržené řešení osvětlení jako kombinace osvětlení okny doplněné osvětlením umělým. Navržená okna budou zvuko izolační s požadovanou hodnotou zvukové neprůzvučnosti pro dodržení požadavků pro splnění limitů hluku.

Všechny objekty jsou bez trvalého pobytu osob, kde není intenzita denního osvětlení požadována. Z tohoto důvodu je tedy osvětlení řešeno kvalitativně i kvantitativně adekvátním osvětlením umělým.

HLUK A VIBRACE

Technologická zařízení a provozy produkující nadměrnou hlukovou zátěž jsou kapotována, osazena protihlukovými tlumiči či umístěna uvnitř stavebních objektů, které mají opláštění s dostatečnou neprůzvučností, která zabrání průniku hluku do okolního venkovního prostoru nad povolené hodnoty.

Veškeré prostupy a odváděcí vzduchotechnické potrubí bude opatřeno tlumiči hluku, tak, aby byly splněny limity hluku.

Strojně-technologická zařízení, která jsou osazena v navrhovaných objektech, nejsou zdrojem vibrací a impulsního hluku na úrovni hodnot nepřípustných pro pracovní prostředí.

Veškerá zařízení budou vybavena tlumiči hluku nebo budou umístěna uvnitř objektů s hlukově izolačními vlastnostmi.

PRAŠNOST

Strojně-technologické zařízení a výrobní proces, který je „mokrý“, není zdrojem prašnosti. Zvýšená prašnost se vyskytuje pouze v těchto provozních souborech:

PS 01 	Vápencové hospodářství

DPS 01.1 	Mletý vápenec (skladování, doprava, dávkování)

DPS 01.2 	Suspenze vápence (příprava, doprava do ABS, potrubí)

PS 05 	Míchací centrum stabilizátu

DPS 05.1 	Pneudoprava (popeloviny, vápno)

DPS 05.3 	Mísení a expedice stabilizátu

PS 06 	Výroba energosádrovce

DPS 06.2 	Nakládací zařízení energosádrovce

DPS 06.3 	Expedice energosádrovce

PS 07 	Nakládání suchých popelovin

DPS 07.1 	Trasa suchých popelovin do sil úletového popílku

DPS 07.2 	Expediční sila úletového popílku

PS 16 	Skladování a dopravní trasa vápna

U těchto provozních celků bude prašnost omezena vhodným opatřením, uzavřením technologie a veškeré zdroje prachu budou opatřeny technologií odloučení prachu

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU, HYGIENA

Nové objekty navazují na stávající technologii teplárny. Zaměstnanci obsluhy budou využívat stávající hygienická zařízení ve stávajících objektech HVB.

Stávající hygienická zařízení mají dostatečnou kapacitu a nová nejsou budována.

Všichni pracovníci budou vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky

## Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pronikání radonu z podloží, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.

Pronikání radonu z podloží

podle mapových aplikací České geologické služby je v danné lokalitě nízký výskyt radonu. Tento předpoklad musí být v dalším stupni ověřen radonovým průzkumem.

Protipovodňová opatření

Areál se nachází na území vodoteče Bíliny. Uvažovaný záměr výstavby je v záplavové  Zóně 1, což je zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně / záplavy.

# Připojení na technickou infrastrukturu

### napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Pro rychlou orientaci o jednotlivých napojovacích bodech bylo vytvořeno schéma TP-B-3201 Napojení energií, potrubní rozvody. Podrobný popis jednotlivých míst je uveden níže.

Vápenec, vápno

Spodní výpusť stávajícího sila č. 4, NB1, bude místem, kde bude nově instalováno napojení na pneumatickou dopravu vápna do míchacího centra aglomerace. Tato přívodní trasa bude napojena na NB 5 umístěném na jednom ze vstupů do míchačky.

Spodní výpustě stávajících sil vápence č. 2 a 3, NB 2 a 3, budou místem, kde bude nově instalováno napojení na pneumatickou dopravu vápence na přípravu vápencové suspenze.

Zasolená voda, voda ze shromažďovací nádrže, surová voda

Na stávající páteřní rozvod zasolené vody na rohu HVB směrem k vápencovému hospodářství bude nově instalována odbočka zasolené vody pro přípravu vápencové suspenze NB 4.

Voda z výtlaku čerpadla u nově instalované nádrže shromažďovací vody bude nově přivedena na vstup do stávající míchačky stabilizátu v míchacím centru aglomerace, NB 6.

Surová voda z páteřního rozvodu závodu, NB 10, bude zavedena do nového Dango filtru a z něho do nádrže oplachové a chladící vody.

Propojení surové vody do nádrže zasolené vody: NB 39

V případě, že zasolená voda nebude pro mokré odsíření k dispozici, bude se nádrž zasolené vody umístěna v objektu 31 (Demistanice, CHÚV) doplňovat nově vybudovanou propojkou za stávajícím Dango filtrem v objektu surovou vodou filtrovanou z AB řádu. Dále bude stávajícím potrubím zasolené vody dopravována k odbočce pro přípravu vápencové suspenze.

Celková kapacita surové vody pro potřeby mokrého odsíření (bez zasolené vody) je cca 200 t/h, což je postačující množství pro ustálený provoz mokrého odsíření (rozplavování vápence cca 30 t/h, doplňování okruhu cca 60 t/h, míchací centrum aglomerace cca 15 t/h, celkem cca 115 t/h pro stav, kdy nebude k dispozici voda ze shromažďovací nádrže a zasolená voda)

Surová voda – řád Ervěnice		tlak 7 barg

Zasolená voda – rozvod CHÚV	tlak 4 barg

Voda ze shromažďovací nádrž	tlak 7 barg (nebo podle parametrů dávkovacího čerpadla)

Míchací centrum aglomerace

Do míchacího centra aglomerace bude na vstup míchačky přivedena:

  - zahuštěná sádrovcová suspenze potrubím z podávacího čerpadla zahuštěné suspenze z nádrže zahuštěné 55 % suspenze sádrovce, NB 7

  - voda z čerpadla u nádrže shromažďovací vody bude zavedená do stávajícího potrubí zasolené vody, NB 6

  - stávající přívody popelovin ze stávajících sil popelovin

  - vápno z nově instalované násypky vápna, NB 5

- Spaliny

- Stávající spaliny odcházející z kotlů K6 až K10 do společné části kouřovodu budou napojeny na nově instalovanou technologii mokrého odsíření v NB 8 pomocí T-kusu. Jedno jeho rameno bude tvořit kouřovod směřující do absorbéru. Druhá větev kouřovodu bude zavedena do stávajícího vstupu do suchého komína, NB 9.

- U kotlů K6 až K10 za jejich látkovými filtry budou na stávajících kouřovodech vyvedeny odbočky cirkulačního potrubí k nově instalovaným recirkulačním ventilátorům. Výtlaky těchto ventilátorů budou připojeny na stávající potrubí na výtlaku primárních ventilátorů. Pro toto propojení budou použity následující napojovací body:

- Kotel			odbočka za LF			připojení na primární ventilátor

- kotel č. 6			NB 12					NB 17

- kotel č. 7			NB 13					NB 18

- kotel č. 8			NB 14					NB 19

- kotel č. 9			NB 15					NB 20

- kotel č. 10			NB 16					NB 21

- Součástí investice bude modernizace :stávajících látkových filtrů kotlů K6 až K10. Při instalaci budou tyto LF napojeny na stávající kouřovody v následujících místech:

- Kotel			vstup do LF				výstup z LF

- kotel č. 6			NB 22					NB 23

- kotel č. 7			NB 24					NB 25

- kotel č. 8			NB 26					NB 27

- kotel č. 9			NB 28					NB 29

- kotel č. 10			NB 30					NB 31

Suché popeloviny

Kromě stávající pneumatické dopravy popelovin vedených od kotlů K6 až K10 do míchacího centra aglomerace bude na každé této trase instalována odbočka a nová potrubí (5 krát) pro pneumatickou dopravu popelovin k nově instalovaným silům na jižní straně objektu HVB. Místo instalace odboček určují následující body:

- kotel č. 6			NB 32

- kotel č. 7			NB 33

- kotel č. 8			NB 34

- kotel č. 9			NB 35

kotel č. 10			NB 36

Topení objektů

Pro topení objektů se používá stávající rozvod topné a vratné vody v areálu:

NB 37		napojení topné a vratné vody pro objekt SO 02 Příprava vápencové suspenze

Je umístěn v průjezdu KYI, kóta 0,20m, v blízkosti průchodu nad malými dveřmi u pevné stěny vrat ve výšce cca 4 m.

NB 38 	napojení topné a vratné vody pro objekty SO 01, SO 04, SO 05, SO 09

Je umístěn v instalačním kanále v mezipatře kotelny blízko průchodu ke komínu ve výšce cca 5 m směrem na KYI (přístupné ze schodiště v mezipatře) blízko HUP.

Poznámka:

Topení topnou vodou se nevztahuje na elektro rozvodny v objektech SO 02, SO 03 a SO 09, kde jsou použita elektrická přímotopná tělesa – podrobněji viz příslušné SO v kapitole B.2.6, část Topení a větrání těchto objektů.

Stlačený vzduch

Stlačený vzduch MaR, NB 10

Parametry:

- tlak p = 6 barg

- teplota rosného bodu -40°C

- kapacita 15 Nm3/h

Stlačený vzduch pro pneumatickou dopravu: bude používán stávající funkční rozvod tlakového vzduchu pro níže uvedené trasy práškových materiálů:

  - Popílek: 					tlak 3 barg, vysušeno na +3°C

  - Mletý vápenec: stávající kvalita:		tlak 6 barg, vysušeno na -40°C

  - Mletý vápenec: pro mokré odsíření:	tlak 6 barg, vysušeno na -40°C

  - Mleté vápno pro aglomeraci	:	tlak 6 barg, vysušeno na -40°C

- V dalším stupni projektové dokumentace specifikovat optimální tlak vzduchu a stupeň vysušení pro pneumatickou dopravu mletého vápna a mletého vápence pro mokré odsíření s konkrétním dodavatelem zařízení

# Dopravní řešení

### popis dopravního řešení,

Komunikace v areálu UE je navržena jako objezdná kolem objektu šířky min 5m jednosměrná. Napojení na místní areálovou komunikaci. Směrové oblouky umožňují průjezd kamionů kolem objektu s minimálním poloměrem obrubníku 12 m. Průjezdný profil komunikace je navržen na průjezd nákladních automobilů s poloměrem otáčení soupravy 14 m.

### napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Pozemek UE je přístupný z místní příjezdové komunikace z ulice Teplárenská v Komořanech.

### doprava v klidu.

V areálu UE je uvažováno s novými odstavnými plochami (betonové zpevněné plochy) o ploše 2 223 m2.

# Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Areál společnosti United Energy, a.s. se nachází severovýchodně od města Most v bezprostřední blízkosti bývalých obcí Komořany a Třebušice. V těsné blízkosti objektu se nachází úpravna uhlí společnosti SEVEN a.s. Obě provozovny tvoří prakticky jeden společný komplex v průmyslové zóně, ve které se nevyskytují žádné kulturní ani historické památky. Celé okolní území je protnuto sítí silničních a železničních koridorů.

Vzhledem k tomu, že záměr bude realizován převážně na plochách dnes nevyužívaných objektů uvnitř areálu TKY a již byl schválen jejich demoliční záměr, výstavba ani provoz realizovaného záměru nebude mít žádný další vliv na stávající vegetaci a volně žijící živočichy.

Plánované terénní úpravy budou více souviset s výše zmíněnou demolicí stávajících nevyužívaných objektů, které mají připravit prostor pro výstavbu nové technologie odsíření, než s touto výstavbou.

# Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Ovzduší

Realizací záměru TKY dojde ke snížení

  - výstupní koncentrace emisí SO2 ze stávajících průměrných cca 983 mg/Nm3 (v roce 2016) na 180 mg/Nm3,

  - tuhých znečišťujících látek (TZL) ze stávajících cca 24 mg/Nm3 na 18 mg/Nm3

  - koncentrace NOx ze stávajících cca 273 mg/Nm3 na 200 mg/Nm3.

Hluk

Nově instalované technologické zařízení bude vybaveno tlumiči hluku (posilovací ventilátor) nebo bude umístěno ve stavebních objektech, které budou tvořit protihlukovou ochranu. Vzduchotechnika objektů bude také vybavena tlumiči hluku.

Voda

V technologickém procesu se používají následující okruhy vody:

  - zasolená voda přivedená z páteřního rozvodu závodu na přípravu suspenze vápence a v mísícím centru aglomerace na vlhčení stabilizátu. Celé její množství je v procesu odsíření zpracováno.

  - surová voda filtrovaná přivedená z páteřního rozvodu závodu se používá v technologickém procesu tam, kde nelze použít zasolenou vodu (oplachy demistrů, praní koláče energosádrovce, nouzové chlazení spalin). Spolu s ostatními proudy se akumuluje v nádrži shromažďovací vody a podle potřeby se vrací zpět do procesu odsíření.

  - Voda ze zahušťování suspenzí sádrovce tvoří uzavřený okruh, do kterého vstupuje také použitá surová voda filtrovaná. Shromažďuje se v nádrži shromažďovací vody. Část se vrací do procesu odsíření, část odchází do míchacího centra aglomerace jako vlhčení při mísení stabilizátu.

Jednotlivé výše popsané okruhu vody jsou znázorněny na přehledových schématech. Z nich je také patrné, že veškerá přiváděna voda je v procesu odsíření a v míchacím centru aglomerace spotřebován, žádná část není odváděná jako odpadní voda.

Odpady

Ve výše popsaném technologickém procesu odsíření nevznikají pevné ani kapalné odpady. Pevné podíly obsahující popeloviny z kotlů, zbytky nezreagovaného vápence a vznikající sádrovec jsou zpracovávány na prodejné produkty (stabilizát, energosádrovec).

Kapalné vodné roztoky a suspenze tvoří uzavřený okruh. Kromě vody obsahují zejména vápenec a sádrovec, část solí se vyskytuje jako chloridy. Zpracovávají se zpětně na suspenzi vápence vstupující do procesu odsíření nebo se používají na vlhčení směsí při mísení produktů. Žádná odpadní voda není vypouštěna do vodoteče.

Spaliny kotlů odsířené v absorbéru vstupují do komína jako plynné emise s definovanými zastoupením jednotlivých složek. Jejich koncentrace je kontinuálně monitorovaná a zaznamenávána a technologický proces je řízen tak, aby nedocházelo k překročení povolených limitů emisí.

Půda

Instalací záměru TKY dojde k záboru cca 3067 m2 plochy (plocha objektů) ve stávajícím průmyslovém areálu. Nedojde k záboru nové orné půdy.

### vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Vzhledem k tomu, že záměr TKY se nachází uvnitř průmyslového areálu, nedojde k ovlivnění výše uvedených vlivů na přírodu a krajinu.

### vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

V bezprostředním okolí zájmového území ani v něm se nenachází žádná navržená lokality systému NATURA 2000, ani prioritní biotop, ekosystém, přírodní komplex nebo ptačí území ve smyslu schváleného národního seznamu NATURA 2000. Nejbližší ptačími oblastmi (PO) jsou PO Východní Krušné hory (cca 11 km) a PO Novodomské rašeliniště (cca 9 km). Realizací záměru nedojde k ovlivnění stávajících PO.

Vzhledem ke svému rozsahu a vzdálenosti nebude mít plánovaný objekt vliv na zvláště chráněné území přírody, ve smyslu zákona 114/1992 Sb. Vliv na území soustavy Natura 2000 byl orgánem ochrany přírody vyloučen.

### návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

K předkládanému záměru vydalo MŽP stanovisko (č.j. 39314/ENV/17) ve kterém uvedlo, že realizace záměru mokrého odsíření mokrou vypírkou není významnou změnou záměru, a proto nepodléhá posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.

### navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nebyla dosud stanovena.

# Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

a)	úvod

Hodnocení ochrany obyvatelstva a zaměstnanců stavebníka je provedeno s přihlédnutím k těmto předpisům:

  - Zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému

  - Zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení

  - Vyhlášky MV č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů obyvatelstva

  - Vyhlášky MV č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému

  - Usnesení vlády ČR ze dne 22. 4.  2002 č. 417, ve kterém byla schválena „Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2006 s výhledem do roku 2015“

  - zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění

  - Vyhlášky č. 135/2001 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

  - Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu v platném znění

b)	hodnocení ochrany obyvatelstva

Požadavky civilní ochrany k územnímu plánu obce

Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní

Ochranu území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní není třeba dále řešit, nejbližší vodoteč Bílina je k dané výstavbě ve vzdálenosti cca 1 km. Uvažovaný záměr výstavby je v záplavové zóně 1, což je zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně / záplavy

Zóny havarijního plánování

Havarijní situace provozů stavebníka zahrnuje stávající havarijní řád stávajícího výrobního závodu, který bude s ohledem na novou výstavbu aktualizován.

Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události

V případě mimořádné události budou sloužit k ukrytí zaměstnanců stávající denní místnosti a šatny areálu.

Evakuace obyvatelstva

Otázka evakuace osob z areálu objektů nové výstavby je předmětem zprávy Zásady zajištění požární ochrany. Evakuace osob z objektů bude zajištěna v souladu s požadavky vyhlášky ČBÚ č. 99/1995 Sb., vyhlášky ČBÚ č. 102/1994 Sb. a ČSN 73 0804.

Skladování materiálů CO

Není

Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek

V areálu nové stavby nejsou používány ani skladovány žádné vysoce nebezpečné a toxické látky, které by bylo nutné vyvést. Případné ekologické zátěže stávajících nevyužívaných objektů budou řešeny v rámci demoličního výměru.

Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií

Vzhledem k tomu, že záměr TKY se nachází uvnitř průmyslového areálu, nouzové zásobování obyvatelstva je bezpředmětné.

c)	opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva

V rámci výše uvedeného hodnocení stavby se nenavrhují žádná speciální zařízení pro účely CO.

d)	stanovení zásad řešení prevence závažných havárií

V rámci vydaného integrovaného povolení pro stávající technologii jsou ve vztahu k opatřením pro předcházení havárií a omezování jejich případných následků formulována následující doporučení:

-	Při provozu zařízení dodržovat schválený „Plán havarijních opatření v důsledku úniku látek ohrožujících jakost a nezávadnost vod“ (dále jen Plán havarijních opatření) dle § 39 odst. 2 písm. A) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů. Provádět pravidelné kontroly zabezpečení skladů proti úniku závadných látek s četností 1 x za 6 měsíců, dle §39 odst. 4 písm. C) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách.

-	Veškerá zařízení, v nichž se používají, zachycují a skladují závadné látky, musí být v takovém provedení a technickém stavu, aby nemohlo dojít k nežádoucímu úniku těchto látek do půdy, podzemních vod a povrchových vod nebo k jejich nežádoucímu smíšení s odpadními nebo srážkovými vodami.

-	Zajistit trvalé vybavení míst, kde bude nakládáno s látkami škodlivými vodám, asanačními prostředky.

-	Ověřovat těsnost nádrží pro skladování, potrubních propojení a mobilních prostředků pro dopravu závadných látek s četností stanovenou § 39 zákona o vodách. Sklady musí být zabezpečeny nepropustnou úpravou proti úniku závadných látek do podzemních vod.

-	Provozovat odpovídající kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek.

-	Vést záznamy o prováděných opatřeních při zacházení se závadnými látkami a tyto uchovávat po dobu 5 let.

-	Schválený havarijní plán aktualizovat po každé změně a nejméně 1 x za 5 let

-	Bezodtoké záchytné jímky pravidelně kontrolovat a jejich obsah včas likvidovat v souladu s platnou legislativou.

-	Při poruše koncových zařízení na zachycování emisí škodlivých látek do ovzduší, při kterých by mohlo dojít k jejich neřízenému úniku postupovat v souladu s provozním řádem a provozní dokumentací povolovaného zařízení.

V areálu stavebníka může dojít po realizaci stavby k ohrožení zdraví, životů a hospodářských hodnot z následujících důvodů:

-	Požárem nebo výbuchem (elektrické instalace, kotle, tlakových aparátů).

-	Úrazy elektrickým proudem.

-	Předčasné a neočekávané uvolnění kinetické nebo potenciální energie (stlačené plyny, tlakový vzduch, vodní pára)

-	Vystavení osob nepřiměřenému teplu (parovody, kotelna, apod.).

-	Vystavení osob nadměrnému hluku a vibracím (čerpadla, kotle, ventilátory, dmychadla apod.).

-	Ohrožení zraku zářením při svařování.

-	Nekontrolovatelný únik horkých kapalin (parní kondenzát, voda ).

-	Úrazy při práci s mechanismy (vysokozdvižné vozíky, manipulátory, dopravníkové pásy, nákladní auta, jeřáby, apod.).

-	Pády osob z vyvýšených plošin, schodů, žebříků apod.

-	Nepřípustná manipulace a ukládání toxického nebo nebezpečného odpadu (odpadní oleje, pomocné chemikálie).

-	Mechanické úrazy rotujícím zařízením (ventilátory, šneky, hrabla, hřídele apod.).

-	Poleptání roztoky pro úpravu pH vody apod.

Většina výše uváděných obecných rizikových faktorů vyplývá z vlastností používaných látek, z druhu a povahy technického zařízení a zabezpečení zařízení při opravě apod. Provoz, obsluha a údržba parních a horkovodních kotlů bude v souladu s ČSN 07 0710.

e)	výsledky analýzy rizik

Analýza rizik bude zpracována v dalším stupni projektové přípravy.

# Zásady organizace výstavby

### napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Území pro výstavbu stavby „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ (dále EZ TKY II) se nachází uvnitř areálu United Energy, a.s. (dále jen UE, a.s.) na pozemcích UE, a.s.

Území pro výstavbu má rovinný charakter a je dopravně napojeno na stávající vnitřní komunikace a vlečkový systém ve stávajícím výrobním areálu a také na ostatní stávající inženýrské a energetické sítě. Napojení na veřejné venkovní komunikace je vedeno přes stávající vrátnici závodu, která umožňuje dopravu pro potřeby jak výstavby, tak i budoucího provozu nových zařízení. Kolem jednotky je vyprojektována nová objízdná komunikace (dojde ke zdvojení komunikací), která splňuje průjezdnost požárních vozidel.

Výstavba bude probíhat za provozu teplárny. Z tohoto důvodu musí být zaručen průjezd kolem stavby pro nákladní vozy zajišťující manipulaci s materiálem (návoz vápna a vápence, odvoz popelovin a stabilizátu). Dále musí být po celou dobu výstavby zajištěn průjezd hasicích vozů pro požární zásah.

Výstavba objektů akce „EZ TKY II“ bude probíhat ve dvou etapách.

V první etapě bude probíhat příprava staveniště, budou provedeny demolice stávajících objektů v místě nové výstavby a v SO 08 – Demolice části objektu ZV OSE. Dále budou přeloženy inženýrských sítí, které se nacházejí v místech pod nově navrhovanými objekty. Proběhnou přípravné práce pro napojení nových objektů na inženýrské sítě.

Součástí první etapy je i výstavba SO 05 Skladu energosádrovce, který poslouží jako jeden z manipulačních skladů pro výstavbu.

V druhé etapě proběhne výstavba hlavních objektů stavby „EZ TKY II“ a to na dvou staveništích. Pro obě staveniště bude zřízeno jedno zařízení staveniště (ZS) na volné ploše jižním směrem u výroby energosádrovce.

První staveniště zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 – Odsíření

SO 03 – Elektrorozvodna

SO 04 – Výroba a expedice energosádrovce

SO 06 – Nakládací stanice suchých popelovin

SO 07 – Základy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SO 09 – Objekt čerpací stanice

SO 10 – Objekt výtahu

SO 11 – Havarijní nádrž

SO 12 – Stavební elektroinstalace

Druhé staveniště

SO 02 – Příprava vápencové suspenze

### ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Ochrana okolí staveniště stavby „EZ TKY II“ se nachází v UE, a.s. Nedojde k negativnímu ovlivnění životního prostředí během stavby mimo areál UE, a.s. V areálu UE bude stavba prováděna za provozu na výrobním zařízení v sousedních objektech. Během stavby nesmí být narušeny požadavky uživatelů a provozovatelů na obvyklý provoz. Připojení nových objektů na stávající inženýrské sítě budou provedena během předem dohodnutých odstávek stávající výroby.

Asanace

S ohledem na stav staveniště, charakter a rozsah stavby a její postup, nejsou asanace navrhovány ani uvažovány.

Demolice

V rámci přípravy staveniště bude nutné provést demolice některých stávajících staveb či nebo dílčích stavebních konstrukcí, viz demoliční výměr č.j. MPO 4556/16/16-Ú. Demolice budou prováděny v první etapě výstavby.

Rozsah demolic objektu ZV OSE (SO 09) je podrobně je rozsah demolic popsán v kapitole B.2.6 této technické zprávy.

Kácení porostů

V místě stavby se nenacházejí žádné porosty, které by bylo nutné před zahájením stavby odstranit.  Jedná se o průmyslový areál.

### maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé),

Území pro výstavbu stavby „EZ TKY II“ se nachází uvnitř areálu UE, a.s. na pozemcích v užívání stavebníka – společnosti United Energy, a.s. Stavba se nenachází na pozemcích ZPLF (zemědělského půdního a lesního fondu). Pro zařízení staveniště a vlastní staveniště stavby „EZ TKY II“ nebudou prováděny zábory dočasné ani trvalé pozemků zemědělského půdního a lesního fondu.

### bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Bilance zemních prací bude kladná. Přebytečná zemina z výkopových prací bude tříděna na zeminu nekontaminovanou, která bude deponována v areálu UE, pro případné využití pro zásypy a násypy na jiných stavbách. Kontaminovaná zemina z výkopových prací bude odstraněna v souladu s právními předpisy.

Bilance zemních prací – přebytečný výkopek se předpokládá v objemu 3 500 m3.