UPOZORNĚNÍ! Tento dokument je majetkem fy. Tractebel Engineering a.s. Nesmí být rozmnožován, ukazován ani předán třetí straně bez písemného souhlasu fy. TRACTEBEL Engineering a.s.

REV.

TRACTEBEL ENGINEERING a.s.

se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 
530 02 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA

tel. +420 466 818 111 - fax +420 466 818 190

engineering-cz@tractebel.engie.com

tractebel-engie.com

Číslo dokumentu: TP-N-5071 rev. 1 Orientační číslo: A-001 Číslo projektu: P.010479 0100

Zákazník:	United Energy, a. s.

Projekt:	Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření / Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a nebo zařízení

Název:	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Komentáře:

| 1 | 15.1.2018 |  | Změna limitu TZL | Kolektiv | Boháčová | Pozděna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 31. 7. 2017 |  | DUR | Kolektiv | Boháčová | Pozděna |
| REV. | DATUM | STAT. | POPIS ZMĚNY | ZPRACOVAL | KONTROLOVAL | SCHVÁLIL |
| TRACTEBEL ENGINERING a.s., se sídlem Pernerova 168, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice - ČESKÁ REPUBLIKA zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 135 |  |  |  |  |  |  |

Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

OBSAH

A.1	Identifikační údaje	4

A.1.1	Údaje o stavbě	4

a)	název stavby,	4

b)	místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),	4

c)	předmět dokumentace.	4

A.1.2	Údaje o žadateli	5

a)	jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo	5

b)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo	5

c)	obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).	5

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	5

a)	jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),	5

b)	jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,	5

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.	6

A.2	Seznam vstupních podkladů	6

A.3	Údaje o území	7

a)	rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území,	7

b)	dosavadní využití a zastavěnost území,	7

c)	údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),	7

d)	údaje o odtokových poměrech,	8

e)	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,	8

f)	údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,	8

g)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,	8

h)	seznam výjimek a úlevových řešení,	8

i)	seznam souvisejících a podmiňujících investic,	8

j)	seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).	8

A.4	Údaje o stavbě	10

a)	nová stavba nebo změna dokončené stavby,	10

Nová stavba	10

b)	účel užívání stavby,	10

V rámci výstavby bude instalována technologie mokrého odsíření pro kotle K6 – K10, které zajistí splnění nových emisních limitů.	10

Součástí výstavby je i modernizace látkových filtrů, výroba a manipulace s energosádrovcem a denitrifikace.	10

c)	trvalá nebo dočasná stavba,	10

Objekty akce „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ budou stavby trvalé.	10

d)	údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),	10

Stavební objekty akce „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ se nedotýkají ani nejsou kulturní památkou ani nejsou chráněné podle jiných právních předpisů.	10

e)	údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,	10

Stavba splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. Stavba je umístěna v uzavřeném neveřejném areálu. Vzhledem k charakteru výroby se v tomto prostoru osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nesmí pohybovat. Stavba není řešena dle vyhl. 398/2009 Sb.	10

f)	údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,	10

Požadavky dotčených orgánů jsou dle příslušnosti plněny - v úrovni tohoto stupně dokumentace nebo budou plněny v dalších stupních projektové dokumentace -  dle podmínek vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	10

g)	seznam výjimek a úlevových řešení,	10

h)	navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),	11

i)	základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),	11

j)	základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),	13

k)	orientační náklady stavby	13

A.5	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	14

# Identifikační údaje

## Údaje o stavbě

### název stavby,

Ekologizace zdroje TKY II - mokré odsíření

### místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),

Místo stavby: Komořany

Adresa:	United Energy, a.s.

Teplárenská 2, 434 03 Most – Komořany, Česká republika

Kraj: 		Ústecký

Obec: 	Komořany

Řešené území je území stávajícího areálu United Energy, a. s. Veškeré parcely v areálu jsou majetkem United Energy, a. s. Jde o parcely v k.ú. Komořany u Mostu (668893).

Stavba bude realizována na stavebních parcelách č.: 759, 760, 764, 757, 485, 484 a 77/6, 77/13, 77/14, 77/9

### předmět dokumentace.

Projektová dokumentace je zpracována za účelem žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č.1 k vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 62/2013 Sb.

Účelem záměru je výstavba mokrého odsíření kotlů K6 až K10 pro splnění nových legislativních požadavků na emise po roce 2019.

Předmětem projektu je:

- Kompletní technologie odsíření

- Výroba a manipulace s energosádrovcem

- Výměna látkových filtrů

- Denitrifikace

## Údaje o žadateli

### jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo

### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

### obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).

Obchodní jméno:	United Energy, a.s.

Se sídlem:		Teplárenská 2,

434 03 Most – Komořany,

Česká republika

Tel. 			+420 476 447 111 / Fax: +420 476 447 429

IČO:			273 09 959

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1772

## Údaje o zpracovateli dokumentace

### jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba),

Název: 	Tractebel Engineering a.s.

Sídlo:		Pernerova 168, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí

Spojení:	tel. +420 466 818 111

IČ:		15049451

DIČ:		CZ15049451

### jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace,

| Jméno | Profese, specializace | Číslo osvědčení |
| --- | --- | --- |
| Ing. Martina Hejská | Pozemní stavby | 0701264, pozemní stavby |

### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace.

| Jméno | Profese, specializace | Číslo osvědčení |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Pozděna | Manažer projektu |  |
| Ing. Zdeněk Mládek | Strojní část | 0700993, technické zařízení staveb |
| Ing. Radim Dobeš | Strojní část |  |
| Ing. Dušan Svoboda | Stavba |  |
| Ing. Hana Boháčová | Technologická část |  |
| Ing. Slavomír Gazda | Statika staveb | 0011495 statika staveb |
| Ing. Ladislav Huf | Požární bezpečnost staveb | 1005501, požární bezpečnost staveb |
| Ing. Michal Kašpar | Elektro část |  |
| Ing. Vladimír Roček | MaR |  |

# Seznam vstupních podkladů

Studie proveditelnosti zpracovaná firmou Tractebel Engineering a.s. v 03/2017

Požadavky zákazníka definované ve Smlouvě o dílo uzavřené mezi stavebníkem a zpracovatelem dokumentace

Aktualizovaný generel odpovídajícího areálu stavebníka

Báňský znalecký posudek dotčeného místa z 05/2008 zpracovaný Ing. Svatoplukem Havlíkem

Demoliční výměr (č.j. MPO 4556/16/16-Ú) na objekty dotčené novou stavbou

Stanovisko MŽP č.j. 39314/ENV/17 z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí.

# Údaje o území

### rozsah řešeného území; zastavěné/nezastavěné území,

Území pro stavbu záměru se nachází v areálu United Energy, a.s. na pozemcích ve vlastnictví investora United Energy, a.s.

### dosavadní využití a zastavěnost území,

V současnosti je území využíváno jako podpůrné provozy a pro administrativu pro provoz teplárny v souladu s územním plánem města Most.

Jednotka odsíření bude postavena na místě stávajících elektrodílen, garáží, administrativních budov, šaten, archivu a laboratoří UE a.s.,

Mezi těmito budovami bývala v minulosti čerpací stanice pohonných hmot (nafty)

Před zahájením výstavby budou tyto objekty zdemolovány a plocha vyčištěna pro novou stavbu. Na stávající stavby je vydán platný demoliční výměr (č.j. MPO 4556/16/16-Ú) vydaný stavebním úřadem Ministerstvem průmyslu a obchodu v Praze, platný do 03/2018.

### údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

Ve vyšetřovaném území se nachází ochranná pásma těchto komunikací a inženýrských sítí:

- Železniční trať - ochranné pásmo železniční trati Most - Chomutov a kolejiště úpravny uhlí Severní energetická, a.s.

- Elektrické vedení – ochranné pásmo vedení 110 kV

- Ochranné pásmo od HVB – 20 m

Památková rezervace a památková zóna

V areálu teplárny United Energy, a.s., se nenachází žádný památkově chráněný objekt a areál není v památkové zóně ani rezervaci

Zvláště chráněné území

Areál teplárny United Energy, a.s., není součástí žádného chráněného území. V bezprostřední blízkosti lokality záměru není území, které by bylo dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, chráněným územím.

Stavba se nenachází v chráněném ložiskovém území ve smyslu zákona č. 439/1992 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon).

Záplavové území

Areál se nachází na území vodoteče Bíliny (číslo podpovodí 1-14-01-013). Uvažovaný záměr výstavby je v záplavové  Zóně 1, což je zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně / záplavy.

### údaje o odtokových poměrech,

Dešťové vody ze střech nových objektů a zpevněných ploch budou přednostně odváděny do nové dešťové kanalizace a dále do stávající areálové kanalizace bez rozlišení.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,

Plánovaná oblast výstavby je dle územního plánu umístěna v oblasti VÚ2 – průmyslová výroba.

Záměr: výstavby je v souladu s územním plánem.

### údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Řešení objektů a jejich projektový návrh akce „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ je v souladu s územně plánovací dokumentací a s obecnými požadavky na využití území vymezené pro průmyslovou výrobu.

### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů,

Požadavky dotčených orgánů jsou dle příslušnosti plněny - v úrovni tohoto stupně dokumentace nebo budou plněny v dalších stupních projektové dokumentace - dle podmínek vydaného rozhodnutí o umístění stavby.

### seznam výjimek a úlevových řešení,

Dle stanoviska MŽP stavba nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí podle zákona č.100/2001 Sb.

### seznam souvisejících a podmiňujících investic,

Demolice stávajících objektů dotčené výstavbou

### seznam pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru nemovitostí).

| Stavební parcela číslo | Katastrální území | Vlastník | Využití/Druh pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 77/5 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 9067 |
| 77/6 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 27569 |
| 77/9 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 8582 |
| 77/13 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 3922 |
| 94/19 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | Ostatní plocha | 11975 |
| 484 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 1027 |
| 691 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 39 |
| 692 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 146 |
| 744 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 508 |
| 757 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 449 |
| 758 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 1533 |
| 759 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 17473 |
| 760 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 212 |
| 764 | Komořany u Mostu [668893] | United Energy, a.s., Teplárenská 2, Komořany, 43401 Most | zastavěná plocha a nádvoří | 127 |

Okolní parcely:

| Stavební parcela číslo | Katastrální území | Vlastník | Využití/Druh pozemku | Výměra m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1309 | Most [567027] | Severní energetická a.s., | Ostatní plocha | 14 745 |
| 94/28 | Komořany u Mostu [668893] | Česká republika, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, | Ostatní plocha | 13 208 |

# Údaje o stavbě

### nová stavba nebo změna dokončené stavby,

### Nová stavba

### účel užívání stavby,

### V rámci výstavby bude instalována technologie mokrého odsíření pro kotle K6 – K10, které zajistí splnění nových emisních limitů.

### Součástí výstavby je i modernizace látkových filtrů, výroba a manipulace s energosádrovcem a denitrifikace.

### trvalá nebo dočasná stavba,

### Objekty akce „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ budou stavby trvalé.

### údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.),

### Stavební objekty akce „Ekologizace zdroje TKY II – mokré odsíření“ se nedotýkají ani nejsou kulturní památkou ani nejsou chráněné podle jiných právních předpisů.

### údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

### Stavba splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby se změnami 20/2012 Sb. Stavba je umístěna v uzavřeném neveřejném areálu. Vzhledem k charakteru výroby se v tomto prostoru osoby s omezenou schopností pohybu a orientace nesmí pohybovat. Stavba není řešena dle vyhl. 398/2009 Sb.

### údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů,

### Požadavky dotčených orgánů jsou dle příslušnosti plněny - v úrovni tohoto stupně dokumentace nebo budou plněny v dalších stupních projektové dokumentace -  dle podmínek vydaného rozhodnutí o umístění stavby.

### seznam výjimek a úlevových řešení,

Dle vyjádření MŽP (č.j. 39314/ENV/17) není záměr Ekologizace zdroje TKY II významnou změnou záměru a proto nepodléhá posuzování z hlediska vlivu na životní prostředí podle zákona 100/2001 Sb.

Vlastník UE a.s. udělil souhlas s umístěním objektu SO 02 - Příprava vápencové suspenze v ochranném pásmu HVB (20m od objektu) dle §46 odstavec 8a zákona č. 458/2000Sb, viz dokladová část.

### navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů/pracovníků apod.),

Obestavěný prostor:			25 413 m3

Užitná plocha:			  3 730 m2

Zastavěná plocha objekty:		   2467 m2

Zastavěná plocha komunikacemi:	  2 537 m2

Zpevněné betonové plochy:		  1 841 m2

Nezpevněné štěrkové plochy:	  1 793 m2

Zastavěná plocha celkem:		  8 638 m2

### základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.),

Technologie

Vstupy do odsíření

  - Průtok spalin na 800 000 Nm3/h (vlhkých). Nominální hodnota průtoku spalin 1 kotle je 200 000 Nm3/h (vlhkých).

  - Vstupní tok SO2 = 3,47 t/h pro spaliny s koncentrací 4 100 mg/Nm3 R (suché, 6 % O2, 0°C, 101 325 Pa)

  - O2 v suchých spalinách 3 – 10 %

  - Teplota spalin 130 - 180°C, špičkově 200°C

  - Vstupní koncentrace TZL před LF max. 250 g/Nm3

  - Vstupní koncentrace TZL (před ABS) 35 mg/Nm3.

Produkce energosádrovce a stabilizátu

Produkce stabilizátu		76,22 t/h1)

Produkce energosádrovce	9 t/h1)

Poznámka: 1)

uvedená produkce je maximální a závisí na druhu použité receptury a paliva

Vody

Odpadní vody z odsíření nevznikají. vrací se čerpadlem z nádrže shromažďovací vody do objektu vápencového hospodářství, do absorbéru a do míchacího centra.

Zasolené vody – spotřebovávají se při výrobě stabilizátu – 366 t/den

Surová voda filtrovaná – používá se pro oplach demistrů, havarijní chlazení kouřovodů, promývání koláče energosádrovce a doplňování deficitu uzavřeného okruhu.							40 až 60 t/hod

Dešťové vody ze střech nových objektů a zpevněných ploch budou přednostně odváděny do nové dešťové kanalizace a dále do stávající areálové kanalizace bez rozlišení.

Elektrická energie

Instalovaný příkon			5,5 MW

Roční spotřeba			39,5 GWh

Počet pracovníků:

Operátor odsíření se sídlem v centrální dozorně – 1 pracovník v 4 směnném provozu.

Pochůzková činnost v objektu odsíření – 0,5 pracovník v 4 směnném provozu (další činnost pro stávající pochůzkovou činnost na úseku aglomerace 0,5 pracovníka) – celkem 1 pracovník v 4 směnném provozu.

Celkové produkované množství odpadů

Výstavba

Přehled předpokládaných odpadů z výstavby včetně návrhu jejich kategorizace podle vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek (obaly od nátěrových hmot apod.) | N |
| 17 01 01 | Beton | O |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod č. 17 01 06 | N |
| 17 02 | Dřevo | O |
| 17 04 05 | Železo a ocel (kovový odpad) | O |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 010 | O |
| 17 06 04 | Izolační materiály neuvedené pod 17 06 01 a 17 06 03 (minerální vata) | O |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | N |
| 20 01 01 | Papír a lepenka (sběrový papír) | O |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O |

Plynné odpady

Spaliny

Množství spalin z jednoho kotle při jmenovitém výkonu je 200 000 Nm3/h.

Emisní limity škodlivin jsou stanoveny s ohledem na platnou legislativu po roce 2019 vycházející z aktuálního BREF. Technologie odsíření bude navržena s ohledem na dosažení předpokládaného výhledového stavu BAT v období po roce 2021, tzn. emisní limity vycházející z aktualizace návrhu referenčního dokumentu o nejlepších dostupných technikách – BREF – pro velké spalovací zdroje.

Emisní limity jsou uvedeny v následující tabulce:

| Specifická emise | Jednotka | Hodnoty TKY | Limit (legislativa) |
| --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace SO2 | mg/Nm3 (suché, 6 % O2) | ≤ 1801) | ≤ 200 |
| Koncentrace NOx |  | ≤ 2002) | ≤ 200 |
| Koncentrace TZL |  | ≤ 181) | ≤ 20 |
| Koncentrace CO |  | ≤ 2502) | ≤ 250 |

Poznámka 1):

Technologie odsíření je navržena pro splnění limitů SO2 ≤ 100 mg/Nm3 a TZL  ≤ 8  mg/Nm3. Projektovaná (návrhová) hodnota limitu TZL ≤ 8  mg/Nm3 odpovídá závěru dokumentu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Large Combustion Plants; Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, 2017. Projektovaná (návrhová) hodnota limitu SO2 ≤ 100 mg/Nm3 mg/Nm3 odpovídá tzv. závěru BAT+ stejného, výše uvedeného dokumentu LCP BREF 2017 (2010/75/EU), tj. emisní limit SO2 je ve spodní polovině stanoveného rozsahu.

Poznámka 2):

Technologie odsíření nemění ani neovlivňuje stávající úroveň specifické emise

### základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Termín zahájení výstavby - druhá polovina roku 2018

Termín dokončení výstavby a začátek zkušebního provozu – konec roku 2019

### orientační náklady stavby

Orientační náklady stavby jsou cca 700 až 800 mil. CZK.

# Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Seznam SO

SO 01 – Odsíření

SO 02 – Příprava vápencové suspenze

SO 03 – Elektro rozvodna

SO 04 – Výroba a expedice energosádrovce

SO 05 – Sklad energosádrovce

SO 06 – Nakládací stanice suchých popelovin

SO 07 – Základy ocelových konstrukcí a technologických zařízení

SO 08 – Demolice části objektu ZV OSE

SO 09 – Objekt čerpací stanice

SO 10 – Objekt výtahu

SO 11 – Havarijní nádrž

SO 12 – Stavební elektroinstalace

Seznam IO

IO 01 – Komunikace a zpevněné plochy

IO 02 – Inženýrské sítě

IO 03 - Přípojka elektro

IO 04 – Venkovní osvětlení

Seznam PS

PS 01 – Vápencové hospodářství

DPS 01.1 – Mletý vápenec (skladování, doprava, dávkování)

DPS 01.2 – Suspenze vápence (příprava, doprava do ABS, potrubí)

PS 02 – Kouřovody

DPS 02.1 – Kouřovody

DPS 02.2 – Klapky kouřovodů

DPS 02.3 – Posilovací ventilátor

DPS 02.4 – Mokrý komín

PS 03 – Odsíření

DPS 03.1 – Absorbér, vana, odlučovač kapek

DPS 03.2 – Cirkulace suspenze

DPS 03.3 – Míchání vany

DPS 03.4 – Oxidační vzduch

DPS 03.5 – Pomocné technologie, záložní zdroj

PS 04 – Provozní nádrže

DPS 04.1 – Nádrž sádrovcové suspenze 15%

DPS 04.2 – Nádrž sádrovcové suspenze 55%, hydrocyklon

DPS 04.3 – Nádrž shromažďovací vody

DPS 04.4 – Okruh vyprazdňování absorbéru

DPS 04.5 - Okruh technologické vody (oplachová a chladící)

DPS 04.6 – Okruh vyprazdňování provozních nádrží

DPS 04.7 – Technologické příslušenství

PS 05 – Míchací centrum stabilizátu

DPS 05.1 – Pneudoprava (popeloviny, vápno)

DPS 05.2 – Potrubní rozvody (sádrovcová suspenze, voda)

DPS 05.3 – Mísení a expedice stabilizátu

DPS 05.4 – Technologické příslušenství

PS 06 – Výroba energosádrovce

DPS 06.1 – Vakuový filtr, vakuová stanice

DPS 06.2 – Nakládací zařízení energosádrovce

DPS 06.3 – Expedice energosádrovce

DPS 06.4 – Ostatní technologické příslušenství (míchadla, čerpadla, dopravníky)

PS 07 – Nakládání suchých popelovin

DPS 07.1 – Trasa suchých popelovin do sil úletového popílku

DPS 07.2 – Expediční sila úletového popílku

PS 08 – Potrubní mosty, technologická OK

PS 09 – Ostatní potrubní rozvody

PS 10 – Modernizace látkových filtrů

PS 11 – Provozní rozvod silnoproudu

PS 12 – EPS

PS 13 – Slaboproudy

PS 14 – MaR, rozšíření centrální dozorny

PS 15 – Denitrifikace (ventilátor a potrubní rozvody)

PS 16 – Skladování a dopravní trasa vápna

PS 17 – Trasa surové a zasolené vody