1080/10PROJEKTOVÁNÍ VODOHOSPODÁŘSKÝCH A POZEMNÍCH STAVEB

Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec, tel/fax: 384 320 143

email : info@alcedo-project.cz    www: alcedo-project.cz

Dokumentace pro výběr zhotovitele

A. Průvodní zpráva

B. Souhrnná technická zpráva

Stavba:	Vodovod Smetanova Lhota

Místo:	k.ú.Smetanova Lhota

Investor:   Obec Smetanova Lhota, č.p. 85, 398 04 Čimelice

Stupeň:	  Dokumentace pro výběr zhotovitele
Obsah:

A.	Průvodní zpráva	4

A.1.	Identifikační údaje	4

A.1.1.	Údaje o stavbě	Chyba! Záložka není definována.

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi	Chyba! Záložka není definována.

A.1.3.	Údaje o zpracovateli SPOLEČNÉ dokumentace	Chyba! Záložka není definována.

A.2.	ČLenění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	4

A.3.	seznam vstupních podkladů	5

A.3.1.	základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena	5

A.3.2.	záklaDNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJIMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	5

B.	Souhrnná technická zpráva	6

B.1.1.	požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby	6

B.1.2.	požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi	6

B.1.3.	podmínky realizace prací, budou li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb	6

B.1.4.	zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,	8

B.1.5.	ochrana životního prostředí při výstavbě	8

B.2.	popis území stavby	10

B.2.1.	charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území	10

B.2.2.	údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územního rozhodnutínahrazující anebo územním souhlasem	10

B.2.3.	údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu užívání stavby	10

B.2.4.	informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území	10

B.2.5.	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	10

B.2.6.	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,	11

B.2.7.	ochrana území podle jiných právních předpisů	11

B.2.8.	poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území	11

B.2.9.	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území	11

B.2.10.	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	12

B.2.11.	požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa	12

B.2.12.	územně technické podmínky (zejména možnost napojení nastávající dopravní a technickou infrastrukturu )	12

B.2.13.	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice	12

B.2.14.	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí	12

B.2.15.	seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo	16

B.3.	celkový popis stavby	16

B.3.1.	Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí	16

B.3.2.	Účel užívání stavby	16

B.3.3.	TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA	17

B.3.4.	informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby	17

B.3.5.	informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů	17

B.3.6.	ochrana podle jiných právních předpisů	17

B.3.7.	Navrhované parametry stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod. )	17

B.3.8.	Stavba tohoto typu nevyžaduje řešení bezbariérového přístupu pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientaceZákladní předpoklady výstavby ( ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY )	17

B.3.9.	Orientační náklady stavby	21

# Průvodní zpráva

## Identifikační údaje

### Údaje o stavbě

| Název stavby: | ,,Vodovod Smetanova Lhota‘‘ |
| --- | --- |
| Místo stavby: | k.ú.Smetanova Lhota |
| Předmět dokumentace: | Zásobování obyvatelstva pitnou vodou |

### Údaje o stavebníkovi

| Investor stavby: | Obec Smetanova Lhota |
| --- | --- |
| Sídlo: | Č.p.85, 398 04 Čimelice |
| IČ: | 00250121 |

### Údaje o zpracovateli SPOLEČNÉ dokumentace

| Číslo zakázky: | M-55-18 |
| --- | --- |
| Hlavní projektant | Ing. Martin Růžička, CSc. - Alcedo |
| Sídlo: | Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec |
| IČ: | 720 95 989 |
| DIČ: | CZ5910211373 |
| č. ČKAIT: | 0101401 – Vodohospodářské stavby |
| Stupeň PD: | Dokumentace pro výběr zhotovitele |
| Tel.: | 384 320 143 |
| E-mail: | info@alcedo-project.cz |
| Jednatel společnosti: | Ing. Martin Růžička, CSc., Tel.: 604 171 171 |
| Zpracovatel projektu: | František Stejskal tel.: 725 486976 |

## ČLenění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba bude členěna na stavební objekty:

SO 01 – Vodovodní přivaděč – Samostatná PD!

SO 02 – Vodovodní síť

## seznam vstupních podkladů

### základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena

Navrhovaná stavba byla povolena rozhodnutím o společným povolením vodoprávním úřadem v Písku dne 24.5.2021 č.j.: MUPI/2021/19978/ZH Sp. Zn.: ZP01/2021/07707/4.

### záklaDNÍ INFORMACE O DOKUMENTACI NEBO PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI, NA JEJIMŽ ZÁKLADĚ BYLA ZPRACOVÁNA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele byla vypracována na základě dokumentace pro stavební povolení, na jejímž základě byla celá stavba povolena.

# Souhrnná technická zpráva

### požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

Nevyžaduje se.

### požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Staveniště bude po dobu výstavby nepřístupné třetím osobám, budou umístěny značky a dočasnézávory na přístupu. Bude určen koordinátor BOZP na pracovišti vzhledem k předpokladu, že, stavbu bude provádět jeden zhotovitel. Na stavbu se vztahuje povinnost zpracovat plán BOZP.Zpracovatel plánu BOZP bude vybrán investorem stavby.

Další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavádí zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

### podmínky realizace prací, budou li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb

Výstavbou budou dotčena stávající ochranná pásma :

- podzemního vedení NN

- nadzemního vedení NN

- nadzemního vedení VN 10 m

- sdělovacích kabelů

- veřejného osvětlení

- ochranné pásmo plynovodu

- ochranné pásmo železniční dráhy 60 m

- ochranné pásmo lesa 50 m

- ochranné pásmo kanalizace

Požadavky na provádění stavby

Při realizaci inženýrských sítí dojde k souběhu, styku a křížení s podzemními sítěmi. Při křížení a souběhu musí být respektována ČSN 736005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí.

UPOZORNĚNÍ!

Podzemní vedení jsou zakreslena pouze orientačně a neslouží pro jejich vytyčení. Před zahájením stavby je nutno provést přesné vytyčení všech vedení a jejich označení dle platných předpisů.

Při křížení i souběhu se sítěmi je nutno respektovat jejich ochranná pásma.

Vytyčení provedou na požádání správci jednotlivých sítí.

Při provádění stavby musí být respektována ochranná pásma jednotlivých podzemních sítí a podmínky jejich správců týkajících se podmínek souběhu či křížení.

Při provádění výkopů v blízkosti stavebních objektů nesmí být ohrožena či narušena jejich statika. Stěny výkopu musí být paženy.

Při provádění stavby musí být zajištěn přístup k jednotlivým nemovitostem. Přes výkopy budou osazeny lávky pro pěší. Výkopy v těchto místech musí býtdenně po dokončení prací ohraničeny a osvětleny.

Dodavatel bude dbát na to, aby komunikace nebyly znečišťovány stavebními mechanizmy, případně zajistí včasné odstranění nečistot.

Při provádění zemních a dalších prací budou respektována ochranná pásma el.vedení a jiných zařízení energetiky ve smyslu elektrizačního zákona č.458/2000 Sb., § 46 a postupováno dle ČSN 34 3108.

Vhodné zabezpečení obnažených kabelů (podložení,vyvěšení apod.),aby nedošlo k jejich porušení nebo poškození nepovolanou osobou a označení prostoru výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů zástupce EON.

Před prováděním zemních prací v blízkosti podzemních telekomunikačních vedení a zařízení je třeba upozornit pracovníky,aby dbali v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení), aby nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů,sbíječek apod.). Odkryté podzemní telekomunikační vedení (zařízení) bude řádně zabezpečeno proti poškození.

Organizace provádějící zemní práce zhutní zeminu pod kabelem před jeho záhozem.

Před zakrytím kabelu je třeba vyzvat zástupce správce k provedení kontroly, zda není vedení (zařízení) i přes předchozí opatření viditelně poškozeno.

Je nutné respektovat veškeré podmínky,které stanoví správce telekomunikačního vedení (zařízení).

Před prováděním zemních prací v blízkosti plynovodu musí být pracovníci, konající výkopové práce, s lokalizací plynovodu seznámeni a upozorněni, aby dbali při práci na maximální opatrnost a ve vzdálenosti nejméně 1m na obě strany nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubící stroje, sbíječky apod).

- nesmí dojít k poškození plynárenského zařízení

- před zásypem jednotlivých úseků je nutno přizvat zástupce  E.ON a.s. ke kontrole, zda není vedení  (zařízení) i přes předchozí opatření viditelně poškozeno.

- zemina pod plynovodem bude řádně zhutněna před jeho záhozem

- zásyp je nutno provádět v souladu s ČSN 73 3050

### zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhustavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

Jsou dodrženy obecné požadavky na využití území.

### ochrana životního prostředí při výstavbě

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V průběhu celé stavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Výkopové práce prováděné v těsné blízkosti dřevin musejí být prováděny ručně a vždy v souladu s technickou normou ČSN DIN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména je pak potřebné postupovat dle kapitol 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.10 Ochrana kořenového prostupu při výkopech rýh nebo stavebních jam a 4.12 Ochrana kořenového porostu stromů při dočasném zatížení, zmíněné normy. Práce musí být prováděny též v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Deponie zeminy nesmí být umístěny v okapové zóně dřevin (dána kolmým průmětem okraje koruny). Případné ořezy dřeviny musejí být provedeny odbornou firmou, a to v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 – Řez stromů, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Stavba při provozu nebude negativně ovlivňovat životní prostředí. V průběhu výstavby bude docházet ke zvýšení hlučnosti a prašnosti v místě staveniště.

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušná zákonná ustanovení, platné normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zejména pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související právní předpisy platné v době realizace stavby. Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení, je bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovená správcem příslušného vedení a dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, především ČSN EN 50 110-0 edice 2 pro práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí. Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. Při výstavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní barvy, značky, tabulky, světelné a akustické signály) dle § 8 odst. 1 vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí být rozpoznatelná.

#### Hlukové poměry

Při výstavbě musí být dodržovány požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, a prováděcího předpisu č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Aby byly splněny požadavky Nařízení vlády 272/2011 Sb., bude nutné dodržet následující podmínky:

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T ve venkovním prostoru v obytné zóně při provádění povolených staveb v době:

6 - 7 hodin ……………… 60 dB

7 - 21 hodin ……………… 65 dB

21 - 22 hodin ……………… 60 dB

22 - 6 hodin ……………… 45 dB

- nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T v obytných místnostech při provádění povolených staveb v době:

7 - 21 hodin ……………… 55 dB

Veškeré práce na stavbě budou probíhat jen v době od 7 do 21 hodin.

Při stavbě budou použity pouze stroje, které splňují parametry NV č. 9/2002 Sb. Dodavatel stavby zajistí využívání organizačních opatření snižujících hladinu hluku – vypínání motorů aut při nakládání, provádění nejhlučnějších prací (frézování vozovky) po dobu max. 8 hod denně. O víkendech budou prováděny méně hlučné práce (výkopy, pokládka dlažby apod.).

V případě nutnosti provádět např. frézování vozovky nebo jinou podobně hlučnou stavební činnost po dobu delší, než 8 hodin denně, budou použity mobilní protihlukové stěny v blízkosti objektů pro bydlení.

Při splnění výše uvedeného bude rekonstrukce komunikace z hlediska hluku z použitých stavebních mechanizmů vyhovovat požadavkům Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

## popis území stavby

### charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Území pro výstavbu se nachází v zastavěném území obce Smetanova Lhota i mimo zastavěné území obce. Navrhovaná liniová stavba vodovodní sítě prochází celým intravilánem obce a částěčně zasahuje i do jejího extravilánu, kde se bude napojovat na hlavní přivaděč ze soustavy JVS (přivaděč s objektem VDJ je samostatná PD zpracovaná p. Valečkem - oddíl SO01).

Obec je charakteristická rozvolněnou zástavbou rodiných domů a zemědělských usedlostí. V intravilánu obce se nacházejí zpevněné asfaltové plochy, nezpevněné cesty a plochy vegetační zeleně.

### údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územního rozhodnutínahrazující anebo územním souhlasem

Navrhovaná projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním a stavebním povolením.

### údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úpravpodmiňujících změnu užívání stavby

Navrhovaná stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací obce Smetanova Lhota.

Záměr zasahuje do koridoru dopravní infrastruktury nadmístního významu ,,D67 elektrifikace železnice Písek-Březnice“, vymezeného v zásadách územního rozvoje (dále jen ZÚR) Jihočeského kraje.

Navrhovanou stavbou budou respektovány limity využití území: max. hranice negativního vlivu výroby a skladování, ochranné pásmo silnice II.třídy, kanalizace, STL plynovod, telekomunikační  vedení, interakční prvek (IP380 u ž. st. Smetanova Lhota, železniční trať, včetně OP).

Stavba dle územního plánu zasahuje tyto plochy funkčního využití: stáající plochy dopravní infrastruktury (silniční i drážní), plochy bydlení v rodinných domech (stávající BR i navrhované BR4, BR3), stávající plochy bydlení v bytových domech (BB), stávající plochy občanského vybavení (OV), stávající plochy veřejného prostranství-veřejná zeleň (VPZ), stávající plochy výroby a skladování (VZ), stávající plochy smíšené nezastavěného území – ostatníplochy (O). ÚP Smetanova lhota umožňuje ve všech funkčních plochách budování dopravní i technické infrastruktury.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území

Nebyla vydána žádná povolení vyjímky z obecných požadavků na využití území.

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky a stanoviska dotčených orgánů jsou vypsána v textové části územního a stavebního povolení vydaným vodoprávním úřadem v Písku, které je nedílnou součástí dokladové části dokumentace pro výběr zhotovitele.

### výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

V rámci zpracování PD byly provedeny průzkumné práce v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektové dokumentace. Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní vedení, která bude nutno během stavby respektovat. Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové části. Při předání staveniště je nutno v terénu zajistit vytýčení stávajících sítí technického vybavení v prostoru staveniště, při vlastním provádění stavby je pak nutno důsledně respektovat požadavky uvedené ve vyjádření jednotlivých správců. V této fázi projektové přípravy bylo provedeno výškopisné a polohopisné zaměření.

Upozornění pro zhotovitele stavby!

- Zákres všech podzemních inženýrských sítí je pouze orientačního charakteru a neslouží jako vytyčovací výkres IS.

- Před zahájením provádění zemních praci bude proveden pasport jednotlivých vodních zdrojů (soukromích/veřejných studní-vrtů) u každé přilehlé nemovitosti a o provedeném průzkumu bude sepsán protokol, který bude obsahovat hlavně údaje o hladině ustálené vody ve zdroji. Měření ustálené hladiny vody bude provedeno min 2x s rozestupem cca 5 dní a mělo by být prováděno za bezdeštného počasí.

Předpokládané množství takto provedených průzkumů je cca 30x.

### ochrana území podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

### poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Stavba svým charakterem neklade požadavky na ochranu proti povodním.

### vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

Při realizaci stavby dojde dočasně k mírnému zhoršení životního prostředí v blízkosti staveniště - zatížení hlukem, zvýšené prašnosti a provozu stavebních mechanizmů. Po skončení stavby se všechny dotčené plochy uvedou do původního stavu. Dlouhodobě nemá výstavba negativní dopad na životní prostředí.

### požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně. V průběhu celé stavby je nutno respektovat veškeré dřeviny a nepoškodit zejména kořenový systém, kmeny a koruny. Výkopové práce prováděné v těsné blízkosti dřevin musejí být prováděny ručně a vždy v souladu s technickou normou ČSN DIN 83 9061- Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Zejména je pak potřebné postupovat dle kapitol 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením, 4.10 Ochrana kořenového prostupu při výkopech rýh nebo stavebních jam a 4.12 Ochrana kořenového porostu stromů při dočasném zatížení, zmíněné normy. Práce musí být prováděny též v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A01 002:2017 – Ochrana dřevin při stavební činnosti, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky. Deponie zeminy nesmí být umístěny v okapové zóně dřevin (dána kolmým průmětem okraje koruny). Případné ořezy dřeviny musejí být provedeny odbornou firmou, a to v souladu se standardy péče o přírodu a krajinu SPPK A02 002:2015 – Řez stromů, Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

### požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Pro navrhovanou stavbu nebylo provedeno vynětí ze ZPF ani LPF.

### územně technické podmínky (zejména možnost napojení nastávající dopravní a technickou infrastrukturu )

Vodovod je řešen jako novostavba,  na který budou napojeny přípojky pitné vody.

### věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

Vlivem navrhované stavby vodovodu nevzniknou další související investice.

### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí

Stavbou ,,Vodovod Smetanova Lhota budou dotčeny následují pozemky v těchto k.ú.:

Pozemky dotčené stavbou v k.ú.Smetanova Lhota

p.č. KN 1544 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1542 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1223 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1225/8 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 55 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1543/2 – ostatní plocha – silnice

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1489/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1232/1 – trvalý travní porost

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1489/1 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1489/14 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1489/16 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1489/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1489/2 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1496 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 308/5 – ostatní plocha – ostatní komunikace

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1239 – PK 1237

vlastník : Obec Smetanova Lhota, č. p. 85, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1178/1 – ostatní plocha – dráha

vlastník : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 11000 Praha 1

p.č. KN 1536 – ostatní plocha – silnice

vlastník : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

p.č. KN 1540/1 – ostatní plocha – silnice

vlastník : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

p.č. KN 1540/2 – ostatní plocha – jiná plocha

vlastník : Pavlíčková Kateřina, č. p. 169, 39804 Smetanova Lhota

p.č. KN 1540/3 – ostatní plocha – silnice

vlastník : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, Nemanická 2133/10, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice

### seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

Na všech dotčených pozemcích stavbou, vznikne ochranné pásmo.

V souladu se zákonem 274/2001 Sb. §23 ve znění pozdějších předpisů je ochranné pásmo vodovodu a souvisejících objektů navrženo do průměru 500 mm včetně, 1,5 m, u profilu nad 500 mm  2,5 m od vnějšího líce stěny vodovodu na každou stranu. V případě uložení potrubí většího než DN 200 mm hlouběji než 2,5 m pod upraveným povrchem do průměru 500 mm včetně, se upravuje ochranné pásmo na 2,5 m, u profilu nad 500 mm na 3,5 m od vnějšího líce stěny vodovodu na každou stranu. V tomto pásmu je možno provádět jakoukoli stavební činnost jen se souhlasem provozovatele vodovodu.

## celkový popis stavby

### Nová stavba nebo změna dokončené stavby, u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Předmětem PD pro výběr zhotovitele je výstavba vodovodních řadů včetně vodovodních přípojek k jednotlivým nemovitostem ve všech dotčených obcích,  hlavního přivaděče a výstavby VDJ.

V rámci stavby bylo provedeno geodetické zaměření stavby.

### Účel užívání stavby

Stavba bude užíváná za účelem zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

### TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.

### informace o vydaných rozhodnutích o povolení vyjímky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Jedná se o podzemní stavbu, která neklade nároky na bezbariérové užívání.

### informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Všechny podmínky a stanoviska dotčených orgánů jsou vypsána v textové části územního a stavebního povolení vydaným vodoprávním úřadem v Písku, které je nedílnou součástí dokladové části dokumentace pro provádění stavby.

### ochrana podle jiných právních předpisů

Území není chráněno podle jiných právních předpisů.

### Navrhované parametry stavby ( zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod. )

Vodovodní řady

Celá vodovodní síť je navržena z vysokohustotního polyethylenu PE100RC SDR 11 DN75 a DN90 tlakové třídy PN 16 1,6 MPa s rozměrově přidaným ochranným pláštěm z modifikovaného polypropylenu (PP) - ochranná vrstva modrá  s litinovými armaturami a tvarovkami.

Trasy vodovodu jsou vedeny v hloubce cca 1,3 m při spádu patrném z podélného profilu výkresové části PD. V celé trase vodovodu bude nad potrubí umístěn izolovaný vytyčovací kabel CY 4 mm2 propojený s armaturami vodovodu a osazena výstražná fólie dle ČSN 73 60 06.

Na trase vodovodu budou osazeny podzemní hydranty s hydrantovými poklopy. V místě napojení na hlavní přivaděč bude osazen uzávěr.

Odbočky z hlavního řádu budou opatřeny uzavíracími armaturami a jednotlivé větve budou dle možností zokruhovány, tak aby byla zajištěna cirkulace a dostatečná obměna vody ve všech větvích vodovodního řadu. Směrové lomy na potrubí budou do úhlu 30° řešeny volným ohybem PE potrubí o poloměru, který připouští výrobce, popřípadě svary elektrospojkami. Směrové lomy větší než 30° budou řešeny koleny a tvarovkami v systému výrobce.

| Stoka | Materiál | DN | Délka |
| --- | --- | --- | --- |
| Řad A | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 90(De110) | 122,9 m |
| Řad B | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 90(De110) | 1493,1 m |
| Řad C | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 226,9 m |
| Řad D | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 126,7 m |
| Řad E | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 58,0 m |
| Řad F | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 145,4 m |
| Řad G | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 90(De110) | 348,1 m |
| Řad H | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 36,9 m |
| Řad I | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 155,6 m |
| Řad J | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 200,1 m |
| Řad K | PE 100 RC SDR 11 PN16 | 75(De90) | 22,5 m |

Řady celkem								   	          2 936,2m

#### Průtok potrubím

Vodovodní potrubí bude provozováno v tlakovém režimu proudění. Při průtočném množství 1,04 l.s-1 bude rychlost v potrubí cca 0,2 m.s-1

Vodovodní přípojky

Vodovodní přípojky budou na řad napojeny pomocí navrtávacího pasu se zemní soupravou. Vodovodní přípojky budou vedeny přes výše uvedené pozemky a budou ukončeny na hranici investora. Vodoměrné šachty budou umístěny na pozemku ve vlastnictví jednotlivých vlastníků nemovitostí a budou hrazeny na náklady jednotlivých vlastníků. Vodoměrné šachty nejsou součástí této PD a budou řešeny samostatně jednotlivými vlastníky nemovitostí!

Vodovodní přípojky budou provedeny z PE–HD trub SDR 11 PN16 De40 ( DN 32 ).

Potrubí přípojky bude ukládáno do výkopu šířky 0,6m, na pískový podsyp tl.0,10m (max.vel.zrn 8mm). Hloubka uložení je cca 1,30m.

Vodovodní přípojky:	112 ks

Navrhovaná délka přípojek:	876,70 m

Dimenze a materiál přípojek:	PE-HD SDR 17 DN 32

### Stavba tohoto typu nevyžaduje řešení bezbariérového přístupu pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientaceZákladní předpoklady výstavby ( ČASOVÉ ÚDAJE O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY )

Stavba bude rozdělena do etap s ohledem na zachování dopravní obslužnosti jednotlivých místních částí. Zhotovitel vzešlý z výběrového řízení zpracuje předpokládaný harmonogram stavby na základě kterého bude zpracováno DIO autorizovanou osobou v oboru dopravního inženýrství. Dopravně inženýrské opatření bude zpracováno zhotovitelem před započetím stavby a bude odsouhlaseno DI PČR Písek!

### Orientační náklady stavby

Viz položkový rozpočet stavby, který je součástí dokumentace pro výběr zhotovitele.

Jindřichův Hradec, Březen 2023

Vypracoval: František Stejskal