United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

Místní provozní bezpečnostní předpis

č. E031R00

ROZVODNY 6 kV
VE STROJOVNě Objektu č. 1/Výrobní blok:

HR6a (00BbA), HR6B (00BbB)

R6KYI (00BCA)

R6KYII (00BCb)

| Stav: | PLATNÉ | Číslo řízené kopie: |
| --- | --- | --- |
| Datum vydání: | 1. 9. 2018 |  |
| Účinnost od: | 1. 10. 2018 |  |

| Doporučil ke schválení: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garant MPP: | Ing. Aleš KRAJ Hlavní inženýr provozu | podpis: |

| Schválil: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel: | Ing. Milan BOHÁČEK Generální ředitel | podpis: |

Záznamy o kontrole aktuálnosti dokumentu (pouze na originálech dokumentu):

| Kontrolu provedl: | Datum, výsledek kontroly, podpis: |
| --- | --- |

# Změnový list

| číslo změny | specifikace změny | odůvodnění změny |
| --- | --- | --- |
| 0 | První souborné vydání | Optimalizace soustavy vnitřních předpisů Zaměstnavatele |

# Obsah

Změnový list	2

Obsah	3

1.	Úvod	6

1.1	Účel předpisu	6

1.2	Závaznost předpisu	6

1.3	Výklad pojmů, zkratek a značek	7

1.3.1	Výklad pojmů	7

1.3.2	Použité zkratky a značky	9

1.4	Přílohy úvodní části	11

2.	Rozvodna HR6	12

2.1	HR6 – Dispoziční řešení	12

2.2	HR6 – Účel v kontextu zdroje	12

2.3	HR6 – Technické provedení, funkce	12

2.3.1	Základní technické údaje	13

2.3.2	Ochrana před nebezpečným dotykem	13

2.3.3	HR6a/Seznam napájeného zařízení	13

2.3.4	HR6b/Seznam napájeného zařízení	13

2.3.5	Rozdělení kobky	14

2.3.6	Silová výzbroj	14

2.3.7	Popis kobek	16

2.3.8	Napájení	21

2.3.9	Blokování	21

2.3.10	Ovládání a signalizace	22

2.3.11	Elektrická požární signalizace (EPS)	22

2.3.12	Elektrické ochrany	22

2.3.13	Automatický záskok AZRS-U	29

2.4	HR6 – Provozní manipulace	33

2.4.1	Podmínky výkonu manipulací	33

2.4.2	Způsoby manipulace s odpojovači	34

2.4.3	Nouzové ovládání odpojovače typu 2TMT(U)1216-50	34

2.4.4	Nouzové ovládání odpojovače typu 2TMT1231-50	35

2.4.5	Manipulace s vypínači	35

2.4.6	Standardní provozní stav	35

2.4.7	Uvedení do provozu	35

2.4.8	Vypnutí mimo provoz	36

2.4.9	Přechod z provozovaného systému sběren na záložní systém	36

2.4.10	Uvedení do standardního provozního stavu po zapůsobení automatického záskoku PSP	36

2.4.11	Přepínání přívodů PR1 až PR4	37

2.4.12	Transformátor T11 (00BAT)/Zapnutí a vypnutí	38

2.4.13	Transformátor T12 (00BAT12)/Zapnutí a vypnutí	38

2.4.14	Nouzové vypínání	39

2.4.15	Hledání zemního spojení v síti IT 6 kV	39

2.5	HR6 – Hlavní a nouzové osvětlení, zásuvky	40

2.5.1	Spínače	40

2.5.2	Kabelový prostor	41

2.5.3	Zkouška funkce nouzového osvětlení	41

2.6	HR6 – Vybavení ochrannými pracovními prostředky a dokumentací	41

2.7	HR6 – Přílohy	42

3.	Rozvodna R6KYI	43

3.1	R6KYI – Dispoziční řešení	43

3.2	R6KYI – Účel v kontextu zdroje	43

3.3	R6KYI – Technické provedení, funkce	43

3.3.1	Základní technické údaje	43

3.3.2	Ochrana před nebezpečným dotykem	44

3.3.3	Seznam napájeného zařízení	44

3.3.4	Rozdělení kobky	45

3.3.5	Silová výzbroj	45

3.3.6	Přehled výzbroje kobek	46

3.3.7	Napájení napětím VN	56

3.3.8	Napájení vládacím napětím	57

3.3.9	Ovládání a signalizace	57

3.3.10	Blokování	58

3.3.11	Elektrická požární signalizace (EPS)	58

3.3.12	Elektrické ochrany	58

3.4	R6KYI – Provozní manipulace	59

3.4.1	Nouzová manipulace s odpojovači	59

3.4.2	Odpojovače 2 TMT (výrobce ŠKODA) – Kobky č. 6 až 9, 12 a 16	59

3.4.3	Odpojovače 5 SNT (výrobce SERW) – Kobky č. 1 až 5, 10, 11, 13 až 15, 17 až 24	59

3.4.4	Standardní provozní stav	59

3.4.5	Uvedení do provozu	60

3.4.6	Vypnutí mimo provoz	60

3.4.7	Převedení provozu na záložní sběrnicový systém	60

3.4.8	Přepínání přívodů PR1 a PR2	61

3.5	R6KYI – Osvětlení a zásuvky	61

3.5.1	Vypínače, kóta +7,70 m	61

3.5.2	Kabelový prostor, kóta +4,80 m	62

3.5.3	Zkouška nouzového osvětlení	62

3.6	R6KYI – Vybavení ochrannými pracovními prostředky a dokumentací	62

3.6.1	R6KYI/Vypínače	62

3.6.2	R6KYI/Odpojovače	63

3.7	R6KYI – Přílohy	64

4.	Rozvodna R6KYII	65

4.1	R6KYII – Dispoziční řešení	65

4.2	R6KYII – Účel v kontextu zdroje	65

4.3	R6KYII – Technické provedení, funkce	65

4.3.1	R6KYII – Základní technické údaje	65

4.3.2	Ochrana před nebezpečným dotykem	66

4.3.3	Seznam napájeného zařízení	66

4.3.4	Rozdělení kobky	67

4.3.5	Silová výzbroj polí	67

4.3.6	Přehled výzbroje	68

4.3.7	Napájení napětím VN	81

4.3.8	Napájení ovládacím napětím	81

4.3.9	Ovládání a signalizace	81

4.3.10	Blokování	82

4.3.11	Elektrická požární signalizace (EPS)	82

4.3.12	Elektrické ochrany	82

4.4	R6KYII – Provozní Manipulace	83

4.4.1	Nouzová manipulace s odpojovači	83

4.4.2	Odpojovače 2 TMT (výrobce ŠKODA) – (kobky č. 3, 6, 20, 21, 22, 23, 33)	83

4.4.3	Odpojovače 5 SNT (výrobce SERW)	83

4.4.4	Standardní provozní stav	84

4.4.5	Uvedení do provozu	84

4.4.6	Vypnutí mimo provoz	84

4.5	R6KYII – Osvětlení a zásuvky	84

4.5.1	Zkouška funkce nouzového osvětlení	85

4.6	R6KYII – Vybavení ochrannými pracovními prostředky a dokumentací	86

4.7	R6KYII – Přílohy	86

5.	Organizace obsluhy a práce	88

5.1	Odborná způsobilost obsluh Zařízení	88

5.2	Organizace obslužných činností	88

5.3	Vedení dokumentace	89

6.	Provozní kontroly Zařízení	90

6.1	Podmínky provádění fyzických provozních kontrol	90

6.2	Řádná kontrola na každé pracovní směně	90

6.3	Mimořádná kontrola po poruše	91

6.4	Účelová kontrola ochranných pracovních prostředků	91

7.	Údržba Zařízení	93

# Úvod

## Účel předpisu

Tímto Místním provozním předpisem (dále jen „MPP“) jsou stanoveny zejména pracovní technologické postupy pro bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání Zařízení, pravidla pohybu obsluhy Zařízení, dalších zaměstnanců vlastníka a uživatele Zařízení United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 (dále jen „Zaměstnavatel“) a ostatních osob v prostorech a na pracovištích Zaměstnavatele s ohledem na relevantní platné právní předpisy, technické normy, požadavky orgánů státního odborného dozoru a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, skutečný stav Zařízení a místní podmínky významné pro bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání Zařízení.

Důležité upozornění:		Předmětem tohoto předpisu nejsou všeobecná a specifická zdravotní, bezpečnostní, požární a ekologická rizika vytvářená Zařízení nebo vznikající při výkonu pracovních činností Zařízení (dále jen „rizika“). Vymezení a vyhodnocení rizik, kolektivní a individuální organizační a technická opatření, zařízení a prostředky ochrany před působením vymezených rizik – viz zvláštní místní provozní bezpečnostní předpis č. EB001 VÝROBNÍ A ROZVODNÉ ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ TEPLÁRNY: VŠEOBECNÁ A SPECIFICKÁ BEZPEČNOSTNÍ, POŽÁRNÍ A EKOLOGICKÁ RIZIKA VYTVÁŘENÁ ZAŘÍZENÍM NEBO VZNIKAJÍCÍ PŘI VÝKONU PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ.

## Závaznost předpisu

MPP stanovuje povinnosti, odpovědnosti a pracovní postupy zaměstnancům provádějícím nebo zajišťujícím obsluhu Zařízení, odpovědnosti a pracovní postupy zaměstnancům zajišťujícím nebo provádějícím řízení provozu, opravy a udržování Zařízení a poskytuje administrativní předpis nezbytný pro řízení provozu i vlastní provozování Zařízení v souladu s platnými relevantními právními předpisy, technickými normami, požadavky orgánů státního odborného dozoru, vnitřními předpisy Zaměstnavatele, skutečným stavem Zařízení a místními podmínkami pro bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání Zařízení. MPP je pro tyto zaměstnance závazný v plném rozsahu a musí s ním být prokazatelně seznámeni.

MPP je v přiměřeném rozsahu závazný pro všechny ostatní zaměstnance Zaměstnavatele, jakož i pro zaměstnance dodavatelských organizací, kteří při své činnosti přijdou do styku s provozovaným Zařízením a kteří svou činností jakýmkoliv způsobem ovlivňují nebo mohou Zařízení ovlivnit. Všichni takoví zaměstnanci musí být se zněním MPP prokazatelně seznámeni v odpovídajícím rozsahu před zahájením relevantních činností.

## Výklad pojmů, zkratek a značek

### Výklad pojmů

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Zařízení | viz výklad |
| Výklad: |  |

Pro účely tohoto MPP se Zařízením rozumí soubor veškerého technologického a technického zařízení rozvoden, vč. všech kabelových vývodů a kabelových prostorů, dislokovaných ve STROJOVNĚ objektu č. 1/Výrobní blok, vč. všech kabelových vývodů a kabelových prostorů, označených jako:

- HR6a (00BBA) a HR6b (00BBB) pro dodávku elektrické energie zejména pro např. motory el. napájecích čerpadel, podružných rozvoden R6KYI, R6KYII, R6/04ČSTa,b, a R6/04MOLIa,b.

- R6KYI (00BCA) pro dodávku elektrické energie pro napájení vlastní spotřeby kompresorů KM6, KM12, staničních transformátorů Ts1 až Ts7, Ts25, světelných transformátorů Tsv1 a Tsv2, mísičů aglomerátu MS1 a MS3 a kondenzátních čerpadel 22KČ1 a 22KČ2 pro parní turbosoustrojí TG22.

- R6KYII (00BCB) pro dodávku elektrické energie pro napájení kotle K10, kompresorů KM7, KM8, staničních transformátorů Ts11 – 17, 23, 26, světelných transformátorů Tsv3 a 4, mísiče aglomerátu MS2, doplňovacích čerpadel horkovodu DČ2 a 3 a kondenzátních čerpadel turbogenerátorů 4KČ1 a 2, KČ5A a B, KČ6A a B.

K textu viz Přílohu č. 3/Celkové elektrické schéma Zdroje.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Používání Zařízení | - |
| Výklad: |  |

Činnosti spojené se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním Zařízení po celou dobu jeho provozu.

Používat Zařízení smí pouze zaměstnanec, který je příslušně zdravotně a odborně způsobilý, k používání Zařízení je prokazatelně vyškolen a Zaměstnavatelem písemně oprávněn podle zvláštních vnitřních předpisů. Oprávnění je zaměstnanci uděleno na základě řádného ověření jeho odborné a zdravotní způsobilosti k používání Zařízení odbornou zkušební komisí.

V případě používání Zařízení dodavatelským způsobem jsou požadavky na rozsah, kvalitu, termíny, bezpečnost, organizaci, dokumentaci apod. upraveny příslušnou obchodní smlouvou.

Pokud je to účelné a v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou být z rozsahu činností při používání Zařízení dále vymezeny určité skupiny dílčích činností (obsluha, kontrola, práce, manipulace apod.).

UPOZORNĚNÍ:	Na veškeré činnosti spojené s používáním Zařízení se vztahují požadavky ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Obsluha Zařízení | Obsluha |
| Výklad: |  |

1. Činnosti spojené se zapínáním, vypínáním, kontrolou a odstraňováním nestandardních provozních stavů (poruch, havárií) Zařízení.

2. Zaměstnanec, který je příslušně zdravotně a odborně způsobilý, k obsluze Zařízení je prokazatelně vyškolen a Zaměstnavatelem písemně oprávněn podle zvláštních vnitřních předpisů. Oprávnění je zaměstnanci uděleno na základě řádného ověření jeho odborné a zdravotní způsobilosti k samostatné obsluze Zařízení odbornou zkušební komisí.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Práce na Zařízení | Práce |
| Výklad: |  |

Prací na Zařízení se rozumějí činnosti spojené s opravou, seřizováním, úpravou, čištěním a údržbou Zařízení.

Práci na Zařízení smí vykonávat Zaměstnanec, který je příslušně zdravotně a odborně způsobilý, k práci na Zařízení je prokazatelně vyškolen a Zaměstnavatelem písemně oprávněn podle zvláštních vnitřních předpisů. Oprávnění je zaměstnanci uděleno na základě řádného ověření jeho odborné a zdravotní způsobilosti k práci na Zařízení odbornou zkušební komisí.

V případě prací na Zařízení prováděných dodavateli jsou požadavky na rozsah, kvalitu, termíny, bezpečnost, organizaci, dokumentaci apod. upraveny smluvní vztahem.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Manipulace na Zařízení | Manipulace |
| Výklad: |  |

Manipulací na Zařízení se rozumějí např. činnosti spojené např. se zajišťováním, odjišťováním, měřením a uváděním vypínačů jednotlivých vývodů do zkušební (revizní) polohy.

Manipulace na Zařízení smí vykonávat zaměstnanec, který je příslušně zdravotně a odborně způsobilý, k manipulacím na Zařízení je prokazatelně vyškolen a Zaměstnavatelem písemně oprávněn podle zvláštních vnitřních předpisů. Oprávnění je zaměstnanci uděleno na základě řádného ověření jeho odborné a zdravotní způsobilosti k manipulacím na Zařízení odbornou zkušební komisí.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Osoby odpovědné za činnosti na Zařízení | - |
| Výklad: |  |

Osoba odpovědná za provoz a obsluhu Zařízení – Zaměstnavatelem určený příslušně odborně způsobilý zaměstnanec odpovědný za to, že Zařízení je používáno v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláštními podmínkami příslušných orgánů státního odborného dozoru, technickými normami, tímto MPP a ostatními vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

Osoba odpovědná za technický stav a udržování Zařízení – Zaměstnavatelem určený příslušně odborně způsobilý zaměstnanec odpovědný za provozuschopnost, technický stav a udržování Zařízení.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| KKS kód | KKS |
| Výklad: |  |

Jednoznačné funkční pojmenování (značení) strojně technologického zařízení, vybavení, budov, vnitřního i vnějšího příslušenství, elektrického zařízení a rozvodů, systémů Zdroje pomocí mezinárodního alfanumerického systému značení zařízení ve výrobnách elektřiny (KKS).

Upozornění – v textu MPP je v zájmu jeho přehlednosti KKS uveden jen při prvním výskytu, popř. v přehledech (seznamech).

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Revizní poloha | Revizní poloha |
| Výklad: |  |

Je to stav Zařízení pro zkušební účely, kdy jsou vypnuty oba sběrnové odpojovače od silového napětí VN, ale ovládání je plně funkční.

V této poloze nedojde při zapnutí vypínače ke spuštění napájeného Zařízení. Využívá se toho při zkouškách elektrických a technologických ochran pro kontrolu jejich působení na vypínač.

### Použité zkratky a značky

| zkratka, značka, | výklad |
| --- | --- |
| 22KČ1 | Kondenzátní čerpadlo č. 1 pro TG22 |
| 22KČ2 | Kondenzátní čerpadlo č. 2 pro TG22 |
| AC | Soustava střídavého napětí |
| AZRS-U | Zařízení pro automatický záskok napájení v rozvodnách |
| cca | Přibližně, asi |
| CD | Centrální dozorna výrobny |
| č. | Číslo |
| DC | Soustava stejnosměrného napětí |
| el. | Elektrický, elektricky (související s elektřinou) |
| EN | Elektrické napájecí čerpadlo |
| EPS | Elektrická požární signalizace |
| ES | Elektrizační soustava (vnější) |
| EV | Elektrický velín výrobny, elektrovelín |
| GO, BO | Generální oprava, běžná oprava |
| HR6 | Hlavní rozvodna vlastní spotřeby 6kV 00BBA (HR6a) a 00BBB (HR6b); Zařízení ve smyslu tohoto MPP |
| IT | Izolovaná soustava; elektrická síť s izolovaným nulovým bodem (uzlem) |
| k. č. | Kobka č. |
| kap. | Kapitola |
| KKS | KKS kód |
| KM12 | Kompresor č. 12 |
| KM6 | Kompresor č. 6 |
| KP | Kabelový prostor |
| ks | Kus (jednotka) |
| MaR | Zařízení měření a regulace |
| MPBP | Místní provozní bezpečnostní předpis |
| MPP | Místní provozní předpis |
| MS1 | Mísič aglomerátu č. 1 |
| MS3 | Mísič aglomerátu č. 3 |
| MTN | Měřicí transformátor napětí |
| MTP | Měřicí transformátor proudu |
| NO | Nouzové ovládání |
| obj. | Stavební objekt, budova |
| OS | Ovládací skříň |
| PE | Obsluha elektrovelínu (provozní elektrikář – rozvodný) |
| ELM | Obsluha (elektromechanik) |
| PR1 | Přívod č. 1 pro R6KYI z HR6a |
| PR2 | Přívod č. 2 pro R6KYI z HR6b |
| PSP | Podélný spínač sběren (sběrnic) |
| PÚK | Periodické úkoly a kontroly |
| R04KYI | Rozvaděč 4 kV – KYI |
| R04KYII | Rozvaděč 4 kV – KYII |
| R110 | Rozvodna 110 kV |
| R35 | Rozvodna 35 kV |
| R6/04PS | Rozvodna 6/0,4 kV – Podpůrné systémy |
| R6ČST | Rozvodna vlastní spotřeby 00BCC (R6ČSTa) a 00BCD (R6ČSTb) |
| R6KYI | Rozvodna vlastní spotřeby 6 kV 00BCA; Zařízení ve smyslu tohoto MPP |
| R6KYII | Rozvodna vlastní spotřeby 6 kV 00BCB; Zařízení ve smyslu tohoto MPP |
| R6MOLI | Rozvodna vlastní spotřeby 00BCE (R6MOLIa) a 00BCF (R6MOLIb) |
| RDCI | Rozvaděč stejnosměrného napětí – KYI |
| RDCII | Rozvaděč stejnosměrného napětí – KYII |
| Ro | Elektrický rozvaděč |
| ŘS | Řídicí systém MicroSCADA |
| SF6 | Fluorid sírový |
| SI | Směnový inženýr |
| SPS | Příčný spínač sběren (sběrnic) |
| STE | Směnový technik elektro |
| STK | Směnový technik kotelny |
| STS | Směnový technik strojovny |
| T11 | Transformátor T11 |
| T12 | Transformátor T12 |
| TG22 | Parní turbosoustrojí č. 22 |
| TN-C | Uzemněná soustava; elektrická síť s uzemněným nulovým bodem (uzlem), ochranný vodič plní současně funkci středního vodiče |
| TPE | Technolog provozu elektro |
| Ts1 | Transformátor (staniční) č. 1 |
| Ts2 | Transformátor (staniční) č. 2 |
| Ts25 | Transformátor (staniční) č. 25 |
| Ts3 | Transformátor (staniční) č. 3 |
| Ts4 | Transformátor (staniční) č. 4 |
| Ts5 | Transformátor (staniční) č. 5 |
| Ts6 | Transformátor (staniční) č. 6 |
| Ts7 | Transformátor (staniční) č. 7 |
| Tsv1 | Transformátor (světelný) č. 1 |
| Tsv2 | Transformátor (světelný) č. 2 |
| VF | Typová řada VN vypínačů s izolačním plynem SF6 |
| VN, VVN | Vysoké napětí, velmi vysoké napětí |
| Zdroj | Zdroj tepla a elektřiny Teplárna Komořany; energetická výrobna; výrobna |

## Přílohy úvodní části

Příloha č. 1A	Důležitá telefonní čísla osoby a kontakty el. pošty

Příloha č. 1B	Zásadní související normativní dokumenty Zaměstnavatele

Příloha č. 1C	Celkové elektrické schéma Zdroje

Důležité upozornění:
Přiložená dokumentace provedení Zařízení může být platná jen ke dni vydání předpisu. Dokumentace skutečného provedení zařízení je trvale dostupná na adrese:
..\..\..\..\DE\zdroj\elektro\Výkresy_elektro

# Rozvodna HR6

## HR6 – Dispoziční řešení

Rozvodna HR6 je situována ve dvou podlažích uprostřed západní strany obj. č. 1/Výrobní blok.

Přízemí	– kabelové vývody, vývodové odpojovače a vzduchové reaktory vývodů podružných rozvoden

První podlaží	– systémy sběren A a B, vypínače, sběrnicové odpojovače, měřicí transformátory proudu, měřicí transformátory napětí a řídicí skříně

Vnitřní uspořádání rozvodny má tvar dvou podkov se dvěma systémy sběren označených A, B. Rozvodna HR6 je rozdělena na části - HR6a a HR6b. Spojení systémů sběren obou částí rozvodny je umožněno podélným spínačem, který může být ovládán ručně nebo záskokovým automatem AZRS-U.

Prostor HR6/Spínače má dva vstupy na kótě +4,00 m. Vstup č. 1 je ze strojovny KYI provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E031. Vstup č. 2 je ze strojovny KYII provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E032.

Prostor HR6/Vývodové odpojovače má tři vstupy na kótě +0,20 m. Vstup č. 1 je ze strany KYI provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E025. Vstup č. 2 je ze strany KYII na kótě +0,20 m provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E026. Vstup č. 3 je ze strany KYII provedený jako kovové dveře označené štítkem E027.

Vstupy do rozvodny jsou opatřeny dveřními štítky s koulí z vnější strany a klikou zevnitř, takže vstup do rozvodny je možný pouze s příslušným klíčem. Všechny vstupy jsou vybavené příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami.

## HR6 – Účel v kontextu zdroje

Rozvodna HR6 slouží jako zdroj elektrické energie pro napájení vlastní spotřeby v napěťové úrovni 6kV, jsou z ní napájeny motory elektrických napájecích čerpadel a podružné rozvodny R6KYI, R6KYII, R6ČST, R6MOLI.

K textu viz Přílohu č. 4A/HR6 (00BBA, 00BBB) – Přehledové schéma

## HR6 – Technické provedení, funkce

Rozvodna je konstruována jako 24 kobek postavených do dvou řad. Rozvodna má dva systémy sběren, A a B, které jsou umístěny nad oběma řadami kobek a tvoří tak dvě velká písmena U položená proti sobě a oddělená v polovině. Tímto se rozvodna dělí na dvě části, část HR6a na straně KYI a část HR6b na straně KYII s možností jejich sepnutí podélným spínačem PSP, každá část má příčný spínač SPS, který umožňuje sepnout systém A a B.

### Základní technické údaje

Napěťové soustavy

3 AC 6kV / IT	- zemněním s rychlým vypnutím v sítích IT

3 AC 230/380V / TN-C	- ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje

2 DC 230V / IT	- zemněním s rychlým vypnutím v sítích IT

Jmenovité napětí Un:	7,2 kV

Výkon:	500 MVA

Zkratový proud Ik:	50 kA

Ovládací napětí Ua:	3 AC 230/380V / TN-C

2 DC 230V / IT

Prostředí:	normální podle ČSN 33 2000-5-51

### Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před dotykem živých částí elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran:

- zábranou

- krytím

- izolací nebo doplňkovou izolací

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení je:

- zemnění v soustavách IT

- automatickým odpojením od  zdroje v soustavě TN-C

### HR6a/Seznam napájeného zařízení

Kobka č. 1	- napájecí čerpadlo č. 2 EN2 (1 440 kW) přes transformátor 2 000 kVA

Kobka č. 2	- napájecí čerpadlo č. 4 EN4 (1 500 kW)

Kobka č. 3	- napájecí čerpadlo č. 1 EN1 (1 500 kW)

Kobka č. 4	- odbočka z T1 (PT1), záložní napájení HR6a z transformátoru T1

Kobka č. 5	- příčný spínač sběren SPS I

Kobka č. 6 	- měření I

Kobka č. 7	- transformátor T12

Kobka č. 8	- vývod ČST 1 pro napájení rozvodny R6ČST

Kobka č. 9	- vývod PR 1 pro napájení rozvodny R6KYI

Kobka č. 10	- vývod MOLI 1 pro napájení rozvodny R6MOLIb

Kobka č. 11	- vývod PR 3 pro napájení rozvodny R6KYII

Kobka č. 12	- podélný spínač sběren PSP

### HR6b/Seznam napájeného zařízení

Kobka č. 13	- napájecí čerpadlo č. 5 EN5 (1 500 kW)

Kobka č. 14	- generátor TG7 (mimo provoz)

Kobka č. 15	- napájecí čerpadlo č. 6 EN6 (1 500 kW)

Kobka č. 16	- napájecí čerpadlo č. 8 EN8 (1 500 kW)

Kobka č. 17	- příčný spínač sběren SPS II

Kobka č. 18	- měření II

Kobka č. 19	- transformátor T11

Kobka č. 20	- vývod ČST 2 pro napájení rozvodny R6ČST

Kobka č. 21	- vývod PR 2 pro napájení rozvodny R6KYI

Kobka č. 22	- vývod MOLI 2 pro napájení rozvodny R6MOLIa

Kobka č. 23	- vývod PR 4 pro napájení rozvodny R6KYII

Kobka č. 24	- odpojovače podélného spínače sběren

### Rozdělení kobky

V prostoru spínačů je každá kobka rozdělena na tři prostory:

- Prostor sběrnových systémů A a B

- Prostor vypínače VN a sběrnových odpojovačů

- Prostor ovládací přístrojové skříně

Jednotlivé prostory jsou od sebe odděleny nehořlavými protipožárními přepážkami.

### Silová výzbroj

#### Sběrnový odpojovač

Všechny kobky jsou vybaveny dvěma sběrnovými odpojovači, jeden pro systém „A“ a druhý pro systém „B“.

V rozvodně jsou osazeny dva typy odpojovačů:

- 2TMT1216-50 / 1 600 A (kobky č. 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23)

- 2TMT1231-50 / 3 150 A (kobky č. 4, 5, 7, 12, 14, 17, 19, 24)

#### Vypínač VN

Mimo kobky měření jsou všechny kobky vybaveny vypínačem VN.

V rozvodně jsou osazeny tři typy vypínačů:

- VD4M1212-50 / 1 250 A (kobky č. 1, 2, 3, 8, 9, 11, 13, 15, 16, 20, 21, 23)

- VD4M1216-50 / 1 600 A (kobky č. 10, 22)

- VD4M1225-50 / 2 500 A (kobky č. 4, 5, 7, 12, 14, 17, 19)

##### Funkce vypínače VD4

Vypínače typové řady VD jsou třípólové výkonové vypínače, které jsou určeny pro vnitřní montáž. Jejich spínací schopnost je dostatečná pro zvládnutí všech podmínek vznikajících při spínání provozních prostředků, částí zařízení v běžném provozu a za poruchových podmínek, zvláště zkratů, v rámci jejich technických údajů.

Motorový pohon pro natažení střádače je napájen ovládacím napětím 230 V/AC - kobky č. 19 až 24, kobky č. 7 až 12 jsou napájeny pouze z 230 V/DC. Zapnutí a vypnutí vypínače je provedeno přivedením stejnosměrného ovládacího napětí 230 V/DC do zapínací nebo vypínací cívky. Vypínače jsou osazeny dvěma vypínacími cívkami, jedna pro běžné ovládání vypínače a druhá pro vypnutí vypínače působením od elektrické ochrany.

##### Provozní vlastnosti vypínače VD4

vysoká provozní spolehlivost

minimální nároky na obsluhu a údržbu

velká četnost spínání

velká životnost

provoz 5 let nebo 10 000 spínacích cyklů bez nutnosti revize

##### Charakteristika vypínače VD4

střádačový pohon s nastřádanou energií pro sled vypnutí–zapnutí–vypnutí

mechanické blokování proti zapnutí, není-li nastřádána energie pro vypnutí

ruční nebo motorové střádání

##### Střádání pružinového střádače

Pro nastřádání potřebné kinetické energie se napíná pružinový střádač přes řetězový pohon vybavený kolem se západkou, buď automaticky pomocí motoru pro nastřádání, nebo ručně opakovaným pohybem ruční páky. Po dosažení nastřádaného stavu se střádací mechanismus odpojí, další zdvihy střádací páky jsou pohyby naprázdno bez vlivu na střádací mechanismus.

##### Zapínání a vypínání

Zapínání se provede mechanickým zapínacím tlačítkem nebo aktivací zapínací spouště. Vybavovací mechanismus potom uvolní hřídel pohonu, která se otáčí působením (předem) nastřádané spirálové pružiny. V každém pólu se pohybuje spodní pohyblivý kontakt ve vakuovém zhášedle pomocí izolační spojovací tyče, poháněné přes kotoučovou vačku a přes páky nahoru, až dojde ke styku kontaktů. V dalším sledu pohybu se stlačují pružiny, a tím se dosáhne potřebný kontaktní tlak. V průběhu zapínání se současně stlačují vypínací pružiny.

Vypínání se provede mechanickým vypínacím tlačítkem nebo aktivací jedné ze spouští. Vybavovací mechanismus potom uvolní hřídel pohonu, která se otáčí dále působením ještě dostatečně nastřádaného pružinového střádače. Vypínací pružina, která se takto uvolní přes kotoučové vačky a dvojici přesouvacích pák, přesune kontakt definovanou rychlostí do vypnuté polohy.

##### Princip zhášení vakuového zhášedla

Díky vakuu ve zhášedle je pro dosažení vysoké dielektrické pevnosti nutná jen relativně malá vzdálenost kontaktů. Oblouk ve vakuu zhasne při průchodu proudu první přirozenou nulou.

#### Vývodový odpojovač se zemničem

Kobky pro podružné rozvodny jsou vybaveny odpojovačem se zemničem, jehož konstrukce je pevně instalována ve vývodové kobce v kabelovém prostoru:

- 2TMTU1216-50 / 1 600 A (kobky č. 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23)

#### Reaktory (vzduchové tlumivky)

Vývodové kobky podružných rozvoden jsou vybaveny reaktory, které slouží k omezení proudových nárazů vznikajících při zapínání napájených zařízení a při poruchových stavech:

- Reaktor RU 8071 In=400 A (vývody ČST1, ČST2)

- Reaktor RU 8948 In=1000 A (vývody PR1, PR2, PR3, PR4)

- Reaktor RH 1000 In=1000 A (vývody MOLI1, MOLI2)

### Popis kobek

#### Kobka č. 1 – Elektrické napájecí čerpadlo EN2 řízené frekvenčním měničem

Vývod je vybaven odpojovači typu 2TMT1216-50, vypínačem typ VD4M1212-50, proudovými transformátory TTR 42.11 s  převodem 200/1A a součtovým transformátorem NARO 20:1.

Ovládání vypínače a odpojovače je prováděno elektrickým pohonem. Ovládání odpojovačů je možné pouze z rozvodny – místně, ovládání vypínače z rozvodny a ze stanoviště obsluhy – dálkově.

Elektromotor napáječky typu AMI450L2L BAFH (1 440 kW; 635 V; 1 566 A; 5 204 Hz; 3 124,5 ot.) je napájen vzduchovým transformátorem typ RESIBLOC (2 000/1 000/1 000 kVA; 6 300/690/692 V; 183,2/836,7/834,3 A) přes frekvenční měnič typu ABB (Input: 3f 525 – 690 V; 1 524 A; 48 – 63 Hz; Ik 65 kA; Output: 3f 0…U Input V; 1 697 A; 0…300 Hz).

##### Ochrany

Transformátor je chráněn elektronickou ochranou SPAJ 140C s modulem SPCJ 4D29 v kombinaci s podpěťovou ochranou V15 a nadproudovou ochranou A15. Ochrany jsou umístěny v řídicí skříni v rozvodně.

##### Měření

V řídicích skříních v rozvodně je umístěn ampérmetr s rozsahem 0-200 A (400 A) a elektroměr. Na ovládacím panelu u EN2 je umístěn též ampérmetr se stejným rozsahem, voltmetr 0-6 kV (dává přehled, zda je navolen pohotový stav) a počítadlo provozních hodin.

#### Kobky č. 2, 3, 13, 15 a 16 – Elektrická napájecí čerpadla EN1, 4, 5, 6 a 8

Vývody jsou vybaveny odpojovači typu 2TMT1216-50, vypínači typ VD4M1212-50, proudovými transformátory TTR 42.11 s  převodem 200/1A a součtovým transformátorem NARO 20:1. Ovládání vypínačů a odpojovačů je prováděno elektrickým pohonem.

Ovládání odpojovačů je možné pouze z rozvodny - místně, ovládání vypínačů z rozvodny a ze stanoviště obsluhy – dálkově.

##### Ochrany

Elektromotor napáječky typu 32V185-02H (1 500 kW; 174 A; 6 000 V; 2 975 ot./min; cosϕ 0,87) je chráněn elektronickou ochranou SPAM 150C s modulem SPCJ 4D34 v kombinaci s podpěťovou ochranou V15 a nadproudovou ochranou A15. Ochrany jsou umístěny v řídicí skříni v rozvodně.

##### Měření

V řídicích skříních v rozvodně je umístěn ampérmetr s rozsahem 0–200 A (400 A) a elektroměr. Na ovládacím panelu u EN je umístěn též ampérmetr se stejným rozsahem, voltmetr 0–6 kV (dává přehled, zda je navolen pohotový stav) a počítadlo provozních hodin.

#### Kobka č. 4 – PT1 záložní napájení HR6a z odbočky transformátoru T1

Vývod je vyzbrojen vypínačem VD4M1225-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1231-50, vývodovým odpojovačem 2TMT1231-50, na který jsou napojeny vývodní kabely 6x6 AMKOY 3x300 mm2.

Dále je kobka vyzbrojena transformátory proudu TTR 45.11 s převodem 2 000/1 A, transformátory proudu TTR 46.11 s převodem 2 500/5 A, transformátory napětí TJP4.

Ovládání odpojovačů lze provést z rozvodny nebo dálkově z EV. Vypínač lze rovněž ovládat jak z rozvodny, tak i dálkově z EV. Zapínání vypínače z rozvodny používat jen výjimečně, například při funkčních zkouškách nebo hrozí-li nebezpečí prodlení.

Na druhém konci vývodních kabelů v kobce transformátoru T1 je též osazen odpojovač, který se ovládá na rozvaděči OS-TG21 v NB TG21 a je označen jako Q5.

##### Ochrany

Vývod je chráněn elektronickou ochranou SPAJ 140C s modulem SPCJ 4D29. Vývod je též chráněn ochranou REM543 umístěnou na EV v rozvaděči +21CHA01. Chráněná zóna rozdílové ochrany je vymezena od přístrojových transformátorů proudů v R110 T1, PL21 v R6KTI, TG21 v NBKYI a PT1 v HR6. Při působení rozdílové ochrany dojde k vypnutí všech čtyř vypínačů současně! Záložní přívod není vybaven záskokem.

##### Měření

V řídicí skříni v rozvodně je umístěn ampérmetr s rozsahem 0–2 (4) kA. Elektroměr je umístěn na EV v poli 14G.

#### Kobka č. 5 a 17 – Příčný spínač přípojnic – SPSI a SPSII

Kobka je vyzbrojena vypínačem VD4M1212-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1231-50, měřicími transformátory proudu TTR 45.11 s převodem 2 000/1 A.

Vypínač i odpojovače jsou s elektrickým pohonem a lze je ovládat přímo v rozvodně nebo dálkově z EV.

##### Ochrany

Příčný spínač je chráněn elektronickou ochranou SPAJ 140C s modulem SPCJ 4D29.

##### Měření a signalizace

V rozvodně je umístěn ampérmetr s rozsahem 0–2 (4) kA.

Do ŘS jsou vytaženy signály od působení ochrany a ztráty napětí 220 V/DC v ochranách.

#### Kobka č. 6 a 18 – Měření I a Měření II

Kobka je vyzbrojena trojpólovými odpojovači s elektrickým pohonem 2TMT1216-50, měřicími transformátory TJP4 s převodem 6 000/100 V, VN pojistkami JT6/300 mA.

Ovládání odpojovačů je možné přímo z rozvodny nebo dálkově z EV.

V řídicí skříni jsou dva voltmetry s rozsahem 0–8 kV. Na voltmetrech je možno měřit fázové i sdružené napětí. A dvě napěťové ochrany REU 610 pro chránění a monitorování zařízení (přepětí, podpětí, zemní spojení).

V řídicí skříni je signalizace zemního spojení z obou systémů, tato signalizace je též zavedena do ŘS na EV.

#### Kobka č. 7 – Transformátor T12 (25 MVA)

Kobka je vyzbrojena vypínačem VD4M1212-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1231-50 s elektrickým pohonem, přístrojovými transformátory proudu TTR 45.11 s převodem 2 000/1 A a měřicími transformátory napětí TJP4 s převodem 6 000/100 V.

Ovládání vypínače a odpojovačů lze provádět z rozvodny nebo dálkově z Ev.

##### Ochrany

Ochrany jsou umístěny na EV v poli T12 – rozdílová a nadproudová ochrana SPAD 346C s modulem SPCD 3D53 a SPCJ 4D28, podpěťová ochrana SPAU 130C s modulem SPCU 3C14 a nadproudová ochrana SPAJ 140C s modulem SPCJ 4D29.

##### Měření a signalizace

V rozvodně je ampérmetr s rozsahem 0–2 (4) kA, na EV je ampérmetr s rozsahem 500 A na straně 35 kV a elektroměr.

Do ŘS MicroSCADA na EV je signalizováno:

působení ochrany SPAD a SPAJ

porucha v kobce

T12 podpětí

porucha v kobce R35/8

Buchholz – vypnutí a signál

maximální teplota transformátoru

ztráta průtoku oleje

vypnutí jističů ofuků

ztráta AC 220/380 V pro chlazení transformátoru

#### Kobka č. 8 a 20 – Vývody pro rozvodnu R6ČST

Kobky jsou vyzbrojeny vypínači VD4M1212-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1216-50 s elektrickým pohonem, přístrojovými transformátory proudu TTR 43.11 s převodem 750/1 A, vývodovým odpojovačem 2TMTU1216-50 a přístrojovými rozdílovými transformátory BZ 00-30.

Ovládání odpojovačů i vypínačů lze provést z rozvodny a dálkově z EV.

##### Ochrany

Vývody jsou chráněny elektronickou ochranou SPAA 341C1 s modulem SPCJ 4D28 a SPCS 2D26. Ochrana S 103B1 je zatím mimo provoz.

##### Měření a signalizace

V rozvodně jsou umístěny elektroměry a ampérmetry s rozsahem 0–750 A.

Poruchy v kobce a působení nadproudové ochrany jsou signalizovány do ŘS na EV.

#### Kobky č. 9, 11, 21 a 23 – PR1, PR2, PR3 a PR4

Kobky jsou vybaveny vypínači VD4M1212-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1216-50 s elektrickým pohonem, měřicími transformátory proudu TTR 43.11 s převodem 1 000/1 A, vývodovým odpojovačem 2TMTU1216-50 a měřicím transformátorem proudu BZ 00-30.

Ovládání odpojovačů a vypínačů lze provádět z rozvodny a dálkově z EV. Vypínače zásadně zapínáme z ŘS.

##### Ochrany

Vývody jsou chráněny elektronickou ochranou SPAA 341C1 s modulem SPCJ 4D28 a SPCS 2D26. Ochrana S 103B1 je zatím mimo provoz.

##### Měření

V ovládací skříni je umístěn elektroměr a ampérmetr s rozsahem 0–1 kA.

#### Kobky č. 10 a 22 – vývody pro R6MOLI

Kobky jsou vyzbrojeny vypínači VD4M1216-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1216-50, vývodovým odpojovačem s uzemňovačem 2TMTU1216-50, přístrojovými transformátory proudu TTR 43.11 s převodem 1250/1A a BZ 00-13 na každém kabelu.

Ovládání odpojovačů i vypínačů lze provést přímo v rozvodně nebo dálkově z EV.

##### Ochrany

Vývody jsou chráněny elektronickou ochranou SPAA 341C1 s modulem SPCJ 4D28 a SPCS 2D26. Ochrana S 31 je zatím mimo provoz.

##### Měření a signalizace

V rozvodně je umístěn ampérmetr s rozsahem 0–1,25 kA. Na EV jsou elektroměry pro činný i jalový výkon.

Do ŘS jsou vytaženy signály od působení ochran a ztráty DC napětí v ochranách.

#### Kobky č. 12 a 24 - Podélný spínač přípojnic PSP

Kobka č. 12 je vyzbrojena přípojnicovými odpojovači 2TMT1231-50, vypínačem VD4M1225-50.

Kobka č. 24 je vyzbrojena též odpojovači 2TMT1231-50, měřicími transformátory proudu TTR 45.11 s převodem 2000/1A.

Ovládání odpojovačů a vypínače lze provést přímo v rozvodně nebo dálkově z EV. Vypínač slouží zároveň jako automatický záskok mezi rozvodnami HR6a a HR6b při navolení záskoku v automatu AZRS-U.

##### Ochrany

Podélný spínač přípojnic je chráněn elektronickou ochranou SPAJ 140C s modulem SPCJ 4D29, která je umístěna v kobce č. 12.

##### Měření

V kobce č. 24 je umístěn ampérmetr s rozsahem 0–2 (4) kA.

#### Kobka č. 14 – TG7

Kobka je vyzbrojena vypínačem VD4M1225-50, odpojovači 4TMT1231-50 s elektrickým pohonem a přístrojovými transformátory proudu TTR 45.11 s převodem 2 000/5 A.

Ovládání odpojovačů lze provádět z rozvodny nebo dálkově z EV.

##### Ochrany

Viz MPP č. E009 Kniha ochran – Elektrický velín zdroje – Rozvodna R110 (00AEF).

##### Měření a signalizace

V rozvodně je ampérmetr s rozsahem 0–2 (4) kA. Na EV je umístěn elektroměr pro činnou a jalovou složku.

Do ŘS je signalizováno působení ochran, odblokování zpětné wattové ochrany, ztráta DC napětí v ochranách, vypnutí od záskoku VS v HR6, působení rychlouzávěru, vypnutí jističe měřících transformátorů napětí.

#### Kobka č. 19 – Transformátor T11 (25 MVA)

Kobka je vyzbrojena vypínačem VD4M1225-50, přípojnicovými odpojovači 2TMT1231-50 s elektrickým pohonem, přístrojovými transformátory proudu TTR 45.11 s převodem 2 000/1 A a přístrojovými transformátory napětí TJP4 s převodem 6 000/100 V.

Ovládání odpojovačů lze provádět z rozvodny nebo dálkově z EV. Vypínač lze rovněž ovládat z rozvodny, ale zásadně ovládání vypínače provádíme dálkově z ŘS na EV.

##### Ochrany

Transformátor je v HR6b chráněn elektronickou ochranou SPAJ 140C s modulem SPCJ 4D29 a v R110 ochranou REF 545 a RET670.

##### Měření a signalizace

V rozvodně HR6b je ampérmetr s rozsahem 0–2 (4) kA. Elektroměr je umístěn na EV.

V ŘS na EV je signalizováno:

působení maximální, rozdílové a nadproudové ochrany

porucha v kobce 110kV

porucha v kobce 6kV

signalizace od Buchholzova relé – signál a vypnutí

maximální teplota transformátoru

vypnutí ventilátorů chlazení

ztráta průtoku oleje

ztráta AC 220/380V pro chlazení transformátoru

### Napájení

#### VN napájení rozvodny HR6 (00BBA a 00BBB)

Rozvodna HR6a je napájena z rozvodny 00AHF (R35) přes transformátor T12.

Rozvodna HR6b je napájena z rozvodny 00AEF (R110) přes transformátor T11.

#### Napájení rozvodny ovládacím napětím

Do kobky č.3 HR6a (EN1) je přivedeno napájecí napětí 380 V/AC 50 Hz z rozvodny R04KYI pole č.11 jistič LSN16B/3 16 A.

Do kobky č. 16 HR6b (EN8) je přivedeno napájecí napětí 380 V/AC 50 Hz z rozvodny R04KYII pole č.1 jistič F01.03 LSN16B/3 16 A.

Do kobky č.6 HR6a (měření I) je přivedeno napájení 220 V/DC z rozvaděče:

- RDCI pole č.2 jistič F2.2 / LSN DC C 25

- RDCII pole č.2 jistič F2.6 / LSN DC C 20

Vypínání ovládacích napětí za provozu rozvodny je možné bez vlivu na Zařízení.

### Blokování

Blokování slouží k zabránění chybné manipulace na zařízení při nesplnění daných podmínek a postupů. Blokování může být elektrické, při němž se využívají ovládací kontakty zařízení a pomocných relé k vytvoření blokovací logiky, nebo mechanické, kde dochází k zabránění funkce zařízení přímo znehybněním jeho mechanismu (např. vzájemné blokování vývodového a zemnícího odpojovače).

Blokování je provedeno elektricky a splňuje následující podmínky:

- přípojnicové odpojovače v kobce jsou vázány s výkonovým vypínačem tak, že manipulace s odpojovači je možná jen při jeho vypnutém stavu

- přípojnicové odpojovače v kobce jsou vzájemně blokovány tak, že je-li zapnut jeden, nelze manipulovat s druhým (toto blokování není provedeno v kobce příčného spínače přípojnic SPSI, SPSII a v kobce měření)

- jsou-li příčný spínač přípojnic a oba jeho přípojnicové odpojovače zapnuty, pak je zrušena blokovací podmínka podle odst. b) a v kobkách lze zapnout i druhý přípojnicový odpojovač, i když je vypínač v kobce zapnut. V tomto stavu lze však vypnout jen jeden ze dvou zapnutých přípojnicových odpojovačů kobky

- v kobkách, kde jsou zabudovány vývodové odpojovače s uzemňovačem, je provedeno blokování vývodového odpojovače proti vypínači a vzájemné blokování vývodového a zemního odpojovače

- jsou-li v některé kobce zapnuty oba přípojnicové odpojovače, nelze vypnout příslušný příčný spínač sběren

### Ovládání a signalizace

Ovládání je řešeno v zásadě tak, aby bylo možno ovládat odpojovače i vypínače místně, z ŘS rozvoden MicroSCADA z EV a z ŘS napájené technologie.

K ovládání odpojovačů a vypínačů je použito napětí 220 V/DC, u motorů jsou pohony vypínačů napájeny napětím 230 V/AC.

Na dveřích každého pole je umístěna provozní signalizace stavu odpojovačů a vypínače a kontrolka sumární poruchy.

Rozvaděč ŘS MicroSCADA 00AUA03 je umístěn v rozvodně HR6 vývodové odpojovače.

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Kabelový prostor rozvodny je vybaven EPS, kterou tvoří 4 ks elektronických čidel instalovaných na stropě v prostřední řadě. Monitorovací zařízení jsou umístěné na EV, na služebně Hasičského záchranného sboru Zaměstnavatele a na hlavní vrátnici areálu.

### Elektrické ochrany

#### Elektrické ochrany – Přehled osazení

Ochrana vývodu SPAA 341C1 – ovládací skříně vývodů pro podružné rozvodny

Srovnávací ochrana S103B1 (S31 u vývodů MOLI1 a 2) – ovládací skříně vývodů pro podružné rozvodny pro chránění vedení VN

Motorová ochrana SPAM 150C – ovládací skříně vývodů pro EN

Nadproudová ochrana SPAJ 140C – ovládací skříně T11, SPS, PSP a PT1

Napěťová ochrana REU 610 – skříně měření

#### SPAA 341C1

Ochrana vývodu SPAA 341C je sekundární zařízení určené k připojení na proudové a napěťové transformátory té části sítě, která má být chráněna. Ochrana vývodu obsahuje dva moduly:

##### SPCJ 4D28 - Kombinovaný modul nadproudové ochrany a ochrany pro zemní poruchy

Nadproudová část modulu je určena pro použití jako jednofázová, dvoufázová nebo třífázová nadproudová ochrana. Obsahuje tři nadproudové stupně: stupeň I>, stupeň I>> a stupeň I>>>. K aktivaci nadproudového stupně dojde, pokud proud v jedné fázi překročí nastavenou hodnotu odpovídajícího stupně. Pokud tento provozní stav proudového zatížení trvá dostatečně dlouhou dobu, kdy uplyne časové zpoždění nastavené na odpovídajícím stupni, je tímto stupněm aktivován nakonfigurovaný vypínací signál na příslušný vypínač.

Část modulu vyhodnocující zemní poruchy je určena pro použití jako nesměrová ochrana pro zemní poruchy. Je vybavena dvěma stupni: stupeň s nízkým nastavením I0> a stupeň s vysokým nastavením I0>>. Při aktivaci popudu je stupněm generován popudový signál, který lze programovat na požadovaný výstupní signál. Pokud zemní porucha trvá i v době, kdy uplyne nastavený čas zpoždění, je stupněm aktivován příslušný vypínací signál. Stupně s nižší nastavitelnou hodnotou (I> a I0>) mohou mít jak časově nezávisle zpožděnou charakteristiku, tak časově závisle zpožděnou charakteristiku. Stupně s vyšší nastavitelnou hodnotou mají pouze časově nezávislý režim zpoždění. Působení stupňů lze zcela blokovat odpovídajícím nastavením konfiguračních přepínačů.

Modul je také vybaven ochranou při fázové nevyváženosti. Tento ochranný stupeň při fázové nevyváženosti monitoruje minimální a maximální fázový proud a vypočítává rozdílový proud mezi fázemi. Stupeň aktivuje vypínací signál, pokud je diference větší než nastavená hodnota a pokud uplyne nastavený čas zpoždění.

##### SPCS 2D26 - Modul směrové ochrany pro zemní poruchy

Modul obsahuje dva ochranné stupně: stupeň I01> s nižší nastavitelnou hodnotou a stupeň I02> s vyšší nastavitelnou hodnotou. Popudová hodnota deblokačního napětí U0b> je stejná pro stupeň I01> i I02>.

Ochrana pracuje na principu měření nulového proudu I0, nulové složky napětí U0 a fázového úhlu mezi těmito veličinami. K popudu stupně zemní ochrany dojde tehdy, pokud hodnota nulového proudu a nulové složky napětí překročí nastavené hodnoty a fázový úhel mezi těmito veličinami je ve specifikované oblasti působení. Pokud zůstanou tyto provozní podmínky zachovány během nastaveného času zpoždění, je stupněm aktivován vypínací signál.

Modul lze konfigurovat na funkci třístupňové ochrany vyhodnocující nulovou složku napětí. V tomto případě jsou dva stupně vyhodnocující nulový proud nahrazeny dvěma napěťovými stupni. Tyto tři stupně vyhodnocující nulovou složku napětí měří stejné napětí, ale lze jim přiřadit samostatné popudové hodnoty a časy působení.

##### Provozní indikátory

Zelená LED dioda Uaux – indikace chodu modulu napájení (svítí/napájení v provozu, nesvítí/napájení mimo provoz).

Na displejích modulů ochrany jsou zobrazeny měřené hodnoty, nastavené hodnoty a data o popudech a vypnutí. Popud a vypnutí jsou indikovány červeným kódem na levé straně displeje. Číselná indikace popudu je obvykle automaticky resetována, zatímco kódy indikující vypnutí musí být resetovány stiskem tlačítka RESET.

Indikátor TRIP ve spodní části čelního panelu lze nastavit na indikaci popudu i vypnutí. Neresetované indikátory nikterak neovlivňují funkci ochrany.

Žluté LED diody – bližší určení a přiřazení zobrazených měřených a nastavených hodnot příslušnému parametru nebo stupni.

Indikátor IRF – signalizace trvalé poruchy vyhodnocené systémem samočinné kontroly. Poruchový kód zobrazený při vzniku poruchy na displeji musí být zaznamenán.

#### SPAJ 140C

Je kombinovaná nadproudová a zemní ochrana určená pro selektivní vypínání při zkratech a zemních poruchách. Obsahuje modul SPCJ 4D29.

Indikátor TRIP svítí, jestliže působí (vypíná) jeden z ochranných stupňů. Červený indikátor zůstává svítit i po resetu ochranného stupně.

Jestliže je při působení jednoho z ochranných stupňů I>, I>> nebo I0>> displej neaktivní (nesvítí), je postižená fáze nebo obvod nulového proudu indikován žlutou LED diodou. Jestliže např. svítí červený indikátor TRIP a současně svítí indikátory IL1 a IL2 , byla porucha charakterizována nadproudem ve fázích L1 a L2.

Kromě zobrazování kódového čísla při prezentaci dat, slouží červená číslovka na displeji zcela vlevo jako vizuální indikátor působení některého stupně. Tato indikace je charakterizována stavem, kdy na displeji svítí pouze tato červená číslovka. V následující tabulce jsou uvedeny vysvětlivky k použitým funkčním kódovým číslům, jak jsou uvedeny pod označením OPER. IND na čelním panelu ochrany.

| Kód | Význam |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | I> | START | Popud stupně nadproudové ochrany s nižším rozsahem |
| 2 | I> | TRIP | Působení st. nadproudové ochrany s nižším rozsahem |
| 3 | I>> | START | Popud stupně nadproudové ochrany s vyšším rozsahem |
| 4 | I>> | TRIP | Působení stupně nadproudové ochrany s vyšším rozsahem |
| 5 | I0> | START | Popud stupně zemní ochrany s nižším rozsahem |
| 6 | I0> | TRIP | Působení stupně zemní ochrany s nižším rozsahem |
| 7 | I0>> | START | Popud stupně zemní ochrany s vyšším rozsahem |
| 8 | I0>> | TRIP | Působení stupně zemní ochrany s vyšším rozsahem |
| 9 |  | CBFP | Působení ochrany při selhání vypínače |

Indikace TRIP (vypnutí) zůstává aktivována i v případě, kdy je ochranný stupeň resetován. Indikátor lze resetovat stisknutím tlačítka RESET/STEP. Základní ochranné funkce nejsou žádným způsobem závislé na stavu provozních indikátorů (indikátory resetovány nebo aktivní). Ochrana je trvale provozuschopná.

Krátce poté, co je systémem samočinné kontroly vyhodnocena trvalá porucha ochrany, je aktivován červený indikátor IRF a současně je aktivován signál na výstupní relé systému samočinné kontroly. Ve většině případů je navíc na displeji zobrazen poruchový autodiagnostický kód. Poruchový kód, který je zobrazen jedním červeným číslem „1“ a zeleným kódem poruchy, indikuje příčinu poruchy. Tento poruchový kód zůstává na displeji aktivní až do stisku tlačítka STEP/RESET. Poruchový kód zobrazený při vzniku poruchy musí být zaznamenán pro zpracování statistických údajů i pro potřeby údržby při objednávce opravy.

Zelená LED dioda Uaux na předním panelu ochrany indikuje funkci napájecího modulu. Kontrola napětí pro elektroniku je prováděna v ochranných modulech. Odchylku sekundárního napětí od jmenovité hodnoty o více než 25 % vyhodnotí systém samočinné kontroly jako vnitřní poruchu (IRF). Tato porucha je rovněž hlášena při vyjmutí napájecího modulu nebo při přerušení pomocného napájení pro ochranu.

#### SPAM 150C

Víceúčelový soubor ochran pro střídavé motory, který obsahuje modul motorové ochrany SPCJ 4D34:

ochrana proti tepelnému přetížení, sledování všech tří fází

nadproudová ochrana s vysokým nastavením mžiková nebo s časově nezávislou charakteristikou

ochrana proti nesymetrii s inverzní časovou charakteristikou

citlivá časově nezávislá nebo mžiková zemní ochrana s vypínací nebo jen signalizační funkcí

podproudová ochrana s proudovou a časovou nastavitelností v širokém rozsahu

kontrola rozběhu s charakteristikou Is2 x ts nadproudovým článkem s nízkým nastavením nebo jako sledování doby rozběhu

##### Provozní indikátory

Zelená LED dioda Uaux na předním panelu ochrany indikuje funkci napájecího modulu. Kontrola napětí pro elektroniku je prováděna v ochranných modulech. Odchylku sekundárního napětí od jmenovité hodnoty o více než 25 % vyhodnotí systém samočinné kontroly jako vnitřní poruchu (IRF). Tato porucha je rovněž hlášena při vyjmutí napájecího modulu nebo při přerušení pomocného napájení pro ochranu.

Provozní indikátor TRIP (vypnuto) svítí, když některá z ochranných funkcí působí. Když ochranný stupeň odpadne, červený indikátor zůstane rozsvícený.

Jestliže displej nesvítí, když zapůsobí některý z ochranných stupňů I>, I>> nebo I0 , je postižená fáze nebo zemní spojení zobrazeno svítící žlutou LED diodou. Jestliže např. svítí červený indikátor TRIP a současně jsou rozsvícené indikátory IL1 a IL2, signalizuje se tím nadproud ve fázích L1 a L2.

První číslice zleva (červená) je vizuální provozní idikátor a současně je to kódové číslo prezentující data. O působení ochrany informuje provozní indikátor, když se rozsvítí samostatná červená číslice. Normálně je zobrazen kód první události, která nastala. Pro tepelnou jednotku platí, že varovný alarm může být později nahrazen signalizací vypnutí, pokud k němu došlo. Aby bylo možno odečítat aktuální tepelné hodnoty atd. lze potvrdit indikaci činnosti termální jednotky ještě v době kdy je aktivní. Totéž platí pro signalizaci zemního spojení. V těchto případech se indikace ukládají do paměti a znovu se objeví na displeji, když není osvětlený. Všechny provozní indikátory se automaticky vracejí (resetují) při opakovaném startu motoru. Následující tabulka OPERATION IND. na čelním panelu ochrany vysvětluje použité kódy.

| Kód | Význam |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 > 0a |  | Teplota převýšila nastavenou hodnotu alarmu |
| 2 | 0 > 0t |  | Tepelná jednotka provedla vypnutí |
| 3 | 0 > 0i, tsi | EINH | Překročení povolené teploty pro restart, čítač doby rozběhu přesáhl povolený limit nebo je aktivní externí blokovací signál |
| 4 | I>> |  | Nadproudový stupeň s vysokým nastavením provedl vypnutí |
| 5 | I |  | Ochrana proti nesymetrii provedla vypnutí |
| 6 | I2 x t |  | Ochrana rozběhu motoru provedla vypnutí |
| 7 | Io |  | Modul zemní ochrany provedl vypnutí |
|  | I < |  | Podproudový stupeň provedl vypnutí |
|  | EXT.TRIP |  | Provedeno externí vypnutí |

Indikace vypnutí trvá i dále, když se ochranný stupeň vrátil do normálního stavu. Indikátor se vrací stlačením tlačítka RESET/STEP. Opakovaný start motoru vrací provozní indikátory automaticky. Základní ochranné funkce nejsou závislé na stavu provozních indikátorů, tzn. jestli jsou nebo nejsou vrácené. Ochrana je trvale v činnosti.

Do dvou minut poté co systém samočinné kontroly IRF zjistil vnitřní poruchu ochrany se rozsvítí červený indikátor IRF a výstupní relé systému samočinné kontroly odpadne. A dále je na displeji ve většině případů zobrazen kód detekované poruchy. Poruchový kód je tvořen červenou číslicí 1 a zelenou číslicí, kódem, který identifikuje druh poruchy. Poruchový kód nelze vrátit pokud trvá porucha. Když se na displeji zobrazí poruchový kód je nutné si ho poznamenat a sdělit autorizované opravně při objednávce celkové opravy. Při každém působení ochrany obsluha zapíše stav signalizovaný LED diodami, kód poruchy a obsah registru poslední události.

#### REU 610

Napěťová ochrana REU 610 je univerzální multifunkční ochrana určená především pro chránění proti podpětí i přepětí a pro kontrolu i monitorování napětí v distribučních sítích vysokého napětí.

Činnost a funkce ochrany jsou trvale monitorovány systémem samočinné kontroly.

Jednotka rozhraní/ovládání (HMI) obsahuje LCD displej, který umožňuje jednoduché a bezpečné ovládání ochrany.

##### Hlavní menu obsahuje šest hlavních skupin:

• MEASUREMENTS (Měření)

• RECORDED DATA (Zaznamenaná data)

• OPERATION (Vypnutí)

• SETTINGS (Nastavení)

• CONFIGURATION (Konfigurace)

• INFO (Informace)

##### Indikační funkce ochrany

Činnost a vypínání ochrany je možné monitorovat prostřednictvím tří různých indikačních funkcí systému HMI:

• Tři LED indikátory s pevně definovanou funkčností:

• READY (Provozně připraveno)

• START/ALARM (Popud/Výstraha)

• TRIP (Vypnutí)

• Osm programovatelných LED indikátorů

• Textové zprávy na displeji

Ochranné funkce nejsou indikacemi poruchy nikterak ovlivněny.

##### LED indikátory

Jestliže je u ochranného stupně aktivován popud, nebo je-li ochranou generováno výstražné hlášení (alarm), svítí žlutá indikační LED dioda.

Pokud je u ochranného stupně aktivováno vypnutí, zůstává svítit žlutá indikační LED dioda a současně se rozsvítí i červená indikační LED dioda.

Je-li popud ochranného stupně blokován, začne blikat žlutá indikační LED dioda. Žlutá indikační LED dioda také svítí, je-li indikováno výstražné hlášení z ochranného stupně (alarm).

###### Zelená indikační LED dioda

K zelenému LED indikátoru jsou pevně přiřazeny dvě různé funkce: Napájení ochrany a interní porucha ochrany (IRF).

• LED dioda neaktivní/nesvítí: Napájecí napětí ochrany není připojeno.

• LED dioda svítí: Ochrana je v provozu.

• LED dioda bliká: Výskyt interní poruchy ochrany, která vyžaduje opravu.

###### Žlutá indikační LED dioda

• LED dioda neaktivní/nesvítí: U žádného ochranného stupně není aktivován popud.

• LED dioda svítí: Ochranný stupeň je aktivován, nebo je generováno výstražné hlášení (alarm). U popudu nebo výstrahy může být prostřednictvím přepínačů SGF navolena indikace s přídržnou funkcí, nebo bez přídržné funkce. Indikace bez přídržné funkce je automaticky vymazána v okamžiku, kdy porucha zmizí a příslušný ochranný stupeň byl resetován, zatímco indikace s přídržnou funkcí je aktivní (indikátor svítí) až do doby, kdy je indikace vymazána ručně.

• LED dioda bliká:

Popudy ochranných stupňů jsou blokovány vstupním externím binárním signálem. Indikace blokování je bez přídržné funkce. To znamená, že indikace zmizí v okamžiku, kdy je deaktivován vstupní binární signál. Žlutý LED indikátor zůstává blikat po celou dobu, po kterou zůstává blokován i ochranný stupeň. Indikace blokování zmizí v okamžiku, kdy je deaktivován vstupní binární signál, nebo je resetován popud ochranného stupně. Jestliže je ochranný stupeň blokován v okamžiku, kdy jsou u jiných ochranných stupňů aktivovány popudy, indikátor i nadále bliká. To je způsobeno tím, že indikace blokování má vyšší prioritu než indikace aktivace popudu.

###### Červená indikační LED dioda

• LED dioda neaktivní/nesvítí: Žádným ochranným stupněm není aktivováno vypnutí.

• LED dioda svítí: Ochranný stupeň aktivoval vypnutí. Indikace vypnutí je signalizace s přídržnou funkcí, to znamená, že zůstává aktivní (indikátor svítí) až do doby, kdy je vymazána ručně.

###### Programovatelné LED diody

Ochrana kromě tří funkčně pevně přiřazených LED diod obsahuje také osm LED diod, které můžete programovat pro indikaci stavů různých typů signálů ochrany.

Programovatelné LED diody jsou naprogramovány indikovat následující signály:

• Přepětí

• Podpětí

• Zemní spojení

• IRF

###### Interní porucha ochrany (IRF)

Trvalá interní porucha ochrany je stav, kdy ochrana již nechrání příslušné zařízení a musí být poslána do opravy k autorizovanému servisu dodavatele. Jestliže je systémem samočinné kontroly detekována trvalá interní porucha ochrany, začne blikat zelený LED indikátor a na displeji se objeví text INTERNAL FAULT (Interní porucha) spolu s kódem poruchy.

Po dobu, po kterou zelený LED indikátor (READY/Provozní připravenost) bliká, není možné indikaci poruchy vymazat. V případě, že interní porucha ochrany zmizí, zelený LED indikátor přestane blikat a ochrana se vrátí do normálního provozního stavu. Indikovaná poruchová zpráva však zůstává zobrazena na displeji až do doby, kdy je ručně vymazána.

Kód poruchy je číslo, které identifikuje typ poruchy.

Seznam poruchových kódů:

4 - Chyba v obvodu výstupního relé PO1

5 - Chyba v obvodu výstupního relé PO2

6 - Chyba v obvodu výstupního relé PO3

7 - Chyba v obvodu výstupního relé SO1

8 - Chyba v obvodu výstupního relé SO2

9 - Chyba v obvodu uvolňovacího signálu výstupních relé PO1, PO2, SO1 nebo SO2

10, 11, 12 - Chyba v obvodu zpětné vazby, v obvodu uvolňovacího signálu nebo v obvodu

výstupních relé PO1, PO2, SO1 nebo SO2

13 - Chyba v obvodu doplňkového výstupního relé SO3

14 - Chyba v obvodu doplňkového výstupního relé SO4

15 - Chyba v obvodu doplňkového výstupního relé SO5

16 - Chyba v obvodu uvolňovacího signálu doplňkových výstupních relé SO3, SO4 nebo

SO5

17, 18, 19 - Chyba v obvodu zpětné vazby, v obvodu uvolňovacího signálu nebo v obvodu

doplňkových výstupních relé SO3, SO4 nebo SO5

20, 21 - Pokles pomocného napětí

30 - Porucha/vada programové paměti

50, 59 - Porucha/vada hlavní paměti

51, 52, 53, 54, 56 - Porucha/chyba parametrové paměti b)

55 - Porucha/chyba parametrové paměti, kalibrační parametry

80 - Chybějící doplňkový I/O modul (doplňkové vstupy/výstupy)

81 - Neznámý doplňkový I/O modul (doplňkové vstupy/výstupy)

82 - Konfigurační chyba u doplňkového I/O modulu (doplňkové vstupy/výstupy)

85 - Porucha napájecího modulu (vadný modul)

86 - Neznámý napájecí modul

90 - Konfigurační chyba u HW vybavení

95 - Neznámý komunikační modul

104 - Chybně nastavená konfigurace (u protokolu IEC 60870-5-103)

131, 139, 195, 203, 222, 223 - Chyba interního referenčního napětí

253 - Chyba v měřicí jednotce

###### Výstraha

V případě méně závažné poruchy (indikované takzvanou výstrahou) bude ochrana, kromě ochranných funkcí, které jsou poruchou ovlivněny, nadále v provozu. Při tomto typu poruchy zůstane zelený LED indikátor svítit jako při normálním provozním stavu, ale název vývodu (přívodu) zobrazený na displeji v klidovém stavu bude nahrazen textem WARNING (Výstraha) spolu s kódem poruchy, nebo textem zprávy, která indikuje typ poruchy. Některé z těchto poruch mohou být odstraněny uživatelem (pracovníkem oddělení ochran) v místě instalace ochrany. Poté co porucha zmizí, nebo je odstraněna, bude výstražná zpráva automaticky vymazána.

##### Potvrzení a resetování indikací, výstupních kontaktů a hodnot uložených v paměti

Indikované stavy LED diod a zprávy na displeji vymažete stisknutím tlačítka ←⦁.

Stavy LED diod a zprávy na displeji lze vymazat pouze tehdy, pokud není porucha aktivní.

Stisknutím tlačítka ←⦁ na dobu alespoň 5 sekund jsou zrušeny přídržné funkce u výstupních kontaktů. Před touto manipulací musí být vymazány indikované stavy LED diod i zprávy na displeji.

Kompletní reset, tj. vymazání indikací, hodnot uložených v paměti a přídržné funkce u výstupních kontaktů, provedete současným stisknutím obou tlačítek ←⦁ a ⦁↩ po dobu nejméně ½ sekundy. Reset je potvrzen invertovaným zobrazením prvků displeje.

Hodnoty uložené v paměti zahrnují zaznamenaná data, data poruchového zapisovače a průměrné naměřené hodnoty (hodnoty odběru/spotřeby).

### Automatický záskok AZRS-U

K textu viz Přílohu č. 4B/Panel řídicí jednotky AZRS-U

V prostoru spínačů na boční stěně pole č.19 (T11) je umístěn rozvaděč automatického záskoku AZRS-U. AZRS-U je mikroprocesorové zařízení pro automatický záskok v rozvodnách, které mají dva přívody a PSP. Automat kontroluje synchronizaci mezi napětími obou částí rozvodny a řídí samočinný záskok PSP při havarijních stavech, nebo umožňuje plánované přepínání přívodů.

#### Druhy záskoků

- Okamžitý záskok od změny polohy vypínače v HR6

- Zpožděný záskok od podpětí na sběrnách v HR6

- Plánované přepínání přívodů tlačítky „START PŘÍVODU A“ a „START PŘÍVODU B“

#### Popudy k působení AZRS-U

##### 1 - Změna polohy vypínače jednoho z přívodů

a/ jsou-li splněny podmínky pro sepnutí, tj. oba přívody v synchronním stavu – dioda f  nesvítí, pak působí okamžitý záskok v čase do 0.1 s a po dobu 30 ms jsou všechny tři vypínače sepnuty současně.

b/ nejsou-li splněny podmínky pro sepnutí, tj. oba přívody v nesynchronním stavu - dioda f svítí, pak působí zpožděný záskok – jehož čas je závislý na rychlosti poklesu napětí pod nastavenou mez, kdy je možno obě části rozvodny sepnout, při překročení limitního času 2,5 s, se záskok neprovede a rozsvítí se dioda g.

##### 2 - Podpětí na sběrnách

Při ztrátě napětí na sběrnách v části rozvodny na dobu delší 0.1–0,5 s vypne AZRS-U přívod příslušné části rozvodny. Když přijde signál o vypnutém stavu vypínače jednoho z přívodů, působí AZRS-U podle bodu 1. Pokud signál o vypnutém stavu vypínače přívodu nepřijde, záskok se neprovede. Pokud po zapůsobení AZRS-U nepřijde signál o zapnutém stavu vypínače CBR, AZRS-U dá vypínací impuls na tento vypínač a opět zapne vypínač přívodu a vypíše se hlášení „neúspěšný záskok“.

Po působení záskoku se automat zablokuje a je nutné jej resetovat tlačítkem [ESC].

#### Plánované přepínání přívodů tlačítky „START PŘÍVODU A“ a „START PŘÍVODU B“

Přepínání přívodů se používá pro návrat do základního provozního stavu po působení AZ nebo pro plánované přepínání přívodů. V režimu plánovaného přepínání je možné přepínání v obou směrech. Přepínání lze provádět z místa (z řídicí skříně AZRS-U) nebo z EV z ŘS MicroSCADA podle navolení paketového přepínače „odstavení automatu“.

„START PŘÍVODU A“ – vypíná/zapíná přívod T12

„START PŘÍVODU B“ – vypíná/zapíná přívod T11

##### Synchronní stav částí

Pokud jsou obě části rozvodny v synchronním stavu, tj. dioda f nesvítí, automat provede přepnutí bez přerušení napětí pro zařízení.

a/ Při stlačení tlačítka „START PŘÍVODU A“, automat zapne CBR (PSP) a po dobu 30 ms jsou všechny tři vypínače sepnuty současně, následně vypne přívod CBA (T12). Pokud už je přívod CBA (T12) vypnut a CBR (PSP) zapnut, např. stav po záskoku, stlačením tlačítka „START PŘÍVODU A“ se zapne přívod CBA (T12) a po 30 ms se vypne CBR (PSP).

b/ Při stlačení tlačítka „START PŘÍVODU B“, automat zapne CBR (PSP) a po dobu 30 ms jsou všechny tři vypínače sepnuty současně, následně vypne přívod CBB (T11). Pokud už je přívod CBB (T11) vypnut a CBR (PSP) zapnut, např. stav po záskoku, stlačením tlačítka „START PŘÍVODU B“ se zapne přívod CBB (T11) a po 30 ms se vypne CBR (PSP).

Pokud do automatu nepřijdou signály o stavech vypínačů, zobrazí se hlášení „neúspěšný PPZ“.

##### Nesynchronní stav částí

Pokud jsou obě části rozvodny v nesynchronním stavu, tj. dioda f svítí a jsou splněny všechny ostatní podmínky, automat provede přepnutí s přerušením napětí pro zařízení.

a/ Při stlačení tlačítka „START PŘÍVODU A“, automat vypne přívod CBA (T12) a po signálu o vypnutém stavu vypínače a po poklesu napětí pod nastavenou mez, zapne CBR (PSP). Pokud po zapnutí CBR (PSP) nepřijde signál o zapnutém stavu vypínače, automat dá vypínací impuls na tento vypínač, zpět zapne přívod CBA (T12) a zobrazí se hlášení „neúspěšný PPZ“. Čas do zapnutí CBR (PSP) je závislý na rychlosti poklesu napětí pod nastavenou mez, kdy je možno obě části rozvodny sepnout, pokud při překročení limitního času 2,5 s nepřijde signál o zapnutém stavu vypínače CBR (PSP), automat dá vypínací impuls na tento vypínač, zpět zapne přívod CBA (T12), zobrazí se hlášení „neúspěšný PPZ“ a rozsvítí se dioda g.

b/ Při stlačení tlačítka „START PŘÍVODU B“, automat vypne přívod CBB (T11) a po signálu o vypnutém stavu vypínače a po poklesu napětí pod nastavenou mez, zapne CBR (PSP). Pokud po zapnutí CBR (PSP) nepřijde signál o zapnutém stavu vypínače, automat dá vypínací impuls na tento vypínač, zpět zapne přívod CBB (T11) a zobrazí se hlášení „neúspěšný PPZ“. Čas do zapnutí CBR (PSP) je závislý na rychlosti poklesu napětí pod nastavenou mez, kdy je možno obě části rozvodny sepnout, pokud při překročení limitního času 2,5 s nepřijde signál o zapnutém stavu vypínače CBR (PSP), automat dá vypínací impuls na tento vypínač, zpět zapne přívod CBB (T11), zobrazí se hlášení „neúspěšný PPZ“ a rozsvítí se dioda g.

#### Podmínky pro správnou funkci záskoku pro AZRS-U (základní stav rozvodny)

V R35	- zapnutý transformátor T12 (00BBT12)

V R110	- zapnutý transformátor T11 (00BAT11)

V HR6a	- zapnutý vypínač T12 (00BBA07)

- funkční pole Měření I (00BBA06)

- v poli PSP (00BBA12) navolen pohotový stav odpojovačů na provozovaný systém sběren, vypínač PSP je v pohotovém stavu a svítí kontrolka „Automatický záskok zapnut“

V HR6b	- zapnutý vypínač T11 (00BBB19)

- funkční pole Měření II (00BBB18)

- v poli PSP (00BBB24) navolen pohotový stav odpojovačů na provozovaný systém sběren

AZRS-U	- paketový přepínač „odstavení automatu“ v poloze ŘS

- na panelu AZRS-U svítí pouze kontrolka napájení

#### Prvky panelu řídicí jednotky

Schéma panelu řídicí jednotky – viz Přílohu č. 3

(a) [POWER] - Napájení

svítí → napájení je zapnuto

(b) [OFF-AUTOMATIC] - AZ vypnut

svítí → AZ je nefunkční

(c) [INTERLOCKING] - AZ přechodně blokován

svítí → nesplnění podmínek pro některou funkci záskoku

(d) [PERMANENT BLOCKING] - AZ trvale blokován

svítí → AZ je trvale zablokován vnějším vstupem, např. od zkratových ochran, nebo po zapůsobení AZ

AZ je nutné resetovat, reset se provede buď tlačítkem [ESC] nebo vypnutím a zapnutím paketového přepínače „odstavení automatu“

(e) [TRANSIENT BLOCKING NOT READY] - AZ nepřipraven

svítí → nesplnění podmínek pro některou funkci záskoku

(f) [LOSS OF SHORT-TIME SWITCHING CONDITIONS] - Nesynchronní stav

svítí → není možné přívody sepnout současně

Případný AZ nebo plánované přepnutí přívodů by proto proběhly v dlouhém čase až po poklesu napětí rozvodny pod nastavenou mez (40% Un). Rychlost záskoku je dána rychlostí poklesu napětí rozvodny na nastavenou mez (40% Un), kdy je možno rozvodny sepnout, pokud by byl překročen limitní čas sepnutí (2,5 s), AZ se neprovede a rozsvítí se dioda (g)

(g) [LIMIT TIME] - Mezní hodnota času

svítí → v nastaveném čase (2,5 s) nebyly splněny podmínky pro AZ a záskok byl neúspěšný

AZ je nutné resetovat, reset se provede buď tlačítkem [ESC] nebo vypnutím a zapnutím paketového přepínače „odstavení automatu“

[VA], [VB] - Přítomnost napětí na přívodu T12

svítí → napětí přívodu T12 v povolených mezích

[CBA] - Vypínač přívodu T12 pro HR6a

[NR] - Kobka vypínače nepřipravena

svítí → AZ je nefunkční; není připravena kobka vypínače:

zároveň svítí i diody (c) AZ přechodně blokován a (e) AZ nepřipraven

[CBR] - Vypínač PSP

[NR] - Kobka vypínače nepřipravena

svítí → AZ je nefunkční; není připravena kobka vypínače:

zároveň svítí i diody (c) AZ přechodně blokován a (e) AZ nepřipraven

[CBB] - Vypínač přívodu T11 pro HR6b

[NR] - Kobka vypínače nepřipravena

svítí → AZ je nefunkční; není připravena kobka vypínače:

zároveň svítí i diody (c) AZ přechodně blokován a (e) AZ nepřipraven

[VBUSA], [VBUSB] - Přítomnost napětí na sběrnách

svítí → napětí sběren rozvodny v povolených mezích

[SERIAL PORT] - Připojovací rozhraní k PC pro stahování dat, diagnostiku a konfiguraci jednotky

#### Informační displej - napětí z MTN (V)

Uar	- napětí přívodu T12 fáze L1- L2

UsAr	- napětí sběren HR6a fáze L1- L2

UsAt	- napětí sběren HR6a fáze L3 - L2

UsBr	- napětí sběren HR6b fáze L1- L2

UsBt	- napětí sběren HR6b fáze L3 - L2

Ubr	- napětí přívodu T11 fáze L1- L2

dUA	- rozdíl napětí mezi HR6a a T11

dUB	- rozdíl napětí mezi HR6b a T12

dphi	- úhel napětí mezi přívody T12 a T11

Při stisknutí tlačítka [◄] na panelu řídicí jednotky se na pozici dUB a dphi zobrazí frekvence a hodnota rozdílu frekvencí mezi přívody.

#### Paketový přepínač „odstavení automatu“[ŘS – VYP – ZAP]

poloha ŘS: 	AZRS-U je zapnut a jeho funkce je možno ovládat z ŘS MicroSCADA

poloha VYP:	AZRS-U je vypnut

poloha ZAP:	AZRS-U je zapnut a jeho funkce je možno ovládat z místa

## HR6 – Provozní manipulace

### Podmínky výkonu manipulací

O všech manipulacích rozhoduje a dává k nim příkaz STE. STE příkaz vydává na základě zhodnocení vnějšího požadavku (správa, SI, STK, STS) nebo na základě vlastního rozhodnutí v případě poruchy nebo možnosti vzniku prodlení.

Bezdůvodné manipulace na Zařízení jsou zakázány!

Pro práce na Zařízení VN musí být vypsán příkaz „B“, nejedná-li se o práce ve smyslu MPP č. E004 Často opakované práce na elektrickém zařízení - náhrada příkazu B.

Manipulace v rozvodně provádí určená obsluha za trvalé kontroly STE. Dálkové ovládání provádí obsluha EV za trvalé kontroly STE nebo druhé obsluhy EV.

Při manipulacích se nesmí obsluha provádějící manipulaci spoléhat na blokování ani na signalizaci. Stav odpojovačů musí být vždy vizuálně ověřen a u vypínačů ověřen zapnutý stav na ampérmetrech (proudové zatížení).

U podružných rozvoden při uvádění druhého přívodu do provozu, musí být sepnut spínač sběren ve Výškově, v R110 a v HR6 (v HR6 musí být sepnut podélný spínač sběren i v případě, že je provoz v R110 na jednom systému přípojnic).

### Způsoby manipulace s odpojovači

Sběrnovými odpojovači lze volit systém sběren, ze kterého bude zařízení napájeno (systém „A“ nebo „B“). Manipulace s nimi může být provedena:

- dálkově z ŘS MicroSCADA z EV,

- z místa přímo z ovládacího panelu daného pole,

- nouzově ručně mechanicky za použití manipulační tyče nebo kliky podle typu odpojovače v případě závady na elektrickém pohonu odpojovače.

Vývodovými odpojovači lze odpojit a uzemnit kabelové vývody kobek č. 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22 a 23. Manipulace s nimi může být provedena:

- dálkově z ŘS MicroSCADA z EV,

- z místa přímo z ovládacího panelu daného pole,

- nouzově ručně mechanicky za použití manipulační tyče v případě závady na elektrickém pohonu odpojovače je možné nouzové ovládání.

Poznámka:	V rozvodně jsou použity dva typy odpojovačů s odlišným mechanickým ovládáním.

### Nouzové ovládání odpojovače typu 2TMT(U)1216-50

V případě, že nelze odpojovače ovládat elektrickým pohonem, provede obsluha ruční manipulaci pomocí izolované tyče NO.

UPOZORNĚNÍ:
Při této manipulaci není odpojovač blokován proti nedovolené manipulaci!

Tyč NO zasuňte do trubky vysouvače příslušné spojky ovládání a tlačte ji směrem doprava, dokud nedojde k rozpojení spojky

Tyč NO vložte do otvoru v izolační páce a přestavte kontakty odpojovače do požadované polohy (u odpojovačů MOLI1, MOLI2, EN1 a EN8 přestavte kontakty odpojovače vypínacím hákem).

Po přemístění kontaktů z krajních poloh tyč NO uvolněte.

Po přestavění pohyblivých kontaktů do požadované polohy musí spojka nouzového ovládání sama zaskočit, aby došlo k zajištění nové polohy. Takto se spojka dostane do polohy !nesouhlasné! s mechanizmem elektrického pohonu a v této poloze se nesmí elektricky ovládat odpojovač!

Další elektrické ovládání lze provést až po zpětné nouzové manipulaci, při které se spojka nouzového ovládání dostane zpět do původní souhlasné polohy, kdy rysky (značky) na obou částech spojky jsou proti sobě a spojky jsou do sebe „zapadlé“.

### Nouzové ovládání odpojovače typu 2TMT1231-50

V případě, že nelze odpojovače ovládat elektrickým pohonem, provede obsluha ruční manipulaci pomocí izolované tyče NO vybavené nástrčkovým klíčem („oříškem“).

1.	Tyč NO nasaďte na spodní část elektrického pohonu a točivým pohybem odpojovač vypněte/zapněte.

Odpojovač lze následně zapínat i elektricky, protože i při ručním ovládání se otáčí mechanismus včetně kontaktního válečku, tedy blokování odpojovačů je i nadále plně funkční.

### Manipulace s vypínači

Vypínači se zapíná/vypíná napájené zařízení do/z provozu. Podle charakteru napájeného zařízení je ovládání vypínačů:

- z ŘS napájené technologie,

- z ŘS MicroSCADA na EV,

- z místa přímo z ovládacího panelu daného pole.

### Standardní provozní stav

V provozu je systém sběren A, systém B je v záloze.

Podélný spínač sběren PSP je v pohotovém stavu s navoleným automatickým záskokem AZRS-U.

V provozu jsou transformátory T11 a T12.

Zapnuté jsou vývody PR1, PR4, MOLI1, MOLI2, ČST1 a ČST2 pro podružné rozvodny.

Zapnuté může být některé z elektrických napájecích čerpadel EN1, EN2, EN4, EN5, EN6 a EN8 podle provozní situace.

### Uvedení do provozu

- Po ukončení příkazu „B“, odjistěte veškeré elektrické zařízení rozvodny HR6

Změřte izolační stav systémů sběren A a B – jsou-li naměřené hodnoty vyhovující, lze přistoupit k dalším manipulacím.

Zapněte jističe pro ovládání.

Navolte kobky měření na systémech sběren A a B.

Navolte spínače sběren PSP, SPSI a SPSII.

Navolte provozované kobky do pohotového stavu, rozdělte provoz rozvodny podle provozního hlášení EV.

Zapněte transformátor 00BAT11 (T11) v rozvodně 00AEF (R110) do provozu a následně zapněte transformátor 00BAT11 (T11) v rozvodně 00BBB (HR6b).

Zapněte transformátor 00BAT12 (T12) v rozvodně 00AHF (R35) do provozu a následně zapněte transformátor 00BAT12 (T12) v rozvodně 00BBA (HR6a).

V kobkách měření ověřte přítomnost napětí na určených sběrnách.

V poli 00BBB24 zapněte záskok vlastní spotřeby.

Navolte automatický záskok v AZRS-U a v ŘS MicroSCADA.

### Vypnutí mimo provoz

Podmínka:	Musí být mimo provoz elektrická napájecí čerpadla (EN).

- Vypněte všechny vývody.

Vypněte navolení záskoku AZRS-U.

Vypněte oboustranně transformátor 00BAT11 (T11).

Vypněte oboustranně transformátor 00BAT12 (T12).

Při vypínání jen jedné části rozvodny předem upravte provoz vlastní spotřeby na tu část, která zůstane v provozu.

### Přechod z provozovaného systému sběren na záložní systém

- Zapněte příčný spínač sběren.

Zapněte sběrnový odpojovač záložního systému sběren provozovaného přívodního pole a postupně zapněte sběrnové odpojovače záložního systému sběren provozovaných polí a polí v pohotovém stavu.

U všech polí, kde jste zapnuli odpojovač na záložní systém sběren, postupně vypněte sběrnový odpojovač systému, který byl v provozu od posledně zapnutého pole směrem k poli přívodnímu.

Naposled vypněte sběrnový odpojovač systému, který byl v provozu u provozovaného přívodního pole.

Vypněte příčný spínač sběren.

### Uvedení do standardního provozního stavu po zapůsobení automatického záskoku PSP

Dojde-li ke ztrátě napětí v jedné části rozvodny, dojde k vypnutí vypínače příslušného přívodu pro tuto část rozvodny a k sepnutí podélného spínače PSP. Dojde-li ke ztrátě napětí v obou částech, k působení záskoku nedojde. Automatický záskok je zablokován i v případě, dojde-li k působení zkratové ochrany.

Pokud došlo k úspěšnému působení záskoku, je zapnut podélný spínač sběren PSP a celá rozvodna je napájena jedním z transformátorů T11 nebo T12.

Pokud je již odstraněna příčina zapůsobení záskoku, uveďte rozvodnu do standardního provozního stavu:

HR6a je napájena přes transformátor BBT12 (T12) z rozvodny 00AHF (R35)

HR6b je napájena přes transformátor 00BAT11 (T11) z rozvodny 00AEF (R110)

podélný spínač sběren PSP v pohotovém stavu s navoleným automatickým záskokem AZRS-U z ŘS

#### Je-li rozvodna napájena transformátorem T11:

- Vypněte navolení záskoku na automatu AZRS-U.

Zapněte oboustranně transformátor T12.

Proveďte kontrolu rozdělení zatížení mezi T11 a T12.

Vypněte podélný spínač sběren PSP.

Navolte automatický záskok AZRS-U do polohy [ŘS].

Navolte automatický záskok v ŘS MicroSCADA.

#### Je-li rozvodna napájena transformátorem T12:

- Vypněte navolení záskoku na automatu AZRS-U.

Zapněte po dohodě s dispečinkem ES oboustranně transformátor T11.

Proveďte kontrolu rozdělení zatížení mezi T11 a T12.

Vypněte podélný spínač sběren PSP.

Navolte automatický záskok AZRS-U do polohy [ŘS].

Navolte automatický záskok v ŘS MicroSCADA.

### Přepínání přívodů PR1 až PR4

- Pokud není v rozvodně 00AEF (R110) zapnut SPS, požádejte dispečink ES o povolení k jeho zapnutí.

V rozvodně 00AEF (R110) zapněte SPS.

V rozvodně HR6b vypněte navolení záskoku AZRS-U.

V rozvodně HR6b zapněte PSP.

Jsou-li v provozu za standardního stavu přívody PR1 a PR4, budou se zapínat přívody PR2 a PR3 (při nutnosti přepínání jednoho z přívodů je vhodné přepnout i druhý přívod, aby bylo napájení rozvoden rozděleno z obou částí rozvodny HR6).

Zapněte PR2 v HR6b a následně v 00BCA (R6KYI).

Po kontrole rozdělení zatížení mezi PR1 a PR2 vypněte PR1 v 00BCA (R6KYI) a následně v HR6a.

Zapněte PR3 v HR6a a následně v 00BCB (R6KYII).

Po kontrole rozdělení zatížení mezi PR3 a PR4 vypněte PR4 v 00BCB (R6KYII) a následně v HR6b.

V HR6b vypněte PSP.

V HR6b zapněte navolení záskoku AZRS-U.

Pokud jste před zahájením manipulací zapínali SPS v rozvodně 00AEF (R110), požádejte dispečink distribuční soustavy Děčín o povolení k jeho vypnutí a vypněte jej.

Podružné rozvodny mají vždy dva přívody a každý přívod je napájen z jiné poloviny rozvodny HR6. Liché přívody jsou z HR6a, sudé přívody jsou z HR6b.

### Transformátor T11 (00BAT)/Zapnutí a vypnutí

#### T11/Zapnutí

- Pokud nebude zapnut SPS v rozvodně 00AEF (R110), požádejte dispečink distribuční soustavy Děčín o povolení k jeho zapnutí na úpravu napájení vlastní spotřeby v rozvodně HR6.

Při zapínání - navolte pohotový stav na určené sběrny a zapněte transformátor 00BAT11 (T11) v rozvodně 00AEF (R110) a následně v rozvodně 00BBB (HR6b), PSP v rozvodně HR6 je zapnutý.

Zkontrolujte proudové zatížení na transformátoru 00BAT12 (T12) a na transformátoru 00BAT11 (T11).

V rozvodně 00BBB (HR6b) vypněte PSP, zkontrolujte, popřípadě upravte stav napětí a zapněte záskok vlastní spotřeby.

Oznamte dispečinku distribuční soustavy Děčín ukončení manipulací na úpravě vlastní spotřeby.

#### T11/Vypnutí

- Při vypínání - pokud nebude zapnut SPS v rozvodně 00AEF (R110), požádejte dispečink distribuční soustavy Děčín o povolení k jeho zapnutí na úpravu napájení vlastní spotřeby v HR6.

V 00BBB (HR6b) vypněte záskok vlastní spotřeby a zapněte PSP v 00BBB (HR6b).

Vypněte transformátor 00BAT (T11) v rozvodně 00AEF (R110) a následně v rozvodně 00BBB (HR6b). Zrušte pohotový stav z provozovaných sběren.

Oznamte dispečinku distribuční soustavy Děčín ukončení manipulací na úpravě vlastní spotřeby.

### Transformátor T12 (00BAT12)/Zapnutí a vypnutí

#### T12/Zapnutí

- Pokud nebude zapnut SPS v rozvodně 00AEF (R110), požádejte dispečink distribuční soustavy Děčín o povolení k jeho zapnutí na úpravu napájení vlastní spotřeby v HR6.

- Při zapínání - navolte pohotový stav na určené sběrny a zapněte transformátor 00BAT12 (T12) v rozvodně 00AHF (R35) a následně v rozvodně 00BBA (HR6a), PSP v rozvodně HR6 je zapnutý.

- Zkontrolujte proudové zatížení na transformátoru 00BAT12 (T12) a na transformátoru 00BAT11 (T11).

- V rozvodně 00BBB (HR6b) vypněte PSP, zkontrolujte popřípadě upravte stav napětí  a zapněte záskok vlastní spotřeby.

- Oznamte dispečinku distribuční soustavy Děčín ukončení manipulací na úpravě vlastní spotřeby.

#### T12/Zapnutí

- Při vypínání - pokud nebude zapnut SPS v rozvodně 00AEF (R110), požádejte dispečink distribuční soustavy Děčín o povolení k jeho zapnutí na úpravu napájení vlastní spotřeby v HR6.

- V 00BBB (HR6b) vypněte záskok vlastní spotřeby a zapněte PSP v 00BBB (HR6b).

- Vypněte transformátor 00BAT12 (T12) v rozvodně 00AHF (R35) a následně v rozvodně 00BBB (HR6b).

- Oznamte dispečinku distribuční soustavy Děčín ukončení manipulací na úpravě vlastní spotřeby.

### Nouzové vypínání

Pokud nastane za provozu kobky taková závada, že nepůjde vypnout vypínač VN:

převeďte tuto kobku na druhý (záložní) systém

k vypnutí porouchané kobky použijte příčný spínač sběren

- Zapněte příčný spínač sběren.

- Převeďte porouchanou kobku na záložní systém sběren.

- Vypněte příčný spínač sběren.

Tímto je napájené zařízení z porouchané kobky vypnuto.

### Hledání zemního spojení v síti IT 6 kV

- Ověřte, zda se neprováděla manipulace na provozovaném zařízení 6 kV v době vzniku zemního spojení – pokud ano, bude příčinou zemního spojení pravděpodobně toto zařízení.

- Zkontrolujte signalizaci elektronických ochran jednotlivých vývodů v rozvodnách 6 kV.

- Nebude-li zemní spojení identifikováno podle prvních dvou bodů, proveďte manipulace uvedené dále.

- Pokud není zapnut SPS v rozvodně 00AEF (R110), požádejte dispečink ES o povolení k jeho zapnutí.

- V rozvodně 00AEF (R110) zapněte SPS.

- V rozvodně HR6b vypněte navolení záskoku AZRS-U

- V rozvodně HR6b zapněte PSP.

- Zapněte SPS v té části HR6, ve které se nacházelo zemní spojení před zapnutím PSP. V téže části převeďte provoz transformátoru 00BAT11 (T11) nebo 00BBT12 (T12) na záložní systém sběren.

- Postupně převádějte jednotlivé vývody na záložní systém sběren s následným vypínáním SPS, dokud nedojde k přenesení zemního spojení na záložní systém sběren.

- Přenesení zemního spojení na záložní systém sběren indikuje zemní spojení u naposledy převedeného vývodu.

- Pokud je zemní spojení zjištěno u vývodu pro podružnou rozvodnu:

- v HR6 převeďte postiženou rozvodnu zpět ze záložního systému sběren na provozovaný systém sběren včetně transformátoru

- zkontrolujte převedení všech vývodů zpět na provozovaný systém sběren

- vypněte SPS

- vypněte PSP

- zapněte navolení záskoku AZRS-U

- V postižené podružné rozvodně:

- zapněte SPS

- převeďte záložní přívod na záložní systém sběren

- oboustranně zapněte převedený záložní přívod

- Tímto bude každý systém sběren napájen z jiné části HR6 při vypnutí SPS.

- Postupně převádějte jednotlivé vývody na záložní systém sběren s následným vypínáním SPS, dokud nedojde k přenesení zemního spojení z jedné části HR6 na druhou část.

- Přenesení zemního spojení z jedné části HR6 na druhou indikuje zemní spojení u naposledy převedeného vývodu.

- Vypněte postižený vývod a specifikujte příčinu zemního spojení.

- Pokud je zemní spojení zjištěno u vývodu pro podružnou rozvodnu 00BCE nebo 00BCF (R6MOLI):

po dohodě s SI, STS a STK proveďte manipulace k zajištění napájení technologie

postupným vypínáním vývodů na postižené části rozvodny R6MOLI, identifikujte vývod se zemním spojením

postižený vývod nechte vypnutý a specifikujte příčinu zemního spojení

## HR6 – Hlavní a nouzové osvětlení, zásuvky

### Spínače

#### Osvětlení

Pro napájení osvětlení a zásuvek je v prostoru rozvodny instalován rozvaděč ro8a napájený z rozvaděče Ro8.

Osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly a je rozděleno na dva okruhy:

Okruh č. 1 orientační – po rozvodně je umístěno 13 ks zářivkových těles 2x36 W ovládaných vypínači umístěnými za vstupy do rozvodny.

Okruh č. 2 hlavní – po rozvodně je umístěno 19 ks zářivkových těles 2x36 W ovládaných vypínači umístěnými za vstupy do rozvodny.

Rozvodna je vybavena 9 svítidly nouzového osvětlení, ovládanými a napájenými z rozvaděče Ro8.

#### Zásuvky

Zásuvky 230 V jsou umístěny vedle vypínačů osvětlení a v polovině délky bočních stěn, celkem 4 ks.

Zásuvka 380 V je umístěna u rozvaděče ro8a vedle vstupních dveřích E031 ze strany KYI. Napájeny jsou z rozvaděče ro8a.

### Kabelový prostor

#### Osvětlení

Pro napájení osvětlení je v prostoru rozvodny instalován hliníkový rozvaděč napájený z rozvaděče Ro8.

Osvětlení je provedeno zářivkovými tělesy (9 ks 2x36 W a 2 ks 1x36 W) ovládanými dvojtlačítkovými ovladači.

#### Zásuvky

Zásuvky jsou umístěny v zásuvkové skříni napájené z rozvaděče Ro8. Zásuvková skříň je vybavena vypínačem pro transformátor 230/24 V, zásuvkou 24 V/AC, zásuvkou 380 V/32 A a zásuvkou 230 V/AC.

### Zkouška funkce nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je napájeno z rozvaděče Ro8 z pole č. 1, který se nachází v chodbě vedle rozvodny HR6/Vývodové odpojovače, vstup č. 1.

Kontrolu provádí:	Oprávněná obsluha určená STE.

Termín:	1x za měsíc (neděle) podle Plánu PÚK oddělení elektro

Náplň kontroly/zkoušky:

Kontrola přítomnosti napětí 220 V/DC v rozvaděči Ro8, kontrola stavu a zkouška funkce nouzových osvětlovacích těles.

Postup kontroly/zkoušky:

- V rozvaděči Ro8 v poli č. 1 vypněte jistič označený „AC záskok – zkouška“  zapne se stejnosměrný stykač a rozsvítí se nouzové osvětlení v rozvodně i kabelovém prostoru.

- Fyzicky zkontrolujte stav a funkčnost nouzového osvětlení.

- V rozvaděči Ro8 zapněte jistič označený „AC záskok – zkouška“.

Výsledek kontroly a zkoušky zaznamenejte do příslušné provozní dokumentace.

## HR6 – Vybavení ochrannými pracovními prostředky a dokumentací

| Osobní ochranné pracovní prostředky, pomůcky |  |
| --- | --- |
| položka | počet |
| Dielektrické rukavice | 1 pár |
| Dielektrický izolační koberec | 1 |
| Galoše | 1 pár |
| Vyprošťovací hák | 1 |
| Zkoušečka napětí 6 kV | 1 |
| Manipulační tyč na izolační desky | 1 |
| Manipulační tyč NO odpojovačů ŠKODA | 1 |
| Zasouvací ovládací páka odpojovače SERW | 1 |
| Bezpečnostní tabulky (HR6/Spínače, HR6/Kabelový prostor) |  |
| položka | počet |
| Pozor zkratováno! – pozor uzemněno! | 2 |
| Nezapínej na zařízení se pracuje! | 2 |
| Pozor zpětný proud! | 2 |
| Pozor pod napětím! – životu nebezpečno! | 2 |
| Jen zde pracuj! | 2 |
| Věcné prostředky pro zdolávání požáru |  |
| položka | počet |
| práškový hasicí přístroj v prostoru HR6b/Spínače | 1 |
| práškový hasicí přístroj v prostoru HR6a/Vývodové odpojovače | 1 |
| Práškový hasicí přístroj je typu P50Te (50 kg) na pojízdném podvozku, dimenzovaný k hašení požáru elektrického zařízení pod napětím, pro napětí 6 kV z minimální vzdálenosti 1 m, použití viz návod na hasicím přístroji. |  |
| Dokumentace |  |
| položka | počet |
| Místní provozní bezpečnostní předpis E013 | 1 |
| Seznam členů preventivní požární hlídky | 1 |
| Požární řád | 1 |
| Požární poplachová směrnice | 1 |
| Evakuační plán | 1 |
| Jednopólové schéma rozvodny | 1 |

## HR6 – Přílohy

Příloha č. 2A	HR6 (00BBA, 00BBB) – Přehledové schéma

Příloha č. 2B	Panel řídicí jednotky AZRS-U

Důležité upozornění:
Přiložená dokumentace provedení Zařízení může být platná jen ke dni vydání předpisu. Dokumentace skutečného provedení zařízení je trvale dostupná na adrese:
..\..\..\..\DE\zdroj\elektro\Výkresy_elektro

# Rozvodna R6KYI

## R6KYI – Dispoziční řešení

Rozvodna R6KYI je situována na severní straně objektu č. 1/Výrobní blok na kótě +7,70 m v části KYI, je dvouprostorová, první část je vybavená systémem sběrnic, sběrnicovými odpojovači a vypínači VN, druhou část tvoří kabelový prostor o patro níže na kótě 4,50 m, ve kterém jsou kabelové vývody. Vývodové kobky číslo 1, 2, 8, 9 a 13 jsou zde vybaveny vývodovým odpojovačem s uzemňovačem.

Prostor na kótě +7,70m R6KYI/Vypínače má dva vstupy, vstup č. 1 je ze schodiště KYI provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E013. Vstup č. 2 je ze strojovny provedený jako kovové dveře označené štítkem E014.

Vstup do R6KYI/Kabelový prostor je ze schodiště KYI na kótě +4,50m provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E010.

Vstupy do rozvodny jsou opatřeny dveřními štítky s koulí z vnější strany a klikou zevnitř, takže vstup do rozvodny je možný pouze s příslušným klíčem. Všechny vstupy jsou vybaveny příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami.

## R6KYI – Účel v kontextu zdroje

Rozvodna R6KYI slouží jako zdroj elektrické energie pro napájení vlastní spotřeby kompresorů KM6 (58QEA06), KM12 (58QEA12), staničních transformátorů Ts1 až Ts7, Ts25 (00BFT01 až 00BFT07, 00BFT25), světelných transformátorů Tsv1 a Tsv2 (00BLT01, 00BLT02), mísičů aglomerátu MS1 a MS3 (35ETD10, 35ETD30) a kondenzátních čerpadel 22KČ1 a 22KČ2 (22LCB01, 22LCB02) pro parní turbosoustrojí TG22.

K textu viz Přílohu č. 5A/R6KYI (00BCA) – Přehledové schéma, 5B/R04KYI (00BFA) – Přehledové schéma.

## R6KYI – Technické provedení, funkce

Rozvodna je konstruována jako 24 kobek postavených do dvou řad, každá z řad má průchod vytvořený mezi kobkami č. 6 - 7 a 18 - 19 v šíři jedné kobky, a to bez přerušení sběrnicového systému. První řada kobek č. 1 až 10 stojí na straně ke strojovně, druhá řada kobek č. 11 až 24, stojí u oken budovy. Rozvodna má dva systémy sběrnic, A a B, které jsou umístěny nad kobkami a tvoří tak velké písmeno U, s možností jejich sepnutí příčným spínačem sběrnic SPS.

### Základní technické údaje

Napěťové soustavy

3 AC 6kV / IT	- zemněním s rychlým vypnutím v sítích IT

3 AC 230/380V / TN-C	- ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje

2 DC 230V / IT	- zemněním s rychlým vypnutím v sítích IT

Jmenovité napětí Un:	7,2 kV

Výkon: 	200 MVA

Zkratový proud Ik:	25 kA

Dynamický proud Idyn:	63 kA

Ovládací napětí Ua:	3 AC 230/380V / TN-C

2 DC 230V / IT

Prostředí:	normální podle ČSN 33 2000-5-51

### Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před dotykem živých částí elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran:

- zábranou

- krytím

- izolací nebo doplňkovou izolací

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení je:

- zemnění v soustavách IT

- automatickým odpojením od zdroje v soustavě TN-C

### Seznam napájeného zařízení

| číslo kobky | pro druh zařízení | označení zařízení | parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 00BCA01 | Přívod z HR6, k. č. 9 | PR1 (00BBA09) | 8 MW/1 250 A |
| 00BCA02 | Přívod z HR6, k. č. 21 | PR2 (00BBB21) | 8 MW/1 250 A |
| 00BCA03 | Rezerva |  |  |
| 00BCA04 | Rezerva |  |  |
| 00BCA05 | Rezerva |  |  |
| 00BCA06 | Kondenzátní čerpadlo č. 1 | 22KČ1 (22LCB01) | 160 kW |
| 00BCA07 | Kondenzátní čerpadlo č. 2 | 22KČ2 (22LCB02) | 160 kW |
| 00BCA08 | Mísič č. 3 | MS3 (35ETD30) | 250 kW |
| 00BCA09 | Mísič č. 1 | MS1 (35ETD10) | 250 kW |
| 00BCA10 | Kompresor č. 12 | KM12 (58QEA12) | 750 kW |
| 00BCA11 | Transformátor (staniční) č. 7 | Ts7 (00BFT07) | 1 MVA |
| 00BCA12 | Transformátor (staniční) č. 25 | Ts25 (00BFT25) | 1 MVA |
| 00BCA13 | Rezerva |  |  |
| 00BCA14 | Transformátor (staniční) č. 6 | Ts6 (00BFT06) | 1 MVA |
| 00BCA15 | Transformátor (staniční) č. 5 | Ts5 (00BFT05) | 1 MVA |
| 00BCA16 | Kompresor č. 6 | KM6 (58QEA06) | 750 kW |
| 00BCA17 | Transformátor (světelný) č. 2 | Tsv2 (00BLT02) | 0,4 MVA |
| 00BCA18 | Transformátor (staniční) č. 4 | Ts4 (00BFT04) | 1 MVA |
| 00BCA19 | Transformátor (staniční) č. 3 | Ts3 (00BFT03) | 1 MVA |
| 00BCA20 | Transformátor (světelný) č. 1 | Tsv1 (00BLT01) | 0,4 MVA |
| 00BCA21 | Spínač sběrnic (příčný) | SPS | 8 MW/1 250 A |
| 00BCA22 | Měření |  |  |
| 00BCA23 | Transformátor (staniční) č. 2 | Ts2 (00BFT02) | 1 MVA |
| 00BCA24 | Transformátor (staniční) č. 3 | Ts1 (00BFT01) | 1 MVA |

### Rozdělení kobky

V prostoru vypínačů je každá kobka rozdělena na tři prostory:

- prostor sběrnicových systémů A a B

- prostor vypínače VN a sběrnicových odpojovačů

- prostor ovládací přístrojové skříně

Jednotlivé prostory jsou od sebe odděleny nehořlavými požárními přepážkami.

### Silová výzbroj

#### Vypínače VN

Vypínačem se zapíná do provozu napájené zařízení. Podle charakteru napájeného zařízení je ovládání zpravidla řešeno tak, aby bylo možné ovládat vypínače z místa z OS, z ŘS na EV a z ŘS napájené technologie. K ovládání vypínačů je použito napětí 220 V/DC, pohony vypínačů motorů jsou napájeny napětím 230 V/AC. Pro bližší informace o ovládání viz stať Ovládání, signalizace, blokování.

Všechny kobky jsou vybaveny vypínačem VN (mimo kobky měření). Rozvodna je osazena čtyřmi typy vypínačů:

•VF1208.31; výrobce ABB; In = 800 A	(kobky č. 4, 5, 12 a 13)

•VD4M 1222-40; výrobce ABB; In = 1 250 A	(kobky č. 1, 2, 21)

•VD4M 1206-25; výrobce ABB; In = 630 A	(kobky č. 6, 7, 8, 9 a 16)

•VD4M 1206-31; výrobce ABB; In = 630 A	(kobky č. 3, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23 a 24)

#### Izolační plyn fluorid sírový (SF6)

Vypínače VF mají jako zhášecí a izolační prostředek náplň fluoridu sírového [SF6] v množství 0,79 kg v jednom vypínači. SF6 je přibližně 5x těžší než vzduch, takže při unikání ze zařízení klesá k zemi a vyplňuje níže položené prostory a přízemní dutiny – ve větším množství v uzavřeném prostoru vytěsňuje vzduch k dýchání – hrozí nebezpečí udušení! Rozkladné produkty plynu mají výrazný nepříjemný zápach.

SF6 je fluorovaný skleníkový plyn a nakládání s ním je upraveno příslušnými právními předpisy o ochraně ovzduší a předcházení emisím regulovaných látek a fluorovaných skleníkových plynů, které stanoví povinnosti při zacházení s tímto plynem, certifikaci zaměstnanců a firem, evidenci a závazné postupy pro kontrolu těsnosti technických zařízení a další povinnosti.

V případě detekce úniku plynové náplně SF6 z komory vypínače je proto třeba neprodleně zajistit odborný servis příslušně oprávněnou firmou zajišťující údržbu vypínačů.

#### Sběrnicové odpojovače

Sběrnicovými odpojovači se volí systém sběrnic, ze kterého bude zařízení napájeno (systém A/B). Všechny kobky jsou vybaveny dvěma sběrnicovými odpojovači – jeden je pro systém A a druhý je pro systém B. K ovládání odpojovačů je použito napětí 220 V/DC. Pro bližší informace o ovládání viz stať 3.5 Ovládání, signalizace, blokování.

V rozvodně jsou osazeny tři typy odpojovačů s elektrickým pohonem:

•2TMT 1206; výrobce ŠKODA; In = 630 A	(kobky č. 8, 9, 12 a 16)

•2TMT 1212; výrobce ŠKODA; In = 1 250 A	(kobky č. 6 a 7)

•5SNT 01212; výrobce SERW; In= 1 250 A	(kobky č. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 a 24)

#### Vývodové odpojovače se zemničem

Pro možnost odpojení a uzemnění kabelových vývodů jsou kobky č. 1, 2, 8, 9, a 12 vybaveny vývodovým odpojovačem se zemničem, jehož konstrukce je pevně instalována ve vývodové kobce v kabelovém prostoru. K ovládání odpojovačů je použito napětí 220 V/DC. Pro bližší informace o ovládání viz stať 3.5 Ovládání, signalizace, blokování.

V rozvodně jsou osazeny dva typy odpojovačů se zemničem:

•2TMTU 1206; výrobce ŠKODA; In = 630 A	(kobka č. 12)

•5SNTU 01212; výrobce SERW; In = 1 250 A	(kobka č. 1, 2, 8 a 9)

#### Měřicí transformátor proudu (MTP)

Všechny kobky (mimo kobky měření) jsou vybaveny MTP.

V rozvodně jsou osazeny čtyři typy MTP:

•TSR 61.1K	(kobky č. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17 a 20)

•TTR 43.11	(kobky č. 1, 2, 21)

•TTR 42.11	(kobky č. 11, 14, 15, 18, 19, 23 a 24)

•TTR 41.11	(kobka č. 4)

#### Součtový transformátor proudu

V rozvodně jsou osazeny dva typy:

•BZ 00-30	(kobky č. 1, 2, 4, 5, 8, 17)

•NARO 2.1	(kobky č. 3, 6, 7, 9, 10, 12, 16, 21)

### Přehled výzbroje kobek

#### R6KYI/Kobky č. 1, 2 – Přívod PR1, PR2

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAA 341 C1; In=1A; napájení 220V/ss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ochrana S103 B1; In=1A; napájení 220V/ss | F2 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 1000/1A; 0-1000/2000A | PA1 | GHV Trading |
| 5 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 6 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 4 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA4,9,10,11 | Elektropřístroje Písek |
| 8 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4,5,6,7,8 | Telemechanique Písek |
| 9 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,2,3,4,5,6,7,8,10 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14,16,18 | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB20 | Elektropřístroje Písek |
| 11 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3,4,5 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN-6C/3; 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 3 - Rezerva

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 30/1A; 0-30/60A | PA1 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3, 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pól. LSN-2C/1, 2A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pól. LSN-2D/1, 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 4 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2, 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 2 pól. LSN-DC 4C/2, 4A | FA0 | OEZ Letohrad |
| 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA3,11 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 2254-A4-VP-S | SA20 | Obzor Zlín |
| 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1.1,2,3,4,5,6,7,8 | Siemens Trutnov |
| 2 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 230V/50Hz | KA1,11 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 4 – Rezerva (FD1 vzduchový ventilátor K1)

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150 C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 200/1A; 0-200/400A | PA1 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN 6B/3; 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 0,8D/1; 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 2D/1; 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA3,9 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 7 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | SH1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 7 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1.1,2,3,4,5,6,7 | Siemens Trutnov |
| 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 5 – Rezerva (ID1 kouřový ventilátor K1)

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150 C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 75/1A; 0-75/150A | PA1 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN 6B/3; 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 0,8D/1; 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 2D/1; 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA3,9 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 7 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | SH1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 7 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1.1,2,3,4,5,6,7 | Siemens Trutnov |
| 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobky č. 6, 7 – 22KČ1, 22KČ2

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150 C; In=1A; napájení 220Vss | FA21 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Mžikové nadproudové relé A15; 0,8-1,6 In; 50Hz, 1R | FA22 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 20/1A; 0-20/40A | PA01 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ01 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA01 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN 6B/3; 6A | FA04 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 0,75K/1; 0,75A | FA01 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 6C/1; 6A | FA02 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 2C/1; 2A | FA03 | OEZ Letohrad |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |
| 3 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA11,12,13 | OEZ Letohrad |
| 1 | Časové relé ZR 041 090 1-10s; 220Vss | KT01 | Schrack Praha |
| 1 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | VD01 | Elektronika |
| 1 | Počítadlo provozních hodin BZ 326 418 | SH01 | Schrack Praha |
| 1 | Motorový spouštěč EP1R 09 307 | FA23 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač EP1 P123 + EP1 A22 | KM01,02,03,04 | Elektropřístr. Modřany |
| 9 | Pomocné relé ZG 460 220 4P; 220Vss |  | Schrack Praha |
| 2 | Pomocné relé ZG 460 730 4P; 230V/50Hz | KA15,25 | Schrack Praha |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1104-A4-VP-S | SA03 | Obzor Zlín |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | HL02,03,04 | Eleco Vyškov |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB01,11,13 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB02,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 2 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB03,04 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL01 | Eleco Vyškov |

#### R6KYI/Kobky č. 8, 9 – MS1, MS3

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Podpěťové relé V15; 50Hz; 1R; 50-200V | F2 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Mžikové nadproudové relé A15; 0,8-1,6 In; 50Hz; 1R | F3 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 40/1A; 0-40/80A | PA1 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Galvanické oddělení PB2/20mA | FV1 | Meret Praha |
| 2 | Jistič 3 pólový LSN-6C/3; 6A | FA1,2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN-0,75K/1; 0,75A | FA3 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN-1,6D/1; 1,6A | FA5 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN-6B/1; 6A | FA8 | OEZ Letohrad |
| 3 | Jistič 2 pólový LSF-DC 6C/2; 6A | FA4,6,7 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 2 pólový LSF-DC 2C/2; 2A | FA9 | OEZ Letohrad |
| 8 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 1 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | U1 | Elektronika |
| 4 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač EP1 P123 + EP1 A22 | KM5,6,7,8 | Elektropřístr. Modřany |
| 2 | Motorový spouštěč T17I-1 | F4,5 | Elektropřístr. Modřany |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA10,11 | Elektropřístroje Písek |
| 2 | Časové relé TX320 ZR; 220Vss; 1-10s | KT1,KT3 | Siemens Trutnov |
| 1 | Časové relé TX320 ZN; 220Vss; 1-10s | KT2 | Siemens Trutnov |
| 11 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,až,11 | Siemens Trutnov |
| 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | PT1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-D4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14,16,18 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 11 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3,4,5 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | H4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 10 – KM12

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150 C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 75/1A; 0-75/150A | P10 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | P50 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 3 pól. LSN 6B/3; 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pól. LSN 0,8D/1; 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pól. LSN 2D/1; 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 3 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2; 6A | FA6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 6 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 2254-A4-VP-S | SA10 | Obzor Zlín |
| 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | SH1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 4 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4 | Elektropřístr. Modřany |
| 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,3,4,až,8,10,11 | Siemens Trutnov |
| 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 230V/50Hz | KA1.1 | Siemens Trutnov |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA3,5 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobky č. 11, 14, 15, 18, 19, 23, 24 – Ts1 až Ts7

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAJ 140C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 100/1A; 0-100/200A | PA1 | GHV Trading |
| 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2; 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 5 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA4,9 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 2D/1; 2A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,3,4,5,6,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 12 – Ts25

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAJ 140C/P; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 100/1A; 0-100/200A | PA1 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 1 | Pojistková svorka 281-611 | FU3 | Wago Praha |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN 6L/3; 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 2 | Jistič 1 pólový LSN 6L/1; 6A | FA3,5 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 6B/1; 6A | FA8 | OEZ Letohrad |
| 4 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA4,6,7,9 | OEZ Letohrad |
| 8 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 2 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | U1,3 | Elektronika |
| 4 | Motorový spouštěč T17I-1 | F4,5,6,7 | Elektropřístr. Modřany |
| 8 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4,31,až,34 | Elektropřístroje Písek |
| 12 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,až,11 | Siemens Trutnov |
| 1 | Měřící převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15,18,20 | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 11 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3,4,4U | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | H5 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 13 - Rezerva

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 0,8D/1; 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 2D/1; 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 3 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 4 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 2254-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 5 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,4,5,6,7 | Siemens Trutnov |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA3,5 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 16 – KM6

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAM 150 C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 75/1A; 0-75/150A | P10 | GHV Trading |
| 1 | Elektroměr ET 311-2z | P50 | ZPA Prešov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN 6B/3; 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 0,8D/1; 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN 2D/1; 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA3,5 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C/2; 6A | FA6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 7 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 1 | Počítadlo provozních hodin BZ 326 418 | SH1 | Schrack Praha |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P;220Vss | KA1,3,5,6,7,8,10,11 | Siemens Trutnov |
| 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 230V/50Hz | KA1.1 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 17, 20 – Tsv2, Tsv1

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAJ 140C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 30/1A; 0-30/60A | PA1 | GHV Trading |
| 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2; 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 6 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA4,9 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 1 | Jistič 3 pólový LSN 6B/3 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 6 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,3,4,5,6,10 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 21 - SPS

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ochrana SPAJ 140C; In=1A; napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 1 | Ampérmetr LSG96; 1000/1A; 0-1000/2000A | PA1 | GHV Trading |
| 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2; 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 6 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA4,9 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 6 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 220Vss | KA1,3,5,6,7,10 | Siemens Trutnov |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 1 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 1 | Měřicí převodník proudu MTI104; 0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 1 | Jistič 1 pólový LSN-2D/1; 2A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYI/Kobka č. 22 - Měření

| ks | název | označení | výrobce |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ochrana SPAU 331 C1; napájení 220Vss | F1,2 | ABB Energo Trutnov |
| 2 | Voltmetr Fa 96c; 6000/100V | PV1,2 | Metra Blansko |
| 2 | Jistič 3 pólový LSN-6B/3; 6A | FA1A,B | OEZ Letohrad |
| 3 | Jistič 2 pólový LSN-DC 6C+C134/2; 6A | FA6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 2 | Jistič 1 pólový LSN-DC 6C/1; 6A | FA2A,B | OEZ Letohrad |
| 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 2 | Motorový spouštěč EP1-M4, vč. kontaktů EP1-AN11 | FA4,5 | Elektropřístroje Písek |
| 4 | Stykač LP1, vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 4 | Pomocné relé RP701KCU-4P; 230Vss | KA1,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 2 | Voltmetrový přepínač VS 10 8357 C8 VP S | SA1,2 | Obzor Zlín |
| 1 | Paketový přepínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA11 | Obzor Zlín |
| 2 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 | SB13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 2 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 | SB12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 5 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 2 | Ukazatel stavu SUS-95R/G; 230Vss | H1,2 | Eleco Vyškov |
| 3 | Signálka IHS-95; 220Vss; žlutá | HL3,4,5 | Eleco Vyškov |
| 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

### Napájení napětím VN

Rozvodna R6KYI je napájena dvěma přívody PR1 a PR2 z hlavní rozvodny HR6.

Přívod PR1 je napájen z části HR6a. HR6a je napájena přes transformátor T12 z rozvodny R35.

Přívod PR2  je napájen z části HR6b. HR6b je napájena přes transformátor T11 z rozvodny R110.

Rozvodna R6KYI je napájena vždy jen jedním z přívodů – v standardním provozním stavu je napájena přívodem PR1 a přívod PR2 je v záloze.

Mezi přívody PR1 a PR2 není žádný automatický záskok ani nejsou vzájemně blokovány – hrozí možnost sepnutí dvou různých systémů napětí! Před manipulací s přívody, kdy dojde k jejich současnému zapnutí, je nutné mít zapnutý podélný spínač sběren PSP v HR6!

Celá rozvodna je provozována jen z jednoho systému sběrnic A nebo B, druhý slouží jako záložní.

### Napájení vládacím napětím

Ovládací napětí 3x 230/380 V/AC je přivedeno do ovládací skříně k. č. 3 (00BCA03), kde lze přepínačem volit mezi přívody č. 1 a č. 2.

Přívod č. 1 je přiveden z rozvodny R04KYI (00BFA; pole č. 11, jistič F01.04). Přívod č. 2 je přiveden z rozvodny R04KYII (00BFB; pole č. 1, jistič F01.04).

Ovládací napětí 2x 230 V/DC je přivedeno do ovládací skříně k. č. 10, kde lze přepínačem volit mezi přívody č. 1 a č. 2.

Přívod č. 1 je přiveden z rozvodny RDCI (00BUA; pole č. 2, jistič F.4). Přívod č. 2 je z rozvodny RDCII (00BUB; pole č. 5, jistič F2.5).

Přepínání mezi přívody ovládacích napětí za provozu rozvodny je možné bez vlivu na provoz zařízení.

### Ovládání a signalizace

Ovládání je řešeno v zásadě tak, aby bylo možno ovládat odpojovače i vypínače místně, z řídicího systému rozvoden MicroSCADA z elektrovelínu a z řídicího systému technologie. K ovládání odpojovačů a vypínačů je použito napětí 220VDC, u motorů jsou pohony vypínačů napájeny napětím 230VAC.

Staniční transformátory – vypínací impulz od vypínače na VN straně transformátoru jde současně i na vypínač NN (strhávání).

#### Sumární porucha

Na dveřích každého pole je kontrolka sumární poruchy (např. ztráta ovládacího napětí, působení ochran, odpojovač v mezipoloze, výpadek ovládacích jističů).

#### Zemní spojení

Zemní spojení 6 kV je signalizováno v kobce měření kontrolkou žluté barvy HL3 pro systém A nebo HL4 pro systém B.

Poruchové stavy jsou zaznamenávány v ŘS na EV.

Rozvaděč ŘS MicroSCADA (00AUA04) je umístěn v kabelovém prostoru rozvodny.

### Blokování

- Sběrnicové odpojovače v kobce jsou blokovány při zapnutém vypínači, manipulace s odpojovači je možná jen při vypnutém vypínači.

Sběrnicové odpojovače v kobce jsou vzájemně blokovány tak, že je-li zapnut jeden z odpojovačů, nelze manipulovat s druhým odpojovačem.

Je-li zapnut příčný spínač sběrnic SPS a oba jeho sběrnicové odpojovače, je zrušena blokovací podmínka "2", takže lze v kobce zapnout i druhý sběrnicový odpojovač, i když vypínač příslušné kobky je zapnut. V tomto stavu lze však vypnout pouze jeden ze sběrnicových odpojovačů.

Příčný spínač sběrnic SPS nelze vypnout, pokud jsou v některé kobce zapnuty oba sběrnicové odpojovače.

Vývodové a zemnící odpojovače jsou mezi sebou blokovány tak, že je-li zapnut některý z nich, nelze manipulovat s druhým odpojovačem. Blokování je též mechanické.

Je-li v příslušné kobce některý z odpojovačů v mezipoloze (na ovládací skříni svítí kontrolka sumární porucha), nelze manipulovat s žádným odpojovačem příslušné kobky ani nelze zapnout vypínač. V kobce měření blokování odpojovačů není provedeno.

Zapnutí vypínačů u motorových vývodů může být blokováno nesplněním některé z podmínek pro start motoru z ŘS příslušné napájené technologie.

Mezi přívody PR1 a PR2 blokování není provedeno! Pozor – hrozí možnost sepnutí dvou různých systémů napětí!!!

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Kabelový prostor rozvodny je vybaven EPS, kterou tvoří 15 ks elektronických čidel instalovaných na stropě ve třech řadách. Monitorovací zařízení je umístěné na EV, na vrátnici a na stanici Hasičského záchranného sboru Zaměstnavatele.

### Elektrické ochrany

Přívody - v ovládacích skříních jsou ochrany SPAA 341 C1, které se skládají z modulu nadproudové ochrany a ochrany pro zemní poruchy SPCJ 4D28 a modulu směrové ochrany pro zemní poruchy SPCS 2D26. A dále je zde srovnávací ochrana S103B1 pro chránění vedení VN.

Měření - v ovládací skříni jsou dvě napěťové ochrany SPAU 331 C1, vypínací signál podpětí pro motory je vyveden z modulu SPCU 3C15 z článku 3U po nastaveném čase 6s. Do blokovacího článku ochrany SPAU 331 C1 je přiveden signál o výpadku jističe napětí, čímž se zablokuje chybné působení ztráty napětí na sekundární straně PTN.

Transformátory a SPS - v ovládacích skříních jsou nadproudové ochrany SPAJ 140 C.

Motory - v ovládacích skříních jsou motorové ochrany SPAM 150 C v kombinaci s podpěťovou ochranou SPAU 331 C1 z pole měření.

## R6KYI – Provozní manipulace

### Nouzová manipulace s odpojovači

Sběrnicovými odpojovači se volí systém sběrnic, ze kterého bude zařízení napájeno (systém A/B). V případě, že nelze odpojovače ovládat elektrickým pohonem, provádí obsluha ruční manipulaci pomocí speciálních nástrojů nouzového mechanického ovládání (NO).

POZOR – při této manipulaci není odpojovač blokován proti nedovolené manipulaci!

### Odpojovače 2 TMT (výrobce ŠKODA) – Kobky č. 6 až 9, 12 a 16

- Izolovanou tyč NO zasuňte kolíčkem do trubky vysouvače příslušné spojky nouzového ovládání.

- Vypínacím hákem střídavým natlačením a zatažením za příslušné kontakty uvolněte případný tlak mezi zuby spojky.

- Tyčí NO stlačením směrem k proudové dráze vysuňte spojku u odpojovače.

- Vypínacím hákem přestavte kontakty odpojovače do požadované polohy.

- Po přemístění kontaktů z krajních poloh tyč NO uvolněte.

Po přestavění pohyblivých kontaktů do požadované polohy musí spojka nouzového ovládání sama zaskočit, aby došlo k zajištění nové polohy. Takto se spojka dostane do polohy NESOUHLASNÉ s mechanizmem elektrického pohonu a v této poloze se nesmí elektricky ovládat odpojovač!

Další elektrické ovládání lze provést až po zpětné nouzové manipulaci, při které se spojka nouzového ovládání dostane zpět do původní SOUHLASNÉ polohy, kdy rysky (značky) na obou částech spojky jsou proti sobě a části spojky jsou do sebe „zapadlé“.

### Odpojovače 5 SNT (výrobce SERW) – Kobky č. 1 až 5, 10, 11, 13 až 15, 17 až 24

- Vyšroubujte záslepku otvoru ručního ovládání pohonu odpojovače.

- Nasaďte speciální kliku NO do otvoru ručního ovládání pohonu odpojovače.

- Pro zapnutí odpojovače otáčejte klikou doprava až na doraz.

- Pro vypnutí odpojovače otáčejte klikou doleva až na doraz.

- Po ukončení manipulace vyjměte kliku NO z otvoru ručního ovládání pohonu odpojovače a našroubujte zpět záslepku.

Odpojovač lze následně ovládat i elektricky, protože i při ručním ovládání se otáčí celý mechanizmus pohonu.

### Standardní provozní stav

V provozu je systém sběren A, systém B je v záloze.

V provozu je přívod PR1, PR2 je v záloze.

### Uvedení do provozu

- Po kontrole uzavření všech polí a ověření, že jsou ukončeny všechny příkazy „B“ na práce v rozvodně

- Po ukončení příkazu B odjistěte veškeré elektrické zařízení rozvodny R6KYI.

- Změřte izolační stav systémů sběren A a B. Jsou-li naměřené hodnoty vyhovující, lze přistoupit k dalším manipulacím.

- Zapněte jističe pro ovládání.

- V R6KYI v kobce měření navolte pohotový stav obou systémů sběren A a B.

- V R6KYI navolte pohotový stav přívodů PR1 a PR2.

- V HR6ab navolte pohotový stav přívodů PR1 a PR2.

- V HR6a nebo HR6b zapněte přívod PR1 nebo PR2 (standardně PR1).

- V R6KYI zapněte přívod PR1 nebo PR2 (standardně PR1).

- V R6KYI v kobce měření ověřte přítomnost napětí na sběrnicích.

- Navolte provozované kobky do pohotového stavu na provozovaný systém sběrnic.

Po provedení výše uvedených manipulací je R6KYII v základním provozním stavu.

### Vypnutí mimo provoz

Vypnutí se provádí z důvodu plánované revize celé rozvodny, nebo z důvodu odstranění závad bránících bezpečnému provozu rozvodny.

- Před vypnutím transformátoru Ts25 upravte vlastní spotřebu zdroje R6/04PS (00BHB).

- Vypněte všechny vývody.

- V R6KYI vypněte provozovaný přívod (PR1 nebo PR2).

- V HR6 vypněte provozovaný přívod (PR1 nebo PR2).

Po provedení výše uvedených manipulací je R6KYII bez napětí a je možné dále dle potřeby pokračovat v zajištění podle charakteru práce.

### Převedení provozu na záložní sběrnicový systém

- Zapněte příčný spínač sběrnic SPS.

- Zapněte sběrnicový odpojovač záložního systému sběrnic provozované přívodní kobky a postupně zapněte sběrnicové odpojovače záložního systému sběrnic provozovaných kobek a kobek v pohotovém stavu.

- U všech kobek, kde jste zapnuli odpojovač na záložní systém sběrnic, postupně vypněte sběrnicový odpojovač systému, který byl v provozu od posledně zapnuté kobky směrem ke kobce přívodní.

- Naposled vypněte sběrnicový odpojovač systému, který byl v provozu u provozované přívodní kobky.

- Vypněte příčný spínač sběrnic SPS.

### Přepínání přívodů PR1 a PR2

Mezi přívody PR1 a PR2 není žádný automatický záskok ani nejsou vzájemně blokovány – hrozí možnost sepnutí dvou různých systémů napětí! Před manipulací s přívody, kdy dojde k jejich současnému sepnutí, je nutné mít zapnutý podélný spínač sběren PSP v HR6!

- Pokud nebude v rozvodně R110 zapnutý SPS, požádejte dispečink ES o povolení k jeho zapnutí a zapněte jej.

- V rozvodně HR6b vypněte navolení záskoku AZRS-U a zapněte PSP (k. č. 00BBB24).

- Je-li v provozu za normálního stavu přívod PR1, budeme zapínat přívod PR2.

- V HR6b zapněte PR2. Následně v R6KYI zapněte PR2.

- Po kontrole rozdělení zatížení mezi PR1 a PR2 vypněte PR1 v R6KYI. Následně vypněte PR1 v HR6a.

- V HR6 vypněte PSP a zapněte navolení záskoku AZRS-U.

- Pokud jste před zahájením manipulací zapínali SPS v rozvodně R110, požádejte dispečink ES o povolení k jeho vypnutí a vypněte jej.

Při nutnosti přepínání jednoho z přívodů pro R6KYI je vhodné přepnout i přívod pro R6KYII, aby bylo napájení rozvoden R6KYI a R6KYII rozděleno z obou částí rozvodny HR6 z důvodu provozně bezpečnějšího stavu a rozdělení odběrů.

## R6KYI – Osvětlení a zásuvky

### Vypínače, kóta +7,70 m

Pro napájení osvětlení a zásuvek je v prostoru rozvodny instalován rozvaděč Ro2A napájený z rozvaděče Ro1.

Hlavní osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly. Po obvodu rozvodny je instalováno 15 ks zářivkových těles 2x 36 W, ve středové uličce mezi kobkami je instalováno 18 ks zářivkových těles 2x 36 W.

Hlavní osvětlení je rozděleno na dva okruhy – orientační a hlavní. Okruhy jsou ovládány vypínači umístěnými za vstupy do rozvodny.

Nouzové osvětlení je provedeno žárovkových svítidly (7 ks). Nouzové osvětlení je napájené a ovládané z rozvaděče Ro1.

V prostoru jsou instalovány 4 ks zásuvek 230 VA/C a jedna zásuvka 380 V/AC/32 A, zásuvky jsou napájeny z rozvaděče Ro2A.

### Kabelový prostor, kóta +4,80 m

Osvětlení a zásuvky jsou napájeny z rozvaděče Ro1.

Hlavní osvětlení je provedeno zářivkovými svítidly – celkem 19 ks, z toho 17 ks 1x 36 W a 2 ks 2x 36 W. Ovládání hlavního osvětlení je dvěma vypínači umístěnými za vstupními dveřmi.

Nouzového osvětlení je provedeno žárovkovými svítidly (4 ks). Nouzové osvětlení je napájené a ovládané z rozvaděče Ro1.

V prostoru jsou instalovány 3 ks zásuvek 230 V/AC, 3 ks zásuvek 380 V/AC/25 A, 1 ks zásuvky 380 V/AC/32 A. Zásuvky jsou napájeny z rozvaděče Ro1.

### Zkouška nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je napájeno z rozvaděče Ro1, který se nachází v rozvodně R04KYI, vstup č. 1.

Kontrolu provádí:	Oprávněná obsluha určená STE.

Termín:	1x za měsíc (neděle) podle Plánu PÚK oddělení elektro

Náplň kontroly/zkoušky:

Kontrola přítomnosti napětí 220 V/DC v rozvaděči Ro1, kontrola stavu a zkouška funkce nouzových osvětlovacích těles.

Postup kontroly/zkoušky:

- V rozvaděči Ro1 přepněte přepínač ovládání do polohy [RUČ]  zapne se stejnosměrný stykač a rozsvítí se nouzové osvětlení v rozvodně i kabelovém prostoru.

- Fyzicky zkontrolujte stav a funkčnost nouzového osvětlení.

- V rozvaděči Ro1 přepněte přepínač ovládání zpět do polohy [AUT].

- Výsledek kontroly a zkoušky zaznamenejte do příslušné provozní dokumentace.

## R6KYI – Vybavení ochrannými pracovními prostředky a dokumentací

### R6KYI/Vypínače

| prostředek | počet |
| --- | --- |
| Zkoušečka napětí VN | 1 |
| Záchranný hák | 1 |
| Izolační tyč na montáž zkratovacích souprav | 1 |
| Tyč nouzového ovládání odpojovačů | 1 |
| Dielektrické rukavice pro napětí 1 000 V | 1 |
| Dielektrická obuv pro elektrotechniku | 1 |
| Gumový koberec pro elektrotechniku | podél skříní |
| Bezpečnostní tabulka [Vysoké napětí - životu nebezpečno] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - pod napětím] | 2 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - zpětný proud] | 2 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor – uzemněno] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - systém A pod napětím] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - systém B pod napětím] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - systém C pod napětím] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Jen zde pracuj] | 2 |
| Bezpečnostní tabulka [Nezapínej - na zařízení se pracuje] | 2 |
| Hasicí přístroj - pojízdný práškový ABC 50kg | 1 |
| Místní provozní bezpečnostní předpis č. E016 Rozvodna 00BCA (R6KYI) | 1 |
| Jednopólové schéma Rozvodny 00BCA (R6KYI) | 1 |
| Požární řád | 1 |
| Požární poplachová směrnice | 1 |
| Složení preventivních požárních hlídek | 1 |
| Plakát [První pomoci při úrazu elektřinou] | 1 |
| Telefonní přístroj, č. tel. 161 | 1 |

### R6KYI/Odpojovače

| prostředek | počet |
| --- | --- |
| Zkoušečka napětí VN | 1 |
| Záchranný hák | 1 |
| Izolační tyč na montáž zkratovacích souprav | 1 |
| Tyč nouzového ovládání odpojovačů | 1 |
| Dielektrické rukavice pro napětí 1 000 V | 1 |
| Dielektrická obuv pro elektrotechniku | 1 |
| Gumový koberec pro elektrotechniku | podél skříní |
| Bezpečnostní tabulka [Vysoké napětí - životu nebezpečno] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - pod napětím] | 2 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - zpětný proud] | 2 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor – uzemněno] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - systém A pod napětím] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Pozor - systém B pod napětím] | 1 |
| Bezpečnostní tabulka [Jen zde pracuj] | 2 |
| Bezpečnostní tabulka [Nezapínej - na zařízení se pracuje] | 2 |
| Hasicí přístroj - pojízdný práškový ABC 50kg | 1 |
| Místní provozní bezpečnostní předpis č. E016 Rozvodna 00BCA (R6KYI) | 1 |
| Jednopólové schéma Rozvodny 00BCA (R6KYI) | 1 |
| Požární řád | 1 |
| Požární poplachová směrnice | 1 |
| Složení preventivních požárních hlídek | 1 |
| Plakát [První pomoci při úrazu elektřinou] | 1 |

## R6KYI – Přílohy

Příloha č. 3A	R6KYI (00BCA) – Přehledové schéma

Příloha č. 3B	R04KYI (00BFA) – Přehledové schéma

Příloha č. 3C	SPAA 341 C1 – Ochrana přívodů

Příloha č. 3D	SPAU 331 C1 – Ochrana měření

Příloha č. 3E	SPAJ 140 C – Ochrana vývodů pro transformátory a SPS

Příloha č. 3F	SPAM 150 C – Ochrana vývodů pro motory

Důležité upozornění:
Přiložená dokumentace provedení Zařízení může být platná jen ke dni vydání předpisu. Dokumentace skutečného provedení zařízení je trvale dostupná na adrese:
..\..\..\..\DE\zdroj\elektro\Výkresy_elektro

# Rozvodna R6KYII

## R6KYII – Dispoziční řešení

Rozvodna byla vybudována v letech 1956 až 1958 a prošla generální opravou v letech 1999 až 2000, kdy byla provedena kompletní výměna výzbroje všech kobek.

Rozvodna R6KYII je situována na jižní straně objektu č. 1 (výrobní blok) na kótě +7,70m v části KYII, je dvouprostorová, první část je vybavená systémem sběren, sběrnovými odpojovači a vypínači VN, druhou část tvoří kabelový prostor o patro níže na kótě 4,50m ve kterém jsou kabelové vývody, vývodové kobky číslo 6, 8, 10, 12, 13 a 33 jsou zde vybaveny vývodovým odpojovačem s uzemňovačem. Každý prostor má dva vstupy, vstup č. 1 do prostoru vypínačů je ze strojovny KYII na kótě +7,70m provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E044. Vstup č. 2 je ze schodiště KYII provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E043. Vstup č. 1 do kabelového prostoru je ze schodiště KYII na kótě +4,50m provedený jako dvoukřídlá kovová vrata označená štítkem E041. Vstup č. 2 je z prostoru CHTÚV provedený jako dveře označené štítkem E042. Všechny vstupy jsou vybavené příslušnými bezpečnostními a výstražnými tabulkami. Vstupy do rozvodny jsou opatřeny dveřními štítky s koulí z vnější strany a klikou zevnitř, takže vstup do rozvodny je možný pouze s příslušným klíčem.

## R6KYII – Účel v kontextu zdroje

Rozvodna R6KYII slouží jako zdroj elektrické energie pro napájení vlastní spotřeby kotle K10, kompresorů KM7, KM8, staničních transformátorů Ts11 – 17, 23, 26, světelných transformátorů Tsv3 a 4, mísiče aglomerátu MS2, doplňovacích čerpadel horkovodu DČ2 a 3 a kondenzátních čerpadel turbogenerátorů 4KČ1 a 2, KČ5A a B, KČ6A a B.

## R6KYII – Technické provedení, funkce

Rozvodna je složena z 34 kobek postavených do dvou řad, každá z řad má průchod vytvořený mezi kobkami č. 8 - 9 a 26 - 27 v šíři jedné kobky a to bez přerušení sběrnového systému. V první řadě kobek č. 1 až 17, která stojí blíže vnější strany budovy (u oken), jsou dva přívody z rozvodny HR6 a vývody pro napájení staničních transformátorů. Ve druhé řadě kobek č. 18 až 34, blíže ke strojovně, jsou vývody pro elektromotory. Rozvodna má dva systémy sběren, A a B, které jsou umístěny nad oběma řadami kobek a tvoří tak velké písmeno U, s možností jejich sepnutí příčným spínačem přípojnic SPS.

### R6KYII – Základní technické údaje

Napěťové soustavy:

3 AC 6kV / IT			- zemněním s rychlým vypnutím v sítích IT

3 AC 230/380V / TN-C	- ochrana automatickým odpojením vadné části od zdroje

2 DC 230V / IT			- zemněním s rychlým vypnutím v sítích IT

Jmenovité napětí Un:		7,2 kV

Výkon: 	200 MVA

Zkratový proud Ik:	25 kA

Dynamický proud Idyn:	63 kA

Ovládací napětí Ua:	3 AC 230/380V / TN-C

2 DC 230V / IT

Prostředí:	normální podle ČSN 33 2000-5-51

### Ochrana před nebezpečným dotykem

Ochrana před dotykem živých částí elektrického zařízení je dána jejich konstrukčním uspořádáním a provedením a je řešena některou z těchto ochran:

- zábranou

- krytím

- izolací nebo doplňkovou izolací

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí elektrického zařízení je:

- zemnění v soustavách IT

- automatickým odpojením od  zdroje v soustavě TN-C

### Seznam napájeného zařízení

| Číslo kobky | Zařízení | Název | KKS kód | Výkon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00BCB01 | transformátor | Ts17 | 00BFT17 | 1 MVA |
| 00BCB02 | transformátor | Ts16 | 00BFT16 | 1 MVA |
| 00BCB03 | transformátor | TsK10 | 10BFT01 | 1 MVA |
| 00BCB04 | příčný spínač přípojnic | SPS |  | 1250 A |
| 00BCB05 | transformátor | Ts15 | 00BFT15 | 1 MVA |
| 00BCB06 | transformátor | Ts26 | 00BFT26 | 1 MVA |
| 00BCB07 | transformátor | Ts14 | 00BFT14 | 1 MVA |
| 00BCB08 | přívod z HR6 k.č.23 | PR4 | 00BBB23 | 1250A |
| 00BCB09 | transformátor | Ts13 | 00BFT13 | 1 MVA |
| 00BCB10 | přívod z HR6 k.č.11 | PR3 | 00BBA11 | 1250 A |
| 00BCB11 | transformátor | Ts12 | 00BFT12 | 1 MVA |
| 00BCB12 | transformátor | Ts23 | 00BHA01 | 0,63 MVA |
| 00BCB13 | rezerva |  |  |  |
| 00BCB14 | transformátor | Ts11 | 00BFT11 | 1 MVA |
| 00BCB15 | rezerva |  |  |  |
| 00BCB16 | transformátor | Tsv4 | 00BLT04 | 0,8 MVA |
| 00BCB17 | transformátor | Tsv3 | 00BLT03 | 0,8 MVA |
| 00BCB18 | rezerva |  |  |  |
| 00BCB19 | rezerva |  |  |  |
| 00BCB20 | kompresor | KM7 | 58QEA07 | 750 kW |
| 00BCB21 | kompresor | KM8 | 58QEA08 | 750 kW |
| 00BCB22 | tlakový ventilátor K10 | FD10 | 10HLB10AN001 | 1320 kW |
| 00BCB23 | sací ventilátor K10 | ID10 | 10HNC10AN001 | 560 kW |
| 00BCB24 | doplňovací čerpadlo | DČ2 | 45GBK41AP002 | 160 kW |
| 00BCB25 | kondenzátní čerpadlo | 4KČ2 | 24LCA20AP001 | 160 kW |
| 00BCB26 | kondenzátní čerpadlo | 4KČ1 | 24LCA10AP001 | 160 kW |
| 00BCB27 | kondenzátní čerpadlo | TG5B | 25LCB20AP001 | 160 kW |
| 00BCB28 | kondenzátní čerpadlo | TG5A | 25LCB10AP001 | 160 kW |
| 00BCB29 | kondenzátní čerpadlo | TG6B | 26LCB20AP001 | 180 kW |
| 00BCB30 | kondenzátní čerpadlo | TG6A | 26LCB10AP001 | 180 kW |
| 00BCB31 | měření |  |  |  |
| 00BCB32 | doplňovací čerpadlo | DČ3 | 45GBK14AP003 | 160 kW |
| 00BCB33 | mísič č. 2 aglomerace | MS2 | 35ETD20AM001 | 250 kW |
| 00BCB34 | rezerva |  |  |  |

### Rozdělení kobky

V prostoru spínačů je každá kobka je rozdělena na tři prostory:

- Prostor sběrnových systémů A, B

- Prostor vypínače VN a sběrnových odpojovačů

- Prostor ovládací přístrojové skříně

Jednotlivé prostory jsou od sebe odděleny nehořlavými přepážkami.

### Silová výzbroj polí

#### Sběrnový odpojovač

Všechny kobky jsou vybaveny dvěma sběrnovými odpojovači, jeden pro systém „A“ a druhý pro systém „B“.

V rozvodně jsou osazeny dva typy odpojovačů:

- 2TMT1206 výrobce ŠKODA In = 630A (kobky č. 3, 6, 20, 21, 22, 23, 33)

- 5SNT-01212 výrobce SERW Sedlec In = 1250A (ostatní kobky)

#### Vypínač VN

Kobky (mimo kobky měření) jsou vybaveny vypínačem VN. Rozvodna je osazena třemi typy vypínačů:

- VF12.08.31 výrobce ABB In = 800 A (kobky č. 3 a 6)

- VD4M12.12 výrobce ABB In = 1 250 A (kobky č. 4, 8, 10)

- VD4M12.06 výrobce ABB In = 630 A (ostatní kobky, mimo kobek rezerv)

#### Vývodový odpojovač se zemničem

Kobky č. 6, 8, 10, 12, 13, a 33 jsou vybaveny vývodovým odpojovačem se zemničem, jehož konstrukce je pevně instalována ve vývodové kobce v kabelovém prostoru.

V rozvodně jsou osazeny dva typy odpojovačů se zemničem:

- TMTU1206 výrobce ŠKODA In = 630A (kobka č. 6)

- 5SNTU1-01212 výrobce SERW Sedlec In = 1250A (kobka č. 8, 10, 12, 13, 33)

### Přehled výzbroje

#### R6KYII/Kobky č. 1, 2, 5, 7, 9, 11, 14 – Transformátory staniční TS11–17

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAJ 140C, In=1A, napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,100/1A,0-100/200A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 4. | 5 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 5. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA4,9 | Elektropřístroje Písek |
| 6. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 7. | 1 | Jistič 1 pól. LSN 2B/1,2A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 8. | 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,3,4,5,6,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 9. | 1 | Měřicí převodník proudu MTI104,0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 10. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 11. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 14. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 15. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 16. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 17. | 1 | Spínač VS 16 2252-A4-VP-S | SA10 - jen kobka č. 1! | Obzor Zlín |
| 18. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobka č. 3 – Transformátor staniční TsK10

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAJ 140C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr EQ96K,100/1A,0-100/200A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 6 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA1,2,3,4,5,6 | OEZ Letohrad |
| 4. | 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 5. | 4 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4 | Elektropřístr. Modřany |
| 6. | 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,2,3,4,5,6,35,36 | Siemens Trutnov |
| 7. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 8. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 9. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 10. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 13. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 14. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3 , 6A | FA1.1 | OEZ Letohrad |
| 15. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 16. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobka č. 4 – Příčný spínač přípojnic SPS

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAJ 140C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,1000/1A,0-1000/2000A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 4. | 5 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 5. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA4,9 | Elektropřístroje Písek |
| 6. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 7. | 5 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,3,5,6,10 | Siemens Trutnov |
| 8. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 9. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 10. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 14. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 15. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 16. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2D/1 , 2A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 17. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobka č. 6 – Transformátor Ts26

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAJ 140C,In=1A,napájení 220Vss | 6F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,100/1A,0-100/200A | 6PA1 | GHV Trading |
| 3. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3 , 6A | 6FA1 | OEZ Letohrad |
| 4. | 3 | Jistič 1 pól. LSN-6U/1 , 6A | 6FA3,5,8 | OEZ Letohrad |
| 5. | 4 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | 6FA4,6,7,9 | OEZ Letohrad |
| 6. | 8 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 7. | 12 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | 6KA1,2,3,3U, 4 až 11 | Siemens Trutnov |
| 8. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,0-1A/4-20mA | 6UA1 | Metra Blansko |
| 9. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | 6PJ1 | ZPA Prešov |
| 10. | 2 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | 6U1,3 |  |
| 11. | 8 | Stykač C9.3D+PK21T | 6KM1 až 4, 31 až 34 | Elektropřístr. Modřany |
| 12. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | 6SA1 | Obzor Zlín |
| 13. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | 6SB11,13,15,18,20 | Elektropřístroje Písek |
| 14. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | 6SB10,12,14,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 15. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | 6SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 16. | 13 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 17. | 5 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | 6H1,2,3,4,4U | Eleco Vyškov |
| 18. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | 6H5 | Eleco Vyškov |
| 19. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 8, 10 – Přívod z HR6 kobky č. 23 PR4 a Přívod z HR6 kobky č. 11 PR3

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAA 341 C1,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,1000/1A,0-1000/2000A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 4. | 6 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 5. | 4 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA4,9,10,11 | Elektropřístroje Písek |
| 6. | 8 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4,5,6,7,8 | Telemechanique Písek |
| 7. | 9 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,2,3,4,5,6,7,8,10 | Siemens Trutnov |
| 8. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 9. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 10. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14,16,18 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB20 | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 11 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 5 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3,4,5 | Eleco Vyškov |
| 14. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 15. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6C/3, 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 16. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 12, 13 – Transformátor Ts23 a Rezerva

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAJ 140C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,60/1A,0-60/120A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 4. | 6 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 5. | 4 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA4,9,10,11 | Elektropřístroje Písek |
| 6. | 8 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4,5,6,7,8 | Telemechanique Písek |
| 7. | 9 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,3,4,5,6,7,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 8. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 9. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 10. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14,16,18 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB20 | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 11 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 5 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3,4,5 | Eleco Vyškov |
| 14. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 15. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 16. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 17. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2D/1 , 2A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 18. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 15, 18, 19, 34 – Rezerva

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 2. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2D/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 3. | 3 | Jistič 2 pól. LSF-DC 6C/2 , 6A | FA6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 4. | 5 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 5. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA3,5 | Elektropřístroje Písek |
| 6. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 7. | 5 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,4,5,6,7 | Siemens Trutnov |
| 8. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 9. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 10. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 14. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 15. | 1 | Spínač VS 16 2254-A4-VP-S | SA20 - jen k. č. 34! | Obzor Zlín |

#### R6KYII/Kobky č. 16, 17 – Transformátor světelný Tsv3 a Tsv4

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAJ 140C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,75/1A,0-75/150A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 4. | 5 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA3,5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 5. | 6 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 6. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA4,9 | Elektropřístroje Písek |
| 7. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 8. | 8 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,3,4,5,6,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 9. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 10. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 12. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 14. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 15. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 16. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 20, 21 – Kompresor KM7 a KM8

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150 C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Podpěťové relé V15 50Hz,1R,50-200V | F2 | ABB Energo Trutnov |
| 3. | 1 | Mžikové nadproud. relé A15, 0,8-1,6 In,50Hz,1R | F3 | ABB Energo Trutnov |
| 4. | 1 | Ampérmetr LSG96,75/1A,0-75/150A | PA1 | GHV Trading |
| 5. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 6. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 7. | 1 | Jistič 3 pól. LSN 6B/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 8. | 1 | Jistič 1 pól. LSN 0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 9. | 1 | Jistič 2 pól. LSN 6B/2 , 6A | FA1.1 | OEZ Letohrad |
| 10. | 2 | Jistič 1 pól. LSN 6B/1 , 6A | FA3 | OEZ Letohrad |
| 11. | 1 | Jistič 1 pól. LSN 2D/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 12. | 4 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 13. | 9 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 14. | 1 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | U1 |  |
| 15. | 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | SH1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 16. | 4 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4 | Elektropřístr. Modřany |
| 17. | 9 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1.1,4až8,10,11,12 | Siemens Trutnov |
| 18. | 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 19. | 1 | Časové relé TX320 ZR 1-10s , 220 Vss | KT7 | Siemens Trutnov |
| 20. | 2 | Pomocné relé 700DC-M400,220VDC | KA2,3 | Allen-Bradley |
| 21. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 22. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 23. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 24. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 25. | 9 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 26. | 3 | Ukazatel stavu US3 1300,220Vss | H1,2,3 | Metro Blansko |
| 27. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 28. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 22, 23 – Tlakový a sací ventilátor K10

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150 C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Podpěťové relé V15 50Hz,1R,50-200V | F2 | ABB Energo Trutnov |
| 3. | 1 | Mžikové nadproud. relé A15, 0,8-1,6 In,50Hz,1R | F3 | ABB Energo Trutnov |
| 4. | 1 | Ampérmetr LSG96,200/1A,0-200/400A | PA1 | GHV Trading |
| 5. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 6. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,0-1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 7. | 1 | Jistič 3 pól. LSN 6B/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 8. | 1 | Jistič 1 pól. LSN 0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 9. | 1 | Jistič 2 pól. LSN 6B/2 , 6A | FA1.1 | OEZ Letohrad |
| 10. | 2 | Jistič 1 pól. LSN 6B/1 , 6A | FA3 | OEZ Letohrad |
| 11. | 1 | Jistič 1 pól. LSN 2D/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 12. | 4 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 13. | 9 | Pomocný spínač S-LSN 11 |  | OEZ Letohrad |
| 14. | 1 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | U1 |  |
| 15. | 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | SH1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 16. | 4 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4 | Elektropřístr. Modřany |
| 17. | 9 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1.1,2,3,4,5,6,7 | Siemens Trutnov |
| 18. | 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 19. | 1 | Časové relé TX320 ZR 1-10s , 220 Vss | KT7 | Siemens Trutnov |
| 20. | 1 | Spínač VS 16 2351-A4-VP-S | SA2 | Obzor Zlín |
| 21. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 22. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 23. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 24. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 25. | 9 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 26. | 3 | Ukazatel stavu US3 1300,220Vss | H1,2,3 | Metro Blansko |
| 27. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 28. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 24, 32 – Doplňovací čerpadlo DČ2 a DČ3

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,20/1A,0-20/40A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 4. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 5. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6C/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 6. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 7. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2C/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 8. | 4 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 9. | 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 10. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA3,11 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 12. | 2 | Pomocné relé 700DC-M400,220VDC | KA2,3 | Allen-Bradley |
| 13. | 6 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1.1,4,5,6,7,8 | Siemens Trutnov |
| 14. | 2 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230V/50Hz | KA1,11 | Siemens Trutnov |
| 15. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 16. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 17. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 18. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 19. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 20. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 21. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 22. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 25, 26 – Kondenzátní čerpadlo 4KČ2 a 4KČ1

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,20/1A,0-20/40A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 4. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 5. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6C/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 6. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 7. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2C/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 8. | 4 | Jistič 2 pól. LSF-DC 6C/2 , 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 9. | 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 10. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA3,11 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 12. | 6 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1.1,3,4,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 13. | 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 14. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 15. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 16. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 17. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 18. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 19. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 20. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 21. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 27, 29 – Kondenzátní čerpadlo TG5B a TG6B

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,20/1A,0-20/40A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 4. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 5. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6C/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 6. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 7. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2C/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 8. | 4 | Jistič 2 pól. LSF-DC 6C/2 , 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 9. | 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 10. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA3,11 | Elektropřístroje Písek |
| 11. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 12. | 6 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1.1,3,4,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 13. | 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 14. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 15. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 16. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 17. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 18. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 19. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 20. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 21. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobky č. 28, 30 – Kondenzátní čerpadlo TG5A a TG6A

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Ampérmetr LSG96,20/1A,0-20/40A | PA1 | GHV Trading |
| 3. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 4. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 5. | 1 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3 , 6A | FA1 | OEZ Letohrad |
| 6. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-0,8D/1 , 0,8A | FA2 | OEZ Letohrad |
| 7. | 2 | Časové relé TX320 ZR 220Vss 1-10s | KT5,6 | Siemens Trutnov |
| 8. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-2D/1 , 2A | FA4 | OEZ Letohrad |
| 9. | 4 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C/2 , 6A | FA5,6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 10. | 1 | Jistič 4 pól. LSN-6B/4 , 6A | FA9 | OEZ Letohrad |
| 11. | 8 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 12. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA3,11 | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 14. | 10 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1.1,3-6,8,9,10,15,16 | Siemens Trutnov |
| 15. | 1 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230V/50Hz | KA1 | Siemens Trutnov |
| 16.1 | 2 | Časové relé TX320 ZN 220Vss 1-10s | KT1,2-kobka č.28 | Siemens Trutnov |
| 16.2 | 2 | Časové relé SIRIUS 3R 220Vss 1-10s | KT1,2-kobka č.30 | Siemens Trutnov |
| 17. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 18. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 19. | 3 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 20. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 21. | 7 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 22. | 3 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H1,2,3 | Eleco Vyškov |
| 23. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL4 | Eleco Vyškov |
| 24. | 1 | Signálka DS-95,220Vss,G/BG - zelená | HL5 | Eleco Vyškov |
| 25. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobka č. 31 – Měření

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 | Ochrana SPAU 331 C1, napájení 220V ss | F1,2 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 2 | Voltmetr Fa 96c,6000/100V | PV1,2 | Metra Blansko |
| 3. | 2 | Jistič 3 pól. LSN-6B/3 , 6A | FA1A,B | OEZ Letohrad |
| 4. | 3 | Jistič 2 pól. LSN-DC 6C+C134/2 , 6A | FA6,7,8 | OEZ Letohrad |
| 5. | 2 | Jistič 1 pól. LSN-DC 6C/1 , 6A | FA2A,B | OEZ Letohrad |
| 6. | 7 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 7. | 2 | Motorový spouštěč EP1-M4 vč. kontaktů | FA4,5 | Elektropřístroje Písek |
| 8. | 4 | Stykač LP1 vč. kontaktů a ochranného modulu | KM1,2,3,4 | Telemechanique Písek |
| 9. | 4 | Pomocné relé RP701KCU-4P,230Vss | KA1,8,9,10 | Siemens Trutnov |
| 10. | 2 | Voltmetrový přepínač VS 10 8357 C8 VP S | SA1,2 | Obzor Zlín |
| 11. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA11 | Obzor Zlín |
| 12. | 2 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB13,15 | Elektropřístroje Písek |
| 13. | 2 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB12,14 | Elektropřístroje Písek |
| 14. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 15. | 5 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 16. | 2 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,230Vss | H1,2 | Eleco Vyškov |
| 17. | 3 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | HL3,4,5 | Eleco Vyškov |
| 18. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1,2 | Wago Praha |

#### R6KYII/Kobka č. 33 – Mísič č. 2 aglomerace

| Pol. | ks | Název | Označení | Výrobce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Ochrana SPAM 150C,In=1A,napájení 220Vss | F1 | ABB Energo Trutnov |
| 2. | 1 | Podpěťové relé V15 50Hz,1R,50-200V | F2 | ABB Energo Trutnov |
| 3. | 1 | Mžikové nadproud. relé A15, 0,8-1,6 In,50Hz,1R | F3 | ABB Energo Trutnov |
| 4. | 1 | Ampérmetr LSG96,40/1A,0-40/80A | PA1 | GHV Trading |
| 5. | 1 | Elektroměr ET 311-2z | PJ1 | ZPA Prešov |
| 6. | 1 | Měřící převodník proudu MTI104,1A/4-20mA | UA1 | Metra Blansko |
| 7. | 2 | Jistič 3 pól. LSN-6C/3 , 6A | FA1,2 | OEZ Letohrad |
| 8. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-0,75D/1 , 0,75A | FA3 | OEZ Letohrad |
| 9. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-1,6D/1 , 1,6A | FA5 | OEZ Letohrad |
| 10. | 1 | Jistič 1 pól. LSN-6B/1 , 6A | FA8 | OEZ Letohrad |
| 11. | 3 | Jistič 2 pól. LSF-DC 6C/2 , 6A | FA4,6,7 | OEZ Letohrad |
| 12. | 8 | Pomocný spínač ZBF-HK 1/1 |  | OEZ Letohrad |
| 13. | 1 | Usměrňovací blok pro odpojovače Gi9U-9320 | U1 |  |
| 14. | 8 | Stykač C9.3D+PK21T | KM1,2,3,4,5,6,7,8 | Elektropřístr. Modřany |
| 15. | 1 | Časové relé TX320 ZR 220Vss 1-10s | KT1 | Siemens Trutnov |
| 16. | 1 | Časové relé TX320 ZN 220Vss 1-10s | KT2 | Siemens Trutnov |
| 17. | 11 | Pomocné relé RP701KCU-4P,220Vss | KA1,až,11 | Siemens Trutnov |
| 18. | 1 | Počítadlo provozních hodin Z7-BSZ | PT1 | Felten-Guilleaume Ú/O |
| 19. | 1 | Spínač VS 16 1109-A4-VP-S | SA1 | Obzor Zlín |
| 20. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 ZE 54 - zelený | SB11,13,15,17,19 | Elektropřístroje Písek |
| 21. | 5 | Tlačítkový ovladač T6A 30 BI 54 - bílý | SB10,12,14,16,18 | Elektropřístroje Písek |
| 22. | 1 | Tlačítkový ovladač T6A 30 CE 54 - černý | SB16 | Elektropřístroje Písek |
| 23. | 11 | Spínací jednotka |  | Elektropřístroje Písek |
| 24. | 3 | Ukazatel stavu US3 1300,220Vss | H1,2,3 | Metro Blansko |
| 25. | 2 | Ukazatel stavu SUS-95R/G,220Vss | H4,5 | Eleco Vyškov |
| 26. | 1 | Signálka IHS-95, 220Vss - Y-žlutá | H4 | Eleco Vyškov |
| 27. | 2 | Pojistková svorka 281-611 | FU1 | Wago Praha |

### Napájení napětím VN

Rozvodna R6KYII je napájena dvěma přívody (PR3 a PR4) z hlavní rozvodny HR6.

Přívod PR3 je napájen z části HR6a. HR6a je napájena přes transformátor T12 z rozvodny R35.

Přívod PR4 je napájen z části HR6b. HR6b je napájena přes transformátor T11 z rozvodny R110.

Rozvodna R6KYII je napájena vždy jen jedním z přívodů – v standardním provozním stavu je napájena přívodem PR4 a přívod PR3 je v záloze.

Mezi přívody PR3 a PR4 není žádný automatický záskok ani nejsou vzájemně blokovány – hrozí možnost sepnutí dvou různých systémů napětí! Před manipulací s přívody, kdy dojde k jejich současnému zapnutí, je nutné mít zapnutý podélný spínač sběren PSP v HR6!

Celá rozvodna je provozována jen z jednoho systému sběrnic A nebo B, druhý slouží jako záložní.

### Napájení ovládacím napětím

Ovládací napětí 3x230/380V AC je přivedeno do pole č. 34, kde přepínačem SA20 volíme mezi přívody č. 1 a č. 2. Přívod č. 1 je z rozvodny R04KYI / pole č. 11 / jistič F01.05. Přívod č. 2 je z rozvodny R04KYII / pole č. 1 jistič F01.05

Ovládací napětí 2x230V DC je přivedeno do pole č. 1, kde přepínačem SA10 volíme mezi přívody č. 1 a č. 2. Přívod č. 1 je z rozvodny RDCII / pole č. 3 / systém C / jistič F3.33. Přívod č. 2 je z rozvodny RDCII / pole č. 2 / systém A / jistič F2.5.

Přepínání mezi přívody ovládacích napětí za provozu rozvodny je možné bez vlivu na zařízení.

### Ovládání a signalizace

Ovládání je řešeno v zásadě tak, aby bylo možno ovládat odpojovače i vypínače místně, z řídicího systému rozvoden MicroSCADA z EV a z řídicího systému technologie. K ovládání odpojovačů a vypínačů je použito napětí 220VDC, u motorů jsou pohony vypínačů napájeny napětím 230VAC.

Staniční transformátory – vypínací impulz od vypínače na VN straně transformátoru jde současně i na vypínač NN (strhávání).

#### Sumární porucha

Na dveřích každého pole je kontrolka sumární poruchy (např. ztráta ovládacího napětí, působení ochran, odpojovač v mezipoloze, výpadek ovládacích jističů).

#### Zemní spojení

Zemní spojení 6 kV je signalizováno v kobce měření kontrolkou žluté barvy HL3 pro systém A nebo HL4 pro systém B.

Poruchové stavy jsou zaznamenávány v ŘS na EV.

Rozvaděč ŘS MicroSCADA (00AUA05) je umístěn v kabelovém prostoru rozvodny.

### Blokování

- Sběrnicové odpojovače v kobce jsou blokovány při zapnutém vypínači, manipulace s odpojovači je možná jen při vypnutém vypínači.

- Sběrnicové odpojovače v kobce jsou vzájemně blokovány tak, že je-li zapnut jeden z odpojovačů, nelze manipulovat s druhým odpojovačem.

- Je-li zapnut příčný spínač sběrnic SPS a oba jeho sběrnicové odpojovače, je zrušena blokovací podmínka "2", takže lze v kobce zapnout i druhý sběrnicový odpojovač, i když vypínač příslušné kobky je zapnut. V tomto stavu lze však vypnout pouze jeden ze sběrnicových odpojovačů.

- Příčný spínač sběrnic SPS nelze vypnout, pokud jsou v některé kobce zapnuty oba sběrnicové odpojovače.

- Vývodové a zemnící odpojovače jsou mezi sebou blokovány tak, že je-li zapnut některý z nich, nelze manipulovat s druhým odpojovačem. Blokování je též mechanické.

- Je-li v příslušné kobce některý z odpojovačů v mezipoloze (na ovládací skříni svítí kontrolka sumární porucha), nelze manipulovat s žádným odpojovačem příslušné kobky ani nelze zapnout vypínač. V kobce měření blokování odpojovačů není provedeno.

- Zapnutí vypínačů u motorových vývodů může být blokováno nesplněním některé z podmínek pro start motoru z ŘS příslušné napájené technologie.

Mezi přívody PR3 a PR4 blokování není provedeno! Pozor – hrozí možnost sepnutí dvou různých systémů napětí!!!

### Elektrická požární signalizace (EPS)

Kabelový prostor rozvodny je vybaven EPS, kterou tvoří 15 ks elektronických čidel instalovaných na stropě ve třech řadách. Monitorovací zařízení je umístěné na EV, hlavní vrátnici a na stanici Hasičského záchranného sboru Zaměstnavatele.

### Elektrické ochrany

V ovládacích skříních přívodů jsou ochrany vývodu SPAA 341C1, které se skládají z modulu nadproudové ochrany a ochrany pro zemní poruchy SPCJ 4D28 a modulu směrové ochrany pro zemní poruchy SPCS 2D26. A dále je zde srovnávací ochrana S103B1 pro chránění vedení VN.

V ovládacích skříních motorů jsou motorové ochrany SPAM 150C v kombinaci s podpěťovou ochranou SPAU 331C1 v poli měření.

V ovládacích skříních transformátorů a v příčném spínači sběren SPS jsou nadproudové ochrany SPAJ 140C.

V ovládací skříni měření jsou dvě napěťové ochrany SPAU 331C1, vypínací signál podpětí pro motory je vyveden z modulu SPCU 3C15 z článku 3U po nastaveném čase 6s. Do blokovacího článku ochrany SPAU 331C1 je přiveden signál o výpadku jističe napětí, čímž se zablokuje chybné působení při ztrátě napětí na sekundární straně PTN.

SPAA 341C1	- přívody

SPAU 331C1	- měření

SPAJ 140C	- staniční transformátory a SPS

SPAM 150C	- motory

## R6KYII – Provozní Manipulace

### Nouzová manipulace s odpojovači

Sběrnicovými odpojovači se volí systém sběrnic, ze kterého bude zařízení napájeno (systém A/B). V případě, že nelze odpojovače ovládat elektrickým pohonem, provádí obsluha ruční manipulaci pomocí speciálních nástrojů nouzového mechanického ovládání (NO).

POZOR – při této manipulaci není odpojovač blokován proti nedovolené manipulaci!

### Odpojovače 2 TMT (výrobce ŠKODA) – (kobky č. 3, 6, 20, 21, 22, 23, 33)

- Izolovanou tyč NO zasuňte kolíčkem do trubky vysouvače příslušné spojky nouzového ovládání.

- Vypínacím hákem střídavým natlačením a zatažením za příslušné kontakty uvolněte případný tlak mezi zuby spojky.

- Tyčí NO stlačením směrem k proudové dráze vysuňte spojku u odpojovače.

- Vypínacím hákem přestavte kontakty odpojovače do požadované polohy.

- Po přemístění kontaktů z krajních poloh tyč NO uvolněte.

Po přestavění pohyblivých kontaktů do požadované polohy musí spojka nouzového ovládání sama zaskočit, aby došlo k zajištění nové polohy. Takto se spojka dostane do polohy NESOUHLASNÉ s mechanizmem elektrického pohonu a v této poloze se nesmí elektricky ovládat odpojovač!

Další elektrické ovládání lze provést až po zpětné nouzové manipulaci, při které se spojka nouzového ovládání dostane zpět do původní SOUHLASNÉ polohy, kdy rysky (značky) na obou částech spojky jsou proti sobě a části spojky jsou do sebe „zapadlé“.

### Odpojovače 5 SNT (výrobce SERW)

- Vyšroubujte záslepku otvoru ručního ovládání pohonu odpojovače.

- Nasaďte speciální kliku NO do otvoru ručního ovládání pohonu odpojovače.

- Pro zapnutí odpojovače otáčejte klikou doprava až na doraz.

- Pro vypnutí odpojovače otáčejte klikou doleva až na doraz.

- Po ukončení manipulace vyjměte kliku NO z otvoru ručního ovládání pohonu odpojovače a našroubujte zpět záslepku.

Odpojovač lze následně ovládat i elektricky, protože i při ručním ovládání se otáčí celý mechanizmus pohonu.

### Standardní provozní stav

V provozu je systém sběren A, systém B je v záloze

V provozu je přívod PR4, PR3 je v záloze.

### Uvedení do provozu

Po kontrole uzavření všech polí a ověření, že jsou ukončeny všechny příkazy „B“ na práce v rozvodně

- Změřte izolační stav přípojnic rozvodny R6KYII a přívodů PR3 a PR4 (jsou-li naměřené hodnoty vyhovující, lze přistoupit k dalším manipulacím)

- V R6KYII pole 00BCB31 měření navolte pohotový stav obou systémů sběren

- V R6KYII navolte pohotový stav přívodů PR3 a PR4 na určený systém sběren

- V HR6 navolte pohotový stav přívodů PR3 a PR4

- V HR6 pole 00BBB23 zapněte přívod PR4

- V R6KYII pole 00BCB08 zapněte přívod PR4

- V R6KYII pole 00BCB31 měření ověřte přítomnost napětí na sběrnách

- Ověřte zda signalizace stavů souhlasí se skutečností v ŘS MicroSCADA na EV

Po splnění těchto bodů je rozvodna R6KYII (00BCB) v základním provozním stavu.

### Vypnutí mimo provoz

Vypnutí se provádí z důvodu plánované revize celé rozvodny anebo z důvodu odstranění závad bránících bezpečnému provozu rozvodny.

- V R6KYII proveďte kontrolu vypnutého stavu všech vývodů

- V R6KYII vypněte provozovaný přívod (PR3 nebo PR4)

- V HR6 vypněte provozovaný přívod (PR3 nebo PR4)

Po splnění těchto bodů je rozvodna R6KYII (00BCB) bez napětí a je možné dále dle potřeby pokračovat v zajištění podle charakteru práce.

## R6KYII – Osvětlení a zásuvky

#### Rozvodna R6KYII/Spínače, kóta +7,7m

Pro napájení osvětlení a zásuvkových skříní je v prostoru rozvodny instalován rozvaděč Ro94.1.3 napájený z rozvaděče Ro94.

Osvětlení je provedeno zářivkovými, žárovkovými a výbojkovými svítidly.

Okruh č. 1 - po obvodu rozvodny je umístěno 28 ks zářivkových těles 2 x 36W ovládaných tlačítkovými ovladači umístěnými za vstupy do rozvodny.

Okruh č. 2 – středová ulička mezi kobkami je osvětlena kombinací výbojkových (9 ks) a žárovkových (10 ks) svítidel ovládaných tlačítkovými ovladači umístěnými za vstupy do rozvodny.

Rozvodna je vybavena čtyřmi svítidly nouzového osvětlení, ovládanými a napájenými z rozvaděče Ro94.

Zásuvky jsou umístěny ve dvou zásuvkových skříních označených jako ZS1 a ZS2 napájených přes pojistky 25 A. Zásuvková skříň je vybavena vypínačem pro transformátor 230/24V, zásuvkou 24V/AC, zásuvkou 380V/32A a zásuvkou 230V/AC.

V rozvodně jsou instalovány dva odsávací ventilátory ovládané vypínači umístěnými za vstupem č. 1 z chodby KYII.

#### Rozvodna R6KYII/Kabelový prostor, kóta +4,80m

Pro napájení osvětlení a zásuvkových skříní je v prostoru rozvodny instalován rozvaděč Ro94.1.1 napájený z rozvaděče Ro94.

Osvětlení je provedeno zářivkovými (17 ks) 2x36W a žárovkovými (4 ks) svítidly ovládanými tlačítkovými ovladači umístěnými za vstupy do rozvodny.

Rozvodna je vybavena čtyřmi svítidly nouzového osvětlení, ovládanými a napájenými z rozvaděče Ro94.

Zásuvky jsou umístěny ve dvou zásuvkových skříních označených jako ZS1 a ZS2 napájených přes pojistky 25A. Zásuvková skříň je vybavena vypínačem pro transformátor 230/24V, zásuvkou 24V/AC, zásuvkou 380V/32A a zásuvkou 230V/AC.

### Zkouška funkce nouzového osvětlení

Nouzové osvětlení je napájeno z rozvaděče Ro94 pole č. 10, který se nachází na kótě 0,20m v prostoru TÚV vedle vstupu do rozvodny R04KYII.

Kontrolu provádí:	Oprávněná obsluha určená STE.

Termín:	1x za měsíc (neděle) podle Plánu PÚK oddělení elektro

Náplň kontroly/zkoušky:

Kontrola přítomnosti napětí 220 V/DC v rozvaděči Ro94/10, kontrola stavu a zkouška funkce nouzových osvětlovacích těles.

Postup kontroly/zkoušky:

- Na rozvaděči Ro94 v poli č. 10 (z boku) přepněte přepínač „Zkouška nouzového ovládání“  zapne se stejnosměrný stykač a rozsvítí se nouzové osvětlení v rozvodně i kabelovém prostoru.

- Fyzicky zkontrolujte stav a funkčnost nouzového osvětlení.

- Na rozvaděči Ro94 přepněte přepínač „Zkouška nouzového ovládání“ zpět.

- Výsledek kontroly a zkoušky zaznamenejte do příslušné provozní dokumentace.

## R6KYII – Vybavení ochrannými pracovními prostředky a dokumentací

| Osobní ochranné pracovní prostředky, pomůcky |  |
| --- | --- |
| položka | počet |
| Dielektrické rukavice | 1 pár |
| Dielektrický izolační koberec | 1 |
| Galoše | 1 pár |
| Vyprošťovací hák | 1 |
| Zkoušečka napětí 6 kV | 1 |
| Manipulační tyč na izolační desky | 1 |
| Manipulační tyč odpojovačů ŠKODA | 1 |
| Zasouvací ovládací páka odpojovače SERW | 1 |
| Bezpečnostní tabulky |  |
| položka | počet |
| Pozor zkratováno! – pozor uzemněno! | 2 |
| Nezapínej na zařízení se pracuje! | 2 |
| Pozor zpětný proud! | 2 |
| Pozor pod napětím! – životu nebezpečno! | 2 |
| Jen zde pracuj! | 2 |
| Věcné prostředky pro zdolávání požáru |  |
| položka | počet |
| práškového hasicího přístroje v prostoru R6KYII spínače a | 1 |
| práškového hasicího přístroje v prostoru R6KYII kabelový prostor | 1 |
| Práškový hasící přístroj je typu P50Te (50 kg) na pojízdném podvozku, dimenzovaný k hašení požáru elektrického zařízení pod napětím, pro napětí 6 kV z minimální vzdálenosti 1m, použití viz návod na hasicím přístroji. |  |
| Dokumentace |  |
| položka | počet |
| Místní provozní bezpečnostní předpis E019 | 1 |
| Seznam členů preventivní požární hlídky | 1 |
| Požární řád | 1 |
| Požární poplachová směrnice | 1 |
| Evakuační plán | 1 |
| Jednopólové schéma rozvodny | 1 |
| Bezpečnostní list Fluoridu sírového (SF6) | 1 |

## R6KYII – Přílohy

Příloha č. 4A	R6KYII (00BCB) – Přehledové schéma

Příloha č. 4B	R04KYII (00BFB) – Přehledové schéma

Příloha č. 4C	Čelní panel ochrany transformátorů a SPS SPAJ 141C

Příloha č. 4D	Čelní panel ochrany motorů SPAM 150C

Příloha č. 4E	Čelní panel napěťové ochrany SPAU 331C

Příloha č. 4F	Čelní panel ochrany přívodů SPAA 341C

Důležité upozornění:
Přiložená dokumentace provedení Zařízení může být platná jen ke dni vydání předpisu. Dokumentace skutečného provedení zařízení je trvale dostupná na adrese:
..\..\..\..\DE\zdroj\elektro\Výkresy_elektro

# Organizace obsluhy a práce

## Odborná způsobilost obsluh Zařízení

K činnostem (obsluze, práci a manipulacím) na Zařízení je oprávněn zaměstnanec, který byl k dané činnosti příslušně vyškolen a splňuje:

- kvalifikační požadavky

- zdravotní způsobilost

- úspěšně vykonal příslušné zkoušky z bezpečnostních předpisů, provozních předpisů, předpisů o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí

- bylo mu k výkonu činností uděleno oprávnění podle vnitřních předpisů zaměstnavatele

Vzhledem k tomu, že rozvaděče jsou vyhrazené technické zařízení, musí zaměstnanec splňovat požadavky ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů.

Kvalifikační předpoklady zaměstnanců k samostatnému výkonu pracovních činností jsou zaměstnavatelem pravidelně ověřovány a zaměstnavatel o tom vede písemné záznamy.

V případě prací na Zařízení prováděných dodavatelsky jsou požadavky na rozsah, kvalitu, termíny, bezpečnost, organizaci, dokumentaci apod. upraveny smluvní vztahem.

## Organizace obslužných činností

Obsluhu Zařízení ve smyslu kontroly provádí obsluha podle plánu periodických úkolů a kontrol nebo operativně podle provozní situace.

Obsluha samostatně vykonává všechny pracovní činnosti související se spouštěním, řízením a kontrolou provozu, odstavováním, čištěním, drobnou údržbou a drobnými opravami, předcházením a odstraňováním nestandardních provozních stavů (poruch, havárií) Zařízení podle platných předpisů, předepsaných pracovních postupů apod., případně podle pokynů nadřízeného zaměstnance.

V souvislosti s výkonem pracovních činností je obsluha oprávněna se pohybovat v celém prostoru, kde je Zařízení instalováno (vymezení pracoviště viz příslušné stati tohoto MPP).

Manipulace na Zařízení provádí obsluha na příkaz, respektive pod dozorem STE.

Způsob předávání a přejímání pracovních příkazů, vymezení míry odpovědnosti obsluhy, přejímání, předávání pracoviště podrobně upravuje zvláštní vnitřní předpis Zaměstnavatele o řízení nepřetržitého směnového provozu teplárny Komořany.

Zaměstnancům, kteří přijdou svou činností do styku s provozovaným zařízením a kteří svou činností jakýmkoliv způsobem ovlivňují nebo mohou Zařízení ovlivnit, je výslovně zakázáno:

- Obsluhovat Zařízení nebo pracovat na něm bez příslušného písemného oprávnění uděleného Zaměstnavatelem.

- Provádět na elektrických spotřebičích a instalaci jiné úkony, než které jsou předepsané pro jejich bezpečné ovládání a kontrolu. Vědomě používat poškozené nebo nerevidované elektrické spotřebiče.

- Vstupovat mimo vymezené přístupové komunikace a vymezená obslužná místa a svévolně překonávat zábrany proti pádu, vstupu, dotyku.

- Poškozovat, neoprávněně pozměňovat nebo odstraňovat jakékoliv technické prvky (komponenty) Zařízení.

- Poškozovat, neoprávněně pozměňovat nebo odstraňovat bezpečnostní a technologické značení (bezpečnostní tabulky, značky, identifikační štítky atd.).

- Poškozovat, neoprávněně pozměňovat nebo odstraňovat jakékoliv bezpečnostní ochranné technické opatření (ochranné kryty, síta, zábrany, zábradlí, zámky, zajištění proti náhodnému spuštění aj.).

- Pracovat (tj. provádět opravy, seřizování, manipulace, úpravy, čištění a údržbu) na zařízení, pokud není prokazatelně bezpečně zajištěno proti náhodnému spuštění.

- Vstupovat do el. rozvodného zařízení bez platného osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice podle vyhl. č. 50/1978Sb. pro příslušné napětí.

## Vedení dokumentace

Veškeré činnosti provedené na Zařízení, změny a závady se zapisují do elektronického deníku obsluh a STE.

Zařízení a jeho uživatelé jsou vybaveni místním provozním bezpečnostním předpisem. Ostatní provozní dokumentace (průvodní dokumentace, zpráva o výchozí revizi a zpráva o pravidelné revizi el. zařízení atd.) je uložena u osob odpovědných za činnosti na Zařízení.

# Provozní kontroly Zařízení

## Podmínky provádění fyzických provozních kontrol

Kontroly provádí oprávněná obsluha fyzickou obchůzkou Zařízení. Účelem kontrol je zjišťování provozních stavů a případných závad Zařízení. Během kontrol obsluha neprovádí žádné opravy ani manipulace na Zařízení!

Při kontrolách je obsluze zejména zakázáno vstupovat do přípojnicových a kabelových prostorů kobek VN, odstraňovat zábrany, vstupovat za tyto zábrany nebo do kobek a polí, které mají zábrany apod.

Výsledky kontrol a zkoušek a všechny závady zjištěné při kontrolách obsluha zaznamená do provozního deníku obsluh a ohlásí STE.

STE určí postup odstraňování zjištěných závad - např. pokud je to technicky a provozně možné a bezpečné, zjištěné závady na pokyn STE odstraní určený personál směny. Pokud takový postup není možný, zajistí STE odstranění závady jiným vhodným postupem.

## Řádná kontrola na každé pracovní směně

Kontrolu provádí:	Oprávněná obsluha určená STE.

Četnost:	1x za pracovní směnu

Náplň kontroly (všeobecně):

• Vizuální prohlídka technického a dějového stavu, celistvosti, úplnosti, vybavenosti, čistoty atd. bezpečně dostupných prvků a příslušenství Zařízení zásadních pro jeho funkci, provozuschopnost a bezpečnost (např. vlastní funkční technické a technologické komponenty, součásti stavby – střechy, zdi, přepážky, podlahy, schodiště, okna, dveře, zámky, zábrany, kryty, bezpečnostní značení, osvětlení, zásuvky, ventilace, komunikační prostředky, požární signalizace a případné další věcné vybavení.

•	Vizuální prohlídka všech bezpečně dostupných prvků, ve kterých se používají závadné a znečišťující látky (oleje, maziva, SF6 aj.) se zvláštním zaměřením na těsnost, přítomnost látek mimo prvky, stav záchytných zařízení a věcných prostředků k odstraňování náhodných úniků ap.

•	Vizuální kontrola přítomnosti nežádoucích cizích předmětů.

•	Kontrola čichová (kouř, ostrý zápach rozkladných produktů SF6), sluchová (sršení, výboje) a projevů tepelných účinků procházejícího proudu (teplota spojů apod.).

•	Kontrola (zběžná) předepsaného počtu, stavu a data poslední revize osobních ochranných pracovních prostředků.

•	Kontrola stavu, předepsaného počtu ostatních bezpečnostních, ochranných a pracovních prostředků a dokumentace.

•	Kontrola hodnot a stavů měřicích a signalizačních přístrojů.

Doplňující informace:

V rozvodně musí být dodržován pořádek, nesmí zde být skladovány hořlavé ani jiné materiály, které by bránily spolehlivému a bezpečnému provozu rozvodny a obsluze!

Poruchový kód zobrazený na ochraně při vzniku poruchy zaznamenejte do knihy působení ochran a do provozního deníku EV.

Běžný provoz VN vypínačů VF s plynem SF6 nepřináší požadavky na žádná zvláštní ochranná opatření ve vztahu k rutinní obsluze zařízení, kontroluje se případný únik plynu při teplotě +20 °C musí být hodnota přetlaku plynu 0,45 MPa.

Zjištění úniku plynové náplně SF6 z komory vypínače neprodleně oznamte přímo nadřízenému STE, který zajistí odborný servis.

## Mimořádná kontrola po poruše

Kontrolu provádí:	Oprávněná obsluha určená STE.

Termín:	Bezodkladně při/po poruchové události nebo signalizaci výstrahy nebo poruchy

Náplň kontroly:	Přiměřeně podle zdroje, cíle, rozsahu a důsledků poruchy.

Doplňující informace:

Poruchový kód zobrazený na ochraně při vzniku poruchy zaznamenejte do knihy působení ochran a do provozního deníku EV.

## Účelová kontrola ochranných pracovních prostředků

Kontrolu provádí:	Oprávněná obsluha určená STE.

Termín:	1x za 6 měsíců podle Plánu PÚK oddělení elektro

Náplň kontroly:

Fyzická prohlídka ochranných pracovních prostředků se zaměřením zejména na:

- Prostředky s předepsanou kontrolní zkouškou – musí být opatřeny plombou/razítkem zkušebny s vyznačeným čtvrtletím a rokem poslední zkoušky; datum poslední zkoušky dielektrických rukavic nesmí být starší 1 roku, ostatních prostředků 2 roky.

- Rukavice, galoše, gumový koberec, ochranné pasy, úchytná a prodlužovací lana – musí být čisté, suché a nezpuchřelé.

- Vypínací tyče, pojistkové kleště, záchranné háky – musí být čisté, suché, povrch nesmí být hrubě narušen, nesmí chybět ochranný nákružek a zátka proti navlhnutí zevnitř, musí být dobře čitelné označení jmenovitého napětí, pomůcky složené z více dílů musí být kompletní.

- Zkoušečky napětí, fázovací soupravy, měřicí tyče – musí být čisté, suché, mít neporušený povrch, čitelné označení včetně výrobního čísla, resp. evidenčního čísla, nedeformované, nesmí chybět ochranný nákružek a zátka proti navlhnutí zevnitř.

O výsledcích prohlídky proveďte záznam do „Evidence o kontrolách ochranných a pracovních pomůcek v provozu“ uložené u technologa provozu elektro.

Doplňující informace:

Pomůcky, které nesplňují stanovené požadavky na technický stav nebo kterým chybí plomba/razítko, se nesmí používat!

# Údržba Zařízení

Provozuschopnost, řádný technický stav a udržování Zařízení zajišťuje Zaměstnavatelem určená příslušně odborně způsobilá Osoba odpovědná za technický stav a udržování Zařízení.

Na Zařízení jsou prováděny plánované a nahodilé činnosti (prohlídky, údržba, opravy) podle předpisů výrobce, technických předpisů, vnitřních předpisů Zaměstnavatele a aktuálního technického stavu. Údržba a opravy Zařízení jsou prováděny zpravidla dodavatelským způsobem.

Příklady obecného rozsahu a náplně plánovitých činností:

INSPEKCE – Periodická vizuální prohlídka hlavních částí Zařízení bez jakékoliv demontáže.

Obsahuje např. kontrolu nastavení (např. ochran), kontrolu znečištění izolačních částí, kontrolu opotřebení funkčních částí apod. Zjistí-li se při inspekci závady, je nutné je odstranit v rámci údržby, případně opravy (neplánované).

ÚDRŽBA – Vykonání prací předepsaných návodem k obsluze za účelem kontroly demontovaných podsestav nebo jednotlivých dílů.

Provádí se v závislosti na provozních podmínkách a zjištěném technickém stavu. Obsahuje např. funkční zkoušku ovládacích prvků, měření parametrů izolačních součástí a zhášecích médií, dotažení šroubových spojů, seřízení pro udržení funkční způsobilosti, čištění, mazání apod.