United Energy, a.s.
Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03

Místní provozní bezpečnostní předpis
č. S031R01

Napájecí stanice

| Stav: | PLATNÉ | Číslo řízené kopie: |
| --- | --- | --- |
| Datum vydání: | 1. 11. 2015 |  |
| Účinnost od: | 1. 12. 2015 |  |

| Doporučil ke schválení: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Garant MPP: | Ing. Aleš KRAJ Hlavní inženýr provozu | podpis: |

| Schválil: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Vydavatel: | Ing. Milan BOHÁČEK Generální ředitel | podpis: |

Záznamy o kontrole aktuálnosti dokumentu (pouze na originálech dokumentu):

| Kontrolu provedl: | Datum, výsledek kontroly, podpis: |
| --- | --- |

# Změnový list

| číslo změny | specifikace změny | odůvodnění změny |
| --- | --- | --- |
| R00 | První vydání předpisu dne 1. 4 2011, účinnost od 1. 5. 2011. | Vybavení Zařízení řádnou provozní dokumentací. |
| R01 | Plánovaná revize. Vydání dne 1. 11. 2015, účinnost od 1. 12. 2015. | Uvedení předpisu do souladu se skutečným provedením Zařízení. |

# Obsah

Změnový list	2

Obsah	3

1.	Úvodní ustanovení	7

1.1	Účel předpisu	7

1.2	Závaznost předpisu	7

2.	Výklad pojmů, zkratek a značek	8

2.1	Výklad základních pojmů	8

2.2	Použité zkratky a značky	9

3.	Základní informace o Zařízení	11

3.1	Zdroj tepla a elektřiny	11

3.2	Účel Zařízení v kontextu Zdroje	11

3.3	Provedení celku	11

4.	Elektrická napájecí čerpadla EN1, EN2, EN4, EN5, EN6, EN8	13

4.1	Elektrické motory EN1, EN4, EN5, EN6 a EN8	13

4.1.1	Základní technické a provozní údaje – Přehled	13

4.1.2	Provedení motorů	13

4.1.3	Mazání ložisek motorů EN1, EN8	13

4.1.4	Mazání ložisek motorů EN4, EN5, EN6	14

4.2	Elektrický motor EN2	14

4.2.1	Základní technické a provozní údaje - Přehled	15

4.2.2	Provedení motoru	15

4.2.3	Frekvenční měnič	15

4.2.4	Mazání valivých ložisek motoru	16

4.3	Čerpadla	16

4.3.1	Čerpadla – Základní technické a provozní údaje – Přehled	16

4.3.2	Čerpadla – Technický popis	17

4.4	Soustrojí EN2 – Úprava a provedení rozvodu chladicí vody	19

4.4.1	Samočinný filtr s automatickým proplachem	19

4.5	Měřicí, ovládací, zabezpečovací a signalizační zařízení	20

4.5.1	Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů EN	20

4.5.2	Účel, funkce zabezpečovacího zařízení	21

4.5.3	EN2, EN6 – Měření a vyhodnocování vibrací ložisek čerpadel	21

4.5.4	Regulační ventily s elektrickým pohonem	21

4.5.5	Přímočinný (mechanický) regulátor MERTIK	21

4.5.6	EN2, EN4, EN5, EN6 – Ovládání, přenosy měření a signalizace	22

4.5.7	EN1, EN8 – Panely ovládání, přenosů měření a signalizací	22

4.6	Uvedení EN do provozu	28

4.6.1	Kontrola splnění technických a technologických podmínek uvedení zařízení do provozu	28

4.6.2	EN1, EN4, EN5, EN8 – Prohřívání čerpadla CHP	28

4.6.3	EN2, EN6 – Příprava čerpadla HGC ke spuštění	31

4.6.4	EN1, EN8 – Příprava olejového hospodářství	32

4.6.5	Příprava a podmínky ke spuštění elektrického motoru, provozní podmínky elektrického motoru	32

4.6.6	Spuštění EN	34

4.7	Odstavení EN z provozu	35

4.8	Závady a poruchy EN	36

4.8.1	Obecná klasifikace poruch	37

4.8.2	Snížený výkon čerpadla	37

4.8.3	Přetížení elektrického motoru	37

4.8.4	Vysoký tlak na výtlačném potrubí	37

4.8.5	Poškození vyrovnávacího zařízení	38

4.8.6	Čerpadlo jeví netěsnost mezi jednotlivými stupni	38

4.8.7	Netěsnost ucpávek	38

4.8.8	Vysoká teplota ložisek	38

4.8.9	Přetížení elektrického motoru	39

4.8.10	Ochrana elektromotoru vypíná motor	39

4.8.11	Nadměrně oteplené vinutí motoru a povrchu motoru	39

4.8.12	Nadměrné oteplení ložisek motoru	40

4.8.13	Motor při rozběhu nadměrně chvěje	40

4.8.14	Kolísání statorového proudu motoru při stálém zatížení	40

4.8.15	Nadměrný pokles otáček motoru při zatížení	40

4.8.16	Málo oleje v nádrži	40

4.8.17	Pokles teploty oleje	40

4.8.18	Pokles tlaku v olejovém potrubí	40

4.8.19	Stoupá hladina v olejové nádrži, olej je zakalený	41

5.	Parní turbínová napájecí čerpadla TN3, TN7	42

5.1	Základní technické a provozní údaje – Přehled	42

5.1.1	Parní turbíny	42

5.1.2	Čerpadla	42

5.2	Čerpadla	43

5.3	Parní turbíny	43

5.3.1	Popis provedení celku	43

5.3.2	Spouštěcí ventil s pohonem	43

5.3.3	Regulační ventily	44

5.3.4	Servomotor regulačního ventilu	45

5.3.5	Olejový vypínač	45

5.3.6	Pojistný regulátor otáček	46

5.3.7	Kondenzátor ucpávkové páry (KUP)	46

5.3.8	Přepouštěcí ventil	47

5.3.9	Chladič oleje	47

5.3.10	Hlavní olejové čerpadlo (zubové)	48

5.3.11	Elektrické olejové čerpadlo	48

5.3.12	Pomocné olejové (parní turbínové) čerpadlo	49

5.3.13	Olejové hospodářství TN - Předpis pro volbu oleje pro tepelné turbíny	50

5.3.14	Měření axiálního (osového) posuvu rotoru turbíny	50

5.3.15	Měření a vyhodnocování vibrací	50

5.4	Hydraulicko-elektronická regulace, ovládání, signalizace a vizualizace stavů	51

5.4.1	Popis provedení systému regulace	51

5.4.2	Funkce systému regulace	51

5.4.3	Dálkové ovládání z ŘS	53

5.4.4	Místní ovládání na skříni regulace DR3	53

5.4.5	Zobrazovací, signalizační a ovládací panel Moeller s dotykovou obrazovkou na skříni regulace DR3	53

5.5	Zabezpečovací zařízení soustrojí	55

5.5.1	Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí	55

5.5.2	Přehled některých stavů, při kterých zabezpečovací zařízení vypne turbínu	55

5.5.3	Zkoušky funkce zabezpečovacího zařízení	56

5.6	Uvedení TN do provozu	60

5.6.1	Kontrola splnění technických a technologických podmínek uvedení zařízení do provozu	60

5.6.2	Příprava soustrojí ke spuštění	60

5.6.3	Pohotovostní stav soustrojí	61

5.6.4	Spuštění a ovládání turbíny v servisním režimu	62

5.6.5	Spuštění soustrojí v režimu [RAMPA]	62

5.6.6	Rychlé spuštění soustrojí	62

5.7	Provozování TN	63

5.8	Odstavení TN z provozu	63

5.8.1	Programové odstavení	63

5.8.2	Havarijní odstavení soustrojí	63

5.9	Mimořádné stavy TN	64

5.9.1	Závady na regulaci	64

5.9.2	Nestabilní regulace turbíny	64

5.9.3	Přítomnost vody v oleji	64

5.9.4	Vysoká teplota oleje	64

5.9.5	Změna předepsaných hodnot kvality oleje	64

5.9.6	Nefunkční ochrana	65

5.9.7	Nespolehlivá funkce olejového vypínače	65

5.9.8	Nepřípustné chvění ložisek turbíny	65

6.	Chladicí voda	66

6.1	Standardní a pomocný zdroj chladicí vody	66

6.2	Havarijní zdroj chladicí vody	66

6.2.1	Monitoring hladin v nádržích surové vody	66

6.3	Monitoring průtoku chladicí vody	66

6.4	Zapojení výstupů chladicí vody	67

7.	Řízení provozu technologického celku napájecí stanice	68

7.1	Operátorské pracoviště systému monitorování a ovládání technologických prvků napájecí stanice	68

7.2	Řízení počtu a skladby provozovaných napájecích čerpadel	68

7.2.1	Řízení počtu provozovaných napájecích čerpadel při stabilizovaném provozu Zdroje	68

7.2.2	Řízení počtu provozovaných napájecích čerpadel při přechodných stavech a poruchách	69

7.3	Tlak napájecí vody	69

7.4	Ostatní specifické pokyny pro provoz NS	70

7.4.1	Střídání provozovaných čerpadel	70

7.4.2	Řízení výkonu jednotlivého čerpadla	70

7.4.3	Tlak na sání čerpadel	70

8.	Všeobecné požadavky na zabezpečení činností na zařízení, organizace práce	71

8.1	Kvalifikace obsluh	71

8.1.1	Zvláštní kvalifikace zaměstnance pověřeného samostatnou obsluhou vyhrazeného tlakového zařízení (VTLZ)	71

8.2	Organizace práce	72

8.2.1	Způsob řízení práce a pracovní vztahy	72

8.2.2	Vymezení míry odpovědnosti obsluh	72

8.2.3	Vymezení pracoviště	72

8.2.4	Technologické návaznosti, součinnost	73

8.3	Všeobecná náplň činností obsluhy Zařízení	73

8.3.1	Obsluha Zařízení	73

8.3.2	Provozní kontroly Zařízení	73

8.4	Specifické kontroly, obslužné a údržbové úkony	74

8.4.1	1x za pracovní směnu (provádí obsluha)	74

8.4.2	1x za týden (provádí obsluha)	74

8.4.3	Účelové činnosti s různou periodicitou (zajišťuje STS)	74

8.4.4	Revize, opravy a udržování (zajišťuje správce Zařízení)	75

8.5	Hlavní zakázané úkony a činnosti	75

8.6	Vedení provozní dokumentace	76

9.	Přílohy	77

# Úvodní ustanovení

## Účel předpisu

Tímto Místním provozním bezpečnostním předpisem (dále jen „MPP“) jsou stanoveny zejména pracovní technologické postupy pro bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání Zařízení, pravidla pohybu obsluhy Zařízení, dalších zaměstnanců vlastníka a uživatele Zařízení United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03 (dále jen „Zaměstnavatel“) a ostatních osob v prostorech a na pracovištích Zaměstnavatele s ohledem na relevantní platné právní předpisy, technické normy, požadavky orgánů státního odborného dozoru a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, skutečný stav Zařízení a místní podmínky významné pro bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání Zařízení.

## Závaznost předpisu

MPP stanovuje povinnosti, odpovědnosti a pracovní postupy zaměstnancům provádějícím nebo zajišťujícím obsluhu Zařízení, odpovědnosti a pracovní postupy zaměstnancům zajišťujícím nebo provádějícím řízení provozu, opravy a udržování Zařízení a poskytuje administrativní předpis nezbytný pro řízení provozu i vlastní provozování Zařízení v souladu s platnými relevantními právními předpisy, technickými normami, požadavky orgánů státního odborného dozoru, vnitřními předpisy Zaměstnavatele, skutečným stavem Zařízení a místními podmínkami pro bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání Zařízení. MPP je pro tyto zaměstnance závazný v plném rozsahu a musí s ním být prokazatelně seznámeni.

MPP je v přiměřeném rozsahu závazný pro všechny ostatní zaměstnance Zaměstnavatele, jakož i pro zaměstnance dodavatelských organizací, kteří při své činnosti přijdou do styku s provozovaným Zařízením a kteří svou činností jakýmkoliv způsobem ovlivňují nebo mohou Zařízení ovlivnit. Všichni takoví zaměstnanci musí být se zněním MPP prokazatelně seznámeni v odpovídajícím rozsahu před zahájením relevantních činností.

# Výklad pojmů, zkratek a značek

## Výklad základních pojmů

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Zařízení | NS |
| Výklad: |  |

Pro účely tohoto MPP se Zařízením rozumí soubor veškerého vyhrazeného i ostatního technologického nebo technického zařízení náležejícího technologickému celku pro úpravu a dodávku napájecí vody pro vysokotlaké parní kotle, obsahující zejména napájecí čerpadla s elektrickými a parními pohony a trasy potrubí napájecí vody, včetně měřicích, kontrolních a ovládacích prvků.

Zařízení je předmětem technické obsluhy podle tohoto MPP.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Používání Zařízení | - |
| Výklad: |  |

Činnosti spojené se spouštěním, zastavováním, dopravou, opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, údržbou a čištěním Zařízení po celou dobu jeho provozu.

Používat Zařízení smí pouze zaměstnanec, který je příslušně zdravotně a odborně způsobilý, k používání Zařízení je prokazatelně vyškolen a Zaměstnavatelem písemně oprávněn podle zvláštních vnitřních předpisů. Podrobnosti viz stať Kvalifikační předpoklady pro samostatný výkon obsluhy Zařízení.

V případě používání Zařízení dodavatelským způsobem jsou požadavky na rozsah, kvalitu, termíny, bezpečnost, organizaci, dokumentaci apod. upraveny příslušnou obchodní smlouvou.

Pokud je to účelné a v zájmu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, mohou být z rozsahu činností při používání Zařízení dále vymezeny určité skupiny dílčích činností (obsluha, kontrola, práce, manipulace apod.).

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Obsluha Zařízení | Obsluha |
| Výklad: |  |

1.	V rámci používání Zařízení dílčí činnosti spojené se samostatným spouštěním, řízením a kontrolou provozu, odstavováním, čištěním, drobnou údržbou a drobnými opravami, odstraňováním nestandardních provozních stavů (poruch, havárií) Zařízení.

2.	Zaměstnanec, který je příslušně zdravotně a odborně způsobilý k používání Zařízení a který obsluhu Zařízení vykonává.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Práce na Zařízení | Práce |
| Výklad: |  |

V rámci používání Zařízení dílčí činnosti spojené s opravou, seřizováním, manipulací, úpravou, čištěním a údržbou Zařízení.

| Pojem: | Zkratka: |
| --- | --- |
| Osoby odpovědné za činnosti na Zařízení | - |
| Výklad: |  |

Osoba odpovědná za provoz a obsluhu Zařízení – Zaměstnavatelem určený příslušně odborně způsobilý zaměstnanec odpovědný za to, že Zařízení je používáno v souladu s příslušnými právními předpisy, zvláštními podmínkami příslušných orgánů státního odborného dozoru, technickými normami, tímto MPP a ostatními vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

Osoba odpovědná za technický stav a udržování Zařízení – Zaměstnavatelem určený příslušně odborně způsobilý zaměstnanec odpovědný za provozuschopnost, technický stav a udržování Zařízení.

## Použité zkratky a značky

| zkratka, značka | výklad |
| --- | --- |
| BA | Panel přenosů měření a signalizací EN1, 8 |
| DR3 | Skříň regulace TN |
| el. | Elektrický |
| EN | Napájecí čerpadlo poháněné elektrickým motorem |
| FM | Frekvenční měnič |
| HD kotouč | Vyrovnávací kotouč |
| HGC | Typová řada čerpadel |
| HNV | Horní napájecí větev |
| CHP | Typová řada čerpadel |
| CHTÚV | Chemická a tepelná úprava vody |
| CHÚV | Chemická úpravna vody |
| KUP | Kondenzátor ucpávkové páry |
| KYI, KYII | Historické označení částí Zdroje podle etap výstavby |
| LED | Dioda emitující světlo |
| MaR | Měření a regulace |
| max. | Maximální, maximum |
| min. | Minimální, minimum |
| MPP | Místní provozní bezpečnostní předpis |
| MS | Panel ovládání, přenosů měření a signalizací EN1, 8 |
| NČ | Napájecí čerpadlo bez rozlišení druhu pohonu |
| NPSH | Výška vodního sloupce na sání čerpadla |
| NS | Napájecí stanice, Zařízení |
| NSV | Nádrž surové vody |
| EOČ | Elektrické olejové čerpadlo |
| OTP | Olejová turbopumpa, pomocné olejové (parní turbínové) čerpadlo |
| PCHV | Provozní chladicí voda |
| PLC | Programovatelná řídicí jednotka (automat) pro distribuované decentralizované řízení jednotlivých procesů i předzpracování signálů pro nadřazené ovládací a vizualizační systémy |
| Př. | Příloha |
| PÚK | Periodické úkoly a kontroly (periodické činnosti na zařízení Zdroje) |
| R | Rozdělovač páry |
| RCHS | Redukční a chladicí stanice páry |
| RS | Redukční stanice páry |
| RV | Regulační ventil |
| ŘS | Řídicí systém (nadřazený) |
| ŘS(n) | Panel signalizací funkce řídicí jednotky EN |
| SI | Směnový inženýr |
| SNV | Spodní napájecí větev |
| STE | Směnový technik elektro |
| STS | Směnový technik strojovny |
| TG | Parní turbogenerátor |
| TN | Napájecí čerpadlo poháněné parní turbínou |
| TPS | Technolog provozu strojovny |
| UCHS | Uzavřená chladicí smyčka |
| VTLZ | Vyhrazené technické zařízení tlakové [tlakové nádoby stabilní, tlakové potrubí] |
| VÚ | Výrobní úsek (organizační složka) |
| Zdroj | Kombinovaná výrobna tepla a elektřiny, teplárna Komořany |

# Základní informace o Zařízení

## Zdroj tepla a elektřiny

Hlavní výrobní činností VÚ je kombinovaná výroba a distribuce elektrické energie a tepla. Technologie výroby je v principu založena na řetězu přeměn chemické energie obsažené v palivu na energii tepelnou, mechanickou a elektrickou. Teplo, získané spalováním paliva ve fluidním loži vysokotlakých parních kotlů, je ve varných systémech předáváno napájecí vodě, která postupně mění své skupenství a v podobě admisní páry je z kotlů vedena parovody přes rozdělovače, parní uzly k jednotlivým spotřebičům, zejména na lopatky rotorů parních turbín. Rotory turbín jsou pevně spojeny s rotorem generátoru, v jehož statoru pak vzniká elektromagnetickou indukcí elektrická energie. K ohřevu oběhové vody horkovodních napáječů je využito teplo obsažené v emisní páře protitlakých turbosoustrojí a teplo obsažené v páře dodávané redukčními stanicemi pro špičkové ohříváky.

Vyrobená elektrická energie je dodávána do elektrizační soustavy z rozvodny R110 kV nadzemním vedením. Teplo pro výrobu teplé užitkové vody a vytápění objektů je ze zdroje dodáváno potrubními rozvody horkovodů do soustavy centralizovaného zásobování teplem, tj. výměníkových stanic a jejich sekundárních rozvodů měst Most, Litvínov a do průmyslové aglomerace.

## Účel Zařízení v kontextu Zdroje

Z předchozího je zřejmé, že příslušně mechanicky, chemicky a tepelně upravená voda je hlavním pracovním médiem v technologickém procesu výroby tepla a elektřiny. Potřebná úprava vody probíhá v několika technologických celcích (úsecích) Zdroje, např. v chemické úpravně vody, v úseku chemické a tepelné úpravy vody a vysokotlakých parních kotlích.

Napájecí stanice zajišťuje kontinuální dopravu napájecí vody ze 7 napájecích nádrží do 10 vysokotlakých parních kotlů Zdroje.

Vzhledem k tomu, že je napájecí voda zdrojem páry vyráběné vysokotlakými parními kotli, jedná se velmi důležitou část technologie Zdroje, na jehož funkci závisí bezporuchová dodávka elektřiny a tepla. Jde rovněž o nákladné technické zařízení, které jen při odborné obsluze plně vyhoví požadavkům na ně kladeným.

## Provedení celku

Plnění účelu napájecí stanice, tj. dopravu napájecí vody pro 10 vysokotlakých parních kotlů, zajišťuje 8 funkčních sestav (soustrojí) pohon – čerpadlo instalovaných na samostatných betonových základech v prostoru mezi kotelnou a strojovnou Zdroje na podlaží +7,70 m. Z pohledu od severovýchodní stěny strojovny je pořadí soustrojí následující:

EN1, EN2, TN3, EN4 (tzv. skupina KYI) – odděleno centrální dozornou – EN5, EN6, TN7, EN8 (tzv. skupina KYII), přičemž označení jednotlivých soustrojí tvoří zkratka druhu pohonu (E – elektrický motor, T – parní turbína) a příslušné pořadové číslo.

Soustrojí jsou zjednodušeně nazývána také „napájecí čerpadla“ nebo též „napáječky“.

Z výše uvedeného je zřejmé, že:

• Šest (6) napájecích čerpadel (EN1, EN2, EN4, EN5, EN6, EN8) je osazeno elektrickými pohony (motory). Z toho elektrické motory EN1, EN4, EN5, EN6 a EN8 jsou napájeny elektřinou z rozvodné sítě vlastní spotřeby Zdroje o napětí 6,3 kV přímo a EN2 prostřednictvím frekvenčního měniče. Pro podrobnosti o provedení, technických a provozních parametrech, funkci atd. elektrických motorů viz stati Elektrické motory EN1, EN4, EN5, EN6 a EN8 a Elektrický motor EN2.

• Dvě (2) napájecí čerpadla (TN3, TN7) jsou osazena parním turbínovým pohonem (turbínou). Pracovním médiem je vodní pára o jmenovitém tlaku 6,47 MPa a teplotě 475 °C (měřeno na regulačních ventilech). Pro podrobnosti o provedení, technických a provozních parametrech, funkci atd. turbín viz stať Parní turbíny.

Čerpadla soustrojí jsou typu CHP nebo HGC, vysokotlaká, horizontální, odstředivá se 6, 7 nebo 8 stupni. Při jmenovitém tlaku napájecí vody v napájecích větvích 10,4 MPa a ostatních jmenovitých parametrech (tlaku na sání 0,912 MPa a teplotě napájecí vody 170 °C) je jmenovitý průtok čerpadel EN cca 324 t/h a TN cca 396 t/h. Pro podrobnosti o provedení, technických a provozních parametrech, funkci atd. čerpadel viz příslušné stati tohoto MPP.

Sání napájecích čerpadel je zapojeno do společné sací sběrny 7 napájecích nádrží, které slouží jako zásobníky napájecí vody a jsou umístěny na podlaží +23,50 m.

K textu viz též přílohu:

č. 13/Zapojení sání napájecích čerpadel – zjednodušené schéma

Výtlak napájecích čerpadel je zapojen do dvou podélných napájecích větví vedených pod podlažím +7,70 m. Napájecí větve jsou umístěny nad sebou a jsou označeny jako „Horní“ (HNV) a „Spodní“ (SNV) napájecí větev. Z těchto napájecích větví jsou odbočkami napájeny jednotlivé kotle. Na výtlaku čerpadel je proveden minimální výtlak (cirkulace), pro umožnění provozu čerpadla i při úplném odlehčení.

Počet provozovaných napájecích čerpadel je určen výkonem parních kotlů zdroje. Zpravidla se provozuje s elektrickými napájecími čerpadly současně alespoň jedno parní turbínové napájecí čerpadlo, aby nedošlo k úplné ztrátě napájecí vody pro parní kotle v případě výpadku napájení elektřinou, při kterém dojde i k výpadku elektrických napájecích čerpadel. TN a EN2 s otáčkovou regulací rovněž slouží k doladění výkonu napájecí stanice pro potřeby kotlů. Pro podrobnosti o řízení počtu provozovaných napájecích čerpadel viz stať Řízení počtu a skladby provozovaných napájecích čerpadel.

# Elektrická napájecí čerpadla EN1, EN2, EN4, EN5, EN6, EN8

## Elektrické motory EN1, EN4, EN5, EN6 a EN8

K textu viz přílohu:

č. 2a/EN1, 8 – Elektrický motor – Schématický řez

č. 2b/EN4, 5, 6 – Elektrický motor – Schématický řez

### Základní technické a provozní údaje – Přehled

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ | Třífázový asynchronní ČKD 32 V 185-O2H |  |
| Jmenovitý výkon | kW | 1 500 |
| Jmenovitý proud | A | 175 |
| Jmenovité napětí | V | 6 000 |
| Jmenovité otáčky | ot/min | 2 975 |
| Účiník cos φ | Mmax/Mn | 0,87 |
| Jmenovitý kmitočet | Hz | 50 |

### Provedení motorů

Provedení motoru je zavřené, krytí IP44, s vlastní okružní ventilací s oběhem chladicího vzduchu přes vodní trubkový chladič [C] na vršku statoru. Tvar motoru je horizontální IM73 11, svařované konstrukce, vinutí statoru cívkové, dvouvrstvé, izolace vinutí ve třídě „F“ a kotvou nakrátko. Skládá se ze statoru [S], ve kterém je elektrické vinutí [D], rotoru, který tvoří kotva [K] s hřídelí [H] a dvěma axiálními ventilátory [V]. Rotor je nesen dvěma kluznými kompozicovými ložisky [L].

Cirkulaci chladicího vzduchu v motoru vyvozují dva axiální ventilátory, které jsou osazeny na hřídeli po stranách kotvy. Oteplený vzduch vystupuje z motoru středem vzhůru a prochází přes povrch vodních trubek chladiče, odkud se ochlazený vzduch vrací oběma čely zpět do motoru. Maximální teplota na výstupu z motoru je 40 °C.

Teplota vzduchu vystupujícího z chladiče je měřena.

#### Regulace teploty chladicího vzduchu motorů

Teplota vzduchu vystupujícího z chladiče je závislá na průtočném množství (a teplotě) chladicí vody vstupující do chladiče.

Pro EN1, EN8 je průtok chladicí vody chladičem regulován přímočinným (mechanickým) regulátorem [r] typu MERTIK. Popis funkce a nastavení regulátoru viz stať Přímočinný (mechanický) regulátor MERTIK.

Pro EN4, EN5, EN6 je průtok chladicí vody chladičem regulován regulačním elektrickým ventilem ovládaným z řídicího automatu v závislosti na teplotě v prostoru elektromotoru.

### Mazání ložisek motorů EN1, EN8

K textu viz přílohu:

č. 2a/EN1, 8 – Elektromotor – zjednodušený schématický řez

Mazání ložisek motoru zajišťuje tlakový olej dopravovaný za provozu soustrojí olejovým třívřetenovým čerpadlem [P] s kruhovou upevňovací přírubou, které je umístěno na předním ložiskovém stojanu a je poháněno přímo hřídelí motoru [H]. Pracovní vřetena mají speciální dvouchodý závit. Axiální síla hnaných vřeten je zachycena valivými ložisky. Čerpadla jsou vybavena vestavěným přepouštěcím ventilem. Ložiska mají pomocné kroužkové mazání pro doběh motoru po vypnutí. Celkový objem mazacího oleje v olejovém hospodářství čerpadla je cca 100 l.

Na boku motoru je umístěna olejová nádrž [O], ze které se prostřednictvím potrubí s armaturou [a] zahltí olejem olejové čerpadlo a namažou ložiska bezprostředně před spuštěním motoru. Nádrž [O] se za provozu samočinně doplňuje olejem přes clonu [c] z výtlaku olejového čerpadla.

Typ olejového čerpadla:	třívřetenové 32–EAD–32N–10

Objem olejové nádrže:	100 l

#### Regulace teploty mazacího oleje

Mazací olej se ochlazuje ve vodním trubkovém chladiči oleje [N], který je umístěn před motorem.

Teplota oleje vystupujícího z chladiče není měřena.

Teplota oleje vystupujícího z chladiče je závislá na průtočném množství (a teplotě) chladicí vody vstupující do chladiče.

Pro EN1, EN8 je průtok chladicí vody chladičem regulován přímočinným (mechanickým) regulátorem typu MERTIK. Popis funkce a nastavení regulátoru viz stať Přímočinný (mechanický) regulátor MERTIK.

### Mazání ložisek motorů EN4, EN5, EN6

K textu viz přílohu:

č. 2b/EN4, 5, 6 – Elektromotor – zjednodušený schématický řez

Mazání ložisek motoru zajišťuje tlakový olej dopravovaný za provozu soustrojí olejovým třívřetenovým čerpadlem [P] s kruhovou upevňovací přírubou, které je umístěno na předním ložiskovém stojanu a je poháněno přímo hřídelí motoru [H]. Pracovní vřetena mají speciální dvouchodý závit. Axiální síla hnaných vřeten je zachycena valivými ložisky. Čerpadla jsou vybavena vestavěným přepouštěcím ventilem. Ložiska mají pomocné kroužkové mazání pro doběh motoru po vypnutí. Celkový objem mazacího oleje v olejovém hospodářství čerpadla je cca 100 l.

Předmazání ložisek elektromotoru bezprostředně před jeho spuštěním zajišťuje zubové předmazávací čerpadlo poháněné elektromotorem, které se automaticky spouští vždy před najetím poháněcího elektromotoru napáječky. Zpětný ventil ve výtlaku předmazávacího čerpadla zabraňuje po jeho odstavení a provozu hlavního mazacího čerpadla na hřídeli poháněcího elektromotoru napáječky zpětnému proudění oleje do výtlaku zubového čerpadla a tím jeho případného roztočení v opačném směru – turbínový provoz.

## Elektrický motor EN2

K textu viz přílohu:

č. 2c/EN2 – Elektrický motor – Schématický řez

č. 2d/EN2 – Popis řízení EN2

č. 2e/EN2 – Chlazení soustrojí – Schématický řez

č. 2f/EN2 – Chlazení soustrojí – Samočinný filtr s automatickým proplachem

### Základní technické a provozní údaje - Přehled

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ | AMI 450L2L BAFH |  |
| Jmenovitý výkon | kW | 1 440 |
| Jmenovitý proud | A | 1 566 |
| Jmenovité napětí | V | 635 |
| Jmenovité otáčky | ot/min | 3 120 |
| Účiník cos φ | Mmax/Mn | 0,87 |
| Jmenovitý kmitočet | Hz | 52,4 |

### Provedení motoru

Provedení motoru je zavřené s vlastní okružní ventilací s oběhem vzduchu přes vodní trubkový chladič na vršku statoru. Tvar motoru je horizontální IM 1001, svařovaná konstrukce, vinutí statoru cívkové, dvouvrstvé, izolace vinutí ve třídě „F“ a kotvou nakrátko, krytí IP55.

Motor je napájen napětím 690 V z frekvenčního měniče (FM) přes silovou svorkovnici motoru, pro napájení je použito 6 paralelních kabelů typu NYCWY, stínění kabelů je připojeno na uzemnění na straně FM i na straně motoru, propojení uzemnění je provedeno i mezi motorem a čerpadlem.

Motor je osazen dvěma sadami čidel Pt100 v ložiskách a ve vinutí, které jsou vyvedeny do ovládací svorkovnice motoru. Jedna sada čidel Pt100 je zapojena na vstupy čidel motoru ŘS Momentum přes skříň 12XLA01GA001, druhá sada je zapojena na vyhodnocení do logiky FM.

Cirkulaci chladicího vzduchu v motoru vyvozují dva axiální ventilátory, které jsou osazeny na hřídeli po stranách kotvy. Oteplený vzduch vystupuje z motoru středem vzhůru a prochází přes povrch vodních trubek chladiče, odkud se ochlazený vzduch vrací oběma čely zpět do motoru.

Teplota vzduchu vystupujícího z chladiče je měřena.

#### Regulace teploty chladicího vzduchu motoru

Teplota vzduchu vystupujícího z chladiče je závislá na průtočném množství (a teplotě) chladicí vody vstupující do chladiče.

Pro EN2 je průtok chladicí vody chladičem regulován regulačním elektrickým ventilem ovládaným z řídicího automatu v závislosti na teplotě v prostoru elektromotoru.

### Frekvenční měnič

K textu viz přílohu:

č. 2d/EN2 – Popis řízení EN2

Výrobce ABB, řada ACS 800 s vodním chlazením, typ ACS800-07LC-2030-7, krytí IP54. Napájení FM je provedeno dvěma sadami přívodů CHBU z trojvinuťového transformátoru. Z vyhodnocovací jednotky teplot na transformátoru je do logiky FM zaveden signál [ALARM st. 1] a [ALARM st. 2] při zvýšené teplotě vinutí.

Napájení skříně vodního chlazení s integrovaným deskovým výměníkem i její řízení je provedeno v rámci vlastního FM. Čerpadlo chladicí vody je napájeno napětím 690 V. Pomocné zálohované napájení FM 230 V/AC je přivedeno z rozvaděče 12CBB01 a jsou jím v FM napájeny ventilátory usměrňovačů i střídačů, třícestný ventil chlazení a zdroje 24 V/DC.

Chlazení FM je provedeno integrovaným deskovým výměníkem, deskový výměník je za provozu bezobslužný. Průtok chladicí vody je řízen regulačním ventilem, který se otevírá zapnutím čerpadla a v automatickém režimu provozu pracuje v závislosti na poloze trojcestného ventilu chladicí vody. Regulační ventil je možné ovládat i manuálním nastavováním na polohu nebo pulzy. Pro bližší informace o ovládání soustrojí viz přílohu Popis řízení EN2.

FM je propojen pomocí ethernetového kabelu s protokolem Modbus s ŘS Momentum. Zároveň je provedeno propojení analogových a binárních signálů mezi FM a ŘS pro ovládání FM. Z ŘS je vysílán signál [Příprava FM], který uvede v činnost vstupní usměrňovače FM. Po nabití kondenzátorů ve stejnosměrném meziobvodu a kontrole ostatních funkcí FM je v FM sepnuto výstupní relé [READY], které je zapojeno do ŘS. FM je připraven k provozu. Po povelu [START] v ŘS zapne FM napájení motoru podle požadované hodnoty analogového signálu ŘS [POŽADOVANÉ OTÁČKY]. Zároveň je v FM sepnuto výstupní relé [CHOD], které je zapojeno do ŘS. Analogové výstupy FM zasílají do ŘS výstupní frekvenci a proud motoru. Otáčky soustrojí jsou průběžně regulovány z ŘS pomocí analogového signálu na požadovaný tlak v napájecích větvích nebo na žádané otáčky.

Pomocí komunikace Modbus jsou monitorovány základní stavy FM:

1.	Výstupní frekvence, proud, napětí a výkon měniče

2. 	Otáčky a točivý moment motoru

3. 	Síťové napětí a napětí ve stejnosměrném meziobvodu

4.	Aktivní řídicí místo

5.	Teplota měniče, jeho chladiče, řídicí desky a motoru

6.	Počítadlo provozních hodin, počítadlo kWh

7.	Stav digitálních a analogových vstupů a výstupů

8.	Vnitřní chlazení FM – chod motoru chladicího čerpadla + počítadlo provozních hodin; tlak chladicí vody (primární a sekundární okruh), poloha trojcestného ventilu

### Mazání valivých ložisek motoru

Mazání valivých ložisek motoru je prováděno mazacím tukem ručně maznicí do maznic [8]. Periodicita mazání, předpis druhu a množství mazacího tuku jsou určeny Periodickým plánem mazání v rámci MPP č. S037 Zařízení strojovny Zdroje bez stálé obsluhy – Mazací plán.

## Čerpadla

### Čerpadla – Základní technické a provozní údaje – Přehled

#### Čerpadla typu CHP – EN1, EN4, EN5, EN8

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ Výrobce | 150–CHP–335–16/8 Sigma |  |
| Otáčky | ot/min | 2 975 |
| Výkon P | kW | 1 052,6 |
| Dopravní výška | m | 990 |
| Dopravované množství | l/s | 89,2 |
| Jmenovitá teplota napájecí vody na sání | °C | 170 |
| Měrná hmotnost napájecí vody | kg/m3 | 879,3 |
| Měrná energie | kJ/kg | 9,94 |
| Tlak na vstupním hrdle | MPa | 0,912 |
| Tlak ve výtlačném hrdle | MPa | 9,83 |

#### Čerpadla typu HGC – EN2, EN6

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ Výrobce | HGC 5/6 KSB |  |
| Otáčky | ot/min | 2 975 |
| Příkon | kW | 1 047,2 |
| Účinnost | % | 81,55 |
| Dopravní výška | m MPa | 1 077,6 9,842 |
| Dopravní výška při minimálním průtoku | m MPa | 1 282 11,28 |
| NPSH dostupná | m MPa | 25,0 0,22 |
| NPSH při jmenovitém průtoku | m MPa | 6,674 0,05873 |
| Jmenovitý průtok | l/s | 90 |
| Minimální průtok | l/s | 24,35 |
| Jmenovitá teplota napájecí vody na sání | °C | 170 |
| Měrná hmotnost napájecí vody | kg/m3 | 879,3 |
| Tlak v napájecí nádrži | MPa | 0,792 |
| Tlak na sacím hrdle | MPa | 0,912 |
| Tlak ve výtlačném hrdle | MPa | 10,4 |

Pro další provozní a technické parametry viz přílohu:

č. 5e/Čerpadlo HGC – Diagram čerpadla – Pracovní oblast

č. 5f/Čerpadlo HGC 5/6 – Q-X diagramy

č. 5g/Čerpadlo HGC 5/6 – Provozní návod výrobce (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

### Čerpadla – Technický popis

K textu technického popisu viz přílohu:

č. 3a/Čerpadlo – Schématický řez (zjednodušený pro popis provedení)

č. 3c/Čerpadlo – Celkové schéma zapojení

K specifickému provedení podle typů viz přílohu:

č. 4a/Čerpadlo CHP – Schématický řez

č. 5a/Čerpadlo HGC – Schématický řez

č. 5c/Čerpadlo HGC – Mechanická ucpávka

č. 5d/Čerpadlo HGC – Nastavení ochrany v sání

#### Stator

Stator je proveden ze speciální ocelolitiny a sestává z tělesa sání [S], pěti mezistěn [M] a tělesa výtlaku [V]. Všechny prvky statorového tělesa mají těsnicí plochy zabroušeny a těsní kov na kov. Spojeny jsou stahovacími šrouby [D], které jsou vedeny mimo vodní prostor a zakryty plechovým pláštěm. Čerpadlo typu HGC je na sání navíc vybaveno sítem.

Na obou koncích statoru jsou duté ucpávkové chladicí komory [B] s ucpávkou [U]. Ucpávku tvoří kroužky z měkkých provazcových kroužků s hliníkovým obalem. Dutinou chladicí komory proudí voda, která ucpávky chladí.

#### Rotor

Ucpávkami prochází hřídel [H], která spolu s oběžnými koly [O] a vyrovnávacím kotoučem [K] tvoří rotor čerpadla.

Statické i dynamické vyvážení rotoru čerpadla umožňuje klidný chod čerpadla. Axiální sílu rotoru zachycuje automaticky hydraulické vyrovnávací zařízení – vyrovnávací kotouč [K] umístěný v tělese výtlaku. Oběžná kola vyrobená z chromové oceli mají na vstupní straně labyrintové utěsnění vůči tělesu čerpadla. Vzdálenost oběžných kol je nastavena rozpěrnými pouzdry [P].

Proti vydření v ucpávce je hřídel chráněna vyměnitelným ucpávkovým pouzdrem [Z]. Hřídel je na obou koncích nesena kluznými ložisky [L] s kompozicí. Ložiska mají kroužkové mazání [N]. Kroužek se při otáčení hřídele odvaluje po jejím povrchu, přičemž nabírá olej z dutiny domečku ložiska a vynáší jej na povrch hřídele, odkud se dostává do ložiska. Olej se ochlazuje vodou přiváděnou do chladicího prostoru [C]. Pro kontrolu otáčení kroužku jsou na ložiskových domcích kontrolní víčka. Hladina oleje v ložisku se udržuje na polovině stupnice olejoznaku [J].

#### Vyrovnávací kotouč

K textu viz přílohu:

č. 3b/Čerpadlo – Vyrovnávací kotouč – zjednodušený schématický řez

Vyrovnávací kotouč (též HD kotouč) je umístěn na rotoru čerpadla na straně výtlaku. Je to kruhová ocelová deska [K], která je na hřídeli pevně uchycena pérem [P] a rozpěrnými pouzdry [R].

Za provozu čerpadla vniká pod vyrovnávací kotouč voda z posledního stupně čerpadla štěrbinou [a] kolem hřídele. Voda působí svým tlakem na plochu kotouče (ve směru šipek), odtlačuje jej od tělesa čerpadla [T] a vzniklou štěrbinou [b] uniká. Když se kotouč přiblíží opět k tělesu čerpadla, zmenší se štěrbina [b], zvýší se tlak pod kotoučem a kotouč se opět vzdálí. Kotouč takto vyrovnává osovou (axiální) sílu, která působí na rotor čerpadla vlivem rozdílu tlaku vody mezi sáním a výtlakem. Z prostoru za kotoučem se voda odvádí zpět do sání čerpadla.

V praxi se za provozu nastaví určitá stálá štěrbina [b] a tím i stálý tlak vody pod kotoučem, čímž se udržuje konstantní poloha rotoru vůči statoru. Poloha rotoru se mění jenom nepatrně při různých zatíženích čerpadla nebo při náhlých změnách zatížení.

Voda proudící štěrbinou [b] nedovolí přímý kontakt vyrovnávacího kotouče s tělesem čerpadla. Z toho vyplývá, že se čerpadlo nesmí za žádných okolností spustit bez vody, neboť by mohlo nastat zadření vyrovnávacího kotouče a následně celého rotoru čerpadla.

#### Zpětný ventil, minimální obtok (cirkulace)

K textu viz přílohu:

č. 4b/Čerpadlo CHP – Zpětný ventil

č. 5b/Čerpadlo HGC – Zpětný ventil s minimálním obtokem

Na výtlaku je čerpadlo opatřeno zpětným ventilem. Zpětný ventil zabraňuje zpětnému proudění vody při výpadku soustrojí.

Čerpadlo 150 CHP má instalován zpětný ventil DN250/PN160 typu Z35117-5160. Minimální obtok je zajištěn odbočkou z mezikusu pod zpětným ventilem přes regulační ventil DN65/PN160.

Čerpadlo HGC má instalovaný zpětný ventil s minimálním obtokem. Při uzavřené armatuře výtlaku čerpadla proudí voda do potrubí minimálního obtoku (též minimálního výtlaku). Kuželka je v uzavřené poloze. Po otevření armatury výtlaku začne voda proudit zpětným ventilem a posune kuželku do otevřené polohy. Po uzavření armatury výtlaku klesne opět kuželka do uzavřené polohy.

Obě provedení zaručují, že při uzavřené armatuře výtlaku proudí čerpadly minimální množství vody. Toto opatření je nutné u čerpadel, která pracují s horkou vodou (napájecí voda 170 °C). Jestliže by při chodu naprázdno voda v čerpadle neproudila, zvýšila by se vlivem tření teplota vody natolik, že by nastalo odpaření a následkem toho zadření čerpadla. Maximální průtok vody obtokem je cca 100 t/h.

## Soustrojí EN2 – Úprava a provedení rozvodu chladicí vody

K textu viz přílohu:

č. 2e/EN2 – Chlazení soustrojí – Schématický řez

Chladicí voda pro čerpadlo a FM vstupuje přes uzavírací armaturu vstupu [3] do samočinného filtru s automatickým proplachem, kde zbavena mechanických nečistot (podrobnosti o provedení a funkci filtru viz další stati). Filtrovaná voda vystupuje z filtru přes armaturu výstupu [4] a dále pokračuje:

- přes uzavírací armatury [13], [15] a regulační ventil [16] k chlazení ucpávkovým komor a ložisek čerpadla,

- přes regulační ventil [6] a uzavírací armaturu vstupu [7] do deskového výměníku FM

Upozornění:	Uzavírací armatura [5] slouží pouze pro nouzové chlazení FM! Za běžného provozu je uzavřena a uzamčena proti nechtěnému otevření. Její otevření povoluje TPS.

Chladicí voda pro chladič vzduchu elektromotoru je vedena mimo filtr přes uzavírací armaturu [11] a regulační ventil [12].

Oteplené vody z výstupů chlazení čerpadla, FM a elektromotoru jsou odváděny do společné sběrny a dále do chladicího řadu.

### Samočinný filtr s automatickým proplachem

K textu viz přílohu:

č. 2f/EN2 – Chlazení soustrojí – Samočinný filtr s automatickým proplachem

Samočisticí filtr umožňují vysoce kvalitní filtraci částic o velikosti 500 mikronů z různých zdrojů vod. Filtr sestává z následujících součástí:

1.	Vstup

2.	Jemné síto

3.	Elektronická řídicí jednotka

4.	Proplachovací ventil

5.	Hydraulický píst

6.	Proplachovací komora

7.	Sběrač nečistot

8.	Sací tryska

9.	Hydraulický motor

10.	Diferenciální manometr

11.	Elektromagnetický ventil

12.	Výstup

#### Funkce filtru

Voda vstupuje do filtru přes vstup [1]. Dále proudí k jemnému sítu [2], které filtruje menší částice a čistí tak proud vody. S rostoucím objemem filtrované vody se jemné síto zanáší nečistotami. Protože se nečistoty na sítu hromadí, dochází mezi vnitřní a vnější plochou jemného síta [2] k nerovnováze tlaku. Jakmile rozdíl tlaku (ΔP) dosáhne na diferenciálním manometru (10) přednastavené hodnoty, spustí se automatický proplach.

Otevře se proplachovací ventil [4], v hydraulickém pístu [5] se uvolní tlak a voda vytéká ven. Tlak v proplachovací komoře [6] a uvnitř sběrače nečistot [7] se podstatně sníží a sací tryska [8] zahájí proces odsávání. Voda protéká hydraulickým motorem [9], který otáčí sběrač nečistot [7] kolem své osy. Tlak uvolněný z hydraulického pístu [5] spolu s vysokým tlakem uvnitř filtru vyvolává lineární pohyb sběrače nečistot [7]. Kombinace lineárního a rotačního pohybu kvalitně očistí celý vnitřní povrch jemného síta [2].

Proplach trvá 5 sekund. Proplachovací ventil [4] se na konci cyklu uzavře a voda svým zvýšeným tlakem navrátí hydraulický píst [5] do původní polohy. Filtr je nyní připraven na další proplach, výstupem [12] protéká čistá a filtrovaná voda.

#### Elektronický řídicí systému filtru

Proces čištění je řízen elektronickým systémem. Diferenciální manometr [10] řídí a spouští elektronickou řídicí jednotku [3]. Prostřednictvím elektromagnetického ventilu [11] reguluje elektronická řídicí jednotka otevírání a uzavírání proplachovacího ventilů [4]. Proplach, který trvá celkem 5 sekund, se opakuje vždy, jakmile rozdíl tlaku dosáhne přednastavené hodnoty na diferenciálním manometru. Pokud se rozdíl tlaku po ukončení jednoho cyklu nezmění, proplach se po 25 s prodlevě spustí znovu.

## Měřicí, ovládací, zabezpečovací a signalizační zařízení

### Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů EN

| Prvek, veličina, stav, proces |  | EN1 |  | EN2 |  | EN4 |  | EN5 |  | EN6 |  | EN8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V]=Výstraha / [O]=Ochrana |  | [V] | [O] | [V] | [O] | [V] | [O] | [V] | [O] | [V] | [O] | [V] | [O] |
| Napájecí voda | Tlak na sání – min. | 0,4 | - | 073 | 0,7 | 0,4 | - | 0,4 | - | 0,73 | 0,7 | 0,4 | - |
|  | Průtok Q – normální | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  | 250 |  |
|  | Průtok Q – max. | 290 | 320 | 350 | 380 | 290 | 320 | 290 | 320 | 350 | 380 | 290 | 320 |
|  | Hladina v NN – min. | - | - | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | 80 | 75 | - | - |
| Čerpadlo | Ložisko před./Chvění max. | - | - | 6 | 7,1 | - | - | - | - | 6 | 7,1 | - | - |
|  | Ložisko zad./Chvění max. | - | - | 6 | 7,1 | - | - | - | - | 6 | 7,1 | - | - |
|  | Ložisko před./Teplota max. | 75 | 85 | 90 | - | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 100 | 75 | 85 |
|  | Ložisko zad./Teplota max. | 75 | 85 | 90 | - | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 100 | 75 | 85 |
| Elektrický motor | Vinutí 1/Teplota max. | 130 | - | 130 | - | 130 | - | 130 | - | 130 | - | 130 | - |
|  | Vinutí 2/Teplota max. | 130 | 130 | 130 | - | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 140 | 130 | 130 |
|  | Vinutí 3/Teplota max. | 130 | - | 130 | - | 130 | - | 130 | - | 130 | - | 130 | - |
|  | Před. ložisko/Teplota max. | 75 | 85 | 90 | - | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 100 | 75 | 85 |
|  | Zad. ložisko/Teplota max. | 75 | 85 | 90 | - | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 | 100 | 75 | 85 |
| Olej | Tlak min. | 0,2 | 0,05 | - | - | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,2 | 0,05 |
|  | Teplota v okruhu max. | 50 | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - |

### Účel, funkce zabezpečovacího zařízení

Chrání zařízení proti poškození při překročení provozních hodnot. Ochrany působící při dosažení maximálních hodnot se aktivují spuštěním elektrického motoru čerpadla. Ochrany působící při dosažení minimálních hodnot se aktivují 10 sekund po rozběhu elektrického motoru čerpadla.

#### Elektrický motor

•	Rozběhová ochrana, která vypíná elektromotor, trvá-li déle rozběh

•	Zkratová ochrana, která motor vypne při zkratu na motoru nebo přívodním kabelu

•	Ochrana proti přetížení (tepelná ochrana), která motor také vypne při přetížení

•	Maximální teplota v okruhu otepleného vzduchu

•	Maximální teplota ložisek

#### Čerpadlo

•	Maximální teplota ložisek

#### Potrubí

•	Maximální protékající množství (ochrana čerpadla proti přetížení)

### EN2, EN6 – Měření a vyhodnocování vibrací ložisek čerpadel

Podrobné informace o použitém zařízení viz přílohu:

č. 6/Vibrex – Návod výrobce k použití přístroje (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

Kontinuální měření vibrací je zajištěno zařízením Vibrex VIB.5.7551 od firmy Prüftechnik. Je instalováno na ložiscích čerpadla EN2 a EN6. Výstup alarmu a výstrahy z vibrodiagnostiky je zapojen do ŘS.

### Regulační ventily s elektrickým pohonem

Regulační ventily RV/UV 220 EZC s elektropohonem jsou jednosedlové armatury určené k regulaci a uzavírání průtoku média. Práce ventilů je řízena snímači teploty instalovanými v místě, kde je nutno teplotu sledovat.

### Přímočinný (mechanický) regulátor MERTIK

K textu viz přílohu:

č. 7/Přímočinný (mechanický) regulátor teploty typu Mertik – zjednodušený schématický řez

Regulátor pracuje na principu roztažnosti kapalin. Změny teploty čidla teploty oleje [6] vedou změnou objemu a tlaku kapaliny ve spojovací kapiláře [12] k proporcionální změně zdvihu kuželky ventilů a tím i ke změně průtoku chladicí vody vstupující do chladičů.

Regulátor nevyžaduje za provozu údržbu. Pokud je však nainstalován filtr regulátoru, podle stupně znečištění chladicí vody je nutné filtr cca 1x za 3 měsíce vyčistit.

#### EN1, EN8 – Nastavení regulátoru MERTIK pro regulaci teploty oleje pro mazání ložisek motoru

K textu viz přílohu:

č. 8c/EN1 – BA1 – Panel přenosů měření a signalizací

č. 8e/EN8 – BA8 – Panel přenosů měření a signalizací; EN5, 6, 8 – ŘS5, 6, 8 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

Vzhledem k tomu, že není instalováno měření teploty oleje za chladičem oleje, provádí se nastavení regulátoru podle teploty ložisek. Přenosy měření teploty ložisek jsou patrné na ukazatelích panelů BA [5]-Ložisko motoru přední a [6]-Ložisko motoru zadní. Provozní hodnota by se měla pohybovat do 45 °C.

Na regulátoru stavěcí hlavou [1] nastavte na teplotní stupnici [2] žádanou změnu teploty (nižší/vyšší). Na panelu BA sledujte, zda se teplota ložisek motoru na ukazatelích [5] a [6] mění adekvátně k provedené změně. Postup opakujte, dokud nebude teplota ložisek v provozních mezích.

#### EN1, EN8 – Nastavení regulátoru MERTIK pro regulaci teploty chladicího vzduchu

K textu viz přílohu:

č. 8c/EN1 – BA1 – Panel přenosů měření a signalizací

č. 8e/EN8 – BA8 – Panel přenosů měření a signalizací; EN5, 6, 8 – ŘS5, 6, 8 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

Nastavení regulátoru se provádí podle teploty chladicího vzduchu v čelech motoru. Přenosy měření teploty jsou patrné na ukazatelích panelů BA [3]-Studený vzduch vpředu a [4]-Studený vzduch vzadu. Provozní hodnota by se měla pohybovat v rozmezí 40 – 55 °C.

Na regulátoru stavěcí hlavou [1] nastavte na teplotní stupnici [2] žádanou změnu teploty (nižší/vyšší). Na panelu BA sledujte, zda se teplota chladicího vzduchu [3] a [4] mění adekvátně k provedené změně. Postup opakujte, dokud teplota chladicího vzduchu nebude v provozních mezích.

### EN2, EN4, EN5, EN6 – Ovládání, přenosy měření a signalizace

Monitoring a ovládání EN jsou prováděny z operátorského pracoviště ŘS.

Detailní popis funkce řídicího systému a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

č. 2d/EN2 – Popis řízení EN2

### EN1, EN8 – Panely ovládání, přenosů měření a signalizací

Každé napájecí čerpadlo má vlastní ovládací panely MS, BA a ŘS umístěné v bezprostřední blízkosti příslušného čerpadla. Ovládací panely slouží k najetí, odstavení pohonu čerpadla, k ovládání pohonů armatur, ke sledování měřených hodnot, signalizaci překročení maximálních nebo minimálních hodnot povolených za provozu napájecího čerpadla.

Řešení panelů ovládání, přenosů měření a signalizací elektrického napájecího čerpadla:

MS	Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

BA	Panel přenosů měření a signalizací

ŘS(n)	Panel signalizací řídicí jednotky (u čerpadel KYI vlevo nebo vpravo, u čerpadel KYII integrován do panelu BA)

#### Panel MS - Popis a funkce prvků panelu ovládání, přenosů měření a signalizací

K textu viz přílohu:

č. 8a/EN1 – MS1 – Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

č. 8b/EN8 – MS8 – Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

| Pozice | Popis | Funkce/komentář |
| --- | --- | --- |
| 1 | Měření | Motor - Proudové zatížení [A] Za chodu motoru se proudové zatížení pohybuje v rozmezí 95 ÷125 A podle čerpaného množství vody |
| 2 | Měření | Motor - Napájecí napětí [kV] Napájecí napětí motoru je 6 kV |
| 3 | Měření | Motor - Počítadlo provozních hodin [h] Odpracované provozní hodiny motoru |
| 4 | Měření | SNV, HNV, min. obtok - Poloha armatur [%] 0 % - [ZAVŘENO] (krajní poloha) 100 % - [OTEVŘENO] (krajní poloha) |
| 5 | Signalizace | Min. obtok - Režim ovládání armatury Signalizace je aktivní (svítí), je-li navolen přepínač [20]-ovládání arm. min. obtoku do polohy [RUČNĚ], kdy lze armaturu ovládat ručně tlačítky [13]-otvírá, [15]-stop, [18]-zavírá |
| 6 | Signalizace | Motor - Porucha Signalizace je aktivní (svítí), je-li detekována jakákoliv porucha motoru (ztráta ovládacího napětí, zajištěný motor atd.) |
| 7 | Signalizace | SNV, HNV, min. obtok - Porucha pohonu armatur Signalizace je aktivní (svítí), je-li detekována jakákoliv porucha pohonu armatur (ztráta ovládacího napětí, zajištěný pohon atd.) |
| 8 | Signalizace | Motor - Chod Signalizace je aktivní (svítí), jestliže se po zapnutí tlačítkem [14]-zapnout rozběhl motor |
| 9 | Signalizace | SNV, HNV, min. obtok - Krajní poloha armatur [OTEVŘENO] Signalizace je aktivní (svítí), dosáhne-li armatura krajní polohy [OTEVŘENO] (100 %) |
| 10 | Signalizace | Motor - Vypnutí Signalizace je aktivní (svítí), jestliže se po vypnutí tlačítkem [17]-vypnout vypnul motor |
| 11 | Signalizace | SNV, HNV, min. obtok - Krajní poloha armatur [ZAVŘENO] Signalizace je aktivní (svítí), dosáhne-li armatura krajní polohy [ZAVŘENO] (0 %) |
| 12 | Ovládání - tlačítko | Světelná signalizace - Zkoušení funkce Při správné funkci se při stisknutí tlačítka rozsvítí všechny světelné signalizace na panelu (závady je nezbytné bezodkladně odstranit) |
| 13 | Ovládání - tlačítko | SNV, HNV, min. obtok - Impulz pohonu k otevření armatury Stisknutím tlačítka je pohonu dán impulz k otvírání armatury. Po dosažení krajní polohy [OTEVŘENO] (100 %) se aktivuje (rozsvítí) signalizace [9]-otevřeno |
| 14 | Ovládání - tlačítko | Motor - Impulz ke spuštění motoru Stisknutím tlačítka je motoru napájecího čerpadla dán impulz k spuštění. Po rozběhnutí motoru se aktivuje (rozsvítí) signalizace chodu motoru [8]-zapnuto |
| 15 | Ovládání - tlačítko | SNV, HNV, min. obtok - Impulz pohonu k zastavení chodu armatury Stisknutím tlačítka je pohonu dán impulz k zastavení otvírání nebo uzavírání armatury Funkce je dostupná pouze u EN1, 2, 4 (KYI) a umožňuje postupné otevírání armatur. U EN4, 5 a 8 (KYII) funkce dostupná není |
| 16 | Ovládání - tlačítko | Registrace výstrahy Při zapůsobení zabezpečovacích prvků se aktivuje světelná, popř. zvuková signalizace. Stisknutím tlačítka je výstraha registrována, zvuková signalizace se deaktivuje, světelná signalizace se deaktivuje až po odstranění její příčiny. |
| 17 | Ovládání - tlačítko | Motor - Impulz k zastavení motoru Stisknutím tlačítka je motoru napájecího čerpadla dán impulz k zastavení. Zhasne signalizace chodu motoru [8]-zapnuto a aktivuje se (rozsvítí) signalizace vypnutí motoru [10]-vypnuto |
| 18 | Ovládání - tlačítko | SNV, HNV, min. obtok - Impulz pohonu k uzavření armatury Stisknutím tlačítka je pohonu dán impulz k uzavírání armatury. Po dosažení krajní polohy [ZAVŘENO] (0 %) se aktivuje (rozsvítí) signalizace [11]-zavřeno |
| 19 | Ovládání - přepínač | Čerpadlo a armatury výtlaku - Volba režimu ovládání [MÍSTNĚ] – čerpadlo a armatury výtlaku (SNV, HNV) lze ovládat ovládacími prvky panelu [DÁLKOVĚ] – nezapojeno |
| 20 | Ovládání - přepínač | Min. obtok - Volba režimu ovládání armatury [RUČNĚ] – armaturu minimálního obtoku lze ovládat ovládacími prvky panelu [AUTOMATICKY] – armatura minimálního obtoku je ovládána řídicí jednotkou |

#### Panel BA - Popis a funkce prvků panelů přenosů měření a signalizací

K textu viz přílohu:

č. 8c/EN1 – BA1 – Panel přenosů měření a signalizací

č. 8e/EN8 – BA8 – Panel přenosů měření a signalizací; EN5, 6, 8 – ŘS5, 6, 8 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

| Pozice | Popis | Funkce/komentář |
| --- | --- | --- |
| 1 | Měření | Motor - Teplota vinutí č. 1 [°C] Ukazatel teploty vinutí s rafičkou označující max. mez 87 °C |
| 2 | Měření | Motor - Teplota vinutí č. 2 [°C] Ukazatel teploty vinutí s rafičkou označující max. mez 87 °C |
| 3 | Měření | Motor - Teplota chladicího vzduchu v předním čele [°C] Ukazatel teploty chladicího vzduchu vstupujícího z trubkového chladiče do předního čela motoru s rafičkami označujícími min. mez 20 °C a max. mez 50 °C |
| 4 | Měření | Motor - Teplota chladicího vzduchu v zadním čele [°C] Ukazatel teploty chladicího vzduchu vstupujícího z trubkového chladiče do zadního čela motoru s rafičkami označujícími min. mez 20 °C a max. mez 50 °C |
| 5 | Měření | Motor - Teplota předního ložiska [°C] Ukazatel teploty ložiska s rafičkami označujícími max. mez I 65 °C a max. mez II 70 °C |
| 6 | Měření | Motor - Teplota zadního ložiska [°C] Ukazatel teploty ložiska s rafičkami označujícími max. mez I 65 °C a max. mez II 70 °C |
| 7 | Měření | Čerpadlo - Teplota předního ložiska [°C] Ukazatel teploty ložiska s rafičkami označujícími max. mez I 65 °C a max. mez II 70 °C |
| 8 | Měření | Čerpadlo - Teplota zadního ložiska [°C] Ukazatel teploty ložiska s rafičkami označujícími max. mez I 65 °C a max. mez II 70°C |
| 9 | Měření | HNV - Tlak vody [MPa] Ukazatel tlaku vody v horní napájecí větvi |
| 10 | Měření | SNV - Tlak vody [MPa] Ukazatel tlaku vody ve spodní napájecí větvi |
| 11 | Signalizace | Motor - Překročení meze teploty vinutí č. 1 Při nárůstu teploty vinutí motoru nad zadanou horní mez se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 12 | Signalizace | Motor - Překročení meze teploty vinutí č. 2 Při nárůstu teploty vinutí motoru nad zadanou horní mez se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 13 | Signalizace | Motor - Překročení meze teploty vinutí č. 3 Při nárůstu teploty vinutí motoru nad zadanou horní mez se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 14 | Signalizace | Motor -Teplota chladicího vzduchu v předním čele ODPOJENO |
| 15 | Signalizace | Motor -Teplota chladicího vzduchu v zadním čele ODPOJENO |
| 16 | Signalizace | Motor - Překročení I. meze teploty předního ložiska Při nárůstu teploty ložiska motoru nad zadanou I. horní mez 65 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 17 | Signalizace | Motor - Překročení II. meze teploty předního ložiska Při nárůstu teploty ložiska motoru nad zadanou II. horní mez 70 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 18 | Signalizace | Motor - Překročení I. meze teploty zadního ložiska Při nárůstu teploty ložiska motoru nad zadanou I. horní mez 65 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 19 | Signalizace | Motor - Překročení II. meze teploty zadního ložiska Při nárůstu teploty ložiska motoru nad zadanou II. horní mez 70 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 20 | Signalizace | Motor - Překročení meze teploty chladicího vzduchu Při nárůstu teploty chladicího vzduchu v motoru nad zadanou mez 50 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 21 | Signalizace | Čerpadlo - Překročení I. meze teploty předního ložiska Při nárůstu teploty ložiska čerpadla nad zadanou I. horní mez 65 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 22 | Signalizace | Čerpadlo - Překročení II. meze teploty předního ložiska Při nárůstu teploty ložiska čerpadla nad zadanou II. horní mez 70 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 23 | Signalizace | Čerpadlo - Překročení I. meze teploty zadního ložiska Při nárůstu teploty ložiska čerpadla nad zadanou I. horní mez 65 °C se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 24 | Signalizace | Čerpadlo - Překročení II. meze teploty zadního ložiska Při nárůstu teploty ložiska čerpadla nad zadanou II. horní mez 70 °C se aktivuje světelná (rozsvítí) signalizace |
| 25 | Signalizace | Čerpadlo - Vysoký průtok napájecí vody Při nárůstu čerpaného množství vody čerpadlem nad 280 t/h systém ochrany Qmax1 aktivuje (rozsvítí) světelnou signalizaci |
| 26 | Signalizace | HNV - Nízký tlak napájecí vody Při poklesu tlaku vody v napájecí větvi pod zadanou mez 11 MPa se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 27 | Signalizace | HNV - Vysoký tlak napájecí vody Při nárůstu tlaku vody v napájecí větvi nad zadanou mez 13 MPa se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 28 | Signalizace | SNV - Nízký tlak napájecí vody Při poklesu tlaku vody v napájecí větvi pod zadanou mez 11 MPa se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 29 | Signalizace | SNV - Vysoký tlak napájecí vody Při nárůstu tlaku vody v napájecí větvi nad zadanou mez 13 MPa se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 30 | Signalizace | Mazací olej - Nízký tlak Při poklesu tlaku mazacího oleje pod zadanou mez 0,22 MPa se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 31 | Signalizace | Mazací olej - Vysoký tlak Při nárůstu tlaku mazacího oleje nad zadanou mez 0,6 MPa se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 32 | Ovládání - tlačítko | Světelná signalizace - Zkoušení funkce Při správné funkci se při stisknutí tlačítka rozsvítí všechny světelné signalizace na panelu (závady je nezbytné bezodkladně odstranit) |
| 33 | Ovládání - tlačítko | Registrace výstrahy Při zapůsobení zabezpečovacích prvků se aktivuje světelná signalizace. Stisknutím tlačítka je výstraha registrována, světelná signalizace se deaktivuje až po odstranění její příčiny |
| 34 | Měření | Čerpadlo - Průtok napájecí vody sáním [t/h] Ukazatel okamžitého průtoku vody sáním napájecího čerpadla |
| 35 | Měření | Motor - Tlak oleje před ložisky Ukazatel tlaku oleje za čerpadlem oleje s rafičkami min. mez 0,22 MPa a max. mez 0,6 MPa |
| 36 | Signalizace | pouze EN 1, 8 – NEOBSAZENO |
| 37 | Signalizace | pouze EN 1, 8 – NEOBSAZENO |

#### Panel ŘS(n) - Popis a funkce prvků panelu signalizací funkce řídicí jednotky

K textu viz přílohu:

č. 8d/EN1 – ŘS1 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

č. 8e/EN8 – BA8 – Panel přenosů měření a signalizací; EN5, 6, 8 – ŘS5, 6, 8 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

| Pozice | Popis | Funkce/komentář |
| --- | --- | --- |
| 1 | Signalizace | Chod řídicí jednotky soustrojí Signalizace je aktivní (svítí), je-li řídicí jednotka v provozu |
| 2 | Signalizace | Regulace průtoku napájecí vody Při zapůsobení ochrany Qmax2 vlivem nárůstu průtoku vody čerpadlem na mez 320 t/h vydá řídicí jednotka impulz k omezení průtoku na 200 t/h přivřením armatury výtlaku do provozované napájecí větve: přerušovaná signalizace (blikání) – probíhá regulace nepřerušovaná signalizace (trvale svítí) – regulace proběhla (zároveň se aktivuje signalizace [3]-armatura 1 min. nebo [4]-armatura 2 min. podle aktuálně provozované napájecí větve) |
| 3 | Signalizace | Omezení výtlaku do SNV (je-li v provozu) Signalizace se aktivuje (rozsvítí), došlo-li po zapůsobení ochrany Qmax2 vlivem nárůstu průtoku vody čerpadlem na mez 320 t/h k přivření armatury výtlaku do provozované napájecí větve na zadané minimum |
| 4 | Signalizace | Omezení výtlaku do HNV (je-li v provozu) Signalizace se aktivuje (rozsvítí), došli-li po zapůsobení ochrany Qmax2 vlivem nárůstu průtoku vody čerpadlem na mez 320 t/h k přivření armatury výtlaku do provozované napájecí větve na zadané minimum |
| 5 | Signalizace | Překročení 1. meze Qmax1 průtoku napájecí vody čerpadlem Při nárůstu průtoku vody nad zadanou 1. mez 280 t/h se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 6 | Signalizace | Chyba volby armatury Signalizace se aktivuje (rozsvítí), jestliže dojde k otevření jiné armatury, než která přísluší aktuálně provozované napájecí větvi |
| 7 | Signalizace | Překročení 2. meze Qmax2 průtoku napájecí vody čerpadlem Při nárůstu průtoku vody nad zadanou 2. mez 320 t/h se aktivuje (rozsvítí) světelná signalizace |
| 8 | Signalizace | Porucha soustrojí Signalizace se aktivuje (rozsvítí) při jakékoliv poruše na soustrojí |
| 9 | Signalizace | Chyba v systému Signalizace se aktivuje (rozsvítí) při poruše znemožňující provedení regulace při nárůstu průtoku vody čerpadlem na 2. mez Qmax2 |
| 10 | Ovládání - tlačítko | Registrace výstrahy Při zapůsobení zabezpečovacích prvků se aktivuje světelná signalizace. Stisknutím tlačítka je výstraha registrována, světelná signalizace se deaktivuje až po odstranění její příčiny |

## Uvedení EN do provozu

### Kontrola splnění technických a technologických podmínek uvedení zařízení do provozu

Do provozu nelze uvádět žádné Zařízení, u kterého nebyly odstraněny závady bránící v jeho provozu a které by svým provozem ohrožovalo život nebo zdraví obsluh a dalších zaměstnanců, bezpečný provoz ostatní technologie a jehož provoz by byl v rozporu s relevantními platnými právními a technickými předpisy, požadavky a rozhodnutími orgánů státního odborného dozoru, místními provozními bezpečnostními předpisy a dalšími vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

A)	Před uvedením Zařízení do provozu proto vždy proveďte kontrolu splnění technických a technologických podmínek uvedení Zařízení do provozu se zaměřením na zjištění závad bránících v jeho bezpečném a spolehlivém provozování, zejména:

-	nedokončené opravné nebo údržbářské práce,

-	závady ohrožující bezpečnost práce a bezpečné provozování Zařízení,

-	závady ohrožující požární bezpečnost,

-	závady ohrožující životní prostředí.

B)	Výsledky kontroly vždy zaznamenejte do provozního deníku Zařízení. Zjištění závad, které brání uvedení Zařízení do provozu a které nelze odstranit vlastními silami, oznamte neprodleně přímo nadřízenému zaměstnanci a dále jednejte podle jeho pokynů. To platí i v případě zjištění takových závad v průběhu uvádění Zařízení do provozu.

C)	Do provozu uveďte a provozujte pouze Zařízení, u kterého jste při důkladné kontrole konstatovali splnění technických a technologických podmínek jeho uvedení do provozu.

### EN1, EN4, EN5, EN8 – Prohřívání čerpadla CHP

K textům viz přílohu:

č. 3c/Čerpadlo – Celkové schéma zapojení

Čerpadlo je prohříváno prouděním napájecí vody o teplotě 170 °C sacím potrubím přes sání, těleso a výtlačné hrdlo čerpadla. Od výtlačného hrdla je voda odváděna potrubím do společné sběrny prohřevu a dále do sběrných nádrží kondenzátů (dále jen SK). Doba potřebná pro prohřátí stanovená výrobcem čerpadla je min. 3 hodiny.

Během prohřívání nesmí teplota napájecí vody klesnout o více než 20 °C. V případě, že teplota klesne o více než 20 °C, je nutné provést prohřívání znovu po dobu 1 ÷ 3 hodin podle velikosti poklesu teploty.

Během prohřívání sledujte teplotu napájecího čerpadla bezdotykovým teploměrem v bodě připojení manometrů [M1]-měření tlaku vody na sání a [M3]-měření tlaku vody na výtlaku. Teploměr je na vyžádání k dispozici u směnového technika strojovny.

Na základě výsledků měření teploty čerpadla a sledování výkyvů teploty napájecí vody řiďte rychlost prohřívání tak, aby byl dodržen stanovený trend prohřívání.

#### Příprava čerpadla CHP k prohřívání

Výchozí stav:	Čerpadlo je vypuštěno (bez tlaku, teploty, bez vody)

Všechny armatury jsou uzavřeny

1.	Zkontrolujte na olejoznaku [O] stav oleje v ložiskách, popř. olej doplňte na 1/2 olejoznaku.

2.	Otevřete armaturu [22]-Společný přívod chladicí vody.

3.	Otevřete armatury [19]-Přívod chladicí vody pro chlazení ložisek a [20]-Přívod chladicí vody pro chlazení ucpávkové komory tak, aby voda mírně protékala přes ucpávkové komory a ložiskové domky do odpadu.

4.	Ověřte uzavření armatury [4]-Vypouštění z tělesa čerpadla do volna.

5.	Otevřete armatury [9]-Prohřev a [10]-Prohřev.

6.	Otevřete armaturu [14]-Odvod vody od HD kotouče.

7.	Mírně otevřete armaturu [12]-Vypouštění z výtlaku nad zpětnou klapkou.

Čerpadlo je připraveno k prohřívání, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho prohřívání.

#### Prohřívání čerpadla CHP

##### A)	Prohřívání čerpadla CHP

Výchozí stav:	Čerpadlo je připraveno k prohřívání

Armatura [3]-Sání u čerpadla je uzavřena

Armatura [1]-Sání v mezipatře je otevřena (tj. sací potrubí až po armaturu [3]-Sání u čerpadla je prohřáté a pod tlakem)

1.	Pootevřete armaturu [3]-Sání u čerpadla (napájecí voda začne proudit tělesem čerpadla a prohřívat jej).

2.	Pozvolna a postupně dále otvírejte armaturu [3]-Sání u čerpadla – takto při dodržení trendu prohřívání zvyšujte teplotu a tlak v čerpadle; nárůst teploty čerpadla sledujte teploměrem (výše popsáno); nárůst tlaku sledujte na manometru [M1]-Měření tlaku vody na sání.

3.	Po dosažení hodnoty tlaku na sání cca 0,9 MPa zcela otevřete armaturu [3]-Sání u čerpadla; nárůst teploty čerpadla sledujte teploměrem (výše popsáno); nárůst tlaku sledujte na manometru [M1]-Měření tlaku vody na sání.

4.	Další postup prohřívání při dodržení trendu regulujte armaturami [9]-Prohřev a [10]-Prohřev.

5.	Po dosažení hodnot teploty 170 °C a tlaku 0,9 MPa:

Pootevřete armaturu [17]-Odvzdušnění výtlaku do HNV nebo*) [18]-Odvzdušnění výtlaku do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána).

Otevřete armaturu [13]-Ruční hrazení minimálního výtlaku čerpadla.

6.	Mírně pootevřete armaturu [6]-Obtok přehradní armatury do HNV anebo*) [8]-Obtok přehradní armatury do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána) – zahájí se plnění výtlačného potrubí.

Upozornění:	Při manipulaci s armaturami obtoku přehradních armatur do HNV/SNV [6]/[8] sledujte, zda se hřídel čerpadla nezačne otáčet Otáčení rotoru znamená netěsný zpětný ventil [K]!

Pokud se rotor otáčí ve vyznačeném směru otáčení, lze pokračovat v uvádění čerpadla do provozu. Směr otáčení je vyznačen na štítku u předního ložiska motoru – z pohledu od motoru doprava ve směru chodu hodinových ručiček.

Upozornění:	Pokud se rotor otáčí proti vyznačenému směru otáčení, je uvedení čerpadla do provozu nepřípustné! Oznamte tuto skutečnost neprodleně přímo nadřízenému zaměstnanci, který zajistí opravu závady

7.	Uzavřete armaturu [12]-Vypouštění z výtlaku nad zpětnou klapkou.

Čerpadlo je připraveno k uvedení do provozu, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho uvedení do provozu.

8.	Armatury [6]-Obtok přehradní armatury do HNV anebo*) [8]-Obtok přehradní armatury do SNV ponechejte otevřené pro vyrovnání tlaků před a za kuželkou armatur [5]-Přehradní armatura do HNV anebo*) [7]-Přehradní armatura do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána).

##### B)	Prohřívání potrubí sání a čerpadla CHP

Výchozí stav:	Čerpadlo je připraveno k prohřívání

Armatura [3]-Sání u čerpadla je uzavřena

Armatura [1]-Sání v mezipatře je uzavřena (tj. sací potrubí až po armaturu [3]-Sání u čerpadla je bez vody, teploty a tlaku)

1.	Naplno otevřete armaturu [3]-Sání u čerpadla.

2.	Ověřte uzavření, popř. uzavřete armaturu [16]-Vypouštění sání.

3.	Pootevřete armaturu [2]-Obtok armatury sání v mezipatře (napájecí voda začne proudit potrubím sání a tělesem čerpadla a prohřívat je).

4.	Pozvolna a postupně dále otvírejte armaturu [2]-Obtok armatury sání v mezipatře – takto při dodržení trendu prohřívání zvyšujte teplotu a tlak v potrubí sání a čerpadle; nárůst teploty čerpadla sledujte teploměrem (výše popsáno); nárůst tlaku sledujte na manometru [M1]-Měření tlaku vody na sání.

5.	Po dosažení hodnoty tlaku na sání cca 0,9 MPa zcela otevřete armaturu [1]-Sání v mezipatře.

6.	Uzavřete armaturu [2]-Obtok armatury sání v mezipatře.

7.	Další postup prohřívání při dodržení trendu regulujte armaturami [9]-Prohřev a [10]-Prohřev; nárůst teploty čerpadla sledujte teploměrem (výše popsáno); nárůst tlaku sledujte na manometru [M4]-Měření tlaku vody na sání (z mezipatra).

8.	Po dosažení hodnot teploty 170 °C a tlaku 0,9 MPa:

Pootevřete armaturu [17]-Odvzdušnění výtlaku do HNV nebo*) [18]-Odvzdušnění výtlaku do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána).

Otevřete armaturu [13]-Ruční hrazení minimálního výtlaku čerpadla.

9.	Mírně pootevřete armaturu [6]-Obtok přehradní armatury do HNV anebo*) [8]-Obtok přehradní armatury do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána) – zahájí se plnění výtlačného potrubí.

Upozornění:	Při manipulaci s armaturami obtoku přehradních armatur do HNV/SNV [6]/[8] sledujte, zda se hřídel čerpadla nezačne otáčet Otáčení rotoru znamená netěsný zpětný ventil [K]!

Pokud se rotor otáčí ve vyznačeném směru otáčení, lze pokračovat v uvádění čerpadla do provozu. Směr otáčení je vyznačen na štítku u předního ložiska motoru – z pohledu od motoru doprava ve směru chodu hodinových ručiček.

Upozornění:	Pokud se rotor otáčí proti vyznačenému směru otáčení, je uvedení čerpadla do provozu nepřípustné! Oznamte tuto skutečnost neprodleně přímo nadřízenému zaměstnanci, který zajistí opravu závady

10.	Uzavřete armaturu [12]-Vypouštění z výtlaku nad zpětnou klapkou.

Čerpadlo je připraveno k uvedení do provozu, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho uvedení do provozu.

Armatury [6]-Obtok přehradní armatury do HNV anebo*) [8]-Obtok přehradní armatury do SNV ponechejte otevřené pro vyrovnání tlaků před a za kuželkou armatur [5]-Přehradní armatura do HNV anebo*) [7]-Přehradní armatura do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána).

### EN2, EN6 – Příprava čerpadla HGC ke spuštění

Čerpadlo HGC se neprohřívá, pouze zavodňuje. Protože je základní princip zapojení čerpadla HGC shodný, k textům lze pro orientaci použít též přílohu:

č. 3c/Čerpadlo – Celkové schéma zapojení

#### Příprava čerpadla HGC k zavodnění

Výchozí stav:	Čerpadlo je vypuštěno (bez tlaku, teploty, bez vody)

Všechny armatury jsou uzavřeny

1.	Zkontrolujte na olejoznaku stav oleje v ložiskách, popř. olej doplňte na 1/2 olejoznaku.

2.	Otevřete armaturu společný přívod chladicí vody.

3.	Otevřete armatury přívod chladicí vody pro chlazení ložisek a přívod chladicí vody pro chlazení ucpávkové komory tak, aby voda mírně protékala přes ucpávkové komory a ložiskové domky do odpadu.

4.	Ověřte uzavření armatury vypouštění z tělesa čerpadla do volna.

5.	Otevřete armaturu odvod vody od HD kotouče.

6.	Mírně otevřete armaturu vypouštění z výtlaku nad zpětnou klapkou.

Čerpadlo je připraveno k zavodnění, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho zavodnění.

#### Zavodnění čerpadla HGC

Výchozí stav:	Čerpadlo je připraveno k zavodnění

Armatura sání u čerpadla je uzavřena

Armatura sání v mezipatře je uzavřena (tj. sací potrubí až po armaturu sání u čerpadla je bez vody, teploty a tlaku)

1.	Naplno otevřete armaturu sání u čerpadla.

2.	Ověřte uzavření, popř. uzavřete armaturu vypouštění sání.

3.	Pootevřete armaturu obtok armatury sání v mezipatře (napájecí voda začne proudit potrubím sání a tělesem čerpadla).

4.	Pozvolna a postupně dále otvírejte armaturu obtok armatury sání v mezipatře – takto při dodržení trendu prohřívání zvyšujte teplotu a tlak v potrubí sání a čerpadle; nárůst teploty čerpadla sledujte teploměrem (výše popsáno); nárůst tlaku sledujte na manometru měření tlaku vody na sání.

5.	Po dosažení hodnoty tlaku na sání cca 0,9 MPa zcela otevřete armaturu sání v mezipatře.

6.	Uzavřete armaturu obtok armatury sání v mezipatře.

7.	Mírně pootevřete armaturu obtok přehradní armatury do HNV anebo*) obtok přehradní armatury do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána) – zahájí se plnění výtlačného potrubí.

Upozornění:	Při manipulaci s armaturami obtoku přehradních armatur do HNV/SNV sledujte, zda se hřídel čerpadla nezačne otáčet  Otáčení rotoru znamená netěsný zpětný ventil!

Pokud se rotor otáčí ve vyznačeném směru otáčení, lze pokračovat v uvádění čerpadla do provozu. Směr otáčení je vyznačen na štítku u předního ložiska motoru – z pohledu od motoru doprava ve směru chodu hodinových ručiček.

Upozornění:	Pokud se rotor otáčí proti vyznačenému směru otáčení, je uvedení čerpadla do provozu nepřípustné! Oznamte tuto skutečnost neprodleně přímo nadřízenému zaměstnanci, který zajistí opravu závady

8.	Uzavřete armaturu vypouštění z výtlaku nad zpětnou klapkou.

Čerpadlo je připraveno k uvedení do provozu, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho uvedení do provozu.

9.	Armatury obtoku přehradní armatury do HNV anebo*) obtok přehradní armatury do SNV ponechejte otevřené pro vyrovnání tlaků před a za kuželkou armatur přehradní armatura do HNV anebo*) přehradní armatura do SNV (*podle toho, do které napájecí větev má být napájecí voda dodávána).

### EN1, EN8 – Příprava olejového hospodářství

Pozn.:	U EN4 až EN6 je spuštění olejového hospodářství (najetí předmazávacího zubového čerpadla) ošetřeno systémově před spuštěním elektrického motoru.

K textu viz přílohu:

č. 2a/EN1, 8 – Elektrický motor – Schématický řez

1.	Naplňte olejovou nádrž [O] a chladič oleje [N] do ¾ objemu olejem předepsané jakosti.

2.	Otevřete armaturu [b]-Sání čerpadla z nádrže.

3.	Uzavřete armaturu [a]-Předmazávání ložisek.

Olejové hospodářství je připraveno k uvedení do provozu, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho uvedení do provozu

### Příprava a podmínky ke spuštění elektrického motoru, provozní podmínky elektrického motoru

#### Příprava motoru ke spuštění

K textům viz přílohy:

č. 8a/EN1 – MS1 – Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

č. 8b/EN8 – MS8 – Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

č. 8c/EN1 – BA1 – Panel přenosů měření a signalizací

č. 8d/EN1 – ŘS1 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

č. 8e/EN8 – BA8 – Panel přenosů měření a signalizací; EN5, 6, 8 – ŘS5, 6, 8 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

1.	Ověřte funkci signalizací na ovládacích panelech – MS tlačítko [12]-Zkoušení signálek, BA tlačítko [32]-Kontrola žárovek.

2.	Zkontrolujte hodnoty vykazované ukazateli měřicích přístrojů – proudové zatížení motoru za klidu musí být 0 A (ampérmetr viz MS [1]-Pohon čerpadla), napájecí napětí při zajištěném motoru musí být 0 V (voltmetr viz MS [2]-Pohon čerpadla).

3.	Odborně způsobilý zaměstnanec (součinnost zajistí STS) provede kontroly elektrického zařízení.

4.	Nebyla-li zjištěna závada na elektrickém zařízení, provede odborně způsobilý zaměstnanec odjištění motoru podle platných organizačně-technických předpisů.

5.	Po odjištění motoru ověřte na ampérmetru MS [1]-Pohon čerpadla hodnotu napájecího napětí – jmenovitá hodnota napájecího napětí je 6 kV.

Pozn.:	Nebyl-li motor elektricky zajištěn, proveďte přípravu přiměřeně podle bodů 1., 2. a 5.

Elektrický motor je připraven k uvedení do provozu, nebyly-li shledány v průběhu přípravy závady bránící jeho uvedení do provozu.

#### Provozní podmínky

Ochrany chrání motor proti poškození při překročení mezních hodnot některých parametrů. Ochrany působící při dosažení maximálních hodnot se aktivují spuštěním motoru. Ochrany působící při dosažení minimálních hodnot se aktivují 10 sekund po rozběhu motoru.

- Rozběhová ochrana, která vypíná elektromotor, trvá-li déle rozběh

- Zkratová ochrana, která motor vypne při zkratu na motoru nebo přívodním kabelu

- Ochrana proti přetížení (tepelná ochrana), která motor také vypne při přetížení

Při rozběhu je hodnota proudového zatížení motoru pěti až sedminásobná, než je hodnota jmenovitá (175 A), proto se vinutí motoru značně ohřívá. Bezprostředně následující další zapnutí motoru může způsobit poškození izolace vinutí a popř. vést ke zkratu.

Dojde-li z nějaké příčiny (působením ochrany, ručním zásahem atd.) k vypnutí elektrického motoru ihned po jeho rozběhu:

další spuštění motoru je dovoleno nejdříve za 20 minut!

Nepříznivý vliv na motor má též jeho vypnutí ručním zásahem ještě v rozběhu. Je-li z nějaké příčiny nezbytné motor bezprostředně po spuštění vypnout (např. z důvodu poruchy čerpadla aj.):

nechte motor rozběhnout na jmenovité otáčky, kdy se i proudové zatížení se stabilizuje na jmenovité hodnotě

vypněte motor

další spuštění motoru je dovoleno nejdříve za 20 minut!

Dojde-li za provozu na čerpadle nebo na motoru k poruše zásadnějšího charakteru, zapůsobí zpravidla některá z instalovaných ochran motoru.

Abnormální stavy čerpadla se projeví zvýšeným proudovým zatížením motoru nebo kolísáním proudového zatížení.

### Spuštění EN

Výchozí stav:	Čerpadlo je připraveno k uvedení do provozu

Olejové hospodářství je připraveno k uvedení do provozu

Elektrický motor je připraven k uvedení do provozu

Společný odkaz:	EN1, EN8/Detailní popis funkce ovládacích prvků, ukazatelů a signalizací krajních poloh armatur a dalších stavů viz stati EN2, EN4, EN5, EN6 – Ovládání, přenosy měření a signalizace a EN1, EN8 – Panely ovládání, přenosů měření a signalizací a jim příslušné přílohy.

| Krok | Popis | Odkaz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bezprostředně před zapnutím motoru oznamte telefonicky záměr spustit motor EN obsluze elektrického velínu. | tel. 211 nebo 212 |
| 2 | Přepněte přepínač [19]-Ovládání čerpadla do polohy [MÍSTNĚ]: je navoleno ovládání armatury výtlaku ovládacími prvky panelu MS. | panel MS |
| 3 | Přepněte přepínač [20]-Ovládání armatury min. obtoku do polohy [AUTOMAT] pro zajištění minimálního průtoku vody přes čerpadlo: nastavení zajišťuje automatické otevření armatury minimálního obtoku, jestliže do 6 sekund od spuštění motoru není hodnota průtoku vody sáním čerpadla alespoň 60 t/h. | panel MS |
| 4 | Otevřete armaturu [21]-Přívod chladicí vody pro chlazení ucpávek. | Př. č. 3c/Čerpadlo – Celkové schéma zapojení |
| 5 | Otevřete armaturu [d]-Přívod chladicí vody pro chladič oleje. | Př. č. 2a/EN1, 8 – Elektrický motor – Schématický řez Př. č. 2b/EN4, 5, 6 – Elektrický motor – Schématický řez |
| 6 | Otevřete armaturu [e]-Přívod chladicí vody pro chladič vzduchu. |  |
| 7 | Otevřete armaturu [a]-Předmazávání ložisek pod olejovou nádrží [O]. Vyčkejte, až hladina oleje klesne cca do poloviny výšky stavoznaku nádrže – tím se naplní olejem ložiska a sací potrubí olejového čerpadla [P]. Důležité upozornění: Ke spuštění motoru musí dojít dříve, než se zcela vyprázdní olejová nádrž! Jestliže se spuštění motoru z nějakých příčin opozdí a nádrž se vyprázdní, je nutné pro spuštění motoru opět uzavřít armaturu [a]-Předmazávání ložisek, nádrž opět naplnit olejem a opakovat krok 7. |  |
| 8 | Spusťte motor čerpadla tlačítkem [14]-Zapnout (při dodržení výše popsané podmínky o hladině v olejové nádrži). | panel MS |
| 9 | Bezprostředně po rozběhu motoru uzavřete armaturu [a]- předmazávání ložisek. Ověřte na manometru [T]-Měření tlaku oleje za olejovým čerpadlem dostatečnost tlaku oleje – provozní hodnota činí cca 0,3 MPa. | Př. č. 2a/EN1, 8 – Elektrický motor – Schématický řez Př. č. 2b/EN4, 5, 6 – Elektrický motor – Schématický řez |
| 10 | Tlačítkem [13]-Otvírá otevřete armaturu výtlaku do provozované napájecí větve: polohu armatury do provozované větve sledujte na příslušném ukazateli [4]-arm. výtlaku. Pokud do 6 sekund od spuštění motoru nezačnete otevírat tlačítkem [13]-Otvírá armaturu do provozované napájecí větve tak, aby byl aktuální průtok sáním čerpadla alespoň 60 t/h, začne se automaticky otevírat armatura minimálního obtoku - poloha této armatury je procentuálně znázorněna na ukazateli [4]-Min. obtok | panel MS |
| 11 | Seřiďte průtok vody přes ucpávky tak, aby voda přes ucpávky mírně protékala. |  |
| 12 | Odvzdušněte vzduchové chladiče motoru a otevřete vstup a výstup chladicí vody naplno. |  |
| 13 | Regulátorem MERTIK seřiďte teplotu chladicího vzduchu v motoru na cca 40 °C. | viz EN1, EN8 – Nastavení regulátoru MERTIK pro regulaci teploty chladicího vzduchu |
| 14 | Regulátorem MERTIK seřiďte teplotu oleje pro mazání ložisek motoru na cca 40 °C. | viz EN1, EN8 – Nastavení regulátoru MERTIK pro regulaci teploty oleje pro mazání ložisek motoru |
| 15 | Pokud z časových důvoduů nebylo možné otevřít po rozběhu motoru armaturu výtlaku do provozované větve a je otevřena armatura min. obtoku, tlačítkem [13]-Otvírá otevřete armaturu výtlaku do provozované napájecí větve: Polohu armatury výtlaku sledujte na příslušném ukazateli [4]-Arm. výtlaku. Armatura minimálního obtoku se začne automaticky uzavírat - polohu armatury sledujte na ukazateli [4]-Min. obtok. | panel MS |

## Odstavení EN z provozu

Společný odkaz:	Detailní popis funkce ovládacích prvků, ukazatelů a signalizací krajních poloh armatur a dalších stavů viz stať Panely ovládání, přenosů měření a signalizací.

| Krok | Popis | Odkaz |
| --- | --- | --- |
| 1 | Přepněte přepínač [19]-Ovládání čerpadla do polohy [MÍSTNĚ] pro ovládání armatury výtlaku ovládacími prvky panelu MS. | panel MS |
| 2 | Přepněte přepínač [20]-Ovládání armatury min. obtoku do polohy [AUTOMAT] pro zajištění minimálního průtoku vody přes čerpadlo. | panel MS |
| 3 | Tlačítky [18]-Zavírá a [15]-Stop pozvolna snižujte zatížení čerpadla uzavíráním armatury výtlaku čerpadla do provozované napájecí větve | panel MS |
| 4 | 4.1 Při poklesu dopravovaného množství pod 100 t/h (viz ukazatel panelu BA [34]-Voda v sacím potrubí) ověřte na ukazateli [4]-Min. obtok, zda se automaticky otevřela armatura min. obtoku. 4.2 Je-li armatura min. obtoku otevřena, tlačítkem [18]-Zavírá zcela uzavřete armaturu výtlaku do provozované napájecí větve – její uzavření ověřte na příslušném ukazateli [4]. | panel MS panel BA |
| 5 | Tlačítkem [17]-Vypnout zastavte chod motoru. | panel MS |
| 6 | Bezprostředně po zastavení motoru ověřte, zda se automaticky uzavřela armatura minimálního obtoku. |  |
| 7 | Bezprostředně po zastavení motoru ověřte (obdobně jako při prohřívání čerpadla), zda se hřídel čerpadla nezačne otáčet. Pokud se otáčí: - okamžitě uzavřete armatury obtoku přehradních armatur na výtlaku, - ověřte úplné uzavření armatur na výtlaku, popřípadě je zcela dovřete ručně. Pokud se po provedení kontrol a manipulací rotor stále otáčí, je netěsný zpětný ventil, přičemž: - při otáčení ve vyznačeném směru otáčení lze v případě potřeby uvést později čerpadlo do provozu, - při otáčení proti vyznačenému směru otáčení, je pozdější uvedení čerpadla do provozu nepřípustné – oznamte tuto skutečnost neprodleně přímo nadřízenému zaměstnanci, který zajistí opravu závady. | Směr otáčení je vyznačen na štítku u předního ložiska motoru – z pohledu od motoru doprava ve směru chodu hodinových ručiček. |
| 8 | Je-li čerpadlo určeno k teplé záloze: - po 20 minutách uzavřete armaturu [d]-Přívod chladicí vody do chladiče ložiskového oleje, - uzavřete armaturu výstupu chladicí vody z chladiče motoru, - průtok chladicí voda na komoru a ucpávky seřiďte tak, aby jen mírně protékala, - otevřete armatury [9]-Prohřev a [10]-Prohřev. | Př. č. 2a/EN1, 8 – Elektrický motor – Schématický řez Př. č. 2b/EN4, 5, 6 – Elektrický motor – Schématický řez Př. 3c/Čerpadlo – Celkové schéma zapojení |
| 9 | Je-li určeno k odstavení na delší dobu (studený stav): - proveďte úkony jako při odstavení do teplé zálohy, - uzavřete armaturu [b]-Sání olejového čerpadla z olejové nádrže, - uzavřete armaturu [3]-Sání u čerpadla, - uzavřete armatury [9]-Prohřev, [10]-Prohřev a [14]-Odvod vody od HD kotouče, - po vychladnutí čerpadla uzavřete armaturu [22]-Společný přívod chladicí vody. |  |
| 10 | Uzavřete všechny ostatní armatury (uvedení do výchozího stavu). |  |
| 11 | Elektrické zajištění motoru podle platných organizačně-technických předpisů provede odborně způsobilý zaměstnanec. |  |

## Závady a poruchy EN

Proti nepřípustným provozním stavům je Zařízení chráněno měřicími, signalizačními a blokovacími prvky. Tyto prvky jsou umístěny přímo na jednotlivých soustrojích, v ovládacích panelech, popř. jsou součástí instalace monitorovacího systému Zařízení. Účelem prvků je zamezit poškození Zařízení.

Je nutné dodržovat podmínky pro provoz soustrojí v přípustných mezích a v případě výskytu nenormálního stavu zjistit ihned příčinu a provést nápravu.

Pro čerpadlo je nutné zejména dodržovat:

- povolené kolísání teploty napájecí vody

- hodnotu minimálního tlaku na sání

- povolenou pracovní oblast čerpadla

Nelze-li napájecí soustrojí spustit, je to způsobeno:

a)	Závadou v el. okruzích, nebo působením el. ochrany.

b)	Působí některá ze strojních ochran.

Tam, kde jsou určité provozní stavy signalizovány nebo blokovány, je příčina poruchy většinou patrná na ovládacích panelech a v informacích monitorovacího systému, to platí i pro výpadek Zařízení.

Jestliže došlo k poruše na vnějších částech strojů, rozpozná se závada při obchůzkové prohlídce strojů. Vnitřní poruchy strojů se rozpoznají podle nadměrného chvění, nepravidelného chodu a nadměrného hluku.

### Obecná klasifikace poruch

Poruchy viditelné – praskliny, netěsné spoje, porušené šrouby, vadné ucpávky čerpadel a armatur apod. Jsou patrné při zevní prohlídce stroje.

Poruchy plynoucí z nepřípustných provozních stavů – proti těmto poruchám je chráněno napájecí soustrojí pomocí ochran. K poruše však může dojít při jejich špatné funkci nebo nesprávném nastavení ochran.

Materiálové vady – skryté vady, nejsou zevně viditelné ani chráněny přístroji. Poznají se podle nepravidelného chodu stroje, nadměrného chvění a hluku.

### Snížený výkon čerpadla

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Špatný směr otáčení (může být způsobeno chybným zapojením po opravě motoru, proto je nutné po každém zásahu do silové části přívodu ověřit chod motoru samostatně s rozpojenou spojkou motor-čerpadlo). | Změnit směr otáčení poháněcího elektromotoru. Bylo-li čerpadlo delší dobu v opačných otáčkách, je nutné zkontrolovat: - zda nejsou povoleny hřídelové matice, - stav ucpávkových pouzder, vyrovnávacího zařízení a axiálního ložiska, - ložiska poháněcího elektromotoru. |
| Opotřebení hydraulické části. | Po demontáži čerpadla provést generální opravu. |

### Přetížení elektrického motoru

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Provozuje se mimo povolenou pracovní oblast. | Upravit poměry na výtlaku napájecího čerpadla. |
| Čerpadlo dopravuje napájecí vodu o menší teplotě. | Dodržovat stanovenou teplotu napájecí vody, případně zmenšit dopravované množství. |
| Minimální obtok zůstává otevřen i po překročení stanoveného množství. | Provést revizi automatiky minimálního obtoku. |

### Vysoký tlak na výtlačném potrubí

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Nízká teplota napájecí vody. | Hodnota tlaku se změní dosažením provozních parametrů, není nutná úprava. |
| Nesprávně stanovené odpory výtlačného potrubí. | Překontrolovat odpory výtlačného potrubí a podle výsledku rozhodnout o případné úpravě čerpadla. A to přichází v úvahu jen tehdy, bylo-li vyměněno čerpadlo nebo byl zásah do potrubí. |

### Poškození vyrovnávacího zařízení

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Vniknutí pevných částic do čerpadla. | Zkontrolovat stav potrubí na sání napájecího čerpadla, zjistit zdroj nečistot, demontovat čerpadlo, vyčistit. |
| Rychlá změna teploty napájecí vody. | Zkontrolovat teplotu na sání napáječky (musí být stejná jako je v napájecích nádržích), překontrolovat funkci minimálního obtoku. |
| Porušená rovnováha vyrovnání velkou spárou v těsnících prstencích. | Vyměnit těsnící kroužky. |

### Čerpadlo jeví netěsnost mezi jednotlivými stupni

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Šrouby nejsou dostatečně utaženy. | Čerpadlo odstavit z provozu a po vychladnutí provést dotažení šroubů. |
| Porušení těsnících ploch. | Nepomůže-li dotažení šroubů, je nutno zkontrolovat těsnící plochy, provést jejich zabroušení. |
| Kolísání teploty napájecí vody mimo dovolený rozsah. | Upravit teplotu napájecí vody tak, aby kolísala dle provozních předpisů. |

### Netěsnost ucpávek

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Těsnění opotřebované nebo špatně zabudované. | Vložit nové těsnění. |
| Čerpadlo běží neklidně, hází hřídel. | Při neklidném chodu vydrží těsnit ucpávka jen krátkou dobu. Překontrolovat ložiskové pánve, zkontrolovat vystředění ve statoru. Neprojeví-li se vylepšení, nutno provést demontáž čerpadla a provést odborný servis. |
| Nedostatek chladící vody nebo zmenšení chladícího prostoru. | Zkontrolovat přívod chladící vody, vyčistit chladící prostory. |
| Ucpávkové pouzdro má drážky vlivem silného dotažení víka ucpávky nebo šikmým dotažením. | Ucpávkové pouzdro přebrousit nebo nahradit novým. |

### Vysoká teplota ložisek

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Špatná kvalita oleje. | Zkontrolovat, zda se nedostává do mazacího oleje voda – projeví se obvykle zvýšenou pěnivostí. Vyměnit olejovou náplň. Zjistit příčinu vniknutí vody do oleje. |
| Chvění hřídele. | Nutno provést revizi ložisek, případně celého stroje. Překontrolovat vyrovnání soustrojí. |
| Poškozené ložisko. | Provést úpravu ložiska zaškrabáním. |
| Nedostatečné chlazení. | Zkontrolovat, zda je dostatečný tlak chladicí vody na přívodu do chladicího domku ložiska případně jej upravit, zkontrolovat množství vytékající vody z chladiče ložiskového domku a je-li množství malé i po otevření vstupu chladicí vody do ložiskového domku, zjistit příčinu. |

### Přetížení elektrického motoru

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Provozuje se mimo povolenou pracovní oblast. | Upravit poměry na výtlaku napájecího čerpadla. |
| Čerpadlo dopravuje napájecí vodu o menší teplotě. | Dodržovat stanovenou teplotu napájecí vody, případně zmenšit dopravované množství. |
| Minimální obtok zůstává otevřen i po překročení stanoveného množství. | Provést revizi automatiky minimálního obtoku. |

### Ochrana elektromotoru vypíná motor

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Přetížení motoru. | Celková kontrola jištění, měření izolačního stavu. |
| Velký úbytek napětí v síti. | Po stabilizaci napětí v síti, provést funkční zkoušku chodu motoru naprázdno a poté celý stroj. |
| Vada na vinutí. | Celková kontrola jištění, měření izolačního stavu. |
| Krátké spojení v přívodu. | Celková kontrola jištění, měření izolačního stavu. |

### Nadměrně oteplené vinutí motoru a povrchu motoru

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Přetížení motoru. | Celková kontrola jištění, měření izolačního stavu. |
| Velký úbytek napětí v síti. | Po stabilizaci napětí v síti, provést funkční zkoušku chodu motoru naprázdno a po té celý stroj. |
| Porušení ventilace motoru. | Kontrola ventilátoru chlazení motoru. |
| Přerušení jedné fáze přívodu po rozběhu. | Celková kontrola jištění, měření izolačního stavu. |
| Přerušení nebo omezení dodávky chladící vody pro elektromotor. | Kontrola chladiče, případně vyčistit, kontrola propustnosti armatur, odvzdušnění. |
| Vysoká teplota chladící vody, malé množství chladící vody, zavzdušněné chladiče. | Kontrola chladiče, případně vyčistit, kontrola propustnosti armatur, odvzdušnění. |
| Chybné připojení. | Kontrola připojení, případně přepojit, provést funkční zkoušku. |
| Vada ve vinutí. | Celková kontrola jištění, měření izolačního stavu. |

### Nadměrné oteplení ložisek motoru

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Malý průtok vody chladičem oleje. | Kontrola propustnosti, případně vyčištění. |
| Nevhodná olejová náplň. | Výměna olejové náplně. |
| Nedostatečné množství oleje. | Seřízení regulační clony. |
| Nesprávná montáž spojky. | Vyrovnání elektromotoru vůči čerpadlu. |
| Poškozená ložiska. | Výměna. |

### Motor při rozběhu nadměrně chvěje

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Nedostatečné ukotvení motoru. | Dotažení kotvících šroubů. |
| Nepřesné vyvážení rotoru, spojky. | Vyvážení rotoru. |
| Nevhodné vyrovnání soustrojí ve spojce. | Vyrovnání elektromotoru vůči čerpadlu. |
| Zdrojem chvění je čerpadlo. | Kontrola ukotvení čerpadla, mazání ložisek. |
| Rezonance základu s frekvencí soustrojí. | Kontrola, případně ztužit základ. |

### Kolísání statorového proudu motoru při stálém zatížení

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Poškození vinutí rotoru nakrátko. | Oprava vinutí motoru. |

### Nadměrný pokles otáček motoru při zatížení

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Poškození vinutí rotoru nakrátko. | Oprava vinutí motoru. |

### Málo oleje v nádrži

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Olej uniká netěsností v mazacím systému. | Zjistit místo netěsnosti, odstavit olejové hospodářství z provozu, odstranit netěsnost, doplnit olej do nádrže, hladinu kontrolovat. |

### Pokles teploty oleje

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Příliš intenzivní chlazení. | Zregulovat množství chladicí vody na odvodu z chladiče mazacího oleje. |

### Pokles tlaku v olejovém potrubí

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Netěsnost nebo mechanická závada na čerpacím soustrojí. | Netěsnost ihned odstranit, aby nedošlo k dalšímu poklesu tlaku. Zkontrolovat mechanický chod čerpadla. |

### Stoupá hladina v olejové nádrži, olej je zakalený

| Možná příčina | Opatření |
| --- | --- |
| Netěsné chladicí potrubí – šnek v olejovém chladiči, voda v oleji. | Zavařit netěsné potrubí – šnek, olej vyměnit. |

# Parní turbínová napájecí čerpadla TN3, TN7

## Základní technické a provozní údaje – Přehled

### Parní turbíny

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ Výrobce | Turbína PC 850 PBS, k.p., závod Velká Bíteš |  |
| Výrobní číslo / číslo zakázky / rok uvedení do provozu |  | TN3 - 7195 / 3-602-555 / 1994 TN7 - 7219 / 3-601-197 / 1995 |
| Jmenovitý výkon na spojce turbíny | kW | 1 600 |
| Jmenovité otáčky turbíny | ot/min | 2 980 |
| Provozní rozsah otáček | ot/min | 2 700 až 3 100 |
| Jmenovitý tlak páry na RV | MPa | 6,47 |
| Jmenovitá teplota páry na RV | °C | 475 |
| Maximální tlak páry na RV | MPa | 7,74 |
| Maximální teplota páry na RV | °C | 500 |
| Jmenovitý protitlak | MPa | 0,98 |
| Horní mez protitlaku | MPa | 1,12 |
| Hmotnostní průtok páry turbínou při jmenovitých parametrech vstupní páry a jmenovitém výkonu | t/h | 22,1 |
| Hmotnostní průtok páry turbínou při jmenovitých parametrech vstupní páry a maximálním výkonu | t/h | 25,7 |
| Spotřeba oleje | g/h | 35 |
| Objem olejové nádrže | l | 1 000 |
| Použitý olej | - | TB 46 |
| Smysl otáčení rotoru turbíny při pohledu od turbíny k čerpadlu | - | vpravo |

### Čerpadla

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ Výrobce | HGC 5/7 KSB |  |
| Otáčky | ot/min | 3 084 |
| Příkon | kW | 1 246,2 |
| Účinnost | % | 83,76 |
| Dopravní výška | m MPa | 1 078 9,489 |
| Dopravní výška při minimálním průtoku | m MPa | 1 356 11,94 |
| NPSH dostupná Tlak na sání čerpadla absolutní | m MPa | 25,0 0,22 |
| NPSH při jmenovitém průtoku Tlak na sání čerpadla při jmenovitém průtoku | m MPa | 7,7 0,068 |
| Jmenovitý průtok | l/s | 110 |
| Minimální průtok | l/s | 30,17 |
| Jmenovitá teplota napájecí vody na sání | °C | 170 |
| Měrná hmotnost napájecí vody | kg/m3 | 897,3 |
| Tlak v napájecí nádrži | MPa | 0,792 |
| Tlak na sacím hrdle | MPa | 0,91 |
| Tlak ve výtlačném hrdle | MPa | 10,4 |

Pro další provozní a technické parametry viz přílohu:

č. 5e/Čerpadlo HGC – Diagram čerpadla – Pracovní oblast

č. 5h/Čerpadlo HGC 5/7 – Q-X diagramy

č. 5i/Čerpadlo HGC 5/7 – Provozní návod výrobce (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

## Čerpadla

Pro popis technického provedení čerpadel HGC viz stať Čerpadla – Technický popis v kapitole o EN.

## Parní turbíny

### Popis provedení celku

Turbína je provedena jako jednotělesová s dvouvěncovým Curtisovým kolem. Skříň turbíny je z lité oceli, dělená horizontální rovinou a uložena tak, aby se mohla teplem roztavovat. Rotor je uložen ve dvou radiálních ložiskách a je staticky i dynamicky vyvážen. Osovou sílu zachycuje axiální ložisko, které současně zajišťuje polohu rotoru ve skříni. Oběžné i vratné lopatky jsou vyfrézovány ze speciální legované oceli, volené podle provozní teploty.

Ucpávky turbíny jsou labyrintové, mnohabřitové. Jejich konstrukce a způsob zavěšení umožňují volné radiální a axiální roztahování teplem, bez porušení soustřednosti s hřídelem. Na vhodném místě přední a zadní ucpávky jsou hrdla k odvedení páry z ucpávky.

Regulace je hydraulicko-elektronická a tvoří ji:

- Spouštěcí ventil s olejovým pohonem a místním ovládáním.

- Difuzorové regulační ventily umístěné ve ventilové komoře, která tvoří s horní částí turbínové skříně jeden celek. Regulační ventily jsou ovládány olejovým servomotorem.

- Elektrohydraulický regulátor zajišťující regulaci turbíny. Upravuje tlak impulzního oleje na základě signálu z místního regulačního systému.

Tlakový olej pro regulaci turbíny a mazání ložisek turbíny dodávají:

- Hlavní zubové olejové čerpadlo poháněné turbínovým hřídelem.

- Olejové čerpadlo poháněné elektrickým motorem.

- Pomocné olejové čerpadlo poháněné malou parní turbínou.

Chladič oleje na neagresivní chladicí vodu je zabudován do základové desky turbíny.

### Spouštěcí ventil s pohonem

K textu viz přílohu:

č. 9a/TN – Spouštěcí ventil s pohonem

#### Popis

Spouštěcí ventil je difuzorový. V horizontální poloze je přivařen k horní polovině skříně turbíny. Ke spouštěcímu ventilu je připevněno potrubí regulačního oleje od olejového vypínače. Spouštěcí ventil otevírá tlak regulačního oleje a zavírá pružina.

Spouštěcí ventil se sestává z vlastního difuzorového ventilu a z pohonu spouštěcího ventilu. Vlastní ventil se skládá z difuzoru (1), kuželky (2), malé kuželky (3) dimenzované na množství páry potřebné pro prohřev vstupu turbíny, dále z vřetene (4) a Lenzova pouzdra a parní ucpávky (5).

Ucpávka je volena tak, aby za každých provozních podmínek bylo zamezeno unikání páry z ventilové komory a ventil byl přitom lehce pohyblivý. Stojan ventilu (6) je zhotoven ze svařované konstrukce provedené tak, aby nedocházelo k nadměrnému prohřívání pohonu spouštěcího ventilu.

Pohon spouštěcího ventilu se sestává z pístu (7), silového válce (8), pružiny (9), tlačítka (10), přepouštěcího šoupátka (11) a zkušebního šoupátka (12). Olej, který uniká netěsností pístu (7) a přepouštěcího šoupátka (11) je odváděn do odpadního potrubí. Rovněž při provedení zkoušky pohyblivosti pístu (7) ručně šoupátkem (12) je odpadní olej odváděn do odpadního potrubí.

#### Funkce

Píst (7) se pohybuje v pracovním válci (8) tlakem regulačního oleje přiváděného přes clonu v přepouštěcím šoupátku (11). Proti tlaku regulačního oleje působí na píst síla pružiny (9). Píst je pevně spojen s druhým koncem vřetene (4) a ovládá otevírání a zavírání difuzorového ventilu.

#### Funkce při zkoušce pohyblivosti spouštěcího ventilu

Zkouška pohyblivosti spouštěcího ventilu se může provést ručně stlačením zkušebního šoupátka (12) za klidu stroje nebo při provozu. Tlakový regulační olej nad pístem (7) vyteče přes prostor pružiny (9) do odpadu a pružina spouštěcí ventil částečně přivře. Uvolněním tlačítka (10) se z prostoru nad pístem (7) odpad oleje uzavře a tlak regulačního oleje opět plně otevře ventil.

Upozornění:	Provoz turbíny s váznoucím spouštěcím ventilem není dovolen!

### Regulační ventily

K textu viz přílohu:

Příloha č. 9b/TN – Regulační ventil

Regulační ventily jsou provedeny jako difuzorové. Regulační kuželky (1) jsou při uzavřených ventilech přitlačovány do sedel difuzorů (2) jednak tlakem páry ale hlavně silou pružiny (3), zamontované do tělesa regulačních ventilů (4). Hřídel regulační kuželky (1) je vedena v Lenzově pouzdru (5), které je vloženo do mezikusu (6). Mezikus těles regulačních ventilů (6) je připevněn na skříň turbíny (7).

Vůle mezi pouzdrem a vřetenem jsou voleny tak, aby unikání páry pouzdrem bylo co nejmenší. Unikání páry do atmosféry je zabráněno ucpávkou (8). Pára, procházející pouzdrem (5), je odsávána do kondenzátoru ucpávkových par. Pára, která projde ucpávkou (8), odchází do atmosféry.

Zdvihy regulačních ventilů jsou nastaveny stavěcími šrouby (9). Vzdálenosti mezi tyčkou (10) a stavěcím šroubem (9) je rezerva pro tepelnou roztažnost kuželky a ventilu.

Otevření regulačního ventilu je sledováno pomocí čidla měření vzdálenosti (11), které slouží jako zpětná vazba pro regulační systém.

### Servomotor regulačního ventilu

K textu viz přílohu:

č. 9c/TN – Servomotor regulačních ventilů

#### Popis provedení

V tělese servomotoru (1) je umístěn píst servomotoru (2) s pístními kroužky (3), ovládaný pracovním olejem. Přijímač impulzního oleje (4) je hydraulicky vázán s pístem zpětné vazby (5). Na píst přijímače (4) působí tlak impulsního oleje „p2“ jehož síla je vyvážena pružinou (6). Pohyb pístu servomotoru se přenáší táhlem (7) na páku regulačního ventilu. Táhlo (7) je chráněno proti vnikání nečistot do prostoru pístu pryžovým měchem (11).

#### Funkce

Servomotor slouží k pohonu regulačního ventilu, který se za pomoci dvouramenné páky pouze otevírá. Uzavření ventilu se děje pružinou a částečně i tlakem páry.

Pracovní olej je přiváděn do prostoru (A) mezi těleso servomotoru (1) a píst servomotoru (2) a dále přes clonu do prostoru nad píst, na nějž působí. Prostor nad pístem je kanálkem spojen s prostorem mezi pístem zpětné vazby (5) a pístem přijímačky (4). Při potřebě většího výkonu se zvyšuje tlak impulsního oleje „p2“ na píst přijímačky (4), který se pohybuje dolů, čímž škrtí odtok pracovního oleje nad pístem servomotoru (2). Toto má za následek vzrůst tlaku pracovního oleje a píst servomotoru (2) se počne pohybovat dolů. Pohyb pístu servomotoru se přenáší spojnicí (7) na páku regulačního ventilu a regulační ventily otevírají. Současně s pístem servomotoru prostřednictvím tyčky (9) a vratné páky (10) se pohybuje směrem dolů píst zpětné vazby (5) do té doby než nastane vyvážení mezi zvýšeným tlakem impulsního oleje „p2“ a silou pružiny (6). Tím se nastaví opět konstantní průtok pracovního oleje mezi pístem přijímačky (4) a pístem zpětné vazby (5) a další pohyb pístu servomotoru směrem dolů ustane. Při požadavku na snížení výkonu tlak impulsního oleje „p2“ klesá a pochod je opačný.

### Olejový vypínač

K textu viz přílohu:

č. 9d/TN – Olejový vypínač

Olejový vypínač slouží k uzavírání přívodu regulačního oleje k pohonu spouštěcího ventilu a do systému regulace turbíny v případě potřeby odstavit stroj ručním zásahem obsluhy nebo zásahem automatického zabezpečovacího zařízení turbíny.

#### Popis provedení

Olejový vypínač se sestává z tělesa (1), ve kterém je uloženo šoupátko (2) se svorníkem (3) a pístem (4). Vzájemnou polohu šoupátka (2) a pístu (4) udržuje pružina (5). Do výřezu šoupátka zapadá palec (7) páky ručního vypínání (8). V pístu (4) je zašroubována matice (9), která svojí hranou zapadá do ozubu dvojzvratné páky (10), otočné kolem čepu (11). Páka (10) je do pracovní polohy tlačena pružinou (12).

#### Funkce

V zapnuté poloze prochází olej volně vybráním (13) v šoupátku (2) od vstupního hrdla (17) k výstupnímu hrdlu (18).

##### a)	Při ručním zásahu

Palec (7) posune šoupátko (2) se svorníkem (3) doprava, přičemž svorník svojí hlavou narazí na páku (10) a vysune hranu matice z ozubu páky. Při dalším pohybu se šoupátko přesune tak, že jedna hrana vybrání (13) uzavře otvor vstupu oleje, zatímco druhá hrana odkryje odpadní kanál (14), takže olej ze systému za vypínačem se vrací do odpadu, což způsobí uzavření spouštěcího ventilu a regulačního ventilu.

##### b)	Při zásahu pojistného regulátoru otáček

Při zvýšení otáček turbíny nad stanovenou hodnotu narazí čep pojistného regulátoru otáček na páku (10), která se otočí kolem čepu a vysmekne hranu matice (9) z ozubu páky. Pružina (6) posune šoupátko (2) se svorníkem (3) a pístem (4) směrem doprava. Šoupátko (2) uzavře přívod regulačního oleje a otevře odpad pro olej v pohonu spouštěcího ventilu a systému regulace.

##### c)	Při zásahu ochrany z nadřazeného systému

Při zásahu ochrany z nadřazeného systému dojde k zvýšení tlaku oleje v prostoru vlevo od šoupátka (2). Tlak oleje působící proti síle pružiny (5) přesune šoupátku (2) se svorníkem (3) doprava. Hlava svorníku (3) vysmekne páku (10) ze záběru s maticí (9) takže se celý systém - šoupátko (2), svorník (3) a píst (4) - přesune doprava natolik, že šoupátko (2) svým vybráním (13) uzavře přívod regulačního oleje a otevře odpad již popsaným způsobem (tak jako při ručním zásahu či při překročení otáček).

### Pojistný regulátor otáček

K textu viz přílohu:

č. 9e/TN – Pojistný regulátor

Pojistný regulátor je našroubován na předním konci turbínového hřídele (1). Při překročení otáček turbíny nad stanovenou hodnotu přemůže odstředivá síla čepu (2) sílu pružiny (3), vysune se cca o 6 mm a narazí na páku olejového vypínače, který vypne.

### Kondenzátor ucpávkové páry (KUP)

K textu viz přílohu:

č. 9f/TN – Kondenzátor ucpávkové páry

#### Základní technické a provozní údaje - Přehled

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Průtok chladicí vody kondenzátorem | t/h | 22,5 |
| Teplota vody na vstupu max. | °C | 35 |
| chladicí voda | - | neagresivní |

#### Popis provedení

KUP se skládá z dvoustupňového kondenzátoru a potřebných armatur, ejektoru a pojišťovací nádoby. Tělesa kondenzátoru (1, 4) jsou svařované konstrukce s trubkami na obou stranách zaválcovanými v trubkovnici. Na předním víku (2) tělesa I. stupně kondenzátoru (1) je příruba pro připojení vstupu chladící vody, na předním víku (5) tělesa II. stupně kondenzátoru (4) je příruba pro připojení výstupu chladící vody. Zadní víka (3, 6) uzavírají vodní prostory obou stupňů, které jsou vzájemně propojeny.

Na potrubí páry (7) v horní části zařízení je přírubami připevněn ejektor (8). Odvod kondenzátu je proveden přes příruby ve spodní části těles (1, 4) do pojišťovací nádoby.

#### Funkce

Zařízení slouží ke kondenzaci ucpávkové páry odváděné z ucpávek turbíny. Směs páry a vzduchu z nízkotlaké části ucpávky turbíny je přivedena do I. stupně kondenzátoru, ve kterém částečně kondenzuje. Zbytek páry spolu se vzduchem je odsáván ejektorem. Pára z vysokotlaké části turbínové ucpávky (pracovní pára) se přivádí do ejektoru, přes který proudí do II. stupně kondenzátoru, ve kterém kondenzuje. Vzduch přivedený spolu s párou do II. stupně kondenzátoru je po kondenzaci páry odpouštěn potrubím do atmosféry.

Kondenzát z obou stupňů je odváděn do pojišťovací nádoby, která současně slouží jako sběrač kondenzátu.

### Přepouštěcí ventil

K textu viz přílohu:

č. 9g/TN – Přepouštěcí ventil

#### Popis provedení

Přepouštěcí ventil je tvořen tělesem (1) opatřeným přírubami pro vstup (A) a výstup (B) oleje. V tělese je zalisováno pouzdro (2) s profilovými otvory. V pouzdru (2) je uložena kuželka (3), na kterou působí pružina (4), jejíž předpětí je možno měnit šroubem (5) a tím měnit tlak oleje, který má přepouštěcí ventil udržovat.

#### Funkce

Přepouštěcí ventil slouží k udržování přibližně stálého tlaku v systému regulačního a ložiskového oleje (podle toho, ve kterém systému je zařazen).

Přírubou (A) je přepouštěcí ventil připojen k potrubí oleje (C), ve kterém má být stálý tlak. Tlak oleje v potrubí (C) působí na čelo kuželky (3), která se v závislosti na velikosti působícího tlaku posouvá tak, že otevírá nebo přivírá otvory v pouzdru (2) a přepouští přírubou (B) přebytečný olej do systému ložiskového oleje nebo do odpadu.

Je-li ventil zabudován v systému regulačního oleje, pak olej pronikající netěsností mezi pouzdrem (2) a kuželkou (3) je odváděn hrdlem (6) do nádrže, je-li ventil zabudován v systému ložiskového oleje, je olej pronikající netěsností odváděn otvory (7) do odpadu.

#### Seřízení

V systému ložiskového oleje se šroubem (5) nastaví předpětí pružiny (4) tak, aby tlak ložiskového oleje byl cca 0,20 – 0,25 MPa.

V systému regulačního oleje se stejným způsobem nastaví tlak regulačního oleje na 0,5 – 0,6 MPa.

### Chladič oleje

K textu viz přílohu:

č. 9h/TN – Chladič oleje

Chladič oleje slouží k odvádění tepla, které představují mechanické ztráty v ložiskách a převodech turbíny, energie zmařená škrcením oleje v orgánech mazání a regulace turbíny a tu část tepla, která se přenese vedením z pracovních částí turbíny do prostoru ložisek.

Chladič je uspřádán horizontálně, přičemž plášť chladiče (1) je vevařen do olejové nádrže tvořící současně základovou desku turbíny. Teplosměnnou plochou chladiče jsou trubky tvořící trubkový svazek (2), zaválcované na jedné straně v trubkovnici (3) a na druhé straně ve vodní komoře (4).

Chladicí voda je přiváděna do spodní části vodní komory (5). Olej proudí kolem trubkového svazku ve směru kolmém k ose trubek, přičemž je usměrňován do mnoha cest přepážkami (6). Odvzdušnění a vypouštění olejového prostoru je provedeno kanály vrtanými v trubkovnici (3), vodní prostor je odvzdušňován a odvodňován přes hrdla provedena na vodní komoře (5).

Chladič je zařazen v potrubí ložiskového oleje tak, že olej z výstupu chladiče je veden do ložisek. Pro dosažení nejlepších mazacích vlastností oleje je nutno za provozu udržovat teplotu oleje na výstupu z chladiče na hodnotě 38 – 42 °C.

Teplotu oleje reguluje regulační ventil množstvím chladicí vody protékající chladičem, a to nejlépe na straně výstupu z chladiče.

### Hlavní olejové čerpadlo (zubové)

K textu viz přílohu:

č. 9i/TN – Hlavní zubové olejové čerpadlo

#### Základní technické a provozní údaje - Přehled

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Množství dodávaného oleje | l/min | 1 200 |
| Tlak oleje na výstupu z čerpadla | MPa | 0,6 |
| Otáčky čerpadla | ot/min | 170 |

#### Popis a funkce

Hlavní olejové čerpadlo slouží jako zdroj tlakového oleje pro regulační systém a mazání soustrojí při provozu. Je provedeno jako zubové a namontováno na předním ložiskovém stojanu. Přes ozubené soukolí je poháněno hřídelí turbíny.

V tělese čerpadla (1) se otáčí dva páry ozubených kol (2, 3), která jsou uložena na hnacím hřídeli (4) a hnaném hřídeli (5).

Hřídele jsou uloženy v kluzných ložiskách. Ozubená kola jsou provedena se šikmými zuby, aby bylo dosaženo plynulého záběru.

Na hnacím hřídeli je kroužek (6), který zajišťuje axiální polohu a zachycuje axiální sílu od náhonu čerpadla.

### Elektrické olejové čerpadlo

K textu viz přílohu:

č. 9j/TN – Elektrické olejové čerpadlo

#### Základní technické a provozní údaje - Přehled

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ | 50 – EAD – 45 H – 10 |  |
| Množství dodávaného oleje | l/min | 220 |
| Tlak oleje na výstupu z čerpadla | MPa | 0,6 |
| Otáčky čerpadla | ot/min | 2 910 |
| Výkon motoru | kW | 5,5 |
| Napájení motoru | V/Hz | 380 / 50 DC |

#### Popis a funkce

Elektrické olejové čerpadlo (EOČ) nasává olej z olejové nádrže a dodává jej do olejového systému pro účely mazání i regulace turbíny během pohotovostního stavu, spouštění, odstavování stroje. Čerpadlo je třívřetenové horizontální.

Čerpadlo (1) je poháněno elektromotorem (2) se kterým je přímo spojeno pružnou spojkou (3). Komplet čerpadla s pohonem tvoří tzv. monoblok, který je pomocí patkového mezikusu (4) upevněn na olejové nádrži.

Čerpadlo se samočinně spouští při dosažení/poklesu otáček turbíny na cca 2 200 ot/min a vypíná při dosažení otáček turbíny cca 2 750 ot/min. Ruční ovládání čerpadla je na místním ovládacím panelu.

### Pomocné olejové (parní turbínové) čerpadlo

K textu viz přílohu:

č. 9k/TN – Pomocné olejové (parní turbínové) čerpadlo

#### Základní technické a provozní údaje - Přehled

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Množství dodávaného oleje | l/min | 170 |
| Tlak oleje na výstupu z čerpadla | MPa | 0,47 |
| Otáčky čerpadla | ot/min | 4 500 |

#### Popis a funkce

Pro případ výpadku EOČ používáme k získání oleje pro mazání ložisek a pro regulační systém před spouštěním a zastavováním turbíny pomocné olejové parní turbínové čerpadlo (častější místní název je olejová turbopumpa, popř. zkratka OTP). Start OTP řídí automatický spouštěč na základě poklesu tlaku regulačního oleje. V případě selhání automatického spouštěče lze OTP spustit i ručně ventilem na obtoku spouštěče.

Soustrojí je namontováno přímo na olejové nádrži, ze které nasává olej přes síto. V horní části čerpadla je umístěna malá akční turbína (1) do které je přiváděna ostrá pára. Ta je podle potřeby omezována clonkou (2). Ve spodní části soustrojí je vlastní čerpadlo (3), které tlačí olej přes chladič oleje do ložisek a regulačního systému. Hřídel čerpadla (4) je uložena ve dvou radiálních kluzných ložiskách. Osový tlak je zachycen nákružkem (5) umístěným na hřídeli čerpadla. V horní části, ve výtlačném olejovém potrubí, je zamontován zpětný kulový ventil (6), který brání zpětnému proudění oleje při odstavení čerpadla.

#### Automatický spouštěč OTP

K textu viz přílohu:

č. 9l/TN – Automatický spouštěč OTP

##### Popis

Automatický spouštěč OTP sestává z parní a olejové z části. V tělese (1) je navařeno sedlo (2) regulačního parního ventilu (3) vedeného Lenzovým pouzdrem (4) umístěným v mezikusu (5). Unikání páry brání ucpávka (6). Pára, která pronikne Lenzovým pouzdrem, je odváděna otvorem (7). Regulační parní ventil (3) je ovládán tlakem regulačního oleje působícího na soustavu diferenčního pístu (8) a kuželky (9). Proti síle oleje působí pružina (10), jejíž předpětí lze řídit pouzdrem (11). Zdvih kuželky (9) je omezen narážkou (12). Regulační olej je přiváděn do prostoru "A" a stavitelnou clonkou do prostoru "B". Olej unikající netěsností diferenčního pístu a kuželkou je odváděn hrdlem (13) do odpadu. Správná činnost automatického spouštěče se seřizuje ventilkem (14).

##### Funkce

Automatický spouštěč OTP má za úkol:

1) Spustit OTP při poklesu tlaku regulačního oleje.

2) Udržovat tlak oleje na nastavené hodnotě při najíždění a odstavování turbíny.

3) Odstavit OTP v době, kdy již do systému dodává dostatek oleje hlavní olejové čerpadlo turbíny nebo elektrické olejové čerpadlo.

Před startem OTP je parní ventil spouštěče otevřen silou pružiny. Při najíždění OTP se zvyšuje tlak oleje v prostoru "A" i "B". Vlivem rozdílných pracovních ploch diferenčního pístu a sil na něj působících se parní ventil přivírá, až počne regulovat tlak OTP dodávaného oleje. Dodává-li hlavní olejové čerpadlo při spuštění turbíny dostatek oleje o požadovaném tlaku, je OTP automaticky odstavena prostřednictvím spouštěče.

Ruční spuštění se provádí armaturou zabudovanou v přívodu parního potrubí před automatickým spouštěčem.

### Olejové hospodářství TN - Předpis pro volbu oleje pro tepelné turbíny

Olej použitý pro mazací a regulační systémy musí být výrobcem výslovně určen pro tepelné turbíny a splňovat požadavky příslušných technických norem pro turbínový olej:

1. Kinetická viskozita při 40 °C:	41,4 – 50,6 mm2/s

2. Viskózní index min.:	90

3. Bod vzplanutí min.:	185 °C

4. Bod tekutosti max.:	–6 °C

5. Číslo kyselosti max.:	0,3 mg KOH/g

6. Obsah popela:	0,008 % hmot.

7. Obsah vody max.:	0,03 % hmot.

8. Obsah mechanických nečistot:	0 % hmot.

9. Doba emulgace max.:	300 s

10. Zkouška ochranné schopnosti proti rezivění:	3 hod., 100 °C

Z českých olejů odpovídá uvedeným ukazatelům turbínový olej TB-46.

### Měření axiálního (osového) posuvu rotoru turbíny

Axiální posuv rotoru turbíny je měřen indukčními čidly zabudovanými v zadním ložiskovém stojanu.

Hodnoty jsou sledovány nadřazeným systémem. Při překročení mezní hodnoty ±0,5 mm dojde zásahem nadřazeného systému k odstavení soustrojí.

### Měření a vyhodnocování vibrací

Podrobné informace o použitém zařízení viz přílohu:

č. 6/Vibrex – Návod výrobce k použití přístroje (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

Kontinuální měření vibrací je zajištěno zařízením Vibrex VIB.5.7551 od firmy Prüftechnik. Je instalováno na ložiscích čerpadla a turbíny TN3 a TN7. Výstup pro signalizaci výstrahy a působení ochrany je zapojen do ŘS.

## Hydraulicko-elektronická regulace, ovládání, signalizace a vizualizace stavů

### Popis provedení systému regulace

Systém regulace je stavebnicově uspořádán. Skládá se z elektronických modulů pro zpracování signálů z čidel otáček a polohy, modulu vlastního regulátoru otáček, regulátoru tlaku napájecí vody a z elektrohydraulického převodníku EHP95. Součástí regulátoru je rovněž signalizační a ovládací panel Moeller.

Zařízení je postaveno na bázi programovatelných autonomních počítačů. Celý systém tvoří kompletní a samostatný celek pro regulaci turbosoustrojí. Obsahuje dva hlavní regulátory. Regulátor otáček slouží pro regulaci otáček turbosoustrojí, regulátor tlaku napájecí vody pro regulaci tlaku vody na napájecí hlavě kotle. Provoz regulátorů je volen automaticky. Funkci pojistky otáček zastávají dva moduly měření otáček s vyvedeným signálem komparátoru otáček, které mimo jiné zasahují přímo na relé sumární poruchy regulace.

Systém regulace zahrnuje:

- skříň regulace DR3, ve které jsou umístěny elektronické jednotky, napájecí zdroje, vstupní a výstupní moduly, relé

- elektrohydraulickou výkonovou část sloužící k převodu elektrického signálu na polohu regulačních ventilů

- soubor čidel umístěných na turbíně

- dvě čidla otáček

- čidlo snímání polohy regulačních ventilů

- koncový spínač pro snímání polohy páky olejového vypínače

- ovládací a signalizační prvky umožňující řízení turbosoustrojí a změnu funkce regulace podle požadavků obsluhy

- napojení na nadřazený automat

Sledované veličiny významné pro práci regulace:

•	Otáčky turbíny

•	Přetlak napájecí vody

•	Poloha regulačního ventilu

•	Žádaná hodnota tlaku napájecí vody

Všechny uvedené veličiny jsou zobrazovány na skříni DR3 na zobrazovacím a ovládacím panelu Moeller.

### Funkce systému regulace

Elektronická regulace ERPT-N je zařízení určené k regulaci parní turbíny pohánějící vodní napájecí čerpadlo. Regulovanou veličinou jsou otáčky turbíny v závislosti na tlaku vody v provozované napájecí větvi. Turbína je osazena nízkotlakým olejovým servomotorem pro ovládání regulačních ventilů admisní páry. Regulace umožňuje regulaci otáček turbíny v rozsahu od 1 000 ot/min až po hodnotu vypínacích otáček pojistného regulátoru otáček.

Start turbíny je prováděn automaticky. Najížděcí křivka je rampová a je určena programem regulátoru. Pomocnou regulovanou veličinou je poloha regulačních ventilů.

Činnost regulace je ovládána:

- místně obsluhou dvouhodnotovými signály z ovládacího panelu u stroje (na předním víku skříně regulace DR3) nebo

- dálkově dvouhodnotovými a analogovými signály z nadřazeného řídicího systému.

Poznámka:	Detailní popis ovládání z nadřazeného řídicího systému a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

Regulací se rozumí možnost nastavení požadované hodnoty regulované veličiny a její automatické udržování na zvolené výši.

Elektronická regulace, kromě řízení provozu turbosoustrojí, kontroluje ostatní elektronické obvody a některé důležité veličiny. Doplňuje okruh zabezpečovacích zařízení turbíny o výstrahy a ochrany, jak je uvedeno dále.

#### Regulace otáček

Vzhledem k bezpečnosti turbíny za všech okolností jsou měřicí a vyhodnocovací obvody otáček turbíny zdvojeny. Otáčky turbíny jsou tedy snímány pomocí dvou čidel pracujících na principu vířivých proudů ze dvouzubého kola. Pulzní signály z obou čidel jsou přivedeny stíněným kabelem do skříně elektroniky na moduly měření otáček MODD 96, které vyhodnocují časový interval pulsů. Modul měření otáček z intervalu impulsů vypočítá rychlost otáčení rotoru turbíny a výsledná hodnota je porovnána s hodnotou nastavení protáčení a pojistky otáček. V případě překročení některé z nastavených hodnot je vydán logický signál pro regulaci, indikaci a nadřazený zabezpečovací systém. Analogový signál z otáčkoměru č. 1, tedy údaj odpovídající skutečné rychlosti otáčení turbíny, je přiveden na vstup PLC, kde se vytváří regulační odchylka otáček. Žádanou hodnotu otáček je možno měnit logickými signály [VÍCE], [MÉNĚ] tak, že zásah na více či méně v trvání jedné sekundy způsobí změnu žádané hodnoty o 100 otáček, a to v oblasti nad 1 000 ot/min. Skokově se žádaná hodnota mění signálem deaktivace regulace. Signál deaktivace regulace je generován automaticky od poklesu tlaku regulačního oleje za olejovým vypínačem turbíny nebo od tlačítka [STOP] na skříni DR3, případně dálkově z nadřazeného automatu nebo jinou ochranou uvedenou v seznamu ochran turbíny (viz dále). Tlak regulačního oleje je snímán dvouhodnotovým tlakovým čidlem. Regulační odchylka je přivedena na regulátor typu PI, u kterého je možné měnit zesílení podle regulované turbíny.

Při působení regulace otáček je blokována funkce regulace tlaku napájecí vody.

#### Regulace tlaku napájecí vody

Regulátor se zařazuje do funkce automaticky při dosažení spodní hranice otáček turbíny pro tuto regulaci, tj. 2 800 ot/min. Nyní je regulován tlak napájecí vody v napájecí větvi podle žádané a skutečné hodnoty tlaku vody PI regulátorem. Výstup z tohoto regulátoru ovládá regulační ventily. Tlak vody je snímán čidlem s proudovým výstupním signálem 4 až 20 mA. Ten je přiveden do PLC, kde na základě žádané hodnoty tlaku vody, která je dána signálem 4 až 20 mA z řídicího systému, je vytvořen regulační zásah. Přerušení proudových smyček je vyhodnocováno a použito k signalizaci a odstavení soustrojí z provozu. Žádanou hodnotu regulátoru tlaku páry lze ovládat pouze z řídicího systému a signálem deaktivace regulace.

Při působení regulace tlaku napájecí vody je blokována regulace otáček.

### Dálkové ovládání z ŘS

Detailní popis funkce řídicího systému a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

Dálkově lze ovládat TN z řídicího systému, pouze pokud je na panelu řídicí skříně DR3 dvoupolohový přepínač SA2-[MÍSTNĚ/AUTOMAT] pro volbu místa ovládání v poloze [AUTOMAT].

Poznámka:	Režim ovládání [MÍSTNĚ] je dovolen pouze při zkouškách turbíny.

### Místní ovládání na skříni regulace DR3

Na předním víku skříně DR3 jsou umístěny tyto prvky místního ovládání turbíny:

| Označení | Druh prvku | Funkce/komentář |
| --- | --- | --- |
| SA1 | Volič otáček | Řídítko [VÍCE–MÉNĚ] s návratem do střední polohy. Je určen k ovládání žádané hodnoty otáček. Působí pouze v poloze přepínače SA2 [MÍSTNĚ]. Rychlost změny otáček je 100 otáček/min za 1 vteřinu. |
| SA2 | Přepínač | Dvoupolohový přepínač [MÍSTNĚ/AUTOMAT] pro volbu místa ovládání. Dálkově lze ovládat TN z řídicího systému, pouze pokud je přepínač v poloze [AUTOMAT]. Režim ovládání [MÍSTNĚ] je dovolen pouze při zkouškách turbíny. |
| SA3 | Spínač | Dvoupolohový [ZAP/VYP] uzamykatelný spínač [POJISTKA OTÁČEK č. 1] pro zapínání nebo vypínání pojistky otáček č. 1. |
| SA4 | Spínač | Dvoupolohový [ZAP/VYP] uzamykatelný spínač [POJISTKA OTÁČEK č. 2] pro zapínání nebo vypínání pojistky otáček č. 2. |
| SB1 | Tlačítko | Tlačítko [STOP] nouzového odstavení turbíny z provozu. |

Upozornění:	Režim ovládání [MÍSTNĚ] je dovolen pouze při zkouškách turbíny.

### Zobrazovací, signalizační a ovládací panel Moeller s dotykovou obrazovkou na skříni regulace DR3

Na předním víku skříně DR3 je umístěn zobrazovací, signalizační a ovládací panel s dotykovou obrazovkou. Panel nemá zálohovací baterii (napájení), má paměťovou kartu.

Ovládací prvky (tlačítka) jsou vytvořeny přímo na obrazovce a pracují při mírném přitlačení prstu obsluhy nebo za použití přiložené ovládací tyčinky.

Na panelu je k dispozici několik obrazovek (stránek), které se přepínají tlačítky [→], [←].

#### Stránka 1:	Měření

Otáčky turbíny [ot/min]

Poloha regulačního ventilu [%]

Tlak vody skutečný [MPa]

Tlak vody žádaný [MPa]

#### Stránka 2:	Výstrahy

Před aktivní výstrahou se zobrazuje černé pole.

Porucha čidla otáček 1

Porucha čidla otáček 2

Porucha elektroniky otáček 1

Pojistka otáček 1 vypnuta

Pojistka otáček 2 vypnuta

Překročeny maximální otáčky

#### Stránka 3:	Stavy čidel ochran

Před aktivním čidlem ochrany (čidlo je v zásahu) se zobrazuje černé pole.

Porucha měření otáček 1

Porucha měření otáček (celková porucha měření otáček)

Porucha měření polohy regulačního ventilu

Zásah pojistky otáček 1

Zásah pojistky otáček 2

Tlačítko [STOP]

Havarijní odstavení (z řídicího systému)

Porucha měření tlaku (napájecí vody)

Porucha žádané hodnoty tlaku (napájecí vody)

Deaktivace regulace (nízký tlak regulačního oleje za olejovým vypínačem)

#### Stránka 4:	Stavy programu

Před aktivním stavem se zobrazí černé pole.

Základní

Zkouška

Najíždění

Regulace tlaku

Řízené odstavení

Havarijní odstavení

#### Stránka 5:	První došlá ochrana

V poli se zobrazuje název jen té ochrany, jejíž působení odstavilo soustrojí z provozu (každé pozdější zapůsobení dalších ochran je vyhodnoceno stav čidel ochran, které lze prohlížet na stránce 3-[Stavy čidel ochran]).

Stránka obsahuje tlačítko [CLEAR] pro kvitaci ochrany.

#### Akce při zásahu ochrany

Při zapůsobení ochrany se stránka 5-[První došlá ochrana] na obrazovce navolí automaticky a zobrazí se název ochrany, jejíž působení odstavilo soustrojí z provozu. První došlá ochrana je vždy uložena do paměti a zobrazuje se tak dlouho, dokud ji obsluha ručně nevezme na vědomí (nekvituje):

dvojím (2x) stisknutím tlačítka [CLEAR].

Pokud je první došlá ochrana správně kvitována, v poli tlačítka se zobrazí číslice 0.

## Zabezpečovací zařízení soustrojí

### Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí

Pro kompletní seznam sledovaných veličin viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

| Prvek, veličina, stav, proces |  | TN 3 |  | TN 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [V]=Výstraha / [O]=Ochrana |  | [V] | [O] | [V] | [O] |
| Napájecí voda | Tlak na sání [MPa] – min. | 0,73 | 0,7 | 0,73 | 0,7 |
|  | Průtok Q [t/h] – normální | 350 |  | 350 |  |
|  | Průtok Q [t/h] – max. | vypočtená | vypočtená | vypočtená | vypočtená |
|  | Hladina v NN [cm] – min. | 80 | 75 | 80 | 75 |
| Čerpadlo | Ložisko přední /Chvění [mm/s] – max. při t 30 s | 6 | 7,1 | 6 | 7,1 |
|  | Ložisko zadní /Chvění [mm/s] – max. při t 30 s | 6 | 7,1 | 6 | 7,1 |
|  | Ložisko přední /Teplota [°C] – max. | 90 | 100 | 90 | 100 |
|  | Ložisko zadní /Teplota [°C] – max. | 90 | 100 | 90 | 100 |
| Turbína | Rotor/Axiální posuv [mm] – max. ± | ±0,4 | ±0,5 | ±0,4 | ±0,5 |
|  | Otáčky [ot/min] – min. | - | 1 000 | - | 1 000 |
|  | Otáčky [ot/min] – max. pro Pojistku otáček č. 1 | - | 3 250 | - | 3 250 |
|  | Otáčky [ot/min] – max. pro Pojistku otáček č. 2 | - | 3 300 | - | 3 300 |
|  | Otáčky [ot/min] – max. pro Pojistný regulátor otáček | - | 3 350 | - | 3 350 |
|  | Otáčky [ot/min] – max. pro zásah řídicího systému | - | 3 400 | - | 3 400 |
|  | Ložisko radiální přední/Chvění [mm/s] – max. při t 30 s | 7,1 | 11,2 | 7,1 | 11,2 |
|  | Ložisko radiální zadní/Chvění [mm/s] – max. při t 30 s | 7,1 | 11,2 | 7,1 | 11,2 |
|  | Ložisko radiální přední/Teplota [°C] – max. | 75 | 85 | 75 | 85 |
|  | Ložisko radiální zadní/ Teplota [°C] – max. | 75 | 85 | 75 | 85 |
|  | Ložisko axiální přední/Teplota [°C] – max. | 75 | 85 | 75 | 85 |
|  | Ložisko axiální zadní/ Teplota [°C] – max. | 75 | 85 | 75 | 85 |
| Olej | Mazací olej/Tlak [kPa] – min. | 60 | 25 | 60 | 25 |
|  | Regulační olej/Tlak [MPa] – min. | 0,5 | 0,35 | 0,5 | 0,35 |
|  | Olej v okruhu/Teplota [°C] – min. | 25 | - | 25 | - |
|  | Olej v okruhu/Teplota [°C] – max. | 45 | - | 45 | - |
|  | Olej za chladičem/Teplota [°C] – max. | - | 55 | - | 55 |

### Přehled některých stavů, při kterých zabezpečovací zařízení vypne turbínu

Turbína je vybavena samočinným ochranným zařízením, které uzavře spouštěcí ventil a regulační ventily (odstaví turbínu z provozu), pokud za provozu nastane:

- Dosažení hodnot sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů pro působení ochran  viz přehled v čl. 5.5.1

- Ztráta elektrického impulsu na solenoid ochrany

- Vypnutí stroje ruční vypínací pákou olejového vypínače nebo tlačítkem [STOP] na skříni DR3 nebo tlačítkem [HAV. ODST.] z řídicího systému

- Porucha měření otáček 1

- Celková porucha měření otáček

- Porucha měření polohy regulačních ventilů

- Výpadek napájecího napětí

- Porucha měření tlaku napájecí vody

- Porucha žádané hodnoty tlaku napájecí vody

### Zkoušky funkce zabezpečovacího zařízení

K textu viz přílohu:

č. 10/TN – Protokol o zkouškách ochran a signalizací

Upozornění:	Výsledky zkoušek funkce zabezpečovacího zařízení v předepsaných intervalech je obsluha povinna zaznamenat do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkouška funkce olejového vypínače

Upozornění:	Provoz turbíny s nefunkčním olejovým vypínačem je zakázán!

Popis provedení a funkce – viz stať Olejový vypínač.

Termín zkoušky:	Před každým uvedením soustrojí do provozu

Zkoušku provádí:	Obsluha TN za účasti STS

##### Postup zkoušky

1.	Natáhněte páku ručního vypínání olejového vypínače a sledujte na ručičce na hřídelce otevírání spouštěcího ventilu.

2.	Vysmekněte páku ručního vypínání olejového vypínače a sledujte na ručičce na hřídelce zavírání spouštěcího ventilu.

3.	Výsledky zkoušek zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkoušky funkce vypínačů nouzového odstavení turbíny

Upozornění:	Provoz turbíny s nefunkčními vypínači nouzového odstavení je zakázán!

Termín zkoušky:	1x za 3 měsíce podle PÚK oddělení strojovny

Zkoušku provádí:	Obsluha TN za účasti STS

##### Postup zkoušek

1.	V režimu ovládání [MÍSTNĚ] vypněte soustrojí tlačítkem SB1-[STOP] na víku skříně regulace DR3.

2.	V režimu ovládání [AUTOMAT] vypněte soustrojí tlačítkem [HAV. ODST.] ve vizualizačním a ovládacím rozhraní TN ŘS na operátorském pracovišti.

3.	Výsledky zkoušek zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkouška pohyblivosti spouštěcího ventilu

Upozornění:	Provoz turbíny s váznoucím spouštěcím ventilem je zakázán!

Popis provedení a funkce – viz stať Spouštěcí ventil s pohonem.

##### A)	Zkouška pohyblivosti spouštěcího ventilu před uvedením do provozu

Termín:	Před každým uvedením soustrojí do provozu při zkoušce funkce páky ručního vypínání olejového vypínače

Provádí:	Obsluha TN za účasti STS

1.	Při zkoušce funkce páky ručního vypínání olejového vypínače sledujte na ručičce na hřídelce pohyb (otevírání, zavírání) spouštěcího ventilu.

2.	Výsledky zkoušek zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

##### B)	Zkouška pohyblivosti spouštěcího ventilu za chodu soustrojí

Termín:	1x za 24 hodin podle PÚK oddělení strojovny

Provádí:	Obsluha TN

1.	Stlačte zkušební šoupátko (12) na pohonu ventilu  tlakový regulační olej nad pístem (7) vyteče přes prostor pružiny (9) do odpadu a pružina spouštěcí ventil částečně přivře. Pohyb spouštěcího ventilu sledujte na ručičce na hřídelce.

Při této zkoušce dojde k malému posuvu hřídelky, ale nedojde k odstavení turbíny ani snížení výkonu soustrojí.

2.	Uvolněte tlačítko (10)  odpad oleje z prostoru nad pístem (7) se uzavře a tlak regulačního oleje opět plně otevře ventil. Pohyb spouštěcího ventilu sledujte na ručičce na hřídelce.

3.	Výsledky zkoušek zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkoušky funkce nadotáčkových ochran

##### Popis provedení a funkce

Ochranu proti nadměrným otáčkám soustrojí zajišťují dvě funkčně nezávislé pojistky otáček:

- elektronické Pojistky otáček č. 1 a č. 2 vestavěné v elektronické regulaci,

- mechanický pojistný regulátor otáček.

Podrobnosti k provedení a funkci viz stati Pojistný regulátor otáček a Regulace otáček. Podrobnosti k nastavení viz stať Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí.

##### Podmínky zkoušek funkce nadotáčkových ochran

Termín:	1x za 3 měsíce podle PÚK oddělení strojovny

Provádí:	Obsluha TN za účasti STS a SI

1.	Před provedením zkoušek funkce nadotáčkových ochran musí být vždy úspěšně provedeny zkoušky funkce páky ručního vypínání olejového vypínače a pohyblivosti spouštěcího ventilu!

Upozornění:	Při špatné funkci olejového vypínače a spouštěcího ventilu je zakázáno provádět zkoušky funkce nadotáčkových ochran!

2.	Pokud se zkoušky provádějí při uzavřených obou armaturách na výtlaku – tedy přes minimální obtok, je nutno zkoušku pečlivě připravit a provádět ji tak, aby provoz přes minimální obtok byl co nejkratší – omezovací orgány mařiče v obtokovém ventilu jsou při vysokém tlaku velmi namáhané a mají omezenou životnost.

3.	Zkoušky se provádějí v servisním režimu ovládání soustrojí pomocí ovládacích prvků na víku skříně regulace DR3 – pro podrobnosti viz stati Místní ovládání na skříni regulace DR3 a Spuštění a ovládání turbíny v servisním režimu.

##### Zkouška funkce el. Pojistky otáček č. 1

Mezní hodnota:	Viz stať Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí

1.	Spusťte soustrojí v servisním režimu ovládání.

2.	Voličem otáček SA1-[VÍCE–MÉNĚ] zvyšujte otáčky turbíny až do výpadku turbíny impulzem el. Pojistky otáček č. 1.

3.	Zaznamenejte hodnotu skutečných otáček turbíny, při které ochrana zapůsobila, do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

##### Zkouška funkce el. Pojistky otáček č. 2

Mezní hodnota:	Viz stať Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí

1.	Vypněte Pojistku otáček č. 1  Uzamykatelný spínač SA3-[POJISTKA OTÁČEK č. 1] přepněte do polohy [VYPNUTO].

2.	Spusťte soustrojí v servisním režimu ovládání.

3.	Voličem otáček SA1-[VÍCE–MÉNĚ] zvyšujte otáčky turbíny až do výpadku turbíny impulzem el. Pojistky otáček č. 2.

4.	Zaznamenejte hodnotu skutečných otáček turbíny, při které ochrana zapůsobila, do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

##### Zkouška funkce pojistného regulátoru otáček

Mezní hodnota:	Viz stať Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí

1.	Vypněte Pojistku otáček č. 1  Uzamykatelný spínač SA3-[POJISTKA OTÁČEK č. 1] přepněte do polohy [VYPNUTO].

2.	Vypněte Pojistku otáček č. 2  Uzamykatelný spínač SA4-[POJISTKA OTÁČEK č. 2] přepněte do polohy [VYPNUTO].

3.	Spusťte soustrojí v servisním režimu ovládání.

4.	Voličem otáček SA1-[VÍCE–MÉNĚ] zvyšujte otáčky turbíny až do výpadku turbíny působením úderníku odstředivého pojistného regulátoru na olejový vypínač.

5.	Zaznamenejte hodnotu skutečných otáček turbíny, při které ochrana zapůsobila, do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkouška funkce ochrany axiálního posuvu rotoru

Popis provedení a funkce – viz stať Měření axiálního (osového) posuvu rotoru turbíny.

Termín:	1x za 3 měsíce podle PÚK oddělení strojovny

Provádí:	Obsluha TN v součinnosti s elektromechanikem

##### Postup zkoušky

Mezní hodnota:	Viz stať Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí

1.	Elektromechanik spojí výstupní kontakty na vyhodnocovacím přístroji umístěném na řídicí skříni regulace DR3.

Signál působí při mezní hodnotě na solenoidový elektromagnet ochrany elektrickým impulsem a způsobí vypnutí olejového vypínače.

2.	Výsledek zkoušky zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkouška funkce automatického zapnutí a vypnutí elektrického olejového čerpadla

Popis provedení a funkce – viz stať Elektrické olejové čerpadlo.

Termín:	1x za 3 měsíce podle PÚK oddělení strojovny

Provádí:	Obsluha TN

##### Postup zkoušky

Mezní hodnota pro zapnutí (orientační podle otáček TN):	cca 2 200 ot/min

Mezní hodnota pro vypnutí (orientační podle otáček TN):	cca 2 750 ot/min

1.	Spusťte soustrojí.

2.	V průběhu najíždění sledujte, zda se při dosažení cca 2 200 ot/min automaticky spustilo elektrické olejové čerpadlo.

3.	V průběhu najíždění sledujte, zda se při dosažení cca 2 750 ot/min automaticky vypnulo elektrické olejové čerpadlo.

4.	Výsledky zkoušek zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkouška funkce automatického zapnutí a vypnutí pomocného olejového čerpadla (OTP)

Popis provedení a funkce – viz stať Pomocné olejové (parní turbínové) čerpadlo.

Termín:	1x za 3 měsíce podle PÚK oddělení strojovny

Provádí:	Obsluha TN

##### Postup zkoušky

1.	Spusťte soustrojí.

2.	Vyčkejte, až se při dosažení cca 2 200 ot/min automaticky spustí elektrické olejové čerpadlo.

3.	Vypněte pomocné olejové elektrické čerpadlo.

4.	Sledujte, zda automatický spouštěč na základě poklesu tlaku regulačního oleje spustil OTP.

Poklesem tlaku v olejovém systému dojde k otevření přívodu páry do OTP, čerpadlo se musí roztočit a zabezpečit dodávku oleje.

5.	Zapněte pomocné olejové elektrické čerpadlo.

6.	Sledujte, zda automatický spouštěč na základě nárůstu tlaku regulačního oleje vypnul OTP.

4.	Výsledky zkoušek zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

#### Zkoušky funkce výstrah a ochran prováděné simulací mezních hodnot na čidlech

Termín:	1x za 3 měsíce podle PÚK oddělení strojovny

Provádí:	Obsluha TN v součinnosti s elektromechanikem

##### Předměty zkoušek

- Výstrahy a ochrany teplot a chvění ložisek turbíny a čerpadla

- Výstrahy a ochrany teplot a tlaku regulačního a mazacího oleje

##### Postup zkoušek

Mezní hodnoty pro aktivaci výstrah a ochran:	Viz stať Přehled některých důležitých sledovaných mezních a/nebo zabezpečovaných veličin, stavů a procesů soustrojí

1.	Elektromechanik provádí simulace mezních hodnot výstrah a ochran na příslušných čidlech.

2.	Sledujte, při jakých simulovaných hodnotách došlo k aktivaci výstrah a ochran a tyto hodnoty zaznamenejte do Protokolu o zkouškách ochran a signalizací.

## Uvedení TN do provozu

Detailní popis funkce ŘS a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

### Kontrola splnění technických a technologických podmínek uvedení zařízení do provozu

Do provozu nelze uvádět žádné Zařízení, u kterého nebyly odstraněny závady bránící v jeho provozu a které by svým provozem ohrožovalo život nebo zdraví obsluh a dalších zaměstnanců, bezpečný provoz ostatní technologie a jehož provoz by byl v rozporu s relevantními platnými právními a technickými předpisy, požadavky a rozhodnutími orgánů státního odborného dozoru, místními provozními bezpečnostními předpisy a dalšími vnitřními předpisy Zaměstnavatele.

A)	Před uvedením Zařízení do provozu proto vždy proveďte kontrolu splnění technických a technologických podmínek uvedení Zařízení do provozu se zaměřením na zjištění závad bránících v jeho bezpečném a spolehlivém provozování, zejména:

-	nedokončené opravné nebo údržbářské práce,

-	závady ohrožující bezpečnost práce a bezpečné provozování Zařízení,

-	závady ohrožující požární bezpečnost,

-	závady ohrožující životní prostředí.

B)	Výsledky kontroly vždy zaznamenejte do provozního deníku Zařízení. Zjištění závad, které brání uvedení Zařízení do provozu a které nelze odstranit vlastními silami, oznamte neprodleně přímo nadřízenému zaměstnanci a dále jednejte podle jeho pokynů. To platí i v případě zjištění takových závad v průběhu uvádění Zařízení do provozu.

C)	Do provozu uveďte a provozujte pouze Zařízení, u kterého jste při důkladné kontrole konstatovali splnění technických a technologických podmínek jeho uvedení do provozu.

### Příprava soustrojí ke spuštění

1.	Otevřete ventily všech odvodnění na turbíně, potrubí přívodů páry k turbíně a potrubí výstupu páry z turbíny.

2.	Zkontrolujte hladinu oleje v nádrži, podle potřeby doplňte olejem předepsané jakosti. Odkalovacím ventilem odeberte vzorek oleje pro kontrolu obsahu vody v oleji.

3.	Spusťte elektrické olejové čerpadlo. Zkontrolujte tlaky v olejovém systému a odkvitujte případnou signalizaci poruch.

4.	Zapněte olejový vypínač a sledujte, zda se otevřel spouštěcí ventil.

Upozornění:	Regulační ventily musí zůstat uzavřeny!

5.	Stlačením kontrolního tlačítka na pohonu spouštěcího ventilu ověřte jeho správnou funkčnost – pohyblivost.

Upozornění:	Regulační ventily musí zůstat uzavřeny!

6.	Otevřete uzavírací ventily na přívodu i výstupu vody olejového chladiče.

7.	Uveďte do provozu KUP.

8.	Postupným otevíráním armatury obtoku v protitlakovém potrubí turbíny prohřejte toto potrubí a těleso turbíny. Rychlost ohřevu je cca 5 °C/min.

9.	Postupným otevíráním armatury obtoku v potrubí přívodu páry do turbíny prohřejte toto potrubí, spouštěcí ventil a tělesa regulačních ventilů. Rychlost ohřevu je cca 4 °C/min.

10.	Postupně otevřete přívod páry k čerpadlu.

11.	Po ukončení nahřívání a dosažení plného tlaku páry před spouštěcím ventilem otevřete zcela hlavní uzavírací armaturu v přívodním potrubí.

12.	Po ukončení nahřívání uzavírací armaturu v protitlakovém potrubí turbíny otevřete naplno.

13.	V průběhu ohřevu postupně zavírejte přímá odvodnění. Po jejich zavření zůstanou v činnosti odvodňovací automaty.

Upozornění:	Aby mohla být turbína spuštěna, musí teplota oleje za chladičem dosáhnout minimálně hodnotu 25°C.

14.	Vyzkoušejte funkci OTP:

Vypněte elektrické olejové čerpadlo.

Poklesem tlaku v olejovém systému dojde k otevření přívodu páry do OTP. Čerpadlo se musí roztočit a zabezpečit dodávku oleje. Start OTP řídí automatický spouštěč na základě poklesu tlaku regulačního oleje.

### Pohotovostní stav soustrojí

Pokud má být zachována možnost okamžitě spustit soustrojí, musí se soustrojí udržovat v následujícím pohotovostním stavu:

1.	Armatura vstupu páry do turbíny je otevřena.

2.	Potrubí vstupní páry je trvale a spolehlivě odvodňováno.

3.	Armatura výstupu páry z turbíny je otevřena.

4.	Potrubí výstupu páry z turbíny je trvale a spolehlivě odvodňováno.

5.	Skříň turbíny, spouštěcí ventil, ucpávky jsou trvale a spolehlivě odvodňovány.

6.	Armatury vstupu a výstupu chladicí vody KUP jsou otevřeny.

7.	Armatury vstupu a výstupu chladicí vody chladiče oleje jsou otevřeny, ventil regulace teploty oleje je aktivován.

8.	Olejový vypínač je zapnutý.

9.	Spouštěcí ventil je otevřený.

10.	Regulační ventily jsou uzavřeny.

11.	Elektrické olejové čerpadlo je trvale v provozu.

12.	Jsou splněny všechny další podmínky, které podmiňují spuštění soustrojí.

### Spuštění a ovládání turbíny v servisním režimu

Servisní režim se využívá pouze při zkouškách ochran turbíny, prvním spuštění po údržbě a opravách a případně jiné servisní úkony.

Podmínka:	Turbína je v pohotovostním stavu a dostatečně prohřátá!

Při servisním režimu se turbína ovládá z panelu místního ovládání skříně regulace DR3 – popis ovládacích prvků viz stať Místní ovládání na skříni regulace DR3.

1)	Spusťte soustrojí  Uzamykatelný přepínač SA2-[MÍSTNĚ/AUTOMAT] přepněte do polohy [MÍSTNĚ].

Turbína se spustí a najede automaticky na parkovací otáčky 1 500 ot/min.

2)	Pro každé další spuštění soustrojí uzamykatelný přepínač SA2-[MÍSTNĚ/AUTOMAT] přepněte nejprve zpět do polohy [AUTOMAT] a následně opět do polohy [MÍSTNĚ].

Upozornění:	Na otáčkách je nastavena ochrana nízkých otáček, která při poklesu otáček pod hodnotu 1 000 ot/min odstaví turbínu!

### Spuštění soustrojí v režimu [RAMPA]

Podmínka 1:	Turbína je v pohotovostním stavu a dostatečně prohřátá!

Podmínka 2:	Uzamykatelný přepínač SA2-[MÍSTNĚ/AUTOMAT] je v poloze [AUTOMAT].

1)	Ve vizualizačním a ovládacím rozhraní TN ŘS na operátorském pracovišti stiskněte tlačítko [RAMPA].

Spustí se program pro automatický nájezd soustrojí, kdy turbína najíždí na požadované navolené provozní otáčky přes navolenou otáčkovou rampu cca 1 500 ot/min.

2)	Během nájezdu sledujte provozní hodnoty na monitoru.

Po uplynutí časové prodlevy 5 minut pokračuje programový nájezd soustrojí na otáčky 2 750 ot/min. Řízení soustrojí zůstává v režimu regulace otáček.

V průběhu najíždění je při dosažení cca 2 200 ot/min automaticky spuštěno elektrické olejové čerpadlo.

V průběhu najíždění je při dosažení cca 2 750 ot/min automaticky odstaveno elektrické olejové čerpadlo.

3)	Po nájezdu zkontrolujte fyzickou obchůzkou stav a chod soustrojí.

### Rychlé spuštění soustrojí

Podmínka 1:	Turbína je v pohotovostním stavu a dostatečně prohřátá!

Podmínka 2:	Uzamykatelný přepínač SA2-[MÍSTNĚ/AUTOMAT] je v poloze [AUTOMAT].

1)	Ve vizualizačním a ovládacím rozhraní TN ŘS na operátorském pracovišti stiskněte tlačítko [R. START].

Spustí se program pro automatický rychlý nájezd soustrojí, kdy turbína zrychleně najíždí otáčky 2 750 ot/min. Řízení soustrojí zůstává v režimu regulace otáček.

V průběhu najíždění je při dosažení cca 2 200 ot/min automaticky spuštěno elektrické olejové čerpadlo.

V průběhu najíždění je při dosažení cca 2 750 ot/min automaticky odstaveno elektrické olejové čerpadlo.

2)	Během nájezdu sledujte provozní hodnoty na monitoru.

3)	Po nájezdu zkontrolujte fyzickou obchůzkou stav a chod soustrojí.

## Provozování TN

Detailní popis funkce ŘS a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

A)	Za provozu TN je nutno sledovat 1x za hodinu předepsané parametry olejů, včetně stavu v olejové nádrži, teplotu ložisek turbíny (teploměry, hmatem), chvění soustrojí (hmatem, sluchem), chování regulace (vizuálně), chod KUP.

B)	TN umožňují ruční nebo automatické řízení tlaku v napájecích větvích kotlů, a to částečnou změnou otáček turbín a s nimi spojených napájecích čerpadel.

D)	Provoz TN úzce souvisí s výrobou technologické páry 1 MPa, a proto je nutné každé najetí TN, větší změnu výkonu a odstavení TN koordinovat s výrobním zařízením této páry (RS 8/1 MPa, TG21) s ohledem na její celkovou potřebu.

## Odstavení TN z provozu

Detailní popis funkce ŘS a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

### Programové odstavení

1)	Ve vizualizačním a ovládacím rozhraní TN ŘS na operátorském pracovišti stiskněte tlačítko [ODSTAVIT].

Spustí se program pro automatické pozvolné odstavení soustrojí.

V průběhu odstavování se při dosažení 2 200 ot/min automaticky spustí elektrické olejové čerpadlo.

2)	Turbína zůstává v pohotovostním stavu.

### Havarijní odstavení soustrojí

K havarijnímu odstavení dojde:

1.	Automaticky zabezpečovacím zařízením, pokud některá ze sledovaných a/nebo zabezpečovaných položek (veličiny, stavy, procesy apod.) dosáhne mezního stavu stanoveného pro odstavení. Takové mezní stavy jsou uvedeny např. ve stati Přehled některých stavů, při kterých zabezpečovací zařízení vypne turbínu.

2.	Zásahem obsluhy použitím některého z vypínačů nouzového odstavení turbíny, a to:

- páky ručního vypínání olejového vypínače,

- tlačítka SB1-[STOP] na víku skříně regulace DR3,

- tlačítka [HAV. ODST.] ve vizualizačním a ovládacím rozhraní TN ŘS na operátorském pracovišti.

Ve všech případech vypne olejový vypínač, uzavřou se spouštěcí ventil a regulační ventily a průběhu odstavování je při dosažení 2 200 ot/min se automaticky spustí elektrické olejové čerpadlo.

Po havarijním odstavení turbína nezůstává v pohotovostním stavu! Pro další spuštění musí být splněny podmínky uvedené ve stati Pohotovostní stav soustrojí.

## Mimořádné stavy TN

Detailní popis funkce ŘS a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

### Závady na regulaci

Závada na čidle otáček je indikována jako výstraha. Za provozu i mimo provoz turbíny je indikována celková porucha měření otáček jako ochrana.

Poruchy měření tlaku i žádané hodnoty tlaku napájecí jsou indikovány jako ochrana.

Porucha čidla měření polohy regulačních ventilů je indikována jako ochrana.

Při poruše působící jako ochrana dojde ihned k odstavení turbíny. Podobným způsobem jsou konstruovány a zabezpečovány i ostatní obvody regulace. Pokud dojde k odstavení turbosoustrojí z důvodu závady na regulaci, je nutno přivolat servisního technika výrobce zařízení.

### Nestabilní regulace turbíny

TN je nutno co nejdříve odstavit. Nutnost okamžité odstávky posoudí podle míry nestability SI. V případě nebezpečí prodlení (velké výkyvy ohrožující provoz napájecí stanice) rozhodne o odstavení turbíny obsluha.

### Přítomnost vody v oleji

Při zjištění přítomnosti vody v oleji při odkalování je nutno po řádném odkalení nádrže nechat zjistit obsah vody chemickou laboratoří.

TN je do odstranění závady ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT při obsahu vody vyšším než 1 % obj.

### Vysoká teplota oleje

Teplota oleje na výstupu z chladiče je vyšší než 42 °C přesto, že armatury chladicí vody jsou otevřeny naplno:

a) Je příliš vysoká vstupní teplota chladicí vody

snížit teplotu chladicí vody.

b) Je nízký tlak chladicí vody

zvýšit tlak chladicí vody.

c) Jsou znečištěny trubky chladiče

vyčistit trubky chladiče.

Čištění se provádí (po sejmutí vodní komory) způsobem obvyklým pro čištění teplosměnných ploch výměníků tepla.

### Změna předepsaných hodnot kvality oleje

Při kontrole oleje se zjistí změna jeho předepsaných hodnot.

TN je do odstranění závady ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT.

### Nefunkční ochrana

Je zjištěna nefunkčnost některé z ochran, které při působení odstavují TN z provozu.

TN je do odstranění závady ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT.

### Nespolehlivá funkce olejového vypínače

TN je do odstranění závady ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT.

### Nepřípustné chvění ložisek turbíny

TN je do odstranění závady ZAKÁZÁNO PROVOZOVAT.

# Chladicí voda

## Standardní a pomocný zdroj chladicí vody

Standardním zdrojem chladicí vody je systém provozní chladicí vody (PCHV) o tlaku 720 kPa.

Pomocným zdrojem chladicí vody je systém přídavné chladicí vody.

Poznámka:	Podrobný popis a pokyny k používání systému PCHV viz MPP č. Z002 Provozní chladicí voda, ve znění aktuálně platného vydání.

## Havarijní zdroj chladicí vody

Havarijním zdrojem chladicí vody jsou 2 nádrže surové vody s označením NSV KYI a NSV KYII, které jsou umístěny na podlaží +23,50 m (jako napájecí nádrže).

Nádrže surové vody jsou vzájemně propojeny vodním vyrovnáním vedeným v mezipatře. Voda v nádržích je doplňována automaticky uzavírací armaturou vstupu přídavné chladicí vody z CHTÚV od zvyšovacích čerpadel a z CHÚV od redukcí surové vody RSV1, RSV2 ve vazbě na výšku hladin v NSV KYI a NSV KYII.

Poznámka:	Podrobný popis a pokyny k používání systému surové vody viz MPP č. Z006 Zdroje a rozvody surové technologické vody, ve znění aktuálně platného vydání.

### Monitoring hladin v nádržích surové vody

K textu viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

Hladiny v obou nádržích surové vody jsou trvale monitorovány a obsluze přístupné v aplikaci monitorovacího systému na operátorském pracovišti obsluh napájecí stanice.

V zájmu disponibility náhradního zdroje chlazení sledujte v aplikaci monitorovacího systému stav hladin v nádržích surové vody a při náhlém poklesu hladiny v kterékoliv nádrži okamžitě uvědomte nadřízeného zaměstnance, který zabezpečí zjištění a odstranění příčiny poklesu hladin a doplnění nádrží.

## Monitoring průtoku chladicí vody

K textu viz přílohu:

č. 11/Hlídač průtoku chladicí vody TURCK

Pro vizuální kontrolu je u všech napájecích čerpadel na vstupech chladicí vody pro ložiska, komory a ucpávky instalován Hlídač průtoku – snímač s integrovaným vyhodnocovacím zařízením výrobce TURCK.

Snímač průtoku pracuje na termodynamickém principu. Snímací element je ohříván a současně protékajícím médiem ochlazován. Odvedené množství tepla je úměrné rychlosti proudění. Nastavení je pomocí potenciometru.

Indikace stavu výstupu je sloupcem LED zelená / žlutá / červená:

červená	 požadovaná hodnota nedosažena

žlutá		 požadovaná hodnota dosažena

4x zelená	 požadovaná hodnota překročena

#### Technické a provozní parametry

| Parametr | Jednotka | Hodnota |
| --- | --- | --- |
| Typ Výrobce | FCI-D15A4P-ARX-H1140 TURCK |  |
| Identifikační číslo |  | 6870671 |
| Pracovní rozsah – průtok | l/min | 3 až 20 |
| Pracovní rozsah – teplota média | °C | –20 až +60 |
| Pracovní rozsah – okolní teplota | °C | 0 až +60 |

## Zapojení výstupů chladicí vody

EN2, EN6, TN3, TN7 – Výstup chladicí vody od chlazení ložisek je sveden do společné sběrny a vrací se zpět do chladicího řadu.

EN1, EN4, EN5, EN8 – Výstup chladicí vody od jednotlivých chlazených částí čerpadla je sveden do trychtýřů s výstupem na kanál.

# Řízení provozu technologického celku napájecí stanice

## Operátorské pracoviště systému monitorování a ovládání technologických prvků napájecí stanice

Pro detailní popis funkce systému a návod k obsluze viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

č. 2d/EN2 – Popis řízení EN2

Operátorské pracoviště je situováno v centrální dozorně zdroje.

Aplikace systému s názvem „Monitoring napájecí stanice“ poskytuje obsluze zejména okamžitý ucelený přehled o stavech a parametrech prvků technologií (např. parametry měřených hodnot a jejich meze, poloha armatur, chod/porucha prvku). Systém prostřednictvím aplikace umožňuje obsluze ovládat otáčky EN2 a TN (jsou-li v provozu).

Ostatní nutné obslužné zásahy, které nelze provádět z nadřazeného ŘS, provádí obsluha na místě prostřednictvím ovládacích panelů, popř. použitím dílčích ovládacích prvků (ručních armatur apod.).

Upozornění:	Pokud se při výkonu obsluhy Zařízení vyskytnou stavy, jejichž řešení není uvedeno v tomto MPP nebo v dalších vnitřních předpisech Zaměstnavatele, s nimiž byla obsluha prokazatelně seznámena a jejichž znalost byla u obsluhy řádně ověřena, obsluha o tom neprodleně informuje svého nadřízeného vedoucího zaměstnance a následně bude postupovat podle jeho pokynů.

## Řízení počtu a skladby provozovaných napájecích čerpadel

Pro požadovaný výkon provozovaných kotlů se výkon provozovaných napájecích čerpadel a uvádění dalších čerpadel do provozu řídí podle součtu dodávaného množství napájecí vody tak, aby byl případný výpadek jednoho napájecího čerpadla spolehlivě pokryt výkonem ostatních napájecích čerpadel, tj. aby jimi čerpané množství nebylo v žádném případě na hranici působení ochrany Qmax2, kdy již dochází k přivírání výtlačné armatury.

Za potřebný počet provozovaných napájecích čerpadel odpovídá:

- určená obsluha napájecí stanice.

Kontrolu počtu provozovaných napájecích čerpadel provádějí:

- směnový technik strojovny (STS) a směnový inženýr (SI) ve službě.

Obsluha sama rozhoduje podle aktuální disponibility Zařízení a okamžité provozní situace, které napájecí čerpadlo uvede do provozu ze zálohy. V ostatních případech, jako je uvádění napájecích čerpadel do provozu po opravě, odstavování do opravy nebo jiné manipulace, provádí obsluha na příkaz STS.

### Řízení počtu provozovaných napájecích čerpadel při stabilizovaném provozu Zdroje

1.	Obsluha každou hodinu sečte množství napájecí vody dodávané do kotlů.

2.	V souladu s výsledným množstvím dodávané napájecí vody určí počet potřebných čerpadel podle následujícího klíče:

| Klíč k určování počtu potřebných napájecích čerpadel podle množství napájecí vody |  |  |
| --- | --- | --- |
| Množství napájecí vody [t/hod] | Počet čerpadel |  |
|  | TN | EN |
| 0 – 400 | 1 | - |
| 401 – 680 | 1 | 1 |
| 681 – 980 | 1 | 2 |
| 981 – 1 200 | 1 | 3 |

3.	Provede úkony potřebné k pokrytí aktuálně potřebného množství napájecí vody.

4.	Každé zapnutí nebo vypnutí čerpadla oznámí obsluha STS.

### Řízení počtu provozovaných napájecích čerpadel při přechodných stavech a poruchách

Počet čerpadel při poruchách, odstavování a najíždění kotlů, TG a ostatního zařízení, které ovlivňují spotřebu napájecí vody, určuje rovněž obsluha, přičemž:

1.	Častěji vyhodnocuje množství napájecí vody dodávané do kotlů.

2.	V souladu s výsledným množstvím dodávané napájecí vody určí počet potřebných čerpadel shodně podle „Klíče k určování počtu potřebných napájecích čerpadel podle množství napájecí vody“ (bod 2. předchozího článku).

3.	Provede úkony potřebné k pokrytí aktuálně potřebného množství napájecí vody.

4.	Každé zapnutí nebo vypnutí čerpadla oznámí obsluha STS.

## Tlak napájecí vody

Bližší informace o regulaci tlaku v napájecí větvi viz přílohu:

č. 12/Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV – Operátorský manuál

Při řízení tlaku v napájecích větvích musí obsluha úzce spolupracovat s obsluhami kotlů. Podle skutečné výroby páry v kotlích a předpokládaného vývoje výroby páry (najíždění, odstavování kotle) se musí provozovat potřebný počet TN (EN) a při každé změně tlaku bedlivě sledovat jejich zatížení, aby nedošlo k uzavření výtlačné armatury čerpadel impulzem od přetížení čerpadla (ochrana Qmax2).

Při stabilizovaném provozu zdroje musí obsluha tlak v napájecích větvích udržovat podle potřeb kotelny v rozmezí 9,5 – 12,0 MPa.

Tlak napájecí vody je z provozované napájecí větve snímán ve třech bodech:

- KYI

- střed

- KYII

Z měřicích míst jsou měřené hodnoty tlaku dálkovým přenosem zobrazovány na monitoru obsluhy:

## Ostatní specifické pokyny pro provoz NS

### Střídání provozovaných čerpadel

Do provozu je možno uvést kterékoliv napájecí čerpadlo v záloze za podmínky, že období klidu vybraného čerpadla nepřesahovalo 1 týden.

Upozornění:	Provozované napájecí čerpadlo se nahrazuje jiným čerpadlem výhradně tak, že se nejdříve spustí jiné čerpadlo a teprve následně lze provozované čerpadlo odstavit!

### Řízení výkonu jednotlivého čerpadla

Výkon čerpadla lze regulovat jen na TN3, TN7 a EN2.

U TN lze výkon řídit regulací otáček turbíny, u EN2 otáčkami motoru prostřednictvím frekvenčního měniče. Podrobnosti viz příslušné stati tohoto MPP.

Upozornění:	Regulace na straně sání, tj. přivíráním armatury na sání čerpadla, je za všech okolností nepřípustná.

### Tlak na sání čerpadel

K textu viz přílohu:

č. 13/Zapojení sání napájecích čerpadel – zjednodušené schéma

Fyzikálním parametrům v sání musí obsluha věnovat zvláštní pozornost, protože při náhlém snížení tlaku na sání vzhledem k vysoké teplotě napájecí vody, může dojít k proběhnutí čerpadla a až k zadření vyrovnávacího kotouče.

Při teplotě napájecí vody 170 °C musí být tlak na sání čerpadla nejméně 0,88 MPa.

# Všeobecné požadavky na zabezpečení činností na zařízení, organizace práce

Důležité upozornění:	Dojde-li na Zařízení k stavům nebo událostem, jejichž výskyt a řešení nejsou popsány tímto MPP anebo jinými právními a ostatními předpisy, popř. pokyny, se kterými je obsluha řádně seznámena, obsluha takové skutečnosti bezodkladně ohlásí směnovému technikovi strojovny a dále postupuje podle jeho pokynů.

## Kvalifikace obsluh

K obsluze/k práci na Zařízení je oprávněn zaměstnanec, který:

a)	Splňuje zdravotní způsobilost.

b)	Splňuje požadavky na odbornou způsobilost:

Vzhledem k tomu, že Zařízení (nebo jeho části) je klasifikováno jako vyhrazené tlakové zařízení, určují kvalifikační předpoklady k obsluze/práci na něm také zvláštní vnitřní předpisy Zaměstnavatele vyplývající z platných právních a technických předpisů. Kvalifikační předpoklady zaměstnanců jsou Zaměstnavatelem ověřovány podle zvláštních vnitřních předpisů. Zaměstnavatel o tom vede písemné záznamy.

c)	Byl k dané činnosti příslušně vyškolen a úspěšně vykonal příslušné zkoušky z bezpečnostních předpisů, provozních předpisů, předpisů o požární ochraně a předpisů o ochraně životního prostředí.

Potřebné detailní a konkrétní praktické dovednosti (odbornou praxi), teoretické a praktické znalosti o prostředí, ve kterém zaměstnanec určené pracovní činnosti vykonává, o způsobu, rozsahu a termínech jejich vykonávání, o právech, povinnostech a odpovědnosti, které se vážou k jejich vykonávání, o Zařízení, které mu je obsluze svěřeno k používání, o zdravotních, bezpečnostních, požárních a ekologických rizicích, které hrozí v souvislosti v výkonem pracovních činností a používáním Zařízení, a dalších skutečnostech, které významně podmiňují či ovlivňují výkon určených pracovních činností, získává zaměstnanec během programu základní přípravy pro samostatný výkon pracovních činností.

Schopnost vykonávat pracovní činnosti v pracovním místě samostatně, bezpečně, hospodárně, v požadované kvalitě, rozsahu a termínech je u každého zaměstnance ověřena prokazatelným způsobem.

Upozornění:	Souběžným předpokladem pro obsluhu Zařízení je schopnost obsluhy napájecích nádrží a redukčních stanic.

d)	Bylo mu k výkonu činností uděleno oprávnění podle zvláštních vnitřních předpisů Zaměstnavatele.

Oprávnění k obsluze/k práci na Zařízení uděluje generální ředitel. Oprávnění je zaměstnanci uděleno pouze na základě prokazatelného ověření schopnosti vykonávat pracovní činnosti v pracovním místě samostatně, bezpečně, hospodárně, v požadované kvalitě, rozsahu a termínech.

### Zvláštní kvalifikace zaměstnance pověřeného samostatnou obsluhou vyhrazeného tlakového zařízení (VTLZ)

Samostatnou obsluhou VTLZ smí být pověřen pouze zaměstnanec, který:

- je starší 18 let,

- je svým duševním a fyzickým stavem způsobilý k obsluze VTLZ,

- byl s ustanoveními předpisů a příslušných pokynů k provozu VTLZ řádně obeznámen, prakticky zacvičen v obsluze VTLZ a prokazatelně přezkoušen za účasti kontrolního technika VTLZ. O zacvičení a prověření znalostí musí být učiněn zápis podepsaný zkušebním orgánem a pracovníkem pověřeným obsluhou VTLZ.

Zaměstnavatel se přesvědčuje o znalostech zaměstnanců pověřených obsluhou VTLZ opakovaným přezkušováním, a to nejméně jedenkrát za dva roky (tlakové potrubí) a tři roky (tlakové nádoby stabilní) za účasti kontrolního technika VTLZ. O výsledku přezkoušení se provede záznam, který musí být uschován do příštího přezkoušení.

## Organizace práce

Organizace obslužných činností, způsob předávání a přejímání pracovních příkazů, obecné vymezení míry odpovědnosti obsluhy, přejímání, předávání pracoviště a náležitosti vedení provozní dokumentace podrobně upravuje zejména vnitřní předpis Zaměstnavatele o Řízení nepřetržitého provozu teplárny Komořany.

### Způsob řízení práce a pracovní vztahy

Výkon obsluhy Zařízení náleží do působnosti oddělení provozu strojovny. Vedoucím zaměstnancem pracovní směny oddělení je směnový technik strojovny (STS).

Obslužné a jiné činnosti na elektrickém zařízení nad rámec § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. náleží do působnosti oddělení elektro a MaR – činnosti řídí směnový technik elektro (STE).

Činnosti všech oddělení pracovní směny řídí směnový inženýr (SI).

Obsluhu vykonávají příslušně odborně způsobilí a oprávnění zaměstnanci určení STS.

Obsluha provádí všechny pracovní činnosti samostatně podle platných právních předpisů, technických norem, požadavků orgánů státního odborného dozoru a vnitřních předpisů Zaměstnavatele a s ohledem na skutečný stav Zařízení a aktuální místní podmínky významné pro jeho bezpečné, spolehlivé a hospodárné používání.

V případě potřeby, např. při výskytu nestandardních stavů Zařízení apod., se obsluha řídí příkazy přímo nadřízeného vedoucího zaměstnance (směnového technika strojovny), popř. příkazy oprávněné osoby odpovědné za činnosti na Zařízení.

### Vymezení míry odpovědnosti obsluh

Obsluha odpovídá za bezpečné, hospodárné a bezporuchové provozování svěřených technologických nebo technických zařízení a ochranu oprávněných zájmů Zaměstnavatele - zejména řádnou péči o ostatní majetek Zaměstnavatele a ochranu důvěrných informací, a to v rozsahu stanoveném obecně platnými právními předpisy.

### Vymezení pracoviště

Pracoviště obsluhy je v mezistrojovně na podlaží +7,70 m od severní stěny strojovny zdroje (KYI), přes centrální dozornu až k jižní stěně strojovny zdroje (KYII). V příčném směru je pracoviště vymezeno stěnou mezi kotelnou a mezistrojovnou a řadou sloupů, oddělující strojovnu od mezistrojovny. Ve vymezeném prostoru je i hlavní stanoviště obsluhy v centrální dozorně Zdroje – operátorské pracoviště systému monitorování a částečného ovládání technologických prvků napájecí stanice.

Část KYI zahrnuje:

RS 8/1 č. 1; RS 8/1 č. 2; najížděcí redukci č. 1; najížděcí redukci č. 2; EN1; EN2; TN3; EN4.

Část KYII zahrnuje:

EN5; EN6; TN7; EN8; RS 8/1 č. 4.

Součástí pracoviště obsluhy je zařízení umístěné na podlaží +0,20 m – redukční stanice 1/0,12 MPa označené jako RCHS A a RCHS B. Redukční stanice se nacházejí v prostoru mezi rozdělovačem R2 páry 8 MPa a čerpadly UCHS 1-3 u zdi kotelny.

### Technologické návaznosti, součinnost

Provozování všech technologických prvků napájecí stanice ovlivňuje nebo je ovlivňováno následujícími technologickými celky nebo systémy:

- napájecí nádrže

- redukční stanice páry

- vysokotlaké parní kotle

- čerpací stanice a chladicí věže

- chemická a tepelná úprava vody

- chemická úpravna vody

- protitlaké parní turbosoustrojí TG21

- systémy provozní chladicí vody, přídavné vody, surové vody

Obsluha napájecí stanice proto s obsluhami vyjmenovaných celků nebo systémů při provozování Zařízení úzce spolupracuje. Tyto obsluhy musí být vždy upozorněny na manipulace prováděné zejména s parními turbínovými napájecími čerpadly, RS 8/1 a najížděcími redukcemi apod.

## Všeobecná náplň činností obsluhy Zařízení

### Obsluha Zařízení

Základní náplní činnosti obsluhy Zařízení je zejména:

- Samostatné spouštění, provozování, zastavování a čištění technologií napájecí stanice.

- Provádění provozních kontrol a činností vyplývajících z výsledků provozních kontrol.

- Provádění činností podle platného Plánu periodických úkolů a kontrol (PÚK) – části strojovna.

- Úklid technologií a příslušejících prostor a jejich vybavení podle platného úklidového plánu nebo pokynů.

- Vedení předepsané nebo vyžádané provozní dokumentace.

### Provozní kontroly Zařízení

Náplní provozní kontroly spuštěného i zastaveného Zařízení je zejména zjišťování odchylek aktuálního stavu Zařízení, včetně příslušejících prostor, od stavu projektovaného nebo jinak předepsaného.

Smyslem kontrol je především předcházet ohrožení bezpečnosti a zdraví obsluh a ohrožení bezpečnosti a provozní disponibility Zařízení, které by mohly být takovým odchylným stavem Zařízení zapříčiněny.

Provozní kontrolu provádějte vždy před spuštěním a po zastavení Zařízení, nejméně 1x za 2 hodiny za chodu Zařízení. Při podezření na odchylný stav kontrolu dotčené části Zařízení v přiměřených (kratších) intervalech opakujte až do vyloučení anebo potvrzení odchylného stavu. O výsledcích kontrol provádějte předepsané záznamy.

Veškeré zjištěné odchylné stavy bez zbytečného odkladu ohlaste směnovému technikovi strojovny, který stanoví další postup.

U všech technických prvků Zařízení a ve všech příslušejících prostorách kontrolujte:

- jakékoliv sebemenší známky hoření nebo výskyt zdrojů možného pozdějšího zahoření (zápach, známky kouře, neobvyklé teploty součástí nebo spotřebičů, jiskření atd.)

- technický stav [úplnost, neporušenost (těsnost), funkčnost]; zvýšenou pozornost věnujte zejména stavu všech ochranných bezpečnostních zařízení a značení, provoznímu a nouzovému osvětlení, přírubovým spojům, šroubení na potrubí, ucpávkám armatur, olejovému hospodářství

- přístupnost obslužných míst a ovládacích prvků

- průchodnost přístupových a únikových cest

- čistotu

- výskyt nežádoucích předmětů, látek (nedovoleně odložené odpady a uskladněné materiály, uniklé závadné látky, zejména oleje atd.)

- přítomnost neoprávněných osob, popř. provádění nedovolených činností jakoukoliv osobou.

## Specifické kontroly, obslužné a údržbové úkony

### 1x za pracovní směnu (provádí obsluha)

a)	Čištění povrchu celého soustrojí, včetně příslušenství, od prachu a olejových (i jiných) nečistot.

b)	Kontrola výšky hladiny v olejové nádrži. Pokles hladiny může být způsoben nedostatkem oleje nebo ucpáním sít v nádrži.

c)	Zkoušení žárovek poruchové signalizace na ovládacích panelech.

d)	Odvzdušnění olejového chladiče na straně vody otevřením armaturky odvzdušnění na víku chladiče.

- Není-li zjištěn ve vodě vzduch, je možné odvzdušnění provádět 1x týdně.

e)	Kontrola pohyblivost spouštěcího ventilu.

f)	Kontrola mechanického chodu soustrojí (chvění).

g)	Kontrola provozních parametrů soustrojí a médií (tlaky a teploty páry a oleje), záznam vybraných parametrů do provozního protokolu.

h)	Vizuální kontrola přítomnosti vody proniklé netěsnostmi do oleje za 24 hod.

- Při podezření na přítomnost vody zajištění odborného zjištění podílu vody v oleji - nesmí přesáhnout 1 % objemu olejové náplně.

### 1x za týden (provádí obsluha)

a)	Odkalení olejové nádrže otevřením armatury vystupující zpod tělesa olejové vany turbíny (na betonovém základu ze strany ovládacího panelu); odkalení se provádí do vědra.

- V případě, že se v oleji voda neobjevuje, možno odkalení provádět 1x za 2 týdny,

- V případě výskytu vody v oleji (podíl do 1%) provádět odkalení 1x za směnu.

b)	Provést odvzdušnění vodního prostoru kondenzátoru komínkové páry vody otevřením armaturky odvzdušnění na víku chladiče.

### Účelové činnosti s různou periodicitou (zajišťuje STS)

a)	Zkoušky ochran a signalizací stroje 1x za 3 měsíce.

b)	Doplnění oleje v nádrži podle potřeb.

c)	Při každém odstavení a najíždění turbíny vyzkoušení automatického najetí a odstavení elektrického a pomocného olejového čerpadla.

d)	Měření chvění soustrojí podle PÚK.

e)	Zkoušky disponibility Zařízení se provádějí ve lhůtách stanovených PÚK.

### Revize, opravy a udržování (zajišťuje správce Zařízení)

#### Základní rozsah prací roční běžné údržby

1)	Kontrolu olejového systému regulace.

2)	Laboratorní zkoušku oleje.

3)	Odstranění netěsností v olejovém systému.

2)	Kontrolu těsnosti kondenzátoru komínkové páry a odstranění netěsností

•	Odstranění netěsností na straně páry, vody a kondenzátu.

3)	Podle potřeby provést kontrolu armatur a jejich pohonů.

4)	Vyčistit síta v olejovém systému. Podle potřeby přefiltrovat olej a vyčistit olejovou nádrž.

5)	Vyčistit kondenzátor ucpávkové páry na vodní straně.

6)	Vyčistit sběrače nečistot v odvodňovacím systému.

7)	Dle potřeby vyčistit a utěsnit stavoznaky.

8)	Dle potřeby provést kontrolu měřících přístrojů a ovládání.

9)	Provést kontrolu ucpávek armatur a čerpadel.

10)	Vyzkoušet a případně přestavět ochrany turbíny a seřídit regulační systém.

#### Revize

Celkovou revizi soustrojí spojenou s otevřením turbíny doporučuje výrobce provádět 1x za 3 roky.

V nepříznivých případech doporučuje provádět tuto revizi po dvou letech, v příznivých případech možno prodloužit interval až na 5 let.

Uvedená doporučení jsou pouze rámcová. Je nutno vždy přihlížet ke skutečným podmínkám provozu a závadám, které se vyskytly během provozu. Je třeba se řídit i doporučeními uvedenými v jednotlivých statích těchto provozních předpisů.

Revizi musí provádět odborná firma. Rozsah prací je dán typovým rozpisem pro generální opravu TN.

## Hlavní zakázané úkony a činnosti

Zaměstnancům provádějícím nebo zajišťujícím obsluhu Zařízení, zaměstnancům zajišťujícím nebo provádějícím řízení provozu, opravy a udržování Zařízení, ostatním zaměstnancům Zaměstnavatele, jakož i pro zaměstnancům dodavatelských organizací, kteří při své činnosti přijdou do styku s provozovaným Zařízením a kteří svou činností jakýmkoliv způsobem ovlivňují nebo mohou Zařízení ovlivnit, je výslovně zakázáno:

- Obsluhovat Zařízení nebo pracovat na něm bez příslušného písemného oprávnění uděleného Zaměstnavatelem.

- Provádět na elektrických spotřebičích a instalaci jiné úkony, než které jsou předepsané pro jejich bezpečné ovládání a kontrolu. Používat poškozené nebo nerevidované elektrické spotřebiče.

- Vstupovat mimo vymezené přístupové komunikace a vymezená obslužná místa a svévolně překonávat zábrany proti pádu, vstupu, dotyku.

- Poškozovat, neoprávněně pozměňovat nebo odstraňovat bezpečnostní a technologické značení (bezpečnostní tabulky, značky, identifikační štítky atd.).

- Poškozovat, neoprávněně pozměňovat nebo odstraňovat jakékoliv bezpečnostní ochranné technické opatření (ochranné kryty, síta, zábrany, zábradlí, zámky, zajištění proti náhodnému spuštění aj.).

- Pracovat (tj. provádět opravy, seřizování, manipulace, úpravy, čištění a údržbu) v nebezpečných prostorech, pokud není pracoviště prokazatelně bezpečně zajištěno.

## Vedení provozní dokumentace

Upozornění:	Náležitosti vedení provozní dokumentace podrobně upravuje zejména vnitřní předpis o Řízení nepřetržitého provozu teplárny Komořany.

Obsluha vede zejména elektronický Provozní deník Zařízení. Provozní deník musí obsahovat zejména následující údaje:

- výsledky provedených kontrol Zařízení,

- popis a výsledek manipulací provedených na Zařízení,

- popis a výsledek zkoušek provedených na Zařízení,

- informace o spuštění a zastavení Zařízení, zajištění, odjištění a k tomu příslušejícího označení Zařízení,

- popis vzniku a průběhu likvidace poruchových stavů, vč. příčin (byly-li zjištěny),

- popis závad na Zařízení nebo odchylek sledovaných parametrů od jmenovitých hodnot daných provozními předpisy nebo jinými závaznými pokyny, informace o případném odstranění identifikovaných závad,

- porušení místních provozních bezpečnostních předpisů a dalších platných předpisů,

- předávací a přejímací informace o stavu zařízení na konci směny, včetně informací o probíhajících (při předání Zařízení neukončených) zkouškách, činnostech a problémech.

Obsluha případně vede další dokumentaci nařízenou zaměstnanci odpovědnými za zajištění a provádění činností na Zařízení.

# Přílohy

Příloha č. 1	Zásadní výchozí a související normativní dokumenty

Příloha č. 2a	EN1, 8 – Elektrický motor – Schématický řez

Příloha č. 2b	EN4, 5, 6 – Elektrický motor – Schématický řez

Příloha č. 2c	EN2 – Elektrický motor – Schématický řez

Příloha č. 2d	EN2 – Popis řízení EN2

Příloha č. 2e	EN2 – Chlazení soustrojí – Schématický řez

Příloha č. 2f	EN2 – Chlazení soustrojí – Samočinný filtr s automatickým proplachem

Příloha č. 3a	Čerpadlo – Schématický řez (zjednodušený pro popis provedení)

Příloha č. 3b	Čerpadlo – Vyrovnávací kotouč – zjednodušený schématický řez

Příloha č. 3c	Čerpadlo – Celkové schéma zapojení

Příloha č. 4a	Čerpadlo CHP – Schématický řez

Příloha č. 4b	Čerpadlo CHP – Zpětný ventil

Příloha č. 5a	Čerpadlo HGC – Schématický řez

Příloha č. 5b	Čerpadlo HGC – Zpětný ventil s minimálním obtokem

Příloha č. 5c	Čerpadlo HGC – Mechanická ucpávka

Příloha č. 5d	Čerpadlo HGC – Nastavení ochrany v sání

Příloha č. 5e	Čerpadlo HGC – Diagram čerpadla – Pracovní oblast

Příloha č. 5f	Čerpadlo HGC 5/6 – Q-X diagramy

Příloha č. 5g	Čerpadlo HGC 5/6 – Provozní návod výrobce (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

Příloha č. 5h	Čerpadlo HGC 5/7 – Q-X diagramy

Příloha č. 5i	Čerpadlo HGC 5/7 – Provozní návod výrobce (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

Příloha č. 6	Vibrex – Návod výrobce k použití přístroje (není součástí listinné formy MPP, je součástí elektronické formy MPP)

Příloha č. 7	Přímočinný (mechanický) regulátor teploty typu MERTIK – zjednodušený schématický řez

Příloha č. 8a	EN1 – MS1 – Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

Příloha č. 8b	EN8 – MS8 – Panel ovládání, přenosů měření a signalizací

Příloha č. 8c	EN1 – BA1 – Panel přenosů měření a signalizací

Příloha č. 8d	EN1 – ŘS1 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

Příloha č. 8e	EN8 – BA8 – Panel přenosů měření a signalizací; EN5, 6, 8 – ŘS5, 6, 8 – Panel signalizací funkce řídicí jednotky

Příloha č. 9a	TN – Spouštěcí ventil s pohonem

Příloha č. 9b	TN – Regulační ventil

Příloha č. 9c	TN – Servomotor regulačních ventilů

Příloha č. 9d	TN – Olejový vypínač

Příloha č. 9e	TN – Pojistný regulátor

Příloha č. 9f	TN – Kondenzátor ucpávkové páry

Příloha č. 9g	TN – Přepouštěcí ventil

Příloha č. 9h	TN – Olejový chladič

Příloha č. 9i	TN – Hlavní zubové olejové čerpadlo

Příloha č. 9j	TN – Elektrické olejové čerpadlo

Příloha č. 9k	TN – Pomocné olejové (parní turbínové) čerpadlo

Příloha č. 9l	TN – Automatický spouštěč OTP

Příloha č. 10	TN – Protokol o zkouškách ochran a signalizací

Příloha č. 11	Hlídač průtoku chladicí vody TURCK

Příloha č. 12	Monitoring a ovládání EN, TN, NN a NSV– Operátorský manuál

Příloha č. 13	Zapojení sání napájecích čerpadel – zjednodušené schéma