ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

Modernizace teplárny Mladá Boleslav

Obchodní balíček OB 7

SHZ

SVAZEK iii

TECHNICKÉ POŽADAVKY

Příloha A 1 Rozsah Díla

ANNEX A 1 Subject and scope of the Contract

Obsah

1 ÚVOD	4

1.1 Cíle projektu	4

1.2 Rozsah projektu	4

1.3 Dodavatelské Rozdělení projektu	5

1.4 Základní rozsah OB 7 SHZ	7

1.5 Existující výrobna	8

2 APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI	8

3 ROZDĚLENÍ DÍLA	8

4 KRÁTKÝ POPIS PODMÍNEK REALIZACE A BUDOUCÍ FUNKCE DÍLA	9

5 LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY	9

6 AKTUÁLNÍ STATUS POVOLAVACÍ DOKUMENTACE	9

7 ROZSAH DODÁVKY DÍLA	10

7.1 Verifikace vstupních dat	10

7.2 Implementace DÍLA do VÝROBNY	10

7.3 Průzkumy	10

7.4 Vypracování dokumentace	11

7.5 Obstarání a dodávka zařízení	11

7.5.1 Všeobecné podmínky	11

7.5.2 Manipulace s materiálem	12

7.5.3 Inspekce	12

7.6 Výstavba a montáž	12

7.6.1 Montážní Práce	12

7.6.2 Připojení napojovacích bodů	12

7.6.3 První náplně	12

7.6.4 Odpady během výstavby	12

7.7 Licencování, schvalování, certifikace	13

7.8 Výcvik a školení	13

7.9 Ukončení výstavby	13

7.10 Uvádění do provozu	13

7.10.1 Individuální zkoušky	14

7.10.2 Komplexní vyzkoušení všeobecně:	14

7.10.3 Předpoklady provedení komplexního vyzkoušení:	14

7.10.4 Rozsah komplexního vyzkoušení:	14

7.10.5 Výchozí kontrola VdS	14

7.10.6 Zkušební provoz	15

7.11 Náhradní díly a díly s kratší životností než záruční doba	15

7.12 Zvláštní nářadí	15

7.13 Spotřební díly	15

7.14 Záruky	15

7.15 Užívací práva	15

8 POVINNOSTI OBJEDNATELE	15

9 PŘIPOJOVACÍ MÍSTA	16

9.1 Vlastnictví napojovacích míst	16

9.2 Napojovací body a hranice dodávky OB 7	16

9.2.1 Stabilní hasicí zařízení – vodní	16

9.2.2 Stabilní hasicí zařízení – plynové	16

10 SEZNAM ZKRATEK	16

ÚVOD

Cíle projektu

Společnost ŠKO-ENERGO s.r.o. bude v rámci plnění programu “CO2 Neutralita“ modernizovat teplárnu v Mladé Boleslavi. Výrobním programem teplárny je produkce tepla a elektrické energie. Cíle modernizace, kterým je snížení přímého emisního faktoru CO2, bude dosaženo zásadní změnou palivové základny. Dosavadní hlavní palivo, hnědé uhlí, bude nahrazeno biomasou. Spalování doplňkových paliv, zemního plynu a olejových emulzí, zůstane zachováno.

Rozsah projektu

Modernizace zahrnuje veškeré úpravy VÝROBNY související se změnou palivové základny. V důsledku snížení výhřevnosti paliva dojde ke snížení parního výkonu stávajících uhelných kotlů K80 a K90 ze 140 t/h na 100 t/h. Deficit výkonu nahradí nový kotel K20 o parním výkonu 80 t/h, který bude spalovat pouze dřevní štěpku.

Přípravu dostatečného množství dřevní štěpky pro kotle bude zajišťovat nové palivové hospodářství, které umožní dopravu a vykládku dřevní štěpky z železničních kontejnerů nebo nákladních automobilů. Maximální kapacita vykládky bude 1 400 m3/h. Součástí palivového hospodářství je systém úpravy rozměrů dřevní štěpky, separace kovů a skladování v uzavřených silech o celkové kapacitě 45 000 m3. Dopravu z příjmových míst do zásobních sil, nové kotelny K20 a upravených kotlů K80 a K90 bude zajišťovat systém pásových dopravníků.

Pro novou a modernizovanou technologii, její napájení elektrickou energií a automatické řízení budou vybudovány nové objekty a technologické provozy. Součástí DÍLA bude také infrastruktura, bezpečnostní a monitorovací systémy. Rozdělení DÍLA na provozní soubory a stavební objekty je uvedeno v kapitole 1.3, Tabulka 1.

OBR,1, 3D zobrazení

Dodavatelské Rozdělení projektu

Projekt je rozčleněn do následujících obchodních balíčků (dále OB). V rámci realizace jednotlivých OB budou dodavatelé zajišťovat koordinaci a součinnost společně s dodavateli ostatních OB

Tabulka 1:

| Členění ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – Rozdělení do OB |  |  |
| --- | --- | --- |
| OB | PS, SO, IO | Název |
| OB 1 Palivové hospodářství | PS101.1 | Systém vykládky v rámci OB 1 |
|  | PS 102 | Příjem dřevní štěpky autodoprava |
|  | PS 103 | Třídění a úprava dřevní štěpky |
|  | PS 104 | Pasová Doprava dřevní štěpky |
|  | PS 105 | Technologie skladu dřevní štěpky |
|  | PS 106 | Vzduchotechnika hospodářství dřevní štěpky, odprášení |
|  | PS 107 | Část elektro – hospodářství dřevní štěpky |
|  | PS 108 | ASŘTP hospodářství dřevní štěpky |
|  | SO 102.1 | Sklad dřevní štěpky (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 103.1 | Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 104.1 | Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 1) – vrchní stavba vč. opláštění |
| OB 2 Kotelny | PS 109 | Rozvod zemního plynu |
|  | PS 113 | Kompresorová stanice vzduchu |
|  | PS 201 | Kotelna K20 |
|  | PS 202 | Vnitřní palivové hospodářství K20 |
|  | PS 203 | Partie za K20 vč. čištění spalin a kouřovody |
|  | PS 204 | Systém dopravy popelu |
|  | PS 205 | Rekonstrukce kotlů K80 a K90 |
|  | PS 206 | Rekonstrukce vnitřního palivového hospodářství K80 a K90 |
|  | PS 207 | Demontáže a přeložky |
|  | PS 208 | ASŘTP K20/K80/90 |
|  | PS 209 | CEMS |
|  | PS 210 | Elektro K20/K80/K90 |
|  | PS 211 | Spojovací potrubí |
|  | SO 201.1 | Kotelna K20 (OB 2) – vrchní stavba vč. opláštění |
|  | SO 202.1 | Partie za kotlem K20 – čištění spalin - viz SO 201 (OB 2) – vrchní stavba |
|  | SO 203 | Úpravy kotelny K80/90 |
|  | SO 204.1 | Vnější kouřovody – základy a konstrukce (OB 2) – vrchní stavba |
|  | SO 205.1 | Odpopílkování – potrubní most a základy (OB 2) – vrchní stavba |
| OB 3 Železniční doprava | PS 04-01 | Přesuvna pro kolej 13 a 13a |
|  | PS 04-02 | Kolejové váhy pro kolej 13 a 13a |
|  | SO 10-01 | železniční svršek |
|  | SO 10-02 | Železniční spodek |
|  | SO 30-01 | Spodní stavba přesuvny |
|  | SO 31-01 | Úprava areálové kanalizace |
|  | SO 50-01 | Přejezdová úprava kolejí |
|  | SO 78-01 | Demolice objektu pro vykládku uhlí vč zrušení zázemí logistiky |
|  | SO 86-01 | Úprava osvětlení |
|  | SO 86-02 | Napájení přesuvny |
|  | SO 86-03 | Napájení kolejových vah |
| OB 4 Výklopna | PS 101.2 | Příjem dřevní štěpky – železniční doprava |
| OB 5 ASŘ | PS 208.1 | Část Human Machine interface |
|  | PS 111 | EPS |
|  | PS 112 | Kamerový systém |
| OB 6 Stavba | PS 401 | Demontáže |
|  | SO 401 | Demolice objektů 1.etapa |
|  | SO 402 | Demolice objektů 2.etapa |
|  | SO 101 | Příjem a úprava dřevní štěpky |
|  | SO 102.2 | Sklad dřevní štěpky (OB 6) – spodní stavba, sila |
|  | SO 103.2 | Doprava dřevní štěpky do skladu (OB 6) – spodní stavba, vnitřní zděná vestavba |
|  | SO 104.2 | Doprava dřevní štěpky do kotelen (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 105 | SHZ – strojovna a základy nádrže |
|  | SO 106 | Elektrorozvodna hospodářství dřevní štěpky – viz SO 101 |
|  | SO 107 | Nevyužito |
|  | SO 108 | Nevyužito |
|  | SO 109 | Přesuvna vagonů – vrchní stavba vč. opláštění (*) |
|  | SO 111 | Sadové úpravy a zatravněné plochy |
|  | SO 112 | Vzorkovna dřevní štěpky |
|  | SO 113 | Silniční váhy |
|  | SO 201.2 | Kotelna K20 (OB 6) – spodní stavba, vnitřní zděná vestavba |
|  | SO 202.2 | Partie za kotlem K20 – čištění spalin – viz SO 201 (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 204.2 | Vnější kouřovody – základy a konstrukce (OB 6) – spodní stavba |
|  | SO 205.2 | Odpopílkování – potrubní most a základy (OB 6) – spodní stavba |
|  | IO 301 | Komunikace a zpevněné a manipulační plochy |
|  | IO 302 | Kanalizace |
|  | IO 303 | Vnější osvětlení |
|  | IO 304 | Pitná voda |
|  | IO 306 | Průmyslová voda (vč. přesunu hydrantů) |
|  | IO 307 | Přeložky elektro a nové přípojky |
|  | ZS | Zařízení staveniště |
| OB 7 SHZ | PS 110 | Stabilní hasicí zařízení |
|  | IO 305 | Voda SHZ |

*)	Spodní stavba viz souběžný projekt „ŠKODA AUTO a.s. MLADÁ BOLESLAV – Úprava kolejí 13 a 13a vč. váhy, přesuvny a osvětlení“

Základní rozsah OB 7 SHZ

Dílo OB 7 zahrnuje stabilní hasicí zařízení suché, zaplavovací, mlhové a plynové v objektech SO101, SO102, SO103, SO104, SO105, SO201 a SO203 a dále přívodní potrubí vody SHZ ze stávajícího areálového rozvodu do nové sprinklerové stanice IO 305.

Zadávací dokumentace je členěna na následující přílohy, kde jsou specifikovány požadavky na DÍLO OB 7.

Tabulka 2:

| TECHNICKÉ PŘÍLOHY |  |
| --- | --- |
| A1 | ROZSAH PRACÍ |
| A2 | OBECNE ÚDAJE |
| A3 | ZÁVAZNÉ TECHNICKE A FUNKČNÍ POŽADAVKY DILA |
| A4 | TECHNICKÉ POŽADAVKY |
| A4.1 | SHZ – VODNÍ |
| A4.2 | SHZ – PLYNOVÉ |
| A5 | AKCEPTAČNÍ PROCEDURY |
| A6 | NEOBSAZENO |
| A7 | POŽADAVKY NA DOKUMENTACI |
| A8 | NORMY |
| A9 | PODMÍNKY VÝSTAVBY |
| A10 | NEOBSAZENO |
| A11 | Výkresy |
| A11.1 | SHZ – VODNÍ |
| A11.2 | SHZ – PLYNOVÉ |
| A.11.4 | SITUACE |
| A12 | NEOBSAZENO |
| A13 | Standardy OBJEDNATELE (pouze elektronicky) |
| formuláře k vyplnění Nabízejícím |  |
| B1 | Nabídka Nabízejícího |
| B2=A6 | GARANTOVANÉ HODNOTY |
| B3 | NEOBSAZENO |
| B4 | NEOBSAZENO |
| B5 | NEOBSAZENO |
| B6 | NEOBSAZENO |

Existující výrobna

Objekty VÝROBNY se nachází v uzavřeném areálu ŠKODA AUTO a.s., který je situován v průmyslové zóně na východním okraji městské časti Mladá Boleslav. VÝROBNU provozuje společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Z východní strany je areál závodu ohraničen drážním tělesem, na které navazují pozemky ostatních ploch bez využití. Ze severu je lokalita obklopena průmyslovou zástavbou. Na západ a jih od areálu jsou lokalizovány zastavené plochy městské časti, východní okraj areálu vymezen dálnicí D10.

Nadmořská výška zájmového území se pohybuje okolo 210,0-212,0 m.n.m.

APLIKACE ŘEŠENÍ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Zadávací dokumentace určuje funkční specifikaci DÍLA OB 7, která musí být splněna. Navíc Zadávací dokumentace a aktuální dokumentace pro stavební povolení představuje jednu z variant pro technické řešení DÍLA OB 7.

Je přijatelná flexibilita NABÍZEJÍCÍHO při uplatnění jeho technického řešení, podle jeho technické praxe, zkušeností a zvyklostí. NABÍZEJÍCÍ může nabídnout i DÍLO OB 7 technicky pokročilejší a efektivnější pro OBJEDNATELE a to tak, aby splňoval funkční požadavky uvedené v zadávací dokumentaci včetně návazností na jiné OB a zároveň plnil i požadavky, vyjádření a závazná stanoviska orgánů státní správy.

NABÍZEJÍCÍ je povinen položky, které se odlišují od technického řešení v ZD, uvést v seznamu odchylek a současně doplnit technický popis, včetně uvedení výhod oproti řešení, které je uvedeno v zadání.

ROZDĚLENÍ DÍLA

Dílo OB7 bude instalováno v objektech:

- SO101 PŘÍJEM DŘEVNÍ ŠTĚPKY A ÚPRAVA DŠ

- SO102 SKLAD DŘEVNÍ ŠTĚPKY

- SO103 PÁSOVÁ DOPRAVA DO SKLADU

- SO104 DOPRAVA DŘEVNÍ ŠTĚPKY DO KOTELEN

- SO105 STROJOVNA SHZ

- SO201 KOTELNA K20

- SO203 KOTELNA K80-K90

- IO305 VODA SHZ (Zemní rozvody mezi novou strojovnou SHZ a exitujícím areálovým rozvodem u haly H1. Zemní rozvody mezi novou strojovnou SHZ a novými místnosti ventilových stanic)

KRÁTKÝ POPIS PODMÍNEK REALIZACE A BUDOUCÍ FUNKCE DÍLA

Dílo OB 7 zahrnuje ucelenou dodávku stabilního hasicího zařízení.

V objektu SO105 instalována nová strojovna SHZ, která bude odpovídat VdS CEA 4001 třídy 1.Pro možnost budoucího propojení všech areálových strojoven SHZ bude nová strojovna připojena na stávající zemní areálový rozvod vedený do haly H1 – viz IO305 (2xDN300, PN16, tvárná, hrdlová litina Natural BioZinalum a Universal s dvoukomorovými hrdly). Na přípojkách budou instalována šoupata s dálkovým ovládáním, uzávěry budou ve standardní poloze uzavřeno.

V prostoru strojovny SHZ budou umístěny záplavové řídící ventily pro dopravníky štěpky a přesypné věže, řídící ventil nízkotlaké mlhy. Další záplavové a suché řídící ventily budou umístěny v nových místnostech ventilových stanic v objektu SO 101 – příjem a v objektu SO 102 – sila. Nové místnosti ventilových stanic budou propojeny s novou strojovnou SHZ potrubím 2xDN250 – viz IO305. Na přípojkách budou instalována šoupata s dálkovým ovládáním.

Prostor SO101 – PŘÍJEM bude jištěn suchým sprinklerovým SHZ, stejně tak prostor přesuvny štěpky v objektu SO102-SILA. Dopravníky a přesypné věže od objektu SO101 přes objekty SO102, SO201 až po objekt SO203 budou jištěny vodním sprejovým SHZ. V objetu SO201 – kotelna K20 bude jištěn prostor rozvodny ELEKTRO a rozvodny ASŘ plynovým hasicím zařízením. Kabelové prostory budou jištěny nízkotlakou vodní mlhou. V objektu SO203 bude v rámci tohoto projektu jištěn pouze prostor dopravníků. Ve stávajících zásobnících v SO203 je instalována inertizace (preventivní proti výbuchová ochrana), zásobníky vč. inertizace budou demontovány. V objektu SO203 se ještě nachází stávající pěno vodní hasicí zařízení pro ochranu olejových nádrží. Toto stávající zařízení bude rekonstruováno v rámci jiného projektu.

Upozornění: V souladu s ITS je celý areál Škoda Auto a.s. je tzv. Silikon Frei a to ve všech formách, těsnící hmoty, izolace kabelů, spárovací hmoty, převodová ústrojí, mazací hmoty atd. Všechny použité výrobky musí být vzorkovány a schváleny laboratoří ŠA.

LEGISLATIVNÍ PODMÍNKY

Požadavky týkající se aplikování českých právních předpisů, nařízení vlády ČR, českých technických norem ČSN, interní řídicí dokumentace objednatele, technických norem mezinárodních organizací IEC a ISO, které jsou pro realizaci DÍLA OB 7, jsou uvedeny v příloze A7.

ZHOTOVITEL je povinen aplikovat při návrhu DÍLA OB 7 všechny platné právní předpisy ČR, platné České technické normy a rozhodnutí o závěrech o nejlepších dostupných technikách (BAT) poslední vydání.

AKTUÁLNÍ STATUS POVOLAVACÍ DOKUMENTACE

- Povolení odstranění staveb (SO 401, SO 402),

- Magistrát města Mladá Boleslav, odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu,

- nabylo právní moci dne 12.1.2023.

- Dokumentace pro územní rozhodnutí

- dokumentace vypracována – 03.2023,

- získány veškeré vyjádření DOSS

- získání územního rozhodnutí – předpoklad 02/2024, včetně nabytí právní moci.

- Dokumentace pro stavební povolení je zpracována

- dokumentace vypracována – 12/2023

- získání stanovisek DOSS – předpoklad 01 ÷ 04/2024

- podání žádosti pro vydání stavebního povolení – předpoklad 04/2024

- získání stavebního povolení – předpoklad 06/2024 (včetně nabytí právní moci)

ROZSAH DODÁVKY DÍLA

Dodávka DÍLA OB 7 je požadována formou dodávky Díla na „klíč“, tak aby byly splněny funkční požadavky na DÍLO OB 7, uvedené v technických přílohách A1 až A 13 a zahrnuje minimálně následující položky uvedené níže v této kapitole. ZHOTOVITEL OB 7 je povinen do své dodávky, prací a zodpovědnosti zahrnout všechny položky, které nejsou explicitně vyjmenovány v technických příloha A1 až A13, avšak jsou nutné pro zajištění správné funkce, efektivity a bezpečnosti DÍLA OB 7.

Verifikace vstupních dat

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za průběžné informování a přijímání veškerých vstupních údajů a informací nezbytných pro provedení DÍLA OB 7, za výměnu informací s ostatními zhotoviteli jiných OB.

ZHOTOVITEL OB 7 provede vlastní šetření o technologických návaznostech a připojovacích místech na VÝROBNU a ostatní OB, včetně přístupových cest a jejich potenciálního využití, možností napojení na stávající inženýrské sítě a komunikace. Prověří soulad vlastního projekčního návrhu s Dokumentací pro stavební povolení.

ZHOTOVITEL zkontroluje, zda jsou parametry a data stávajícího zařízení, připojených systémů, technologických procesů, stavebních konstrukcí a objektů VÝROBNY funkčně a technicky jasné a umožňují správný návrh DÍLA OB 7. Stejný postup aplikuje na ostatní OB.

V případě zjištění nesrovnalostí ZHOTOVITEL neprodleně informuje OBJEDNATELE, pro určení dalšího postupu.

ZHOTOVITEL OB 7 je povinen aktivně spolupracovat při výměně relevantních projekčních informacích potřebných pro návrh ostatních OB.

Implementace DÍLA do VÝROBNY

ZHOTOVITEL je zodpovědný za řádnou provozně-technickou implementaci JEDNOTKY OB 7 do stávající VÝROBNY a zajištění technologických a technických návazností na jiné OB ze strany OB 7.

Požadavky na postup výstavby jsou uvedeny v příloze A3 a A9. Příloha obsahuje všeobecné podmínky na provádění modernizace během provozu VYROBNY a předpokládanou etapizaci výstavby. Realizace bude probíhat za plného provozu VÝROBNY a dodávkou díla tedy nesmí být ohrožen ani omezen její provoz. Zejména nesmí být přerušeno zásobování kotle K90 uhlím v průběhu úpravy kotle K80 na spalování biomasy.

Pokud bude k bezpečnému a spolehlivému provozu DÍLA OB 7 nutná úprava existujících zařízení, potrubních tras, kabeláží, SW nebo stavebních a inženýrských objektů VÝROBNY, jsou tyto úpravy v rozsahu DÍLA OB 7, pokud nejsou v rozsahu jiných OB.

Průzkumy

. V případě potřeby ZHOTOVITEL zajistí na své náklady potřebné průzkumy pro provedení DÍLA OB 7, jedná se zejména o zejména o zajištění informací o geologických podmínkách, znečištění půdy, stavu stávajících stavebních konstrukcí a jiných charakteristikách STAVENIŠTĚ OB 7

Vypracování dokumentace

Požadavky na DOKUMENTACI a její rozsah jsou uvedeny v příloze A7.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE musí být vypracována tak, aby umožňovala průběžně provádět všechny potřebné činnosti při provádění DÍLA OB 7 jako celku.

Dokumentace bude zpracována v souladu s platnou legislativou.

DOKUMENTACE bude dodána v českém jazyce.

ZHOTOVITEL dodá dokumentaci OBJEDNATELI podle harmonogramu v Příloze A7, případně dle schváleného časového plánu. Proces schvalování dokumentace je popsán v příloze A 7.

Schválení jakékoli dokumentace OBJEDNATELEM nezbavuje ZHOTOVITELE OB 7 jeho plné odpovědnosti za její správnost a úplnost.

Dokumentace územního rozhodnutí a dokumentace stavebního povolení

V případě, že při návrhu, resp. dokončení bude DÍLO vykazovat odchylky od Povolovací dokumentace pro udělení stavebního povoleni, resp. platného stavebního povolení případně územního rozhodnutí, bude součástí DÍLA OB 7 vypracování dokumentace pro Změnu stavby před dokončením.

Součástí DÍLA je i návrh změn současných provozních předpisů VÝROBNY.

Zařízení staveniště

ZS je součástí DÍLA a ZHOTOVITEL OB 7 je od okamžiku převzetí STAVENIŠTĚ OB 7 společně s ostatními dodavateli spoluzodpovědný zejména za:

    - Vybudování zařízení staveniště pro provedení DÍLA OB 7 v přidělených prostorech na plochách určených Objednatelem.

    - Oddělení STAVENIŠTĚ OB 7 od ostatních zařízení VÝROBNY, čistotu a ostrahu všech částí instalovaného a skladovaného zařízení, dočasných staveb a samotného STAVENIŠTĚ OB 7.

    - ZHOTOVITEL musí zajistit na vlastní náklady nezbytná opatření z hlediska BOZP, PO, ochrany životního prostředí a ochrany proti hluku v prostoru STAVENIŠTĚ OB 7.

    - ZHOTOVITEL připraví projektovou dokumentaci pro zařízení staveniště s uvedením rozměrů všech mobilních kabin a skladovacích prostor, hygienických zařízení, silnic, parkovacích a přístupových ploch atd. s identifikací připojovacích bodů pro výstavbu (včetně fáze zkoušek).

    - Školení zaměstnanců a sledování dodržování BOZP, PO a ochrany životního prostředí

    - Provádění prací tak, aby nedošlo k narušení stávajícího provozu VÝROBNY,

Obstarání a dodávka zařízení

Všeobecné podmínky

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za nákup a dodávku materiálu a služeb pro provedení DÍLA OB 7 v souladu s jím zpracovanými specifikacemi a v souladu s časovým plánem.

Technické specifikace hlavních komponent musí být před zakoupením schváleny OBJEDNATELEM.

Manipulace s materiálem

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za správné balení a přepravu všech komponent a systémů pro výstavbu DÍLA OB 7, za jejich řádné uskladnění a ostrahu a veškerou další činnost, aby bylo zařízení připraveno ke stavbě a montáži.

Inspekce

Řízení kvality Díla bude prováděno v souladu plánem kvality, který ZHOTOVITEL OB 7 zpracuje v souladu s normou ČSN ISO 10005 a požadavky uvedenými v příloze A 7, kap. 6. Dokumentace bude zahrnovat plán jakosti, kontrol a zkoušek, program zkoušek a dokladovou část.

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za provedení potřebných:

- kontrol, zkoušek, testů a vhodnosti stávajícího zařízení, systémů, stavebních konstrukcí VÝROBNY, které budou použity pro budoucí provoz zařízení JEDNOTKY OB 7 uvnitř připojovacích míst a mimo tyto připojovací místa, pokud stávající zařízení může mít dopad na řádný provoz JEDNOTKY. Pro tuto kontrolu vydá ZHOTOVITEL OB 7 příslušné certifikáty v souladu s platnou legislativou a normami.

- kontrolu skladování materiálu a zařízení dodaných na STAVENIŠTĚ OB 7.

- kontrol a zkoušek potřebných k vydání certifikátů o shodě a prohlášení o shodě na dodaném a namontovaném zařízení

- ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za výměnu poškozeného či kvalitu nesplňujícího materiálu/zařízení a vybavení

Výstavba a montáž

Montážní Práce

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za:

- Montáž zařízení podle platné projektové dokumentace,

- Dozor nad montáží a výstavbou

- Provádění prací v souladu se schváleným Plánem kvality, pokynů výrobců a v souladu s dobrou inženýrskou praxí

- Koordinaci montážních prací s provozem VÝROBNY a výstavbou ostatních OB

- Ochranu všech částí DÍLA OB 7 během doby montáže před poškozením všeho druhu

- Provádění montážních prací v souladu s požadavky BOZP, PO a hygienických předpisů

Připojení napojovacích bodů

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za přípravu připojení a připojení DÍLA OB 7 k VÝROBNĚ a stávající infrastrukturu a k připraveným napojovacím místům souvisejících OB.

První náplně

Naplnění veškerého zařízení požadovaným spotřebním materiálem (typicky: mazací oleje, palivo atd.) je součástí DÍLA OB 7.

Odpady během výstavby

Majitelem odpadu všech kategorií vzniklých během výstavby je ZHOTOVITEL OB 7, který zajistí jejich recyklaci nebo odstranění v souladu s legislativními předpisy a podmínkami OBJEDNATELE.

Licencování, schvalování, certifikace

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za zapojení konkrétního notifikovaného orgánu pro veškerou požadovanou certifikaci zařízení a systémů JEDNOTKY OB 7.

ZHOTOVITEL OB 7 určí konkrétní technický notifikovaný orgán, se kterým bude jednat ve fázích návrhu/projekce DÍLA OB 7 a výstavby a to tak, aby krok za krokem kontroloval projekční práce a prováděcí práce na místě a získal potřebná vyjádření, schválení, rozhodnutí a povolení, která jsou v kompetenci ZHOTOVITELE OB 7 jako subjektu uvádějící DÍLO OB 7 na trh.

ZHOTOVITEL OB 7 poskytne veškerou nezbytnou podporu a požadovanou dokumentaci, aby OBJEDNATEL mohl získat všechna požadovaná povolení a licence od příslušných úřadů. To zahrnuje také jakoukoli činnost související s aktualizací a / nebo revizí stávajících povolení.

Z tohoto důvodu se od ZHOTOVITELE OB 7 vyžaduje provádění všech souvisejících činností v úzké spolupráci s technickým notifikačním orgánem a v případě potřeby poskytnutí veškeré podpory a / nebo dokumentace.

Výcvik a školení

ZHOTOVITEL OB 7 zajišťuje zaškolení veškerého provozního personálu OBJEDNATELE vyčleněného pro budoucí provoz JEDNOTKY OB 7 po teoretické i praktické stránce tak, aby byl personál připraven na správu, provoz a údržbu všech částí nového zařízení JEDNOTKY OB 7.

Pro všechna školení bude používán český jazyk, pokud je to nutné, ZHOTOVITEL OB 7 zajistí překlad do českého jazyka. Veškerá dokumentace ke školení poskytovaná ZHOTOVITELEM OB 7 musí být v českém jazyce.

Předpokládá se, že OBJEDNATEL bude mít k dispozici řádně kvalifikovaný personál obsluhy a údržby již ve fázi instalace (druhá polovina instalačního období, v každém případě před uvedením do provozu),

Cílem školení je naučit personál obsluhy a údržby OBJEDNATELE do té míry, že po absolvování školení jsou schopni:

- bezpečně a efektivně provozovat JEDNOTKU OB 7 se všemi pomocnými zařízeními bez podpory ZHOTOVITELE OB 7,

- provádět běžné údržbářské a opravné práce nezávisle a správným způsobem.

Ukončení výstavby

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za odstranění zařízení staveniště a úklid STAVENIŠTĚ OB 7 i za řádné předání STAVENIŠTĚ OB 7 OBJEDNATELI.

Uvádění do provozu

Podrobnosti o postupech uvádění do provozu jako celku viz ostatní OB příloha A 5.

ZHOTOVITEL OB 7 je odpovědný za provedení dohodnutých zkoušek všech částí JEDNOTKY OB 7 za účelem potvrzení shody s projekčním a konstrukčním základem a provozními podmínkami.

Musí být splněny a ověřeny tyto cíle:

• JEDNOTKA OB 7 funguje bezpečně jako funkční celek včetně její implementace do provozu VÝROBNY,

• JEDNOTKA OB 7 funguje bezpečně za všech provozních podmínek,

• JEDNOTKA OB 7 funguje navrženým způsobem,

• je ukončeno školení personálu obsluhy a údržby.

Testy uvedení do provozu budou prováděny na odpovědnost ZHOTOVITELE OB 7 a pod jeho dohledem podle testovacího programu připraveného ZHOTOVITELEM OB 7 a odsouhlaseného OBJEDNATELEM.

Individuální zkoušky

V rámci ukončení montáže musí ZHOTOVITEL OB 7 během této doby provést všechny kontroly instalace, kterými prokazuje soulad s PROJEKTOVOU DOKUMENTACÍ, integritu zařízení a všech připojení (mechanických i elektrických), bezpečnostních systémů a ověření funkčnosti jednotlivých zařízení. Součástí je též provedení nezbytných individuální funkčních testů s ohledem na speciální vlastnosti zařízení, v souladu se zásadami uvedenými v technických specifikacích a ke dni uvedenému v časovém harmonogramu.

Komplexní vyzkoušení všeobecně:

Splněním podmínek komplexního vyzkoušení je prokázána správná funkce zařízení dle projektu a jeho úspěšným ukončením je zároveň splněn požadavek zkušebního provozu a garančních zkoušek. Trvalý provoz zařízení není možný, neboť se jedná o zařízení nevýrobní.

Podmínkou provedení komplexního vyzkoušení je kompletní dokončení montáže zařízení včetně navazující elektrické části a splnění předpokladů pro jejich provedení.

Předpoklady provedení komplexního vyzkoušení:

Strojní část:

Před komplexním vyzkoušením ZHOTOVITEL OB 7 provede níže specifikované operace za účasti OBJEDNATELE nebo jím jmenovaného zástupce:

- kontrola použitého materiálu a dílů dle projektu

- kontrola montáže (shodnost s projektem)

- kontrola kvality provedení montáže

- provedení tlakových zkoušek

- propláchnutí všech potrubních rozvodů zařízení

Elektrická část (v dodávce OB7):

Před komplexním vyzkoušením ZHOTOVITEL OB 7 provede dále specifikované operace:

- kontrola použitého materiálu a dílů dle projektu EPS

- kontrola montáže (shodnost s projektem EPS)

- kontrola kvality provedení montáže EPS

Rozsah komplexního vyzkoušení:

Vlastní komplexní vyzkoušení, jeho rozsah, program, postup, obsah průvodní technické dokumentace i přítomnost osob, nutných při jeho provádění, bude řešit interní předpis provedení komplexního vyzkoušení, který vypracuje ZHOTOVITEL OB 7 a předloží OBDJENATELI ke schválení.

Výchozí kontrola VdS

ZHOTOVITEL OB 7 zajistí kontrolu pracovníkem VdS. Bude provedena nejen výchozí kontrola (přejímka), ale i následné kontroly až do odstranění všech případných závad na instalaci.

Zkušební provoz

Protože použitá SHZ jsou bezpečnostními protipožárními zařízeními pracující na základě zvýšení teploty a požáru, není možné provádět zkušební provoz.

Náhradní díly a díly s kratší životností než záruční doba

V rozsahu DÍLA OB 7 jsou:

- náhradní díly pro zajištění disponibility DÍLA po dobu ZÁRUČNÍ DOBY,

- díly s kratší životností, než je ZÁRUČNÍ DOBA na základě ZHOTOVITELEM OB 7 vypracovaném seznamu náhradních dílů.

Zvláštní nářadí

ZHOTOVITEL OB 7 vypracuje seznam a dodá zvláštní nářadí potřebné pro údržbu a zkoušení DÍLA OB 7. Zvláštním nářadím se rozumí nářadí, přípravky a montážní pomůcky speciálně vyrobené pro údržbu dodaného zařízení.

Spotřební díly

Součástí DÍLA OB 7 jsou spotřební díly na období 6 ti měsíců – seznam bude navržen ZHOTOVITELEM OB 7.

Záruky

Součástí DÍLA je poskytnutí záruk na bezchybný provoz JEDNOTKY a bezchybné provedení DÍLA jako celku a po celé období ZÁRUČNÍ DOBY.

Záruční doba SHZ je 60 měsíců, kromě níže vyjmenovaných, které mají záruku 24 měsíců:

- monitorovací ústředna vč. spínacích prvků,

- rozvaděč pro trasové vytápění vč. trasového vytápění,

- kompresory,

- pohyblivé části (ventilové stanice, motýlové klapky, šoupata, zpětné klapky),

- pružné spoje (spojky).

Užívací práva

Součástí DÍLA OB 7 je poskytnutí licencí, know-how, užívacích práv, SW a jakýchkoli jiných práv k nehmotnému vlastnictví nezbytných pro užívání DÍLA OB 7 včetně příslušné dokumentace.

POVINNOSTI OBJEDNATELE

- Přístup na STAVENIŠTĚ a další nutnou spolupráci pro úspěšné provedené DÍLA.

- Časová, věcná a technologická koordinace ZHOTOVITELŮ.

- Zpřístupnění všech připojovacích bodů a zajištění nezbytných parametrů medií na připojovacích místech, jako je například průtok, teplota, tlak a konzistence média v kterémkoli přípojném místě.

- Vylepšení, oprava, uvedení do provozu stávajících systémů VÝROBNY, které jsou mimo připojovací místa a mimo rozsah ZHOTOVITELE OB 7, které jsou nezbytné pro řádný provoz JEDNOTKY.

- Zpřístupnění elektřiny, vody a jakýchkoli jiných médií a paliv během výstavby, Uvádění do provozu a testů.

- Personál OBJEDNATELE bude k dispozici od fáze uvádění do provozu.

- Koordinaci prací na jiných projektových aktivitách ve VÝROBNĚ, které by mohly mít dopad na postup prací na DÍLE OB 7.

PŘIPOJOVACÍ MÍSTA

Vlastnictví napojovacích míst

Majitel připojovacího místa je zodpovědný za jeho označení, napojení na připojovaný subjekt ve spolupráci s připojovaným subjektem.

Zhotovitel příslušného OB je majitelem připojovacího místa v případě:

- Připojovací místo je místem připojení na technologii mimo rozsah OB7.

- Zhotovitel zajišťuje připojení infrastruktury v podzemí do objektů, připojovací místo v případě potrubních připojení je nad podlahou strojovny (SO105) čí místnosti ventilových stanic (SO101, SO102).

- Připojovací místo mezi jednotlivými OB – majitelem je zhotovitel, od nějž medium proudí vždy nebo v převážné většině.

- Na rozhraní OB např. stavba-stavba je majitelem připojovacího místa ten zhotovitel odkud proudí medium nebo je vertikálně výše.

Požaduje se úzká projektová i výstavbová spolupráce při realizaci připojovacích míst.

Napojovací body a hranice dodávky OB 7

Stabilní hasicí zařízení – vodní

Hranice dodávky jsou popsány v části OB7_A4.1 a vyznačeny ve výkresech OB7_A111

Stabilní hasicí zařízení – plynové

Hranice dodávky jsou popsány v části OB4_A4.2 a vyznačeny ve výkresech OB1_A112

SEZNAM ZKRATEK

| Zkratka | Text |
| --- | --- |
| AŘ | Administrativní řád |
| ASŘTP | Automatický systém řízení technologického procesu |
| ATEX | Směrnice ATEX (Atmosphères Explosibles) pro zařízení a ochranné systémy určené k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu |
| BAT | Best Available Techniques |
| BČOV | Biologická čistírna odpadních vod |
| BEP | BIM Execution Plan (Plán realizace BIM) |
| BIM | Building Information Modelling/Management |
| BO | Běžná oprava |
| BOZP | Bezpečnost a Ochrana Zdraví při Práci |
| BpV | Baltský po Vyrovnání |
| CE | Conformité européenne |
| CCTV | Closed Circuit Television (uzavřený televizní okruh) |
| CEMS | Systém emisního monitoringu |
| CDE | Společné datové prostředí (Common data Environment) |
| č. | Číslo |
| ČBÚ | Český báňský úřad |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | Česká technická norma |
| ČGS | Česká geologická služba |
| ČÚBP | Český úřad bezpečnosti práce |
| DOSS | Dotčené orgány státní správy |
| DOV | Dešťové odpadní vody |
| DPS | Dokumentace pro provádění stavby |
| DSP | Dokumentace pro stavební povolení |
| DSPS | Dokumentace skutečného provedení stavby |
| DŠ | Dřevní štěpka |
| EIA | Hodnocení vlivu na životní prostředí |
| EIR | Exchange Information Requirements (Požadavky na výměnu informací) |
| EMC | Elektromagnetická kompatibilita |
| EMS | Systém enviromentálního managementu |
| EN | Evropské normy |
| EPS | Elektronická požární signalizace |
| ES | Evropské společenství |
| EU | Evropská unie |
| FAC | Final Acceptance Certificate |
| FAT | Factory Acceptance Test |
| FM | Frekvenční měnič |
| GO | Generální oprava |
| H | Hold point (zádržný bod) |
| HMG | Harmonogram |
| HAZOP | Hazard and Operability Study |
| HW | Hardware |
| CHOPAV | Chráněná oblast přirozené akumulace vod |
| IAPWS | International Association for the Properties of Water and Steam |
| IEC | Mezinárodní elektrotechnická komise (International Electrotechnical Commission) |
| IFC | Industry Foundation Classes / formát |
| IPPC | Integrované povolení |
| IO | Inženýrský objekt |
| I/O | Input/output signals |
| ISO | Mezinárodní organizace pro normalizaci |
| IT | Informační Technologie |
| ITS | Interní technické standardy |
| IZ | Individuální zkoušky |
| k.ú. | Katastrální území |
| KV | Komplexní vyzkoušení |
| NN | Nízkonapěťový |
| NV | Nařízení vlády |
| OK | Ocelová konstrukce |
| OŽP | Ochrana životního prostředí |
| parc. č. | Parcelní číslo |
| PAC | Preliminary Acceptance Certificate |
| PED | Pressure Equipment Directive |
| P&I | Piping and instrument diagram |
| PD | Pasový dopravník |
| PKZ | Plán kontrol a zkoušek |
| PO | Požární ochrana |
| POV | Plán a organizace výstavby |
| PRE-BEP | Návrhový plán realizace BIM |
| PS | Provozní soubor |
| RD | Realizační dokumentace |
| REACH | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals |
| SCR | Selektivní katalytická redukce |
| SHP | Směs hořlavého prachu |
| SHZ | Stabilní hasící zařízení |
| SIL | Safety Integrity Level |
| SKŘ | Systém kontroly a řízení |
| SNCR | Selektivní nekatalytická redukce |
| SNIM | Standard negrafických informací 3D modelu |
| SO | Stavební objekt |
| SoD | Smlouva o Dílo |
| SP | Stavební povolení |
| SŘ | Stavební řízení |
| SŘJ | Systém řízení jakosti |
| SW | Software |
| ŘS | Řídící systém |
| TP | Technickými předpisy |
| TZB | Technické zařízení budov |
| TZL | Tuhé znečišťující látky |
| ÚŘ | Územní řízení |
| ÚSES | územní systém ekologické stability krajiny |
| VaK | Vodovody a kanalizace |
| VN | Vysokonapěťový |
| VdS | Verband der Schadenversicherer (VdS Schadenverhütung GmbH) |
| VOC | Volatile organic compound |
| VZT | Vzduchotechnika |
| VT | Vysokotlaký |
| W | Svědečný/ověřovací bod (Witness Point) |
| WF | Workflow |
| ZOV | Základy organizace výstavby |