## ZL 136 (fin)
Zlepšení kvality vod horního povodí řeky Moravy - II. fáze, stavba „Horní Pomoraví II - sever“
CCI 2009CZ161PR002
Příloha č.2 ke změnovému listu č. ZL-136-S-Z-SO 3.011
1. Město Zábřeh / SO 3.011
Doplnění ČS 08 na stoce B.3-7
VÍCEPRÁCE
Pol. | Popis položky | m.j. | Množství | Jedn. cena Kč/m.j. | Celková cena Kč
SO 3.011 - ČERPACÍ STANICE ČS01, ČS04, ČS05, ČS07
ČERPACÍ STANICE ČS 08, výtlak V8
Zemní práce
SO3.011 / 11 | Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m | m3 | 2.93 | 144.7 | 423.97
SO3.011 / 12 | Odkopávky pro silnice v hor. tř. 1-4 | m3 | 7.973 | 243.7 | 1943.02
SO3.011 / 13 | Hloubení zapažených jam v hor. tř. 1-4, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 52.9077 | 195.2 | 10327.58
SO3.008 / 8 | Hloubení zapažených jam v hor. tř. 5-7, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 3.9823 | 850.1 | 3385.35
SO3.011 / 123 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 1-4 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 6.789 | 221.5 | 1503.76
SO3.008 / 10 | Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor. tř. 5-7 zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením na dopravní prostředek | m3 | 0.511 | 964.2 | 492.71
SO3.011 / 125 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 2m | m2 | 18.6 | 16.6 | 308.76
SO3.011 / 127 | Odstranění paženi a rozepření stěn rýh hl. do 2 m | m2 | 18.6 | 16.6 | 308.76
SO3.008 / 15 | Pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8m | m2 | 70.98 | 202.5 | 14373.45
SO3.008 / 18 | Odstranění pažení a rozepření stěn rýh hl. do 8 m | m2 | 70.98 | 66.4 | 4713.07
SO3.011 / 164 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m | m3 | 6.789 | 23.2 | 157.5
SO3.008 / 22 | Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m | m3 | 52.9077 | 47.1 | 2491.95
SO3.008 / 534 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m | m3 | 0.511 | 24.6 | 12.57
SO3.008 / 24 | Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 6,0 m | m3 | 3.9823 | 82.5 | 328.54
SO3.011 / 15 | Vodorovné přemístění přebytečné ornice na skládku vč.uložení | m3 | 2.93 | 261.8 | 767.07
SO3.011 / 16 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.1-4 na skládku vč.uložení | m3 | 14.6537 | 289.3 | 4239.32
SO3.010 / 19 | Vodorovné přemístění přebytečného výkopku z hor.5-7 na skládku vč.uložení | m3 | 4.4933 | 294.8 | 1324.62
SO3.011 / 131 | Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 | 45.043 | 88.7 | 3995.31
SO3.011 / 132 | Obsyp potrubí bez prohození sypaniny | m3 | 2.6598 | 306 | 813.9
SO1.001 / 21 | Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m2 | 29.3 | 16.6 | 486.38
SO3.011 / 19 | Poplatek za skládku horniny 1- 4 | m3 | 14.6537 | 112.4 | 1647.08
SO3.001 / 32 | Poplatek za skládku horniny 5 - 7 | m3 | 4.4933 | 109 | 489.77
SO3.011 / 135 | Štěrkopísek frakce 0-8 C | t | 4.9353 | 284.7 | 1405.08
| Zemní práce celkem : |  |  |  | 55939.52
Kompletní konstrukce
SO3.011 / 231 | Kompletní kce z betonu C25/30 XA1 vč. bednění, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů | m3 | 0.2219 | 9553.2 | 2119.86
SO3.011 / 232 | Kompletní kce ŽB z C30/37 XA1 vč. bednění, výztuže, prostupů a zajištění vodotěsnosti spár a prostupů | m3 | 0.7242 | 13865.6 | 10041.47
| Kompletní konstrukce celkem : |  |  |  | 12161.33
Podkladní a vedlejší konstrukce
SO3.011 / 150 | Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm | m3 | 4.4503 | 820.5 | 3651.47
SO3.011 / 235 | Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 | m3 | 0.392 | 2629 | 1030.57
| Podkladní a vedlejší konstrukce celkem : |  |  |  | 4682.04
Komunikace
SO 3.010/ 1134 | Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 17 cm | m2 | 18.7 | 130.2 | 2434.74
SO3.011 / 336 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm | m2 | 29.3 | 161.6 | 4734.88
RTS 2015/II 596245041 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 4 cm | m2 | 10.6 | 339 | 3593.4
RTS 2015/II 596921111 | Kladení vegetační dlažby tl. 8 cm do lože tl. 3 cm | m2 | 18.7 | 211.5 | 3955.05
SO3.011 / 32 | Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 | m | 26 | 243.1 | 6320.6
SO3.011 / 33 | Obrubník chodníkový 100/10/25 | kus | 26.26 | 98.1 | 2576.11
SO3.011 / 36 | Dlažba zámková tl.8 cm přírodní | m2 | 10.706 | 336.4 | 3601.5
n1 | Zatravňovací tvárnice tl.8 cm přírodní | m2 | 18.887 | 282 | 5326.13
| Komunikace celkem : |  |  |  | 32542.41
Podlahy a podlahové konstrukce
SO3.011 / 247 | Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 | m3 | 0.1097 | 4703.4 | 515.96
RTS 2015/II 632450026 | Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm | m2 | 1.995 | 275.5 | 549.62
| Podlahy a podlahové konstrukce celkem : |  |  |  | 1065.58
Trubní vedení
SO3.011 / 249 | Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu 90 mm | m | 6.2 | 177.1 | 1098.02
SO3.011 / 172 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN80 vč.zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách | m | 6.2 | 28 | 173.6
SO3.011 / 254 | Spádový beton C30/37 XA1 | m3 | 0.2993 | 4703.4 | 1407.73
n2 | Stupadla vidlicová oceloplastová, při zdění osazovaná při zdění nebo betonáži | kus | 3 | 73 | 219
n3 | Prefabrikované dno DN 1500, h=1090mm, tl.140mm, z betonu C40/50 AX1 vč.stupadel s PE povlakem, D+M | kus | 1 | 22750 | 22750
n4 | Prefabrikovaná skruž DN 1500, h=1000 mm, tl.140mm, z betonu C40/50 AX1 vč.stupadel s PE povlakem, D+M | kus | 3 | 10405 | 31215
n5 | Vrtaný prostup pro potrubí DN80 mm (3x 14 cm) | m | 0.42 | 1793 | 753.06
SO3.011 / 230 | ŽB stropní deska z betonu C30/37 (staveništní prefabrikát) | m3 | 0.603 | 13682.4 | 8250.49
SO3.011 / 268 | Trubka tlaková PE 100 d 90 x 5,4 mm vč.tvarovek | m | 6.293 | 227.2 | 1429.77
n6 | TP DN80 dl.460 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na obou koncích lem.nákruž.+příruby, D+M | kus | 2 | 7150 | 14300
n7 | F DN80 dl.700 mm z nerezové oceli pr.84x2 mm na jednom konci lem.nákružek+příruba, D+M | kus | 1 | 7150 | 7150
n8 | Atypická spojná tvarovka výtlaků svařenec nerez DN80, D+M | kus | 1 | 18650 | 18650
PS 3.101/ 4 | Šoupátko přírubové pro opadní vody DN80, zemní teleskop.souprava, podkl.deska pod poklop, poklop, D+M | kus | 3 | 5069.7 | 15209.1
| Trubní vedení celkem : |  |  |  | 122605.77
Ostatní konstrukce, bourání
URS 2015/II 933901111 | Zkouška vodotěsnosti beton. nádrže do 1000 m3 | m3 | 6.7859 | 26.1 | 177.11
SO3.011 / 53 | Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod. | m2 | 2.4885 | 39 | 97.05
RTS 2015/II M08211320 | Voda pitná - vodné | m3 | 6.9937 | 38 | 265.76
| Ostatní konstrukce, bourání celkem : |  |  |  | 539.92
Izolace proti vodě
SO3.011 / 65 | Hydroizolace spodní stavby - ALP + modifikované asfaltové pásy | m2 | 7.3324 | 213.7 | 1566.93
SO3.011 / 160 | Ochranný stěrkový systém vhodný pro styk s odpadní vodou | m2 | 24.0967 | 323.7 | 7800.1
| Izolace proti vodě celkem : |  |  |  | 9367.03
Konstrukce zámečnické
SO3.011 / 277 | Nerezová výsuvná madla k žebříku - atyp D+M | pár | 1 | 10811.5 | 10811.5
SO3.011 / 229 | Patka pro zvedací zařízení vč.víčka, D+M | kus | 1 | 15270.5 | 15270.5
n9 | D+M kompozitový poklop pro otvor 1500/650 mm B125 dvoudílný, vč.rámu | kus | 1 | 9415 | 9415
| Konstrukce zámečnické celkem : |  |  |  | 35497
Elektromontáže
SO3.011 / 279 | Vodič nn a vn CY 4 mm2 uložený volně včetně dodávky vodiče CY 4 | m | 6.2 | 79.4 | 492.28
| Elektromontáže celkem : |  |  |  | 492.28
Zemní práce při montážích
SO3.011 / 180 | Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm | m | 6.2 | 30.5 | 189.1
| Zemní práce při montážích celkem : |  |  |  | 189.1
SO 3.012 - PŘÍPOJKY NN K ČS04, ČS05, ČS07
PŘÍPOJKA NN PRO ČS 08
DODÁVKY K ČS 08
SO3.012 / 17 | Rozváděč RE8 Elektroměrová plastová rozvodnice v sestavě s přípojkovou skříní vedle sebe v plastovém pilířku, celk.rozměry: š.800, v.1965, hl.240 mm vč. jednosazbového elektroměru s přímým měřením a hlavním jističem 16B/3, 16A, 6xRSA16, vybavená vč. pojistek 3x25A | kus | 1 | 23669 | 23669
| DODÁVKY K ČS 08 celkem : |  |  |  | 23669
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 08
SO3.012 / 228 | Kabel CYKY 4Bx10 mm2 | m | 60 | 35.6 | 2136
n10 | PVC chránička DN110 | m | 6 | 49.6 | 297.6
n11 | Ukončení kabelu CYKY do 4x10 mm2 | ks | 4 | 175 | 700
n12 | Pancéřová trubka do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup | m | 4 | 217 | 868
n13 | Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě | kpl | 1 | 1680 | 1680
SO3.012 / 228 | Výstražná folie PVC | m | 50 | 5.1 | 255
SO3.012 / 102 | Ostatní drobný materiál | sada | 1 | 7007 | 7007
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 08 celkem : |  |  |  | 12943.6
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 08
PS 3.102 / 250 | Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení | kpl | 1 | 12612 | 12612
PS 3.102 / 252 | Výchozí revize elektrozařízení | kpl | 1 | 6305.4 | 6305.4
| PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 08 celkem : |  |  |  | 18917.4
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 08
SO 3.009/ 838 | Vytýčení trasy | m | 43 | 8.6 | 369.8
PS 3.102 / 119 | Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu | m | 43 | 802.7 | 34516.1
PS 3.102 / 255 | Výkop 50 x 120cm, kompletní, včetně betonového podloží, zahrnutí, hutnění, úpravy terénu, asfaltový povrch | m | 4 | 1129.9 | 4519.6
SO 3.009/ 656 | Odvoz zeminy do 1km | m3 | 4 | 328.2 | 1312.8
n14 | Výkop jámy pro rozvaděč RE | kpl | 1 | 1400 | 1400
| ZEMNÍ PRÁCE K ČS 08 celkem : |  |  |  | 42118.3
PS 3.101 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST
ČERPACÍ STANICE ČS 08
Vystrojení
n15 | Čerpadlo ponorné kalové pro čerpání odpadních vod Q=5,0 l/s, H=2,9 m, potřebný výkon=0,37 kW. Provedení pro vertikální instalaci do mokré jímky na vodící tyče a patkové koleno DN65 s následnou redukcí na DN80. Dodávka čerpadla bude kompletní vč.litinového patkového kolena, vodící tyče, horního držáku vodící tyče, montážní sady horního držáku vodící tyče, zvedacího řetězu a připojovacího kabelu dl.15,0 m. | ks | 2 | 35456 | 70912
n16 | Přírubové potrubí nerez DN80 PN10 vč.tvarovek, kotvících a upevňovacích prvků a táhel | m | 5.5 | 1163.1 | 6397.05
n17 | Zpětná klapka DN 80 PN10 s potápivou koulí, tvárná litina | ks | 2 | 4230.3 | 8460.6
n18 | Montážní vložka DN80 PN10 - pro odpadní vody - tvárná litina | kus | 2 | 7121.2 | 14242.4
| Vystrojení celkem : |  |  |  | 100012.05
PS 3.102 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – ELEKTROTECHNOLOGICKÁ ČÁST
ČERPACÍ STANICE ČS 08
ROZVÁDĚČ RM8
n19 | Nástěnná plastová rozvodnice SAREL THALASSA , plné dveře , ob.č. 59357 o rozměrech š.635, v.845, hl.300 mm, IP66 vývody zdola klička se zámkovou vložkou pro rozvodnici THALASSA ob. Č. 51300 | kus | 1 | 16954 | 16954
PS 3.102/ 200 | Přepěťová ochrana I. a II. stupeň, 250/400V, 50Hz TN-C se signalizací SALTEK FLP-12,5 V/3S | kus | 1 | 2938.6 | 2938.6
n20 | Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50Hz, In=2A, montáž na DIN lištu PL7-B2/3 | kus | 1 | 722.4 | 722.4
PS 3.102/ 168 | Hlídání napětí 3x400V, 50Hz LOVATO PMV70 A575 | kus | 1 | 2963.6 | 2963.6
PS 3.102/ 260 | Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50Hz, In=10A, montáž na DIN lištu PL7-B10/1 | kus | 1 | 167.6 | 167.6
n21 | Pomocný kontakt 1Z/1R k jističi PL7, typ Z-AHK | kus | 1 | 184.8 | 184.8
PS 1.013/ 27 | Proudový chránič třífázový 25A/4/0,03 PF7-25/4/0.03 | kus | 1 | 3072.4 | 3072.4
PS 1.013/ 10 | Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V, 50Hz, In=16A, montáž na DIN lištu PL7-B16/1 | kus | 1 | 167.6 | 167.6
PS 1.013/ 11 | Jistič jednopólový, charakteristika B, 250V/400V, 50Hz, In=6A, montáž na DIN lištu PL7-B6/1 | kus | 2 | 167.6 | 335.2
PS 1.013/ 6 | Jistič třípólový, charakteristika B, 250V/400V, 50Hz, In=16A, montáž na DIN lištu PL7-B16/3 | kus | 1 | 455.5 | 455.5
n22 | relé kontroly účinníku TELE HASSE G2CU400V10AL10 napájení 400V AC | kus | 2 | 2688 | 5376
n23 | Stykač 3-pólový (pom. kont. 0/1 již zabudován) do 9A, 24VDC LP4K0901BW3 | kus | 2 | 1554 | 3108
PS 3.102/ 177 | Regulátor teploty topení, 0 - 60 st.C SAREL typ 17561 | kus | 1 | 813.4 | 813.4
PS 3.102/ 178 | Topné těleso 230V, 10W, IP43 SAREL typ 17501 | kus | 2 | 3530.9 | 7061.8
PS 3.102/ 179 | Otočný ovladač třípolohový, 10A vč. spínací jednotky Schneider XB5- AD33 | kus | 3 | 350.8 | 1052.4
n24 | Tl. stiskací 1Z, 10A vč. spínací jednotky Schneider XB5- AA21 | kus | 1 | 1001 | 1001
n25 | Zářivkové svítidlo 1x8W, 230V, IP20 s vypínačem AKETA 8W | kus | 1 | 1022 | 1022
PS 3.102/ 137 | Pomocný kontakt pro stykač 2Z, 230V AC | kus | 2 | 84.4 | 168.8
n26 | Plastová vývodka do M32 | kus | 12 | 24.1 | 289.2
PS 3.102/ 20 | Pomocný kontakt pro motorový spouštěč a jistič, 1R/1Z, Z7-AHK | kus | 2 | 256.9 | 513.8
PS 3.102/ 21 | Motorový spouštěč, 250V/400V, 50Hz, 2,5 -4A, montáž na DIN lištu Z-MS-10/3P | kus | 2 | 840.8 | 1681.6
n27 | svorka řadová do 2,5 mm2 | kus | 16 | 21 | 336
PS 3.102/ 23 | Svorka řadová do 4 mm2 | kus | 22 | 16.6 | 365.2
PS 3.102/ 24 | Svorka řadová do 6 mm2 | kus | 5 | 21.4 | 107
PS 3.102/ 143 | Svorka řadová do 16 mm2 | kus | 6 | 28.5 | 171
n28 | Vypínač 3-pólový do 32A na dveře, 400V AC žlutočervená páčka | kus | 1 | 1274 | 1274
n29 | Modulová rozbočovací svorkovnice s průhledným krytem LEGRAND 048 81 | kus | 2 | 1778 | 3556
PS 3.102/ 86 | Zásuvka 230V/16A , povrchová montáž | kus | 1 | 317.5 | 317.5
PS 3.102/ 192 | Zásuvka 400V/32A, 5 ti kolíková , povrchová montáž | kus | 1 | 350.8 | 350.8
PS 3.102/ 201 | Záložní akumulátor hermetizovaný 12V/ 18Ah B-WP 17-12 č. 540-054GM Electronic | kus | 2 | 3530.9 | 7061.8
n30 | skříňka HENSEL MI90211 (neprůhledné víko), pro akumulátory | kus | 1 | 1652 | 1652
PS 3.102/ 200 | Přepěťová ochrana "D" s VF filtrem, 230V/16A, 50Hz TN-C se signalizací SALTEK DA-275 DF6 SIGNAL | kus | 1 | 2938.6 | 2938.6
PS 3.102/ 208 | Rázová oddělovací tlumivka 500V AC, 16A SALTEK RTO16 | kus | 2 | 812.2 | 1624.4
PS 3.102/ 209 | Nabíjecí zdroj s odpojovačem baterií 230V/27.5V DC, 75W JS-75-275/DIN/ODP | kus | 1 | 4414.5 | 4414.5
n31 | Měnič DC/DC, 20-32V DC/12V/2.5A BKE SS-30-120/DIN | kus | 1 | 2604 | 2604
PS 3.102/ 211 | Jednopólový pojistkový odpínač pro válcové pojistky 10A | kus | 1 | 140.4 | 140.4
PS 3.102/ 212 | Válcová pojistka 10A gG | kus | 1 | 34.5 | 34.5
n32 | PATCH KABEL CAT5E SFTP PVC 0,5M | kus | 2 | 252 | 504
PS 3.102/ 34 | Pojistková svorkovnice řadová vč.skleněných pojistek 0,5A s LED signalizací RSP4/LED24 | kus | 4 | 140.4 | 561.6
PS 3.102/ 34 | Pojistková svorkovnice řadová vč.skleněných pojistek 0,5A šedá , 230V RSP4 | kus | 2 | 140.4 | 280.8
n33 | Indikační svítidlo, 24V DC , červené ELECO HIS-95-R | kus | 2 | 462 | 924
n34 | Indikační svítidlo, 24V DC , zelené ELECO HIS-95-G | kus | 1 | 462 | 462
PS 3.102/ 302 | Řídící systém s displejem UNITRONICS V130-33-T38 | kpl | 1 | 27607.2 | 27607.2
n35 | ethernet komunikační karta do systému V130 UNITRONICS V100-17-ET2 | kus | 1 | 3931.2 | 3931.2
PS 3.102/ 222 | SW do PLC | kus | 1 | 23155.8 | 23155.8
PS 3.102/ 223 | Drobný montážní materiál | kpl | 1 | 8197.4 | 8197.4
| ROZVÁDĚČ RM7 celkem : |  |  |  | 142621.4
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 08
n36 | PONORNÝ TLAKOVÝ SNÍMAČ 4 - 20mA / 0 až 4m vodního sloupce BD SENSORS LMK858 , kabel 15m kód 416-4000-A-2-1-1-2-3-015-000 | kus | 1 | 24360 | 24360
PS3.102 / 225 | Plovák do kalů , vč. závaží, délka kabelu 10m FLYGT ENM10 | kus | 1 | 1450.9 | 1450.9
PS3.102 / 226 | Koncový spínač na poklop čerpací jímky Schneider XCKP 2102P16, nebo XCKP 2121P16 | kus | 2 | 454.2 | 908.4
PS3.102 / 227 | Magnetický spínač na dveře rozvaděče Jablotron SA200A | kus | 2 | 290.2 | 580.4
| OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 08 celkem : |  |  |  | 27299.7
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 08
PS3.102 / 228 | Kabel CYKY 4Bx10 mm2 | m | 4 | 98.7 | 394.8
n37 | Kabel H07RN-F 7x1,5 mm2 | m | 30 | 217 | 6510
n38 | Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 | m | 2 | 64.4 | 128.8
n39 | Kabel CYKY-J 5x6 mm2 | m | 2 | 114.8 | 229.6
n40 | Šnůra CMSM 2x0,75 | m | 5 | 44.8 | 224
n41 | Kabel JYTY 3x1 mm2 | m | 10 | 47.6 | 476
n42 | Kabel JYTY 14x1 mm2 | m | 15 | 61.6 | 924
n43 | Vodič CY10 z/ž | m | 20 | 43.4 | 868
n44 | nerezový držák s vývodkou pro uchycení tlakové sondy | kus | 1 | 1274 | 1274
PS 3.102/ 111 | Svorkovnicová skříň, 12 svorek do 6mm2, IP65 Spelsberg PS 13-09-8 ( 130x94x81mm) | kus | 3 | 1793.3 | 5379.9
n45 | Ekvipotenciální svorkovnice pro pospojování | kus | 1 | 267.4 | 267.4
SO3.011 / 235 | Svorka na potrubí ST | kus | 7 | 52.3 | 366.1
SO3.011 / 236 | Svorka připojovací SP | kus | 7 | 42.7 | 298.9
SO3.011 / 237 | Spojovací svorka SR3 | kus | 5 | 52.3 | 261.5
SO3.011 / 239 | Ostatní drobný materiál | sada | 1 | 3784.2 | 3784.2
SO3.011 / 240 | Trubka PVC P20 | m | 20 | 34.5 | 690
SO3.011 / 242 | Zemnící pásek FeZn 30x4 mm2 | m | 20 | 82.1 | 1642
SO3.011 / 243 | Drát FeZn d=8mm | m | 15 | 58.2 | 873
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 08 celkem : |  |  |  | 24592.2
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 08
SO3.011 / 250 | Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 12612 | 12612
SO3.011 / 251 | Projekt skutečného provedení (tištěný+CD) | kpl | 1 | 12612 | 12612
SO3.011 / 252 | Výchozí revize elektrozařízení + TIČR | kpl | 1 | 6305.4 | 6305.4
SO3.011 / 253 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | 6305.4 | 6305.4
| PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 08 celkem : |  |  |  | 37834.8
ZEMNÍ PRÁCE K ČS 08
PS3.102 / 254 | Výkop 35 x 80cm, kompletní, včetně pískového lože, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu | m | 15 | 802.7 | 12040.5
| ZEMNÍ PRÁCE K ČS 08 celkem : |  |  |  | 12040.5
PS 3.103 ČERPACÍ STANICE ČS04, ČS05, ČS07 – DISPEČINK A RÁDIOVÝ PŘENOS DAT
ČERPACÍ STANICE ČS 08
DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RM8
PS 3.103/ 16 | Radiomodem CONEL CDA70-U-3 , bleskojistka - HX-090, vodivý držák modemu a bleskojistky | kpl | 1 | 46202 | 46202
PS 3.103/ 17 | Komunikační kabel propojení PLC V130-PORT1 a modemu CDA70-PORT1 délka 1,5m ( nutno vyrobit) , ohebný kabel CMSM 2x0,75mm - napájení radiomodemu - délka 2m | kpl | 1 | 1510.3 | 1510.3
| DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RM8 celkem : |  |  |  | 47712.3
OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 08
PS 3.103/ 18 | doplnění vizualizace na přenášená pracoviště ČOV Zábřeh a CVD Šumperk | kpl | 1 | 18820.2 | 18820.2
PS 3.103/ 19 | Proměření rádiového směru vč.projektu pro ČTÚ | kpl | 1 | 10008.6 | 10008.6
| OSTATNÍ DODÁVKY K ČS 08 celkem : |  |  |  | 28828.8
MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 08
PS 3.103/ 21 | anténa SAL400.5 v laminátovém krytu , koaxiální kabel - RG213 délka15m , anténní konektor - N male na RG213 2ks | kpl | 1 | 10114.5 | 10114.5
PS 3.103/ 22 | Anténní stožár přírubový pozinkovaný výška nad zemí. 6m vč. kotvícího materiálu pásek FeZn 30x4 - 10m (výška stožáru dle rádiového projektu) | kpl | 1 | 10600.9 | 10600.9
n46 | ohebná trubka 20mm ( po celé délce koaxu) - délka 12m, kostřící vodič slaněmý CU16mm2, délka 1m , samovulkanizační páska 1 kus | kpl. | 1 | 1120 | 1120
| MONTÁŽNÍ MATERIÁL K ČS 08 celkem : |  |  |  | 21835.4
PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 08
PS3.103 / 24 | Montáž, zapojení, oživení výše uvedených zařízení, zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 24724.4 | 24724.4
PS3.103 / 25 | Projekt skutečného provedení (tištěný+CD) | kpl | 1 | 14110.3 | 14110.3
PS3.103 / 26 | Výchozí revize elektrozařízení | kpl | 1 | 6867.8 | 6867.8
PS3.103 / 27 | Komplexní zkoušky | kpl | 1 | 14323.3 | 14323.3
| PŘIDRUŽENÉ PRÁCE K ČS 08 celkem : |  |  |  | 60025.8
| ZL-136-S-Z-SO 3.011 CELKEM : |  |  |  | 875533.23