## List1
| Parametr nebo vlastnost dle požadavků zadavatele | Požadovaná limitní hodnota | Způsob prokázání | Paramter svítidla - doplní účastník | Kde se v nabídce nachází - název listu/certifikátu, strana nabídky
| Svítidlo musí být schváleno pro běžný provoz v rozsahu teplot okolního prostředí (Ta) | min. v rozpětí -30 až +50 °C | Katalogový list
Korpus svítidla | Celý korpus svítidla včetně příruby musí být vyroben z vysoce tepelně vodivé a korozi odolné hliníkové slitiny technologií vysokotlakého lití. | Ano | Katalogový list
| Mechanická odolnost svítidla (včetně skla) | min. IK 09 | Certifikát z akreditované laboratoře
| Stupeň krytí IP (optická i elektrická část) | IP 66 | Certifikát z akreditované laboratoře
| Aerodynamický odpor CxS (součin aerodynamického činitele a plochy svítidla v nejhorším navrženém profilu - zohledňuje náklon svítidla) | max. 0,06 m2 | Certifikát z akreditované laboratoře
| Povrchová úprava | Polyesterová prášková barva v odstínu AKZO 150
Příruba | Svítidlo musí být vybaveno univerzální přírubou umožňující uchycení jak na výložník, tak přímo na sloup o průměru 48 až 60 mm, bez použití redukčního adaptéru. | Ano | Katalogový list
| Pro zajištění dostatečné stability uchycení svítidla na stožáru nebo výložníku musí být svítidlo k těmto upevněno alespoň dvěma šrouby z nerezové oceli. | Ano | Katalogový list / návod k instalaci
| Z důvodu optimalizace světelně technického návrhu a instalace svítidla musí svítidlo možňovat změnu úhlu sklonu s vodorovnou rovinou, při montáži na stožár v rozsahu 0° až + 15° (krok po 5°), při montáži na výložník v rozsahu -15° až 0° (krok po 5°). | Ano | Katalogový list / návod k instalaci
| Uchycení svítidla musí splňovat požadavky na vibrační test dle standardu IEC. | Ano | Certifikát z akreditované laboratoře
Konstrukce svítidla | Vzájemně mechanicky (nejen prostorově) oddělená optická a předřadníková část svítidla z důvodu zamezení vzájemného teplotního ovlivňování (a tím snižování výkonu svítidla) a zamezení zašpinění optické části při instalaci | Ano | Katalogový list / výkres svítidla
| Difuzor svítidla musí být vyroben z tvrzeného skla plochého tvaru a musí být k rámu svítidla přichycen přes silikonové těsnění. | Ano | Katalogový list
| Těsnění svítidla nesmí být lepené, ve svítidle musí být umístěno pouze na základě mechanického přítlaku. Po ukončení životnosti svítidla musí být svítidlo snadno rozebratelné a tedy i recyklovatelné. | Ano
| Svítidlo musí být vybaveno ventilem pro vyrovnávání tlaků uvnitř a vně svítidla zamezující vniknutí vlhkosti do svítidla. | Ano
| Pro usnadnění instalace a údržby se svítidlo musí otevírat směrem nahoru. Po otevření svítidla musí být okamžitý přístup k elektronickému předřadníku a svorkovnici. | Ano | Návod k instalaci / výkres svítidla
| Elektronický předřadník musí být možné vyjmout bez nutnosti odejmutí dalších částí uvnitř svítidla. | Ano
| Celková hmotnost svítidla (kg) | max. 5,5 kg | Katalogový list
| Třída ochrany I nebo II dle umístění a zapojení | Ano | Katalogový list
LED světelné zdroje | Svítidlo musí být osazeno LED světelnými zdroji typu SMD. Nesmí se jednat o LED světelný zdroj typu COB (Chip On Board). | Ano | Katalogový list
| Svítidlo musí umožňovat výměnu LED světelných zdrojů. | Ano
| Index podání barev | Ra ≥ 70 | Katalogový list
| Sítidlo lze vyrobit s LED světelnými zdroji s náhradní teplotou chromatičnosti 2200 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K a 5700 K. | Ano | Katalogový list
| Životnost LED zdrojů | min. 100 000 hod. (L95) při 25 °C | Katalogový list
Optický systém | Distribuce světelného toku pomocí optické čočky na každém jednotlivém LED čipu | Ano | Katalogový list
| Optický zdroj svítidla lze osadit minimálně 20 druhy různých optik pro efektivní osvětlování daného prostoru. | Ano | Katalogový list
| LDT nebo IES soubor fotometrických dat k dispozici | Ano | LDT nebo IES soubory
| Světelný tok do horního poloprostoru (ULR) | max. 0 % | Katalogový list / Eulum data
| Svítidla lze vybavit clonou, která omezí vyzařování světla směrem za svítidlo (BackLight). Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data
| Pro snížení omezujícího oslnění a regulaci rušivého světla musí být možné vybavit svítidla clonou, která omezí oslnění v bočních směrech. Clona musí být instalována uvnitř svítidla. | Ano | Katalogový list / Eulum data
Elektronický předřadník | Účiník | ≥ 0,95 | Katalogový list předřadníku
| Ta | min. v rozpětí -30 až +55 °C
| Rozsah stmívání | min. v rozpětí 10 až 100 %
| Beznástrojové konektory (vodiče lze k předřadníku připojit/odpojit bez použití nářadí) | Ano
| Vstupní konektory pro kabely o průřezu | min. v rozpětí 0,5 až 1,5 mm²
| Funkce předřadníku | NFC programování, DALI, NTC
Funkce svítidla + příslušenství | Možnost nastavení regulačních diagramů výkonu v závislosti na denní době. | Ano | Katalogový list
| Svitidlo umožňuje funkci CLO (Constant Light Output). | Ano | Katalogový list
| Svítidlo musí být možné vybavit konektorem Zhaga na horní i spodní straně svítidla. Konektor musí být zakryt krytkou. | Ano | Katalogový list
| Svítidlo musí být vybaveno přepěťovou ochranou s odolností vůči několikanásobnému přepětí 10 kV. | Ano | Katalogový list
| Pro zajištění bezproblémové výměny svítidla za nové se stejnými parametry musí být svítidlo vybaveno identifikačním štítkem v počtu alespoň 2 ks. | Ano
Záruka | Záruka na mechanické části svítidla | min. 5 let
| Záruka na elektrické části svítidla | min. 5 let
Certifikace | Prohlášení o shodě (CE), ENEC, ENEC+, Zhaga-D4i, Test elektromagnetické kompatibility (EMC), vibrační test dle IEC, certifikáty ISO 9001, 14001, 45001, 50001 výrobce svítidel dle platné legislativy | Ano | Certifikáty