Parametry rekuperační vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu

| Požadované parametry | Parametry nabízené jednotky |
| --- | --- |
| Výkon Přívod a odvod vzduchu min 300 až 900 m3/h | Výkon |
| Výměník Entalpický membránový výměník nebo výměník s jiným způsobem zpětného zisku vlhkosti z plochy výměníku s nominální účinností zpětného zisku vlhkosti min. 60%. | Výměník |
| Ventilátory a) EC motory s max. příkonem 400 W. b) Řízení motorů 0 - 10 V. c) Bez nuceného omezování ventilátorů vlivem nízké venkovní teploty. | Ventilátory |
| Odvod kondenzátu a) Bez odvodu kondenzátu. b) Bez zádržného systému kondenzátu. | Odvod kondenzátu |
| Autonomie jednotky Vzdálená správa jednotek s možností vzdáleného zapnutí a vypnutí. | Autonomie jednotky |
| Předehřev jednotky Jednotka bez předehřevu nebo s předehřevem spínaným pouze v extrémně nízkých teplotách vyskytujících se ojediněle (od -8 oC). Bude-li dodána jednotka s předehřevem pak musí splňovat následující: a) Předehřev spínán pouze v extrémně nízkých teplotách vyskytujících se ojediněle (od -8 oC). b) PTC předehřev s max. příkonem 1500 W. c) S bezpečnostním a provozním termostatem. d) Předehřev je nedílnou součástí vnitřní vestavby jednotky. | Předehřev jednotky |
| Hmotnost Maximální hmotnost jednotky 90 kg. | Hmotnost |

Žlutá pole vyplní dodavatel

…………………………………..

Razítko a podpis osoby oprávněné jednat jménem dodavatele